## Blad1
KlantNr. | Klantnaam | ServicecontractNr. | Servicecontractomschrijving | Contractstatus | ServicelocatieNr. | LocatieOmschrijving | SO_Nr. | SO_Orderdatum (Begindatum) | Order technisch gereed (Einddatum) | SO_Status | SO_Omschrijving | SO_Ordersoort | Uw referentie | Opmerkingen | Probleemtekst | Oorzaaktekst | Oplossingstekst | Factuurkosten SO
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1021183 | 44608 | 44609 | Gereed gemeld | storing stoombevochtiger ruimte 4.29 | STORING |  | - | Graag wil ik een storing op een van de stoombevochtigers doorgeven.Het betreft storing 5B â€“ drain op de bevochtiger in ruimte 4.29. Zie fotoâ€™s.Er werd aangeven het apparaat uit te zetten wat ik ook direct heb gedaan.Afwijking W | Niet duidelijk | code 5b staat voor drainage fouten.diverse componenten gecontroleerd. niks gevonden. unit pompt goed af. afvoer een keer of 10 weg zien lopen. | 154.18
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1024480 | 44624 | 44624 | Gereed gemeld | Wasbak pantry ruimte 4.38 loopt slecht door | 1E LIJN ST | 0006869-012899, B&RO Miquel Matos Voorthuizen | - | De wasbak van de pantry in ruimte 4.38 (derde verdieping) loopt slecht door.Zouden jullie naar deze storing kunnen kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | de afvoer van de pantry was erg vervuild. zie de foto's. deze schoongemaakt. alles weer in elkaar gezet en getest. afvoer loopt goed weg en is dicht | 229.58
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1024732 | 44627 | 44628 | Gereed gemeld | Storing bevochtiger van LBK-Links. | 1E LIJN ST |  | - | Storing bevochtiger van LBK-Links.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Materialen besteld .stoombevochtiger stond in storing deze gespoeld.en getest blijf nu draaien.kijken of oh naar voren getrokken kan worden.zie foto 's voor gegevens. bij volgende bezoek eerst aanmelden van te voren. | 188.14
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1035566 | 44704 | 44704 | Gereed gemeld | Afzuig schakelaar werkt niet. Keuken. | 1E LIJN ST |  | - | Afzuig schakelaar werkt niet. Keuken.Afwijking W | Technisch gebrek | de afzuig kap van kookeiland werkte niet. in regelkast gekeken op tekeningen. afzuig kap zit ook op de industriële vaatwasser afzuiging. ventilator altijd draait op ongeveer 50% en bij omschakelen van knop op 100%. de frequentie regelaar stond in storing. deze kunnen resetten en de ventilator een keer of 4 getest op werking. dit werkt goed. | 250.17
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1040449 | 44742 | 44746 | Gereed gemeld | Snaarbreuk afzuigvent. LBK rechts | 1E LIJN ST | GBS Melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-06-2022 04:43:50Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen4715RW_1Onderstation: 4Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.Installatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_100PdT02Type: InternUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Gaarne op locatie beoordelen/herstellen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld en systeem nagelopen. als installatie in nacht stand gaat heeft hij te lage weerstand over de filters. dit kan zijn ivm nieuw type filter. dit aangepast en paar x laten schakelen tussen dag en nacht. alles werkt weer | 447.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1054607 | 44875 | 44895 | Gereed gemeld | Wasbak pantry 1e verdieping loopt heel slecht | 1E LIJN ST | melding wasbak 1e verdieping | - | Goedemiddag,De wasbak van de pantry op onze Bestuursvleugel loopt heel slecht (1everdieping).Kunt u deze verstopping verhelpen, alvast bedankt.Bezoek graag vooraf aanmelden: m.matos.van.voorthuizen@rucphen.nlIk ben met verlof op vrijdag 11 en maandag 14 november. | - | Spoelbak / Gootsteen ontstopt | 82.61
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1062599 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 38.12
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1062401 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | Netwachter OS-3. | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 19-12-2022 21:02:08Onderstation: 3Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: Algemeen(RK_3: LBK Links)Code: 03_000NW01Type: StoringUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Diverse OS's in storing door een Spanningsuitval.- OS-3, 4 Netwachter storing geweest. (Gereset )- OS-1 Comm. alarmen 2 Grundfos pompen. ( Gereset )- OS-2 Diverse I/O-Module Online alarmen. ( Gereset )Geen alarmen meer aanwezig. | 38.12
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1076307 | 44959 | 44959 | Gereed gemeld | Wasbak pantry 3.41, 2e etage, loopt slecht door. | 1E LIJN ST |  | - | De wasbak in de pantry bij ruimte 3.41 op de 2e verdieping loopt slecht door.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.de verstopping verholpen wasbak gedemonteerd om dit probleem te verhelpen.ADVIES de koffie drap niet door de gootsteen spoelen dit gaat fout. | 102.44
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1078536 | 44972 | 44973 | Gereed gemeld | LBK Rechts Stoomomvormer 04_100SB01 | 1E LIJN ST | GBS melding | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-02-2023 04:04:25Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 4Omschrijving: StoomomvormerInstallatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_100SB01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: LBKRechts Stoomomvormer 04_100SB01, storing is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: een monteur wordtaangestuurd, stoomvormer nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380de stoomopwekker stond in code 5a deze opgezocht. zie foto's voor info. unit 2 keer aan en uit gezet. unit geeft geen storingsmelding meer. op locatie ingebeld, de storing gereset hier. | 133.81
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1078884 | 44973 | 44987 | Gereed gemeld | Toiletten 3eVD lopen slecht door. | 1E LIJN ST |  | - | De toiletten op de derde verdieping beginnen slecht door te lopen, zowel damesals heren en het invalidetoilet daartussenin trekt zich zelf leeg.Graag met spoed de ontstopper weer inschakelen.Afgelopen maandag waren jullie al hier voor de toiletten op de 2e verdieping,deze lopen nu goed oor, wellicht dat er een restje in de standleiding isdoorgeschoven. | - | Werkbon Van der Velden 22-02BU-B Toiletgroep ontstop | 113.59
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1081202 | 44985 | 44987 | Gereed gemeld | Wasbak pantry ruimte 4.10 loopt slecht door | 1E LIJN ST | Mail M. M. van Voorthuizen d.d. 28-02-23 | - | De wasbak van de pantry in ruimte 4.10 loopt slecht door.(Pantry rood â€“ 3e verdieping)Kunt u dit nazien.Bezoek voor herstel zoals altijd graag vooraf telefonisch bij mij aanmelden.Ik hoor het graag, alvast bedankt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;gootsteen ontstopt. | 132.5
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1082256 | 44988 | 44988 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1082072 | 44988 | 44988 | Gereed gemeld | Wateroverlastdetectie | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 03-03-2023 07:16:45Onderstation: 2Omschrijving: WateroverlastdetectieInstallatiedeel: Ser Ruimte 1.24(RK_1: Kelder Diversen)Code: 02-102LA01Type: Storing | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren IN/UIT meldingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem gecontroleerd,meldinggeaccepteerd en OS geresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1085145 | 45006 | 45014 | Gereed gemeld | Herentoiletten op 1e etage loopt niet goed door | 1E LIJN ST |  | - | Goedemiddag,Een van de herentoiletten op de eerste verdieping loopt niet goed door.Zouden jullie dit op korte termijn kunnen verhelpen.Bezoek voor herstel zoals altijd graag vooraf (telefonisch) aanmelden. | - | Werkbon Van Der Velden 24-03 BU-B Niets verstopt, geen verstopping gevonden. | 159.88
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1089167 | 45033 | 45034 | Gereed gemeld | Circ Pomp Vloer-hal + Pomp 2 Transport CV. | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 17-04-2023 15:48:29Onderstation: 1Omschrijving: Circ Pomp halInstallatiedeel: Vloer Hal(RK_1: Kelder Transportsystemen)Code: 01_801CP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat beide pompen in storing staan, deze geaccepteerd.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;pomp gecontroleerd deze werkt weer naar behoren.&#x20;pomp opgezocht in de installatie deze buiten bedrijf gehad en weer in bedrijf genomen pomp werk naar behoren.&#x20;mocht de melding zich op nieuwe voor doen moet de pomp vervangen worden ik heb navraag gedaan bij inside remote en bij het opstarten van de pomp valt hij in storing. | 175.44
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1090791 | 45044 | 45047 | Gereed gemeld | Stoomomvormer LBK-Rechts. | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 27-04-2023 05:11:39Onderstation: 4Omschrijving: StoomomvormerInstallatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_100SB01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek.Afviervlotter blijft hangen door kalkinslag. | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de stoomomvormer nog in storing staat, storing geaccepteerd.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Definitief herstel.De uinit uit elkaar gedemonteerd om bij de vlotter te komen. Bij het leegmaken van de unit zag dat de cilindermantel best aardig vervuild is en de kalkinslag aan de onderkant uitgehard is. Ook zat er veel kalk in de opvangbak beneden. Dat heb ik leegemaakt en schoongemaamt. Ik advisier om de mantel in de cilinder te vervangen en de verwarmingselementen schoon te maken met Qouad. zie ook fotos. Voor nu werkt de unit weer en op standbay, storingsvrij achtergelaten. | 366.47
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1094806 | 45082 | 45082 | Technisch gereed | Comp.2 Lage Druk | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 04-06-2023 07:13:24Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: Comp.2 Lage DrukInstallatiedeel: MER Ruimte(RK_3: LBK Links)Code: 03_103CCU02Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:comp.2 lagedruk storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset systeem gaatweer in bedrijf geen bijzonderheden geconstateerdDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.92
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1095604 | 45086 | 45086 | Technisch gereed | Storing MER Comp.2 Lage Druk 03_103CCU02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-06-2023 06:33:03Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: Comp.2 Lage DrukInstallatiedeel: MER Ruimte(RK_3: LBK Links)Code: 03_103CCU02Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing MER Comp.2 Lage Druk 03_103CCU02, storing is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: resetten en controlerenDe storing is niet op afstand te verhelpen.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**wacht op akkoord reparatie koelunit, order verder afsluiten | 61.73
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1095756 | 45089 | 45089 | Gereed gemeld | AlgemeenK_1: Kelder Diversen Netwachter 02_000NW01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-06-2023 16:34:11Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 2Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: Algemeen(K_1: Kelder Diversen)Code: 02_000NW01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogDatum/Tijd: 11-06-2023 16:34:19Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: Algemeen(K_3: LBK Links)Code: 03_000NW01Type: StoringOmschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 11-06-2023 16:33:15Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 4Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: Algemeen(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_000NW01Type: StoringUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:AlgemeenK_1: Kelder Diversen Netwachter 02_000NW01, Storing was kort In/UitStoringDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Van AlgemeenK_1: KelderDiversen Netwachter, Algemeen(K_3: LBK Links) Netwachter en Algemeen(RK_4: LBKRechts), onderstations gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1095796 | 45089 | 45092 | Gereed gemeld | (RK_3: LBK Links) Afzuigventilator 03_100AV01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:(RK_3: LBK Links) Afzuigventilator 03_100AV01, DSA alarm is nog aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: DSA alarm gereset maar dezekomt terug, gaarne op locatie nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Datum/Tijd: 12-06-2023 08:44:39Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: AfzuigventilatorInstallatiedeel: LBK Links(RK_3: LBK Links)Code: 03_100AV01Type: InternUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:(RK_3: LBK Links) Afzuigventilator 03_100AV01, DSA alarm is nog aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: DSA alarm gereset maar dezekomt terug, gaarne op locatie nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**storing veroorzaakt door werkzaamheden aan LBK op locatie | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1096259 | 45092 | 45093 | Gereed gemeld | Communicatie alarm met onderstation 2 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:RK_1: Kelder Diversen Communicatie alarm met onderstation 2, Douche (500)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gereset maar storing komtterug, gaarne op locatie storing nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.VVA GBS 16-06 R .Vermeiren uitvoeren als 1e werk.Aangemeld bij de klant CP Matos van Voorthuizen.KH**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Datum/Tijd: 15-06-2023 11:15:01Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 2Omschrijving: Communicatie alarm met onderstation 2Installatiedeel: RK_1: Kelder DiversenCode: 500Type: CommunicatieUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:RK_1: Kelder Diversen Communicatie alarm met onderstation 2, Douche (500)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gereset maar storing komtterug, gaarne op locatie storing nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;op de modem branden de gebruikelijke lampjes modem toch gerest in de hoop dat hier het probleem mee opgelost is.in overleg met irs10min gewacht kijken of er een melding terug zou komen dit is niet gebeurt de installatie werkt weer naar behoren. | 154.09
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1097923 | 45105 | 45106 | Technisch gereed | Computair 1 01_100CCU/Waterdetectie Archief Ruimte | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-06-2023 14:50:34Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: Computair 1Installatiedeel: Archief Ruimte(K_3: LBK Links)Code: 01_100CCU01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogAfwijking W | Computaire 1 en waterdetectieTechnisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd::Computair 1 01_100CCU/Waterdetectie Archief Ruimte, storing is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**********************************************************************************Vanaf afstand Peter geassisteerd i.v.m. de waterdetctie.Tijdens deze assistentie geconstateerd dat er nog een melding aanwezig is vancomputer 2 v/d MER-ruimte.Lage Druk storing, dit aan Peter doorgegeven, hij gaat ter plaatsekijken/overleggen.Definitief herstel: Ik heb alles droog gemaakt en de computer weer aangezet om te kijken kijken of er ergens een lekkage zit. Ik heb niks kunnen ontdekken. Ik heb de computair weer gesloten. | 327.43
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1100280 | 45125 | 45126 | Technisch gereed | MER Ruimte(RK_3: LBK Links) Communicatie alarm | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-07-2023 10:50:27Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 3Omschrijving: Communicatie alarmInstallatiedeel: MER Ruimte(RK_3: LBK Links)Type: InternUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: MERRuimte(RK_3: LBK Links) Communicatie alarm, storing is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.ingelogd in het systeem geen communicatie storing meer aanwezig.er zijn gister wel werkzaamheden geweest in de mer ruimte waarbij ze deregelkast tijdelijk buiten bedrijf hebben moeten stellen.vandaag zijn ze nog steeds bezig met de werkzaamheden aan de airco. | 254.96
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1101282 | 45135 | 45135 | Technisch gereed | Snaarbreuk afzuigvent. RK_4: LBK Rechts. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-07-2023 03:36:14Onderstation: 4Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.Installatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_100PdT02Type: InternUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat tijdens opstarten v/d LBK deze melding is ontstaan, melding geaccepteerd eneen reset uitgevoerd.LBK start op en functioneert, dP over filter van afz. is 30 Pa.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 ** | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1101716 | 45140 | 45148 | Administratief gereed | Computair ruimte onder koeling plas water. Server | 1E LIJN ST |  | - | Server ruimte, Computair ruimte, onder de koeling zou een lekkage zijn.Kunnen niet opmaken wat er precies lekt. | Terugkoppeling western airco 2-8 Oude sporten van lekkage een nieuwe lekkage | Terugkoppeling Westerne Airo 2-8Lekkage onder de vloer leek op een waterlekkage maar waren oude sporen van devorige lekkage (olie) goede nacontrole gedaan bij beide machines. | 218.68
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1102412 | 45148 | 45161 | Administratief gereed | Computair maakt erg veel lawaai. | 1E LIJN ST |  | - | Computair maakt erg veel lawaai.VVA GBS 15-08 M van den Broek in de middag uitvoeren.De klant Dhr Matos tel:06 15 02 61 73 belde vandaag 14-08 dat er nog steedsveel lawaai vanuit Computair is op klant locatie.De ventilator roosters van de condensor weer vast gemonteerd, maar heeft geeneffect gehad als de pomp aanslaat.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek De ventilator roosters van de linkse condensor zijn los wat lawaai maakt. Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:geenstoringen aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: computairs zijn in bedrijfmonteur aansturen om dit terplaatse te onderzoeken De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Definitief herstel De ventilator roosters van de condensor weer vast gemonteerd.na vervangen van compressor zijn er geluidsklachten ontstaan. het lijkt dat de compressor doortrilt aan de leidingen. Graag Western aansturen. Western is op locatie geweest op 22-8-23 zie rapportage 202240.Bij controle van het syseem bleek dat het expansieventiel defect is en dat deoververhitting niet goed is waardoor de compressor weer hogere stromen isgaan draaien.Ook is de condensor erg slecht en draaid deze bij 25 graden buiten tempal op 100%.Advies unit vervangen. | 938.39
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1103433 | 45161 | 45162 | Technisch gereed | Communicatie alarm met OS 2.12[208] | 1E LIJN ST |  | - | Communicatie alarm met OS 2.12[208]Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Communicatie alarm met OS 2.12[208]De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actief.De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.op de locatie het onderstation kunnen herstellen. ingebeld op locatie. deze geeft weer waardes aan. de ketels stonden ook in storing. melding E16 gaven deze aan. ketels gereset. Dhr Matos houdt dit in de gaten, bij terugkomst maakt hij er een melding van. | 190.87
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1104060 | 45168 | 45168 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 6.6 #46 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1106210 | 45187 | 45188 | Technisch gereed | AlgemeenK_1: Kelder Diversen Netwachter 02_000NW01 | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 18-09-2023 16:16:03Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: Algemeen(K_1: Kelder Diversen)Code: 02_000NW01 | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:AlgemeenK_1: Kelder Diversen Netwachter 02_000NW01Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storingen gecontroleerd, lijkt op een stroomstoring, diverse Netwachter warenkort In/Uit storing.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Ook diverse pompen waren kortIn/Uit storing, deze zijn nu in bedrijf. Onderstations gereset. | 82.31
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1106234 | 45188 | 45188 | Technisch gereed | Storing Snaarbreuk afzuigvent. 04_100PdT02 | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 19-09-2023 03:24:06Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.Installatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)Code: 04_100PdT02 | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Snaarbreuk afzuigvent. 04_100PdT02Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing snaarbreuk was nog aanwezig, gereset en gecontroleerd. Storing is nietmeer teruggekomen, verder geen bijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1106492 | 45190 | 45190 | Technisch gereed | Snaarbreuk afzuigvent. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBS&#x0D; Gevoerde acties door IRS:&#x0D; &#x0D; Omschrijving vanuit IRS:&#x0D; Datum/Tijd: 21-09-2023 08:18:24&#x0D; Systeem: 0&#x0D; Onderstation: 0&#x0D; Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.&#x0D; Installatiedeel: LBK Rechts(RK_4: LBK Rechts)&#x0D; Veldcode: 04_100PdT02 | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Snaarbreuk afzuigvent. LBK RechtsInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeemgecontroleerd;melding geaccepteerd en OS geresetNa resetten van melding ging LBK Rechts in bedrijf naar normaal waardes.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 82.31
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1109158 | 45211 | 45211 | Technisch gereed | lagedruk storing comp.2 mer ruimte | 1E LIJN ST |  | - | lagedruk storing comp.2 mer ruimte | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:lagedruk storing compressor computaair 2De volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storing geaccepteerdkandit niet op afstand oplossen De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.VVA GBS 12-10 + 13-10 Onderhoudswerkzaamheden derden.Gesproken met de klant CP Matos en Remote Hugo van Vliet. | 58.37
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1109135 | 45211 | 45211 | Technisch gereed | lbk rechts snaarbreuk | 1E LIJN ST |  | - | snaarbreuk afzuig lbk rechts | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing snaarbreuk afzuigventilator LBK rechtsDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storing geresetaansturing ventilator gecontroleerd pid aangepasten miniumwaarde van 0 naar20 % gezetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 77.83
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1110430 | 45219 | 45219 | Technisch gereed | Diverse Netwachter meldingen en Hydrofoor. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat er een spanningsdip is geweest om +/- 02:30 uur, alle Onderstations gereset.- In OS-1 staan nog 3 Actuele meldingen v/d afzuiginstallatie v/dParkeergarage, deze geaccepteerd in Priva en een reset uitgevoerd.Storingen blijven actief, ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Openstaande storing betreft parkeergarage deze kast staat al weken uit.Betreffende storing is niet voor Kropman.Definitief herstel .is niet door gegaan | 41.16
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1114465 | 45247 | 45251 | Technisch gereed | Overdruk op 1e etage na werkzaamheden | 1E LIJN ST |  | - | Overdruk op 1e etage na werkzaamheden eerder deze week.Mogelijk ligt dit aan defecte kleppen?Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .installatie gecontroleerd klep op 1 verd. stond 100% handmatige open gestuurd deze terug automatisch gezet en klep ging gelijk naar 75%.overdruk is nu weg. | 0
30380 | Gemeente Rucphen | SC22285 | Gemeente Rucphen | Factureren toegestaan | SL138278 | Gemeentehuis Rucphen | 1116536 | 45260 | NULL | In uitvoering | Stoomomvormer RK3 LBK links in storing | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 30-11-2023 08:50:59Omschrijving: StoomomvormerInstallatiedeel: LBK Links(RK_3: LBK Links)Veldcode: 03_100SB01 | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing StoomomvormerInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL07852 | UWV Breda (kantoor SVB) | 688147 | 42893 | 42893 | Gereed gemeld | legionellaronde 23 | STORING | Welk klantnummer?????????? | - | - | Gepland onderhoud | Onderhoud uitgevoerd | 34.85
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08320 | Holland Casino Breda | 697319 | 42948 | 43089 | Gereed gemeld | Storing warmte opwekking | STORING |  | - | Storing warmte opwekkingMelden bij personeel, vragen naar Toon van Heijningen0 | Regeltchn. Install. | installatie gereset via gbs ter plaatse omdat er geen inbel gegevens waren.Hier moet morgen 2-7-17 na gekeken worden waar deze gegevens zijn en in de mapdoen.Zonet ingebeld met het project. Er was een nstoring aanwezig:druk osmosewater.Deze is verdwenen en eenmaal geweest.verder is er een hoognivo storing, deze is repeterend en reset zichzelf. Komteven later dan weer teug.Bij het afsluiten van het project bleek deze storing niet aanwezig. | 20.22
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40429 | Twee Steden Ziekenhuis Tilburg | 722153 | 43013 | 43021 | Gereed gemeld | Verstopping 3 kamers | STORING |  | - | controle riolering kruipruimte. Verstoppingen 3 kamers. Reeds eerder geweestdoorFouad, maar verstopping komt terug. Graag met Ejoup 06-14509019 onder devloerkijken wat de oorzaak kan zijn en zodoende wat er aan gedaan kan worden.Goede zaklamp meenemen, | - | controle riolering, tekening gemaakt en e.e.a met Martijn Verduijn | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08320 | Holland Casino Breda | 734552 | 43082 | 43082 | Gereed gemeld | Storing LBK | STORING | Nvt | - | Storing in LBK 1 (downtown) WKO-batterij geeft melding temperatuur onder Ditzelfde geldt voor LBK (high limit).Call; 4320551 | Anders | Overgedragen aan derden, is voor de huisinstallateur | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08901 | Kuchenwelt Breda | 762338 | 43167 | NULL | Vervallen | Uitval verwarming // svp contact | STORING |  | *8-3-2018 Klaant gesproken / monteur 9/3 1e werk | Uitval verwarming // svp contact Afspraak 9/3 tijdstip 08:00- 09:00 uur | - | Telefonisch contact gehad met hr vd Brink. Geen kvk gekregen en gevraagd hoer nu verder. Hij geeft aan dat vlg week baas er is en zal navragen. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08320 | Holland Casino Breda | 782546 | 43285 | 43286 | Gereed gemeld | Storing WKO | 1E LIJN ST |  | - | Storing WKO.Call 4500022 | - | - | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08320 | Holland Casino Breda | 793096 | 43363 | 43452 | Gereed gemeld | WKO | 1E LIJN ST | 4559160 | *9-11-2018 Beste mevrouw Heijt, *9-11-2018 *9-11-2018 Helaas kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. *9-11-2018 *9-11-2018 Wij verzoeken u om contact op te nemen met Hydreco, zij dienen u een *9-11-2018 terugkoppeling te geven. *9-11-2018 Vanuit ENGIE zijn alle werkzaamheden gereed. *9-11-2018 *9-11-2018 Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. *9-11-2018 *9-11-2018 *9-11-2018 Met vriendelijke groet, *9-11-2018 *9-11-2018 Sinem Kaya *9-11-2018 Bewaking en Besturing op Afstand *9-11-2018 sinem.kaya@engie.com *9-11-2018 T +31 88 484 89 82 | Temperatuur gekoeld water is te hoog. | - | - | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09270 | The Greenery | 794195 | 43370 | 43370 | Gereed gemeld | Lekkage aan cv installatie bij Greenery Breda | STORING |  | - | Contactpersoon Michel Bod van AH 06-12208425opdracht via Willy de PauwGebouw Lens Transport achter op het Terrein, oprijden langs zijkant van het terrniet langs hoofdingangAfwijking W | Technisch gebrek, condensslang uit de afvoer | Definitief herstel, telefonisch contact gehad met de locatie. ze hebben zelfslang terug gestopt. geen lekkage meer. | 116.44
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08901 | Kuchenwelt Breda | 806491 | 43439 | 43441 | Gereed gemeld | verwarming doet het niet | 1E LIJN ST |  | - | meldenm bij Bart 06-28643605Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | heater hangt op ongeveer 3,5 mtr.bij aankomst de thermostraat hoger gezet heater ging nu aan.waarschijnlijk heeft de drukverschil schakelaar gehaperd.afgesproken om heater goed na te zien,zo spoedig mogelijk.mee nemen steiger.meneer zorg dat de ruimte leeg is zodat men er goed bij kan sta nu helemaal vol.graag met 2 man en na 10 uur en van te voren even bellen.Ter plaatse geweest en rookgas ventilator draait en luhtdrukschakelaar isgemaakt.Contact gehad met Mark heaters en branderautomaat is het probleem, graag nieuwebestellen art.nr. 0608058 en voor de zekerheid een lds 060764, zodat toestelgerepareerd kan gaan worden, gaat af en toe aan.Definitief herstel, branderautomaat en luchtdrukschakelaar vervangen, toestelgetest op werking en in orde bevonden. | 624.47
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 821231 | 43486 | 43494 | Gereed gemeld | Werkplaats heaters/zwarte buiskachels op storing | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan;-Zwarte buiskachels-Werkplaats heaters. (deze zijn vorige week even van het gas af geweest en doorRamon gereset)Afwijking WAfwijking W | Luchtverwarmde buizensysteem, functioneert niet goed. Technisch gebrek | Het gaat hier om een luchtverwarmde buizensysteem die alle een tijdje niet goedwerkt en voor een deel is ontkoppeld. Klant wil graag het systeem weer gaangebruiken om de hal te verwarmen en voor de groot deel weer gebruiken. Ik waseven bezig met het uitzoeken hoe het werkt en wat ontbreekt en bleek dat eendeel van het systeem was ontkoppeld en de rest niet was geregeld en uit balansis gegaan. Om de groote deel weer te gaan gebruiken moet ik een stuk kanaal ganherstellen en alles weer proberen in balans te krijgen. Ik weetalleen niethoelang het gaat duren, maar plan me en een hulpje bij voor de heel dag in. Moet ook zsm ivm koud in de werkplaats. Het systeem weer aan elkaar gmonteerd en op balans gebracht dat alle branders op2 na aan zijn gegaan. Voor een van de 2 brandertjes haalde ik niet deluchthoeveelheid die nodig was voor de verbranding ook al heb ik geprobeerd vande ander buizenstelsel af te knijpen. En bij de ander brander is waarschijnelijkde gasblok kapot, die gaat niet open bij voldoende luchtdruk, dus bleef uit enheb ik hem zo laten staan. Voor de rest is de thermostaat nog op 33 gradenafgesteld maar de voeler hangt hoog in de kabelgoot dus moet ook zo blijvenanders heb je niet genoeg warmte op de grond. Dit is wat ik kon maken van hetsysteem en de werkplaats wordt gelijdelijk warm.Verder heb ik de hoogwerker via de werkvoobereider afgemeld en laten staan waarie was geleverd op parkeerplaats buiten. | 2121.53
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 827154 | 43501 | 43517 | Gereed gemeld | Storing aan de verwarming spuitcabine | 1E LIJN ST |  | *5-2-2019 (JvdB) Gebeld met Jack van Oorschot om melding te overleggen, maar ik kom *5-2-2019 uit in de voicemail. Melding nu zonder overleg op zijn naam gezet, in afwachting *5-2-2019 van zijn belletje terug. *5-2-2019 (JvdB) Gesproken met Jack, gaat de melding oppakken. Ik probeer de klant te *5-2-2019 bellen maar nummer werkt niet om een of andere reden. Ik ga zoeken naar een *5-2-2019 ander tel. nummer. | Storing verwarming, doet helemaal niets meer.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Verwarming in de spuitcabine werkt niet.Cv ketel staat niet op storing maar werkt niet.Regelaar staan wel storingen en deze heb ik verwijderd en hierna gereset, ketelkomt niet in.Ketel wordt niet door de regelaar aangestuurd wat wel zou moeten.Geen documenten van regelaar kunnen vinden en deze ga ik opvragen.Merk regelaar is Regin EXOcompactWachten reactie klant af omtrent wachtwoorden end. | 337.72
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 830207 | 43509 | 43510 | Gereed gemeld | fancoil-units maken lawaai | STORING |  | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | kantootgedeelte nagelopen op geluidsklachten binnendelen aircounits.Kantoor 2 type unit Daikin FTSQ32P loopt ventilator uit lagersKantoor 6 type unit Daikin FTSQ50P loopt ventilator uit lagersKantoor 8 type unit Daikin FTSQ25P loopt ventilator aanKantoor 9 type unit Daikin FTSQ25P loopt ventilator aanKantoor 8/9 lopen aan maar zijn geluidsklachten minimaal maar is een kwestie vantijd dat deze uit lagers gaan lopen, mijn advies is dan ook om deze mee tevervangen.Tevens op verzoek van de heer van de Bergh om in verband met geurklachten teonderzoeken of er ventilatie aanwezig is is ruimte 12 en 13, dit is niet hetgeval.Kantoor administratie op ventilatie gecontroleerd.In deze ruimte zit enkel afzuiging en geen luchttoevoer.We mogen voor al deze bevindingen een offerte aanbieden | 445.48
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 833455 | 43521 | 43521 | Gereed gemeld | cv storing | 1E LIJN ST |  | *25-2-2019 Gepland voor 25-2-2019.Dit telefonisch doorgegeven *25-2-2019 aan de melder. *15-3-2019 Tekst monteur naar WVB gestuurd. | Rechterketel uitgevallen /linker ketel geeft Code f1.2Call 4694045Installatiedruk laag. | Niet duidelijk | Installatiedruk weer bij gevuld en de ketels weer bij gezet. De condensafvoervan de rechter ketel is gescheurd, hier heeft men een mantelbuis 22 voorgebruikt ivm lengte. In het gbs gebrobeert om de storingen te resetten maar ikheb hiervoor geen code's. Het is een Regin regeling die is geplaast doorStravers. | 123.23
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 835004 | 43529 | 43529 | Gereed gemeld | Lekkage kantoor bovenverdieping | STORING |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | bij aankomst was er niets aan de hand. de plafond plaat is wel vies van delekkage, maar wel droog. in de buurt van de lekkage zit niks, alleen het dak.waarschijnlijk gaat bij harde wind en harde regen op een bepaalde manier hetwater naar binnen. wel een andere beschadiging gevonden in het dak, deze gaat deklant laten herstellen. | 252.96
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08509 | OptiChains B.V. | 842235 | 43567 | 43567 | Gereed gemeld | Hans Anders vervangen accu | 1E LIJN ST |  | - | Vals alarm op zone 92 bewegingsmelder op de 2e etage bij een nooddeur | Mogelijk veroorzaakt door een noodverlichting unit die naast de melder hangt.Waardoor ongedierte word aangetrokken. | De klant heeft admin rechten voor Titan. Waardoor ik de betreffende melder uitkon zetten. Om vervolgens de melder schoon te maken. En minder gevoelig tezetten. Probleem zou hiermee opgelost moeten zijn. Mocht het probleem toch terugkomen zit het defect in de melder. | 350.08
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08359 | Bright – algemene ruimte Grenssteen | 842492 | 43570 | 43714 | Gereed gemeld | herstellen TL verlichting trappengat | STORING | 190400978/ KRONIJ | - | Nazien / herstellen van een defecte TL buis in het trappengat naar het dak. Cp:Chris Reijerse,tel; 076 5721 050.Afwijking E | Technisch gebrek | 7st lampen defect 58 w 830 en 840 gewisseld uit eigen voorraad, advies allesvervangen 10 lampen + starters 840 van maken. werkhoogte 6 meter. | 144.53
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 842711 | 43571 | 43594 | Gereed gemeld | Ventilator maak lawaai, vergaderruimte | STORING |  | - | Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, ventilator motor defectTechnisch gebrekTechnisch gebrek | ventilator motor voor DAIKIN FXSQ50P7VEB bestellen, Tevens filters voor WTW unitZehnder WHR 950 Luxe L bestellen. deze vervangen uit voorraad bilfingerObject (tijdelijk) niet in beheer, ventilator vervangen , de nieuwe maakt nogmeer herrie deze terug genomen en nieuwe besteld. komen zsm terugDefinitief herstel, ventilator vervangen | 739.8
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 843071 | 43572 | 43585 | Gereed gemeld | lekkage urnoir kleedruimte | STORING |  | - | Lekkage aan de urinoir in de kleedruimte.Je kan ter plaatse vragen naar Dave Van Lint088-1183815Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, cartouche vervangen deze werkt weer. | 286.07
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 845321 | 43586 | 43685 | Gereed gemeld | Ventilatiesysteem staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Ventilatiesysteem staat in storing | - | Bij aankomst blijft aircounit van de vergaderruimte op storing staan.Deze storing is bekent bij Kropman. Er dient een ventilator vervangen te wordenDeze ligt bij service afdeling Kropman.Er diens z.s.m. een afspraak hiervoor gemaakt te worden | 154.76
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 849451 | 43614 | 43630 | Gereed gemeld | Rookmelder in toevoer rookkanaal functioneerd niet | 1E LIJN ST |  | *29-5-2019 per mail doorgestuud naar John Verlaan | Rookmelder in toevoer rookkanaal functioneerd nietDit is van de MRI Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld rookmelder vervuild met spoed nieuwe bestellen en monterenmondeling toestemming van om melder door te verbinden en te bestellen foto sgemaakt die heb ikDefinitief herstel rookmelder vervangen getest en gereset | 993.45
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 853922 | 43643 | 43656 | Gereed gemeld | lekkage urnoirs kleedruimte | STORING |  | - | Één van onze urinoirs laat het weer afweten.Deze blijft constant doorspoelen.Dan hebben we nog een 2e urinoir waarbij er water uit de sensor stroomt.Je kan ter plaatse vragen naar Dave Van Lint, 088-1183815Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 binnenwerken vervangen deze doen het weer | 344
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 864777 | 43721 | 43721 | Gereed gemeld | Stortbak blijft doorlopen | 1E LIJN ST |  | - | Op onze locatie Roosendaal, zitten wij met een toiletpot die blijft doorlopen.Ondertussen hebben we deze wel kunnen dichtzetten, maar deze is nu buitengebruik.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.spoelbak nagekeken de vlotter bleef omhoog doordat deze achter een slang klemzat.deze slang beetje verlegt werkt nu weer goed. | 212.23
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40240 | Tandartspraktijk Bilderdijk | 866573 | 43735 | NULL | Vervallen | Airco-unit lijkt geen stroom te krijgen | 1E LIJN ST |  | *27-9-2019 SO opgestart en navraag bij Wilfried gedaan i.v.m. stek-monteur. *27-9-2019 Locatie teruggebeld maar voicemail met mededeling dat de praktijk gesloten is. | Airco-unit lijkt geen stroom te krijgen. Als meneer de schakelaar in demeterkast omzet is er wel gewoon stroom maar de airco-unit doet niets. | - | Dit valt niet onder Kropman. Mevrouw gaat de juiste partij benaderen | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 866620 | 43735 | 43749 | Gereed gemeld | lekkage airco binnendeel | 1E LIJN ST |  | - | contactpersoon Kevin TiboschCondenspompje / sensoren kapot. | Technisch gebrek | nazien lekkage gevel, kwam vanuit ac unit, condenspomp defect. Nieuwe besteld.Van de binnenunit die mij was aangewezen heb ik de Miniblue condenspomp +warm/koud sensoren vervangen, aangesloten en getest. De pompje is werkendstorings en lekkagevrij achtergelaten. De oud pompje afgevoerd. | 702.68
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 868745 | 43752 | 43752 | Gereed gemeld | Rookmelder in toevoer rookkanaal functioneerd niet | 1E LIJN ST |  | *29-5-2019 per mail doorgestuud naar John Verlaan | Rookmelder in toevoer rookkanaal functioneerd nietDit is van de MRI Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld rookmelder vervuild met spoed nieuwe bestellen en monterenmondeling toestemming van om melder door te verbinden en te bestellen foto sgemaakt die heb ikDefinitief herstel rookmelder vervangen getest en gereset | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 869868 | 43760 | 43936 | Gereed gemeld | radiator wordt niet warm | STORING | PO1-126667 | - | Afwijking WAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekSoftwarematig probleem | Storing beoordeeld, radiator gecontroleerd deze is in orde.de cv is uit op zijn stooklijn graag meer en regel langs sturen om deze aan te passen ik kan er niet in.Regin Exo compact. Definitief herstel, stooklijnen nagelopen en staan goed, gbs pc opnieuw opgestart en regelingen werden niet vrijgegeven obv datum en tijd, pc stond verkeerd datum en tijd, deze aangepast.Regelingen niet vrij obv gemiddelde buitentemp. per 24h, deze naar 0h gezet.Tijdens eerste bedrijf ging stooklijn naar 80C, deze niet lager te krijgen. Gebeld met Regin, hebben pc overgenomen maar regelaar o.i.d. pc niet helemaal lekker. Harddisk is vol e.d. advies om Regin opdracht te geven om project BIS na te zien van afstand. Tevens ketel 2 gaf storing in de regeling, hiervan bekabeling herstelt. | 572.13
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131937 | B-aparthotel Moretus Antwerp | 872553 | 43777 | 43777 | Gereed gemeld | nazien te lage waterdruk | STORING | PPS | - | een (te) lage waterdruk op jullie locatie en met name op de 8e verdiepingtel contactpersoon ter plaatse 06-12156423, Dhr BartoszAfwijking W | Niet duidelijk | Gesproken met contactpersoon. Heeft vermoedelijk Poolse nationaliteit. In Engels geprobeerd maar niet veel wijzer van geworden. Tevens is hij niet bekend met de installaties en locaties (ketelhuis) in het pand.Na rondgang uiteindelijkhydrofoor gevonden en druk van 2,5 bar gemeten op de 8e etage. Dit is voldoendedruk. Hydrofoor functioneert echter pendelt heel veel. Vermoedelijk heel veel afname van water!! Wordt hier misschien met kraanwater gekoeld?Geen toegang tot de kamers kunnen krijgen maar begrepen datop een aantal kamers doorstroomtoestellen niet goed functioneren. Hier ligt vermoedelijk ook dus locaal het prbleem. Maar hier zou al iemand (elektriker) voor bij zijn geweest. Ook de tech. ruimte staat vol met rotzooi (foto's) en kan een gevaarlijke situatie opleveren.Het betreft geen hotel maar een opvang/huisvesting. | 248.11
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 872723 | 43780 | 43810 | Gereed gemeld | Storing cv ketel. | 1E LIJN ST |  | - | Storing ketel. Code:Error filter. Reset helpt niet. Afwijking WAfwijking W | Ketel geeft melding oh C. Wtw unit geeft melding vuile filter. Technisch gebrek. OH ketel noodzakelijk. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ketel gereset en bijgevuld. maar moet nog een cervise pakket C voor Remeha Quinta pro 45 besteld worden en uitgevoerd worden. De wtw unit naast heeft 2 filters die vervangen moeten worden, kenplaat ervan zie foto. verder ik heb alles nu gereset in rk 2 en alles draait weer. De spullen moeten besteld worden en de werkzamheden moeten gepland worden. Verder moet ook alle systemen nagekeken worden en een opname van gedaan worden ivm oh problemen. Definitief herstel.Oh aan ketel uitgevoerd. De branderkamer was vuil en was lang mee bezig om schoon te krijgen. Alle branderpakkingen en gaspakingen zijn vervangen. C melding gereset en meetrapport op locatie in de handl. boek achter gelaten in rk. De wtw unit naast is ook nageken en de filters zijn vervangen. | 826.69
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 872745 | 43780 | NULL | Vervallen | CV storing | 1E LIJN ST |  | *11-11-2019 ** (JvdB) Loopt al onder SO872723. ** | ** (JvdB) Loopt al onder SO872723. Vervallen. **Onze kachel op locatie Roosendaal (Aanwas 9) staat in storing.Kan hier een monteur voor ingepland worden?Alvast bedankt. | - | - | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40543 | WDP Nederland B.V. | 877509 | 43803 | 43803 | Gereed gemeld | losgekomen/lekkende waterleiding van de urinoirs | STORING | PO nr 4500013450 | - | bij de firma EPS (fustwasserij) voor een losgekomen/lekkende waterleiding vande urinoirs.Contact ter plaaste: Ad van der Kooij M: 06 50 28 38 25Afwijking W | Technisch gebrek | urinoirspoeler is onafgebroken.Bij Wasco nieuwe opgehaald en deze gemonteerd. | 475.76
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09870 | Belsimpel Winkel Tilburg | 886595 | 43838 | 43839 | Gereed gemeld | CV ketel geeft foutcode 5 graag nakijken | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel geeft foutcode 5 graag nakijkenAfwijking W | Technisch gebrek.Lekkende RGA, vervuild sifon en veel lucht in de cv installatie. | Definitief herstel.Ketel was in bedrijf bij aankomst. Code 5 is cv inbedrijf en geen storingscode omdat t ook niet knippert. Verder zag k dat de rga condenswater lekte bij de bocht en de sifon was vervuild. Ik heb de sifon schoongemaakt, de verbinding bij de bocht goed gezet en de installatie bij de ketel ontlucht omdat t ook de hoogste punt is van de installatie. De ketel paar keren getest op cv als ww en doet t prima. Werkend en storingsvrij achtergelaten. De ketel is van 2019 (zie foto met gegevens). Bij de klant kan tot 11 uur voor de deur geparkeerd worden. midden in de winkelsstraat. | 239.91
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131934 | C.V. Heerbaan Breda | 889216 | 43845 | 43853 | Gereed gemeld | Slagboom scheef. Deze valt niet meer in houder | 1E LIJN ST | Klantnummer aanvragen! | *15-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonsiche melding Stefan Eilander. *15-1-2020 Volgens dhr. Eilander dient WPS aangestuurd te worden. *15-1-2020 Gebeld met Rob van Vliet daar hij de vorige SO heeft behandeld. *15-1-2020 Rob heeft destijds ook WPS aangestuurd verteld hij. Hij verocht contact op *15-1-2020 te nemen met Wilfried. In overleg met Wilfried voor deze melding ook WPS *15-1-2020 aangestuurd. | Slagboon scheef. Deze valt niet meer in houder. Waarschijnlijk is ertegenaan gereden. Dit dient hersteld te worden. | - | Slagboomarm bevestiging zat los en aantal bouten van overbrenging los. Geheelgedemonteerd en opnieuw vastgezet overbrenging in orde gemaakt, getest alles isweer in orde. | 317.5
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08879 | Bilfinger Brabant Mobiel B.V | 895186 | 43864 | 43867 | Gereed gemeld | nazien Daikin ac systeem werkt niet goed | 1E LIJN ST | PO1-126665 | - | nazien Daikin ac systeem werkt niet goedtevens opname a.c. systeem met betrekking tot uitbreiding kantoorruimteAfwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, unit die stond te koeling kreeg geen melding vanuit hoofd regeling. deze opnieuw opgestart alles werkt weer. ventilator in vergaderruimte 2 maakt herrie. moet vervangen worden. opname gedaan nieuwe airco. deze kan niet op systeem. er staan 2 single-split op dak. type opgenomen welke er nu zit en ze graag in de andere ruimte willen hebben. doorvoer moet gemaakt worden. kunststof dakbedekking. dak is damwand. dak te bereiken via kooiladder. pannenlift gebruiken om unit naar het dak te brengen. 10 meter hoog ongeveer.Definitief herstel , ventilator vervangen vergaderruimte 2. tevens problemen met unit in ruimte meneer Maas. Dit aangepast door inblaas en afzuig rooster om te wisselen. nu heeft meneer geen koude stroom meer in zijn nek | 663.83
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 895862 | 43865 | 43865 | Gereed gemeld | afzuigventilator produktie start niet op | 1E LIJN ST |  | - | afzuigventilator produktie start niet opAfzuigventilator t.b.v. ruimte 011 komt niet in | Drukverschil van afzuigventilator AHU01-FAN-02 was de meting niet juist door dat een doos op de slangen stond. | De doos verwijderd en de afzuigventilator weer opgestart. verbinding gemaakt met Priva ook stond de koelmachine op storing deze op dak gereset. En verwarmer van de LBK ontlucht. | 393.47
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131937 | B-aparthotel Moretus Antwerp | 898751 | 43878 | 43878 | Gereed gemeld | nazien te lage waterdruk | STORING | PPS | - | een (te) lage waterdruk op jullie locatie en met name op de 8e verdiepingtel contactpersoon ter plaatse 06-12156423, Dhr BartoszAfwijking W | Niet duidelijk | Gesproken met contactpersoon. Heeft vermoedelijk Poolse nationaliteit. In Engels geprobeerd maar niet veel wijzer van geworden. Tevens is hij niet bekend met de installaties en locaties (ketelhuis) in het pand.Na rondgang uiteindelijkhydrofoor gevonden en druk van 2,5 bar gemeten op de 8e etage. Dit is voldoendedruk. Hydrofoor functioneert echter pendelt heel veel. Vermoedelijk heel veel afname van water!! Wordt hier misschien met kraanwater gekoeld?Geen toegang tot de kamers kunnen krijgen maar begrepen datop een aantal kamers doorstroomtoestellen niet goed functioneren. Hier ligt vermoedelijk ook dus locaal het prbleem. Maar hier zou al iemand (elektriker) voor bij zijn geweest. Ook de tech. ruimte staat vol met rotzooi (foto's) en kan een gevaarlijke situatie opleveren.Het betreft geen hotel maar een opvang/huisvesting. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09870 | Belsimpel Winkel Tilburg | 900700 | 43887 | 43887 | Gereed gemeld | CV ketel geeft foutcode 5 graag nakijken | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel geeft foutcode 5 graag nakijkenAfwijking W | Technisch gebrek.Lekkende RGA, vervuild sifon en veel lucht in de cv installatie. | Definitief herstel.Ketel was in bedrijf bij aankomst. Code 5 is cv inbedrijf en geen storingscode omdat t ook niet knippert. Verder zag k dat de rga condenswater lekte bij de bocht en de sifon was vervuild. Ik heb de sifon schoongemaakt, de verbinding bij de bocht goed gezet en de installatie bij de ketel ontlucht omdat t ook de hoogste punt is van de installatie. De ketel paar keren getest op cv als ww en doet t prima. Werkend en storingsvrij achtergelaten. De ketel is van 2019 (zie foto met gegevens). Bij de klant kan tot 11 uur voor de deur geparkeerd worden. midden in de winkelsstraat. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09846 | Huis Distinto | 909484 | 43935 | 44036 | Gereed gemeld | Vloerverwarming beneden wordt niet warm. | 1E LIJN ST |  | *14-4-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Afspraak gemaakt voor *14-4-2020 15/4 tussen 8:00 en 12:00 uur. | Vloerverwarming beneden wordt niet warm.Afwijking W | Technisch gebrek | Cenvax regelaar stond uit.Deze heb ik op dag/nacht regeling gezet.Onder de ketel lag een behoorlijke plas water, sifon lekt.Pakking tussen de condensaansluiting en sifon is geheel verteerd deze heb ik niet bij me en dient nog vervangen te worden.Advies is om de ketel een gehele onderhoudsbeurt te geven,tevens lichte lekkage bij de circulatiepomp waar genomen.Betreft hier een Remeha Quinta 65 uit het jaar 2007,hier onderhoudsset en een nieuwe sifon voor bestellen bij opdracht. | 262.03
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08901 | Kuchenwelt Breda | 916862 | 43994 | 44012 | Gereed gemeld | Storing alarminstallatie Collier | STORING | 200600091 | - | Afwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Verkeerd gebruik | aangemeld bij praxis, gevraagd om sleutel van technische ruimte echter men kon mij hiermee niet helpen. Betreft galaxy installatie welke in alarm staat, codes niet bekend. uiteindelijk dhr. Twan de Goeij gesproken en hij geeft aan een afspraak te maken met Beibin, zij heeft de sleutel van o.a. de meterkast +31682405116. bij aankomst geen toegang tot deur meterkast. Uiteindelijk de code kunnen achterhalen en de gebruikerscodes gewijzigd zoals gevraagd. Storing welke nog actief stonden waren zone 1023 1055 en 1046 sabotage met herstel. Tevens een 230V uitval met herstel. accu gecontroleerd (2017). Meldingen geaccepteerd en installatie in rust achtergelaten. afgemeld bij magazijnmedewerker Praxis en telefonisch bin Twan de Goeij. | 1122.06
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 921603 | 44021 | 44092 | Gereed gemeld | Storing frequentieregelaar ventilatie keuken | STORING |  | - | Frequentieregelaar geeft storing code 14 aardingsfout | Op de frequentieregelaar zijn twee elektromotoren op aangesloten | Eén van de elektromotoren geeft sluiting naar aarde deze los gekoppeld. De LBK draaid momenteel op 1 elektromotor. De defecte motor moet vervangen worden zie foto's Aanbieding gedaan. Cor van Dellen heeft gezegd er niets meer aan te willen doenivm sluiting Havenziekenhuis in december 2020 | 515.35
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131928 | Epredia | 924488 | 44053 | 44053 | Gereed gemeld | Geen stroom meer op de schuifdeur bij hoofdingang | 1E LIJN ST |  | - | Geen stroom meer op de schuifdeur bij hoofdingang.Afwijking E | Technisch gebrek , glas zekering defect | Definitief herstel , zekering f630 ma vervangen deur werkt weer. | 73.76
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131928 | Epredia | 924637 | 44053 | 44053 | Gereed gemeld | storing deur | 1E LIJN ST | 538416 | - | Gaat niet meer open, men is geweest maar nu zit men ingesloten. Afwijking W | Niet duidelijk | kap.van deur systeem eraf gehaald en stekker uit stopcontact gehaald. op reset knop gedrukt en stekker weer in stopcontact gedaan. deur werkt weer. deze is door de extreme temperatuur waarschijnlijk te warm geworden en de temperatuur kan door de kap ook niet weg. bij huurder aangegeven om door de deuren bedrijf deze goed na te laten kijken en ook eventueel wat ventilatie gaten in kap te maken. | 107.11
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL135260 | 't T-Huis | 924851 | 44054 | 44082 | Gereed gemeld | Rioolgemaal staat in storing | 1E LIJN ST |  | *11-8-2020 Contract geheel leeg, gaat het om Theehuis in Breda welke geblokkeerd staat in *11-8-2020 navision. KLant geeft aan een offerte gehad te hebben van Roel Vos *11-8-2020 voor het ventilatie systeem. Martijn Verduijn niet aanwezig verwijst naar *11-8-2020 Peter jacobs welke ook niet aanwezig is. Gebeld met Temmy gaat even kijken hoe *11-8-2020 wat. *11-8-2020 Temmy geeft aan dat onze eigen monteur hier naar toe kan, Ingepland in overleg *11-8-2020 met de melder dat wij hier morgen 12-8 voor langs komen tussen 10:00 en 14.00 *11-8-2020 uu | Rioolgemaal staat in storingAfwijking W2e keer storing gemeld , 14/8 bij Martijn van de Broek gepland.De klant CP Ivo tel:06-49895297 is op locatie aanwezig.Meer info Kees.Afwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | het controleren van de werking van de vuilwaterpomp in kelder. pomp werkt.niveaumeter werkt ook. slang van niveaumeter doorgeblazen. deze is nu in elkgeval open. als storing terug komt, advies om de niveaumeter te vervangen. Ziefoto's. pomp 2 keer getest op werking automatisch. Dit werkt goed.2e keer storing gemeld , 14/8 bij Martijn van de Broek gepland.De klant CP Ivo tel:06-49895297 is op locatie aanwezig.Meer info Kees.vuilwaterpomp gecontroleerd. onderdeel bleef plakken in de besturingskast. deze weer werkend gekregen. ZEER DRINGEND ADVIES om de vuilwaterpomp te vervangen door Grundfos i.v.m. leeftijd van vuilwaterpomp. elektrisch schema geeft aan 1993. | 729.67
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 924996 | 44055 | 44670 | Gereed gemeld | Secundaire koeling doet niets meer. | 1E LIJN ST | Telefonische melding dhr. Storm 12/8 | - | Secundaire koeling doet niets meer.Vragen naar Gerard Storm.Afwijking E Afwijking W | Technisch gebrek , spanningsdip / piekspanning in de ochtend geweest Technisch gebrek | Definitief herstel , automaat in gezet. deze stond niet op tekening. na hem gevonden te hebben op schema bij getekend Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , alles in kast uit gezet. daarna alles voorzichtig opgestart met ampere tang om de aders. geen bijzondere ontdekt. pomp voor verwarming uit laten staan. heel de installatie ging draaien. s storingen proberen te resetten. installatie begint kuren te krijgen. alles handmatig reset en multifunctionele relais los gekoppeld. Gerard storm uitgelegd hoe nu bij calamiteit installatie terug bij komt. maandag M&amp;R langs sturen. | 1336.2
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 927146 | 44071 | 44657 | Gereed gemeld | Verwarmingsklep blijft hangen van Priva systeem | 1E LIJN ST |  | - | Verwarmingsklep blijft hangen van Priva systeem | Technisch gebrek | Verwarmingsklep gecontroleerd op werkingCondensafvoer LBK Maaszijde 6e verdieping gerepareerdCondensafvoer LBK serverruimte 3e verdieping gerepareerdPriva is ontregeld, hier dient nog naar gekeken te worden.7RK24 Module 7/ 8/ 9/ 10 offline. Deze opnieuw gekoppeldAlles werkt weer. Metingen zijn weer onlineO6S IO Moduul 7 heeft nog een interne fout. 1volt en 15voltDit is bekent bij de klant. Hoeft niks aan te gebeuren aangezien gebouwin december wordt gesloop. | 724.71
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL133957 | BBS De Graaf | 932934 | 44116 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming. Volgens Engie zou dit aan de regeling liggen.Dit zou onder ons beheer vallen. | - | - | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL09721 | IDB Holland B.V. | 933929 | 44124 | 44124 | Gereed gemeld | Luchtbehandelingsysteem valt steeds in storing | 1E LIJN ST |  | *20-10-2020 Gebeld met Marco van As voor de planning die gaat even overleggen en belt mij *20-10-2020 terug. | Luchtbehandelingsysteem valt steeds in storing Na reset van het gehele systeem dan lijkt het wel goed te werken maar naar een paar dagen valt hij weer terug in storing afspraak 22-10 tussen 08.00 ur en 12.00 uur Afwijking W | De installatie gaat regelmatig op storing | Object (tijdelijk) niet in beheer De LBK Toevoerventilator gaat regelmatig op storing oorzaak temperatuursensor geeft een fout melding. De LBK wordt niet geregeld door onze installatie wel de bedrijfsmelding halen we binnen. In Priva een gebruiker aangemaakt dat IDB zelf verbinding met Priva installatie kan maken gebruiker: Gebruiker wachtwoord: 1234 | 271.39
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08509 | OptiChains B.V. | 939531 | 44161 | 44161 | Gereed gemeld | storing laadpalen | STORING |  | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven ter plaatse gelijk met ecotap samen gezocht niet echt duidelijk iets met communicatie probleem | 324.41
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131928 | Epredia | 941772 | 44173 | 44174 | Gereed gemeld | Deurbel hoofdentree werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Deurbel hoofdentree werkt niet.Geplaatst door Kropman.AFSPRAAK 9-12 1e werk.Afwijking E Deurbel hoofdentree werkt niet.Geplaatst door Kropman.AFSPRAAK 9-12 1e werk. | Niet duidelijk | Definitief herstel.waarschijnlijk zijn de metalen koven de oorzaak.Beldrukker verhuisd naar links net naast de ontvanger.getest, werkt nu perfect.afwachten of dit zo blijft. | 108.37
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08901 | Kuchenwelt Breda | 946713 | 44201 | 44201 | Gereed gemeld | Storing alarminstallatie Collier | STORING | 200600091 | - | Afwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Verkeerd gebruik | aangemeld bij praxis, gevraagd om sleutel van technische ruimte echter men kon mij hiermee niet helpen. Betreft galaxy installatie welke in alarm staat, codes niet bekend. uiteindelijk dhr. Twan de Goeij gesproken en hij geeft aan een afspraak te maken met Beibin, zij heeft de sleutel van o.a. de meterkast +31682405116. bij aankomst geen toegang tot deur meterkast. Uiteindelijk de code kunnen achterhalen en de gebruikerscodes gewijzigd zoals gevraagd. Storing welke nog actief stonden waren zone 1023 1055 en 1046 sabotage met herstel. Tevens een 230V uitval met herstel. accu gecontroleerd (2017). Meldingen geaccepteerd en installatie in rust achtergelaten. afgemeld bij magazijnmedewerker Praxis en telefonisch bin Twan de Goeij. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL137028 | Torenpad De Wachter Etten-Leur (Vaanster) | 954436 | 44225 | 44229 | Gereed gemeld | Storing Vaillant ketel Torenpad De Wachter | 1E LIJN ST | Opdracht nr INK17388.01 | - | nav ons telefoon gesprek ontvangt u hierbij de gegevens voor het oppakken van onderstaande melding.Vaillant ketel te project Torenpad De Wachter, Valpoort te Etten-Leur staat te vaak op storing waar door de levering in het geding komt.De ketel is rond 3jaar oud en mag deze gebreken niet tonen.Controle: Aansturing , storing , enz.Indien Vaillant ter plaatsen dient te komen nav jullie onderzoek graag inschakelAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd. de afstelling was niet goed ketel opnieuw afgesteld.ook Sifon schoongemaakt deze zat helemaal vol.en ontsteekpenen ionisatie pen vervangen deze lagen op locatie op voorraad. | 302.86
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL135260 | 't T-Huis | 975416 | 44340 | NULL | Gereed gemeld | Water vanuit riolering komt omhoog in de kelder. | 1E LIJN ST |  | *26-5-2021 Dhr. Zomerdijk gesproken met navraag wanneer Grundfos komt. Hij heeft nog niks *26-5-2021 gehoord en is een beetje in paniek, omdat de kelder nu volloopt waar spullen *26-5-2021 staan opgeslagen. Navraag doorgebeld naar Aart-Jan, hij was er al mee bezig en *26-5-2021 informeert dhr. Zomerdijk zo meteen. *27-5-2021 Prijsopgave rep. Grundfos doorgestuurd naar CB/WVB (MP) | Bekend probleem, water komt omhoog in de kelder, waarschijnlijk pomp kapot.Afwijking W Graagn v.t.v. bellen met Dhr. Joris 0616355995. | Technisch gebrek.vw pomp en of de niv. sensor kapot. Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Morgenochtend aub als eerst werk met de klant contact opnemen en monteurnaartoe sturen voor t opnemen van kapot ondrdeel. Nh heb ik de klantgeadviseerd om de riooldienst te bellen als het nodig is. Ik heb geen infokunnen in de consignatiedienst map kunnen vinden!Functioneel herstel – werkend achtergelaten.pomp los proberen te halen om te kijken of de schoepen vervuild zijn.Niet gelukt om de pomp te demonteren, wel om weer gangbaar en werkend treekrijgen.werking weer goed.klant gaat opdracht geven voor vervanging.********************************************************************************Firma Grundfos 27-5-2021:Onze servicepartner is deze middag op locatie geweest aangaande de storing aande vuilwater unit.Reparatie van deze unit is helaas niet meer mogelijk.Div. delen zijn versleten/defect en niet meer leverbaar.Er is nu een noodreparatie uitgevoerd zodat de installatie nog enigszins kanfunctioneren.Ons advies is om de complete unit op korte termijn te vervangen.Deze vervangingswerkzaamheden kunnen wij voor u uitvoeren voor een bedrag van €3.910,- Netto excl BTW.Deze prijs omvat onderdelen, werk- en reisuren.Specificatie:Materiaal : € 2.302,--Multilift MSS.11.1.2-KP150 AV1 (lenspomp)- div. klein materiaalWerk- en reisuren : € 1.608,-Indien u deze week en uiterlijk morgen vóór 12:00 schriftelijk opdrachtverstrekt, dan kunnen wij de benodigde delen nog tijdig bestellen en devervangingswerkzaamheden in de loop van volgende week uitvoeren. | 502.6
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL136179 | OBS de Elzen | 977458 | 44351 | 44375 | Gereed gemeld | Koeling blaast geen koude lucht. | 1E LIJN ST |  | - | Koeling blaast geen koude lucht.Locatie is bereikbaar op: 0135435566. | - | Jack van Oorschot aangestuurd, ter plaatse contact gehad met LG in verband metwachtwoord om in de regeling te komen. Deze moet op verwarmen/koelen gezet wordePaul Nijsen heeft contact gehad met LG om dit op te lossen. | 972.29
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL136179 | OBS de Elzen | 1031228 | 44671 | 44671 | Gereed gemeld | Koeling blaast geen koude lucht. | 1E LIJN ST | 19-7074 BS De Elzen | - | Koeling blaast geen koude lucht.Locatie is bereikbaar op: 0135435566. | - | Jack van Oorschot aangestuurd, ter plaatse contact gehad met LG in verband metwachtwoord om in de regeling te komen. Deze moet op verwarmen/koelen gezet wordePaul Nijsen heeft contact gehad met LG om dit op te lossen. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL131928 | Epredia | 1032713 | 44684 | 44684 | Gereed gemeld | Groep in het warehouse blijft er uit schieten. | 1E LIJN ST |  | - | Groep in het warehouse blijft er uit schieten.Hier zit diverse kritische apparatuur achter, graag met spoed een monteur oplocatie. | - | Mw. Gramberg meldt dat de storing komt te vervallen. | 0
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 1047130 | 44811 | 44811 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd Bronsysteem* | 1E LIJN ST | SLHE00095 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-09-2022 08:23:41Systeem: SL08226 Hydreco:KWO Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam 3083AP_110Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd BronsysteemType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco REVHOSA - Hoog | - | GWS geblokkeerd Bronsysteem, en tevens ook waterdetectie bronsys 01-01-309 wasaangesproken, gebeld naar Hydreco Jeff Jansse hij geeft aan dat erwerkzaamheden zijn op locatiestoringen mogen genegeerd worden. | 19.05
30755 | Kropman Installatietechniek B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL136614 | Huisdiervoordeelshop Breda | 1061334 | 44910 | 44910 | Gereed gemeld | Storing BMI nadat een handmelding was af gegaan | 1E LIJN ST | 221200642 | - | Storing BMI nadat een handmelding was af gegaan. | - | Storing is niet voor Kropman, dit doorgegeven aan Yvonne Verweij (Colliers). | 0
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 436740 | 42010 | 42038 | Gereed gemeld | Nazien regeling i.v.m. storing koelmachine | STORING | ATB 14340071 | *3-2-2015 In overleg CB nog geen prijsopgave verstrekt, CB neemt contact op met klant | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: Ruimte 120-Omschrijving: Koelmachine 2 stond in storing en draait nu weer.Thermofrostheeft aangegeven dat het vermoedelijk uit de regeling komt dezenazien. | KM 2 is niet in storing geweest wel koelmachine 1 | KM 1 gaat in storing als circ.pomp 1 uit gaat en er is nog vrijgave op dekoelmachine. als men de circ. pomp op hand uitzet moet men de vrijgave weg halenvan de koelmachine. Dit moet nog uitgezocht worden hoe regeltechnisch kan oplossen. Want bij storing moet de vrijgave weer blijven. Tijdelijk circ.pomp ophand ingeschakeld. | 319.59
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 442520 | 42026 | 42032 | Gereed gemeld | Koelmachine 1 in storing | STORING | 15350170/304 | - | Koelmachine 1 in storing | Koelmachinestoring machine 1 geeft storing Antifreeze alarm. | Thermofrost: Koelunit 2 stond bij aankomst in vorststoring. Water temperatuurwas 4 graden, door stilstaand van de installatie in combinatie met een lagebuitentemperatuur kun je deze storing krijgen.Advies aan Kropman om regeling van tracing gekoeldwater leidingen na te zien.De gekoeldwater pomp nu op hand bediend gezet om storingen te voorkomen. | 310.83
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 442251 | 42026 | 42026 | Gereed gemeld | Koelmachine 1 in storing | STORING | 15350170/304 | - | Koelmachine 1 in storing | Koelmachinestoring machine 1 geeft storing Antifreeze alarm. | Machine gereset en koelleiding ontlucht, machine proef gedraaid. Contact gehadmet York, is waarschijnlijk een probleem met een voeler of een defectverwarmingslint in machine waardoor de machine bij 3°C watertemp in deantivriesstand komt, advies machine na te laten zien door York. Controlesuitgevoert op gkw installatie en pompen. | 391.33
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 445954 | 42040 | 42040 | Gereed gemeld | Pomp storing fancoil | STORING | 15350198/304 | - | Pomp storing fancoil | Regeltchn. Install. van de pomp is electra defect | Na storingzoeken erachter gekomen dat electronica pomp defect is dit moetvervangen worden | 265.51
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 450525 | 42054 | 42065 | Gereed gemeld | Pomp storing fancoil | STORING | 1430073/304 | - | Electronica pomp vervangen | Regeltchn. Install. van de pomp is electra defect | Aansluitbox is vervangen en de werking gecontroleerd. De instellingenovergenomen uit oude regeling. | 911.87
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 451663 | 42059 | 42060 | Gereed gemeld | Melding min installatiedruk Koelmachine 1 | STORING | 153501171/304 | - | Min. inst.druk koelm. | Drukstoring, andere firma heeft koelleidingen door gezaagd | Installatie bijgevuld en koelmachine reset alles werkt weer. | 204.69
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 452805 | 42065 | 42065 | Gereed gemeld | Ruimte 32 LBK melding | STORING | 15350171/304 | - | Ruimte 32 LBK melding min gr. | Instelling circulatie pomp aangepast. | Na nader onderzoek instelling van de circ.transportpomp CV t.b.v de LBK ruimte30 en 32 niet juist. Totaal 200 kW pomp ingesteld op 6 meter en constante druk.9,2 m3/h | 259.08
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 453384 | 42067 | 42072 | Gereed gemeld | Geluidsklachten / lucht in installatie | STORING |  | *9-3-2015 Expansie vat vervangen onder SO453499 | Geluidsklachten / lucht in installatie | Lucht in de gwk leiding, deze ontlucht zover als kan. Unit dient de volgende dagopnieuw ontlucht te worden bij het plaatsen van het nieuwe expansievat in de cvinst. Deze blijk lek te zijn en is ontkoppeld. Ook dient een manometer vervangente worden in het gwk, dit onder garantie [half jaar oud]. | Unit ontlucht zover het kan. Ook blijk dat 1 expansievat kapot is, dezeontkoppeld en een nieuwe besteld. | 339.33
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 461660 | 42096 | 42102 | Gereed gemeld | Storing stoomvormers LBK 32 | STORING | 15350170/304 | *8-4-2015 Wim neemt contact over betreffende het onderhoud | Stoomvormers in storing Lbk 32 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd stoomtank vervangen object 14-23162 condair A664 bestelnummer 5020024 deze op nieuwe bestellen voor voorraad tevens afspraak makenvoor ontkalken nieuwe stoomvormer van LBK 32 geen objecht stikker. | 596.8
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 465396 | 42114 | 42116 | Gereed gemeld | Storing koelmachine vloeistofhok | STORING | 15350171/304 | - | Storing koelmachine vloeistofhok. | Koelmachinestoring | Installatie gereset ging daarna gewoon draaien. | 235.28
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 471688 | 42148 | 42148 | Gereed gemeld | ruimtetemp 2 ruimte 32 lbk max gr in | STORING | 15350171/304 | - | ruimtetemp 2 ruimte 32 lbk max gr in |  | Ingebled op project, ruimtetemp. lbk ruimte 32 boven de max grenswaarde,deze geacccepteerd. Lbh staat ingesteld op hand laag toeren.later ging de melding weer uit, lbh aan het koelen. | 55.86
33479 | Holland Metrology N.V. | SC4118 | VSL B.V. | Vervallen | SL40280 | NMI Certin B.V. | 473235 | 42158 | 42158 | Gereed gemeld | storing diverse regelkasten | STORING | 15350171/304 | - | - | - | s Nachts ingebeld. Diverse regelkasten stonden op storing.Deze gereset en alles weer in orde. 110,27 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 473980 06-06-2015 08-06-2015 Gereed gemeld Diverse temp.storingen ruimte 32 STORING 15350171/304 - Melding via GBS - Ingebeld op installatie,toevoerventilator stond op hand LAAG!!Contact opgenomen met klant[storingstelefoon]en in overleg met deze ventilatorweer op automatische gezet[reden van hand laag niet bekend]Maandag 08-06-15 contact opnemen met klant 79,15 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 477735 28-06-2015 29-06-2015 Gereed gemeld storing koelmachine 1 STORING 15350170/304 - storing koelmachine 1 Koelmachinestoring in GBS bereikbaarheidsdienst nmi en afgesproken om dit morgenochtend op te gaan pakkenmits koelmachine 2 blijft draaien.(RA) Overleg gehad met Jack van Oorschot ==&gt; Thermofrost is vandaag op locatieen die gaan dit oppakken. So sluiten. 55,86 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 478697 02-07-2015 31-07-2015 Gereed gemeld Koelmachine komt niet meer bij STORING 15350170/304 *31-7-2015 vervolg prijs afgegeven op SO484058 koelmachine komt niet meer bij na dat we werkzaamheden uit hebben gevoerd aan demachine Drukverschilschakelaar en externe flowswitch defect. Bij aankomst staat de installatie in flowstoring. Na controle blijkt dedrukverschilschakelaar niet meer te functioneren en van de externe flowswitchis de lepel tekort en was doorverboden. Flowswitch vervangen en drukverschil-schakelaar losgekoppeld.Installatie storingsvrij en goed werkend achtergelaten. 475,55 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 480821 11-07-2015 16-07-2015 Gereed gemeld Storing ketel 3 STORING 15350170/304 *13-7-2015 vermoedelijk na werkzaamheden aan olieleiding *22-7-2015 Werkzaamheden uitgevoerd op 481984, bon 480821 laten vervasllen. Alle kosten staan op 481984 i.o.m. J.v.d. Heijden Storing opgetreden op 01-07-15 03.45 uur.Storing ketel3 Ketelstoring igebeld op installatie,cv draaidt gewoon door op 2 ketels.overdag contactopgenomen met klant en afgesproken om deze storing door tezetten naar de maandag11-07-15donderdag 16-7-2015 ketel gekontroleerd ontsteekpennen gereinigd en afgesteldketel start nu gewoon goed op geen problemen meer. 317,19 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 481984 16-07-2015 16-07-2015 Gereed gemeld Storing ketel 3 STORING 15350170/304 - Afwijking cv-ketel Slijtage de gasketel de quinta gaf een drukstoring aan de druk sensor gereinigdexpantievat gekontroleerd deze was defekt deze gelijk vervangen 80x0,5 opgehaaldbij de tu 348,89 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 485250 11-08-2015 12-08-2015 Gereed gemeld (EV) druk installatie laag melding gbs STORING - Slijtage Materialen besteld, presor besteld en ketel zo ingesteld dat er geen storingmeer komt 130,93 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 485403 11-08-2015 12-08-2015 Gereed gemeld (EV) druk installatie laag melding gbs STORING - druk installatie laag melding gbs Slijtage cv installatie drukloos gemaakt, prescor vervangen en weer opnieuw gevuld tot1,8 bar 158,8 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 489020 03-09-2015 03-09-2015 Gereed gemeld Geen verbinding met GBS STORING - Afwijking GBS geen modem verbinding op afstand. Anders Nieuwe modem geplaatst nog geen goede verbindin het oude modem terug geplaast OSgewist opnieuw software ingezonden tevens modem. Er is weer verbinding opafstand mogelijk maar de verbinding valt regelmatig weg en hersteld daarna weer.Peter kloot vraag of er een andere mogelijkheid is om verbinding temaken en watde kosten hiervan zijn (via ethernet b.v.) 293,44 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 495373 07-10-2015 07-10-2015 Gereed gemeld (IV) storing koelmachine installatie druk te laag. STORING - storing koelmachine installatie druk te laag via gbs Koelmachinestoring ingebeld en installatie gereset installatie druk is te laag met peter klootgebeld en afgesproken dat morgen vroeg iemand langs kom. 73,02 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 495379 07-10-2015 07-10-2015 Gereed gemeld storing koelmachine installatie druk te laag. STORING - storing koelmachine installatie druk te laag via gbs Koelmachinestoring Installatie gereset, daarna gecontroleerd wat de storing was. er zat lucht in deinstallatie, alles ontlucht en daarna gevuld tot 1,8 bar en weer ontlucht. alleswerkt weer 217,5 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 496274 12-10-2015 21-03-2016 Gereed gemeld storing koelmachine 1 STORING 15350170/304 *14-10-2015 (RA) Terugkoppeling van Thermofrost ontvangen en gekoppeld. Ook gelijk de oorzaak/oplossingstekst ingevuld voor mijn vriend Jack. Zo zijn we dan ook wel weer he! koelmachine1 geeft flow storing Bij aankomst geconstateerd dat op de klemmenstrook van de flowswitcheen los contact zat. Contact van de flowswitch vastgezet op de klemmenstrook enfunctionaliteit getest en in orde bevonden. Proefgedraaid en de installatiewerkend en storingsvrij achtergelaten. 281,26 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 497205 15-10-2015 15-10-2015 Gereed gemeld (IV) ketel 2 op storing STORING 15350170/304 - ketel 2 storing melding uit gbs Ketelstoring Installatie geopend om te kontroleren op olieresten daarna reset, en alles werktnu weer. diverse malen opgestart 354,43 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 497852 17-10-2015 21-03-2016 Gereed gemeld Storing vorstbeveiliging KM 1 STORING 15350170/304 *18-10-2015 (RA) VVW overgedragen aan JvO koelmachine 1 in storing 10 min van tevoren bellen bij aankomst Koelmachinestoring , vorstbeveiliging. Reparatie uitgevoerd. Koelmachine 1 storing vorstbeveiliging, deze reset engecontroleerd. De leidingen van gekoeld water zijn nog niet geisoleerd. 255,3 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 498644 21-10-2015 21-10-2015 Gereed gemeld Ketel 2 in stooring STORING 15350171/304 - Rk3, Ketel 2 in storing Hoog. Ketel in storing, oorzaak niet duidelijk. Op 21 oktober 2015 getracht de ketel te resetten, er bleek een communicatie-probleem te zijn met de modem van RK3. 489,84 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 499818 27-10-2015 28-10-2015 Gereed gemeld (RA) Koelmachine 1 in storing STORING 15350170/304 *28-10-2015 (RA) Statusupdate verstuurd naar dhr. Kloot. Aan Thermofrost gevraagd om de offerte naar JvO te sturen. (RA) Werkbon TF nog toevoegen. &#x20;vervolg op 532218 *23-11-2015 (RA) Werkbon Thermofrost toegevoegd. Koelmachine 1 in storing vorstbeveiliging. De water in- en uittredetemperaturen lijken op het display niet constant. Op 28 oktober 2015 de storing onderzocht en afgehandeld. Voor het vervangenvan de temperatuursensoren is een offerte opgesteld. 255,57 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 535744 15-11-2015 15-11-2015 Gereed gemeld Automatische melding Koelmachine 1 RK12 storing STORING 15350170/304 - Automatische melding Koelmachine 1 RK12 storing Koelmachinestoring, RK6/OS12 - techn. ruimte 120 (12) Koelmachine 1koudeopwekking. Installatie gereset via laptop , dit ging niet makkelijk de verbinding gingsteeds offline op laptop , Jack van Oorschot gebeld hij heeft vervolgensingebeld. klant op hoogte gebracht en afgesproken installatie in de gaten tehouden en het maandag op te pakken 194,7 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 535867 16-11-2015 NULL Gereed gemeld Automatische melding Koelmachine 1 RK12 storing STORING 15350170/304 - Automatische melding Koelmachine 1 RK12 storing, wordt maandag 16-11-15 doorFouad opgepakt en gekeken of de koelmachine in orde isPeter Kloot heeft met Fouad gekeken naar de koelmachine, wat er nog moetgebeuren. Objectnummer wordt nog doorgegeven Koelmachinestoring, RK6/OS12 - techn. ruimte 120 (12) Koelmachine 1koudeopwekking. - 30,71 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 541429 11-12-2015 02-03-2016 Gereed gemeld (IV) ketel 2 op storing STORING 15350170/304 *22-3-2016 Cd: Kosten zijn verrekend op SO541678 ketel 2 storing melding uit gbs Ketelstoring - 292,78 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 541389 11-12-2015 11-12-2015 Gereed gemeld opstarten cv na leegstand olietank STORING 15350170/304 - Afwijking cv-ketel Ketelstoring olie; ketel 2 op nieuw bij gezet; de installatie storings vrij op geleverd. 481,94 33479 Holland Metrology N.V. SC4118 VSL B.V. Vervallen SL40280 NMI Certin B.V. 541678 14-12-2015 14-12-2015 Gereed gemeld (IV) ketel 2 op storing STORING 15350170/304 - ketel 2 storing melding uit gbs Ketelstoring dungs laagwaterbeveiliging vervangen en ketel getest nu in orde. 166,62 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 436323 05-01-2015 05-01-2015 Gereed gemeld Lampenkap gevallen op de grond STORING 282426 *9-1-2015 Camera's verder op 436118 Binnen/buitenpand (terrein) Goedemorgen, Tijdens een controle rondebuitenkantpand, lag er een lampenkap op de grond. Deze lampenkap is losgeraakten moetvan 6 meter hoog naar beneden gevallen zijn. Deze moet weer bevestigtwordenter hoogte van ontvangst goederen BG. De lampenkap heb ik hier opgeborgen.Mvg.Raymond Beveiliging Anders Reparatie aan de verlichting uitgevoerd. Tevens cameras nagekeken opnamesgedaan 2 cameras opandere uitgang gezet opgelost een camera receptie besteld type door gegeven aandennis camera intercom slag boom werkt niet fotos van genomen stuur ik naardennis 561,93 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 436899 06-01-2015 09-01-2015 Gereed gemeld WCD defect op dak? STORING 282470 - contactdoos defect op dak? Gevelinstallatie functioneert slecht op dezecontactdoos, als men een andere WCD gebruikt is er geen probleem. Graag electranalopen. - WCD werkt niet meer naar behoren. Corrosie in de wcd zorgt ervoor dat er geengoed contact meer is. WCD vervangen. 227,26 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 440005 16-01-2015 20-01-2015 Gereed gemeld Verlichting dames (534) nazien STORING 282913-Verlichting/ elektra - Verlichting dames (534) nazien. Defecte lamp In damestoilet een defecte lamp. deze lamp vervangen (uit voorraad klant) 128,41 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 444259 29-01-2015 03-02-2015 Gereed gemeld Verlichting verdieping 7 defect STORING 283371-Verlichting/ elektra - Verdieping 07: Lamp defect net bij de deuren van de lifthal. Monteur is nuaanwezig die laat ik het uitvoeren, geven jullie de bon door aan hem? Defecte lamp Lamp 7de etage defect. 2 maal lamp PL-C 4P 13W/830 vervangen uit voorraad klant 45,07 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 445541 04-02-2015 05-02-2015 Gereed gemeld Verlichting 6de verdieping defect STORING 283586-Verlichting/ elektra - Klacht m.b.t. electriciteitsbeheer Bij onze huurder op 6e verdiepingkamer6.24/6.26 R.Grim blijven de lampen branden waarschijnlijk is de aan/uitsensorkapot Anders Volgens dhr grim werk de verlichting wel. Facilitairedienst gaat controleren ofdit klopt en of de goede ruimte is benoemd. Dit wordt de volgende dag gedaan enaan kropman doorgegeven voor eventuele verdere actie. 69,11 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447314 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447315 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447316 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447317 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447318 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447319 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447320 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447321 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447322 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447323 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447324 09-02-2015 11-12-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447325 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Breda 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447326 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447327 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447328 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447329 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447330 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447331 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447332 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447333 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447334 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447335 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447336 09-02-2015 11-12-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 447337 09-02-2015 09-02-2015 Gereed gemeld 1/12 deel Storingsafkoop Rotterdam 2015 STORING - - - - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 447890 10-02-2015 10-02-2015 Gereed gemeld Verlichting receptie werkt niet STORING 283675-Verlichting/ elektra - Receptie: Spot achter receptie (linker kant) brand niet. Zit ook heel los, dusmogelijk geen voeding. Bedrading zat los Spot bij balie nagezien. Spot vastgezet en bedrading gecontroleerd. Spor werktweer 51,76 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 448202 11-02-2015 13-02-2015 Gereed gemeld Bewegingsmelder STORING *13-2-2015 Geen uren en geen factuur melding zelf veroorzaakt. SO445541 Bewegingsmelder verlichting op etage 6 staat in storing )Svp contact ivm maken afspraak Bewegingssensor nagekeken en de zone restrictie verwijderd - 0 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 448261 11-02-2015 13-02-2015 Gereed gemeld Klimaatklachten 8ste verdieping STORING 283907-Klimaat - We krijgen regelmatig foutmeldingen in Priva m.b.t. de RookmelderinblaaskanLBH/Keuken/Inst code 2-25RM11 en de Stoombev lbk Keuken/LBHKeuken/Inst code2-20BV15. Visueel kunnen wij niets ontdekken. Daarnaast zijn erklachten overde temperatuur in de kantine op de 8e etage. Als ik kijk naardeinblaastemperatuur,die varieert van ca 13 graden tot 40 graden, heb ik hetideedat er iets niet klopt. Van de schermen in priva heb ik schermprintengemaaktdie ik per mail toestuur. Regeltchn. Install. geeft storing lbk keuken rookmelder waardoor de gehele lbkuit geschakeld is. Ter plaatse grote plaasen vocht op 10e verdieping omdatbevochtiging op hand regelen staat en dus blijft stomen, isolatie zal nognadruppelen omdat deze is verzadigd. Gebruiker heeft eea zelf op hand gezet Rookmelder 25N11 gereset en regeling gereset waardoor lbk weer in bedrijf is.Temperatuur meldingen worden veroorzaakt doordat temperatuur inblaas regelingop hand in stond. Stoombevochtiging, inblaas temperatuur regeling ennaverwarmer keuken weer terug op automatisch egelen gezet. Alles draait nu naarbehoren. 224,73 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 450172 18-02-2015 19-02-2015 Gereed gemeld Toiletten verstopt STORING 284113-Sanitair - Verstopping toiletten. Papier en grind. Van der Velden: Toilet ontstopt 90,04 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 450868 20-02-2015 02-03-2015 Gereed gemeld Alarm kan niet ingeschakeld worden. STORING *1-4-2015 Werkbon van E-monteur Klink ontbreekt. SO teruggezet naar Algemeen en van ingediend af Alarm kan niet ingeschakeld worden. Regeltchn. Install. Overgedragen aan de e service.Monteur E services: Klant gebeld en storing doorgegeven aan CofelyCofely: Bij het inschakelen blijft de installatie hangen in de systeemcheck. Decontroller opnieuw herladen. Beveiliging ingeschakeld en getest. Systeem isweer operationeel 655,01 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 451539 24-02-2015 24-02-2015 Gereed gemeld Schuifdeur werkt niet op sensor STORING 284340-Gebouw - Deur diversen storing aan de schuifdeur sensor kapot. Graag met spoed komenmaken Geen oorzaak gevonden Besam: Deur volledig gecontroleerd. Gegevens in elektronisch logboekbijgewerkt. Deur verder in orde geen bijzonderheden 160,33 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 452786 02-03-2015 03-03-2015 Gereed gemeld Volume van de intercom slagboom is te zacht STORING 282352-Beveiliging - Intercom doormeten ivm geluid Defecte camera slagboom en achter ingang Navraag leverancier alles nagemeten met dennis overlegd Cofely gaat morgen metKropman mee om software na te zien Dennis heeft bon na cofelly gestuurd 770,85 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 453208 03-03-2015 04-03-2015 Gereed gemeld Volume van de intercom slagboom is te zacht STORING 282352-Beveiliging - Samen met firma Cofely software controleren i.v.m. klacht volume intercom. Met Cofely systeem nagezien gekeken software was niet probleem. 331,51 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02053 SVB Rotterdam 453462 04-03-2015 13-03-2015 Gereed gemeld Deurcontact bij toegangsdeur STORING 284679-Beveiliging *5-3-2015 Garant is geweest op locatie dd 4-3-15. *10-4-2015 Cofely op SO 452786 geweest Deurcontact bij toegangsdeur fietsenstalling- parkeergagage Deur contact geeft sabotage. Garant Beveiliging: Weerstand afgebroken, deze vervangen en opnieuw gesoldeerd.met beveiliging getest. alles in orde.Magneet contact vervangen bekabeling gecontroleerd, en opnieuw aangesloten.het contact is nog een keer blijven hangen waardoor installatie weer insabotage ging. Daarna bleef contact gewoon in. Mocht storing terugkomen Cofelyinschakelen 607,8 39047 Sociale Verzekeringsbank SC20275 SVB Breda Factureren toegestaan SL02055 SVB Breda 453354 04-03-2015 16-03-2015 Gereed gemeld Lekkage aan afsluiter in schacht STORING 284666-Sanitair - Lekkage afsluiter pomp in de schacht op de tweede verdieping. Lekkage inlaatcombi en fibberring. Fiberring 1/4 en inlaatcombinatie is vervangen tevens isolatie aangeheeld. | 315.22
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 453473 | 42067 | 42072 | Gereed gemeld | Verlichtings paneel defect omhulsel | STORING | 284428-Verlichting/ elektra | *9-3-2015 Was eerst gekoppeld aan SO452405 | Op het paneel van de verlichting is het omhulsel kapot van ( knop 1everd.gang.toilet zit los) verlichting gaat nog wel aan en uit verzoek om dit tereparenen. Graag combineren met plaatsing sturing zonwering opverlichtingspaneel receptie. | Los contact | Opmerking. melding van bon klopt niet met de omschrijving klacht.Schakelaar "spoor"bediende zowel "spoor"als "parkeerplaats". deze waren aanelkaar gekoppeld in 1 lasdoos bij zonwering centrale. Door verbinderverwijderd. Na verwijdering bleek dat de "parkeerplaats" knop de "spoorzijde"stuurde en de andere helemaal niets deed. Schakelaars omgedraaid en van de nietwerkeden schakelaar een losse draad aangesloten | 70.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 453783 | 42068 | 42107 | Gereed gemeld | volume van de intercom slagboom is te zacht | STORING | 282352-Beveiliging | *13-4-2015 Alleen kosten werkvoorbereider op. Bon adm. gereed gezet. | volume van de intercom slagboom is te zacht. Kan bezoekers/medewerkers diezichmeldden dmv de intercom nauwelijks horen. | Printplaat intercom defect | De printplaat is uit productie. Er zal een prijsopage volgend voor het vervangenvan de intercom installatie | 57.9
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 454242 | 42072 | 42072 | Gereed gemeld | Alarmsystem staat in storing geeft offline | STORING |  | - | Alarmsysteem staat in storing geeft offline. | storing in inbraak , gebouwbeheersystheem. | Installatie gecontroleerd en hiervoor moet Cofely aangestuurd worden.Klant heeft Kropman terug gebeld en aangegeven dat storing toch weg is. Cofelygeannuleerd | 473.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 454260 | 42072 | 42073 | Gereed gemeld | Verlichting vochtig | STORING | 284824-Verlichting/ elektra | *10-3-2015 Vervolg SO 454828 | Buitenhof ruimte 801: TLLampen zijn aan binnenzijde vochtig. Vorig jaarvervangennu al lek bij alle drie de lampen | Anders | Navraag leverancier armatuur zou overkaping boven voor gemaakt moeten worden.Armatuur mag niet rechtstreeks in contact mogen komen met water ivm tempratuurwisselingen. Klant wil hiervoor een offerte ontvangen | 103.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 455243 | 42075 | 42080 | Gereed gemeld | Paneel lampje defect 6de etage | STORING | 285022-Verlichting/ elektra | - | Bij receptie was in het paneel lampje kapot van 6e etage | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem lampje was reeds vervangen | 108.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 459175 | 42087 | 42089 | Gereed gemeld | Lekkende Radiator | STORING | 285451 | - | Voetventiel vervangen. Ruimte 116 | Lekkage | Leiding bervroren en afgetapt. Voetventiel vervangen en gecontroleerd oplekkage. Alles in orde | 283.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 459083 | 42087 | 42194 | Gereed gemeld | Lekkende Radiator | STORING | 285451 | - | Verwarmings radiator lekt op uitvoerkoppeling. Ruimte 116 | Lekkage | Danfoss regelelement vervangen, voetventiel gecontroleerd op vervuiling. Zitkleine haarscheur bovenop het voetventiel, deze dient vervangen te worden. | 230.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 459634 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Toilet en urinoir verstopt 1ste verdieping. | STORING | 285519-Sanitair | - | Toilet en urinoir verstopt 1ste verdieping.. | Molest. Toilet en urinoir zat vol met papier | Van der Velden: Toiletgroep ontstopt | 109.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 459978 | 42089 | 42097 | Gereed gemeld | Tourniquet staat in storing. | STORING | 285578-Tourniquette | - | Tourniquet in staat in storing klant belt of de mail is binnengekomenEn of er vandaag nog iemand gaat komen. | Spanning weggevallen / deur op UPS overgeschakeld | Besam: Deur gecontroleerd en stond op de ups er was geen stoom groep wasgesprongen. Deur gerest en voorzien van stroom | 194.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 461594 | 42096 | 42107 | Gereed gemeld | Bedieningspaneel heeft defecte lamp | STORING | 285733-Verlichting/ elektra | &#x20;*2-4-2015 Na aanmelding belde klant dat storing verholpen is | Bedieningspaneel receptie lampje defect. 1e verdieping gang toilet. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem niet verekenen was gecanceld | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 462246 | 42101 | 42101 | Gereed gemeld | Vloer nat toilet BG | STORING | 285903-Sanitair | - | De vloer in de bezoekerstoilet op begane grond is nat! Waardoor weet ik niet | Anders | Bij aankomst was de storing er niet meer hadden ze zelf al opgelost. | 108.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 463072 | 42104 | 42107 | Gereed gemeld | Tourniquette defect | STORING | 286069-Tourniquette | *10-4-2015 na terug koppeling vanuit OA contact opgenomen met H. Jansen. Die wilde graag een monteur om de groep door te meten. *12-5-2015 Factuur volgt | Tourniquette defect: ik heb al 2 x keer meegemaakt dat de tourniquettezonder stroom kwam te staan. Het is niet duidelijk waardoor de stroom uitvalmaar moet elke keer aardlek terug zetten. | Crawford: Onduidelijke oorzaak geen probleem geconstateerdNiet duidelijk | Crawford: Diverse metingen verricht, deur gecontroleerd en werkend achtergelaten.Niet opgelost/geen probleem bekabeling gemeggert alle aders zijn meer dan 1000ohm. Verder niets gezien gevonden. Advies niet tegen deur drukken bij toegang. | 360.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464306 | 42109 | 42109 | Gereed gemeld | Slot goedereningang defect | STORING | Onbekend | - | Slot defect van de goedereningang. Graag met enige spoedeen monteur. | Slot defect | Overgedragen aan derden moet slotenmaker voor aangestuurd worden vandaag spoedis voor derde keer af gebrokenHet sleuten en slotenhuis: Slot defect dit vervangen. Type slot 77712-40/92 | 485.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464329 | 42109 | 42110 | Gereed gemeld | De geluidsinstallatie is defect | STORING | 282084 | - | PSI begeleiden op verzoek SVB 2de unit plaatsen | Defect bedieningspaneel | PSI begeleid, geluidsinstallatie werkt nu weer. | 114.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464378 | 42109 | 42110 | Gereed gemeld | Verlichting 6de verdieping | STORING | 286281-Verlichting/ elektra | - | Verlichting 6de verdieping werkt niet. Klant geeft aan mogelijk VSA | Defecte lamp, trafo defect | Situatie bekeken en volgende werkzaamheden dienen nog uitgevoerd te worden: Ledspot uit plafond plaat halen, nieuwe plafondplaat plaatsen (voorraad svb) enspot insnijden. | 91.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464413 | 42109 | 42109 | Gereed gemeld | LBK niet meer in te schakelen | STORING |  | - | LBK niet meer in te schakelen. Na onderhoud niet meer in te schakelen | Werkschakelaar defect door ouderdom | Materialen besteld, werkschakelaar uitgebrand. werkschakelaar mechanisch defectwaardoor er sluiting is ontstaan. Nieuwe werkschakelaar besteld. | 242.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464651 | 42110 | 42110 | Gereed gemeld | Verlichting 6de verdieping | STORING | 286281-Verlichting/ elektra | - | Led spot plaatsen | Defecte lamp, trafo defect | Nieuwe plafondplaat geplaatst. in de nieuwe plafondplaat het oude armatuur teruggeplaatst (voorraad svb) | 115.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 464987 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | Lamp defect 1ste etage | STORING | 286388-Verlichting/ elektra | - | Binnen/buitenpand (terrein) knop je van eerste etage Gang/ toilettenzit waarschijnlijk een draadje los soms brand het lampje soms niet verzoek omlangste komen | Slijtage schakelaar versleten in bedienpaneel | Materialen besteld 1x schakelaar besteld | 67.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 465066 | 42111 | 42114 | Gereed gemeld | Lamp defect 1ste etage | STORING | 286388-Verlichting/ elektra | - | Binnen/buitenpand (terrein) knop je van eerste etage Gang/ toilettenzitwaarschijnlijk een draadje los soms brand het lampje soms niet verzoek omlangste komen | Slijtage schakelaar versleten in bedienpaneel | Schakelaar vervangen. | 234.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 466626 | 42117 | 42178 | Gereed gemeld | Weinig water koudwaterkraan | STORING | 286567-Sanitair | - | Koudwaterkraan op de 2de (pantry) Doet het haast niet meer, staat geen druk op. | Niet opgelost/geen probleem | Is al opgelost, kraan werkt goed | 38.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 467089 | 42122 | 42125 | Gereed gemeld | Toilet verstopt | STORING | 286595-Sanitair | *1-5-2015 KLant heeft melding laten vervallen | Het toilet is verstopt. In rechter toilet komt het water omhoog als dezedoorgespoeld wordt | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 468004 | 42125 | 42137 | Gereed gemeld | Slagbomen werk niet op paslezer | STORING | 286775-Terrein | *12-5-2015 ontbrekende werkbon Kees Kokx ivm ziekte | Storing paslezer; De paslezer werkt niet waardoor de slagboom niet omhoog gaat. | - | Samen met Cofely software nagekeken. Bloktijden staan goed. Kaartlezer werkteweer om 11:20. Cofely heeft software opnieuw geladen. Magneetcontactfietsenstalling in sabotage, nagezien en aangesloten. Alles werkt weer. | 522.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 469477 | 42132 | 42135 | Gereed gemeld | Koeling op dak werkt niet | STORING | 286962-Z-verwarming/ koeling | - | Koeling op dak werkt niet. Staat uit zodat er warme lucht naar binnen komtinluchtbehandeling | Defecte regelmodule | Koelmachine gaat niet in bedrijf, module 304U1 E1 geeft geen vrijgave. Moduleeruit gehaald en teruggeplaatst waardoor koelmachine in bedrijf ging, ModuleLandis en Steafa NKODH dient vervangen te worden. | 390.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 469705 | 42135 | 42142 | Gereed gemeld | Koeling op dak werkt niet | STORING | 286962-Z-verwarming/ koeling | - | Regelmodule vervangen | Defecte regelmodule. Regeling heeft vanuit Siemens geen ondersteuning meerRegelmodule is een gebruikte module zonder garantie | Regelmodule Landis en Staefa NKODH SS 5 is vervangen, werking koelmachinegecontroleerd. | 119.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 470264 | 42142 | 42142 | Gereed gemeld | Noodverlichting 2de en 8ste etage defect | STORING | 287091-Verlichting/ elektra | - | Noodverlichting defect spoorzijde etage 2 en etage 8. Knippert rood en groen | Onderdeel defect | Twee noodverlichtgings armaturen gedemonteerd op de 2e en 8e verdiepingtrappenhal Spoorzijde, ter reparatie aanbieden aan leverancier.i.o.m Hans Jansen, twee dezelfde armaturen aanbieden om op voorraad te leggen omuit te kunnen wisselen. | 112.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 470266 | 42142 | 42142 | Gereed gemeld | Lamp in trappenhal spoorzijde defect begane grond | STORING | 287092-Verlichting/ elektra | - | Lamp in trappenhal spoorzijde defect begane grond | Defecte lamp | Lamp(en) zijn vervangen trappenhal Spoorzijde. | 74.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 470414 | 42142 | 42184 | Gereed gemeld | Noodverlichting 2de en 8ste etage defect | STORING | 287091-Verlichting/ elektra | *21-5-2015 Jan willem levert armaturen af bij thomas en betts | Vervangen noodverlichting spoorzijde etage 2 en etage 8. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen en getest beide armaturen werken weer | 110.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 470936 | 42143 | 42145 | Gereed gemeld | Vaatwasser reinigd onvoldoende | STORING | 287249-Catering | - | Vaatwasser reinigt de laatste tijd niet goed waardoor spoelproces 2 tot 3 keermoet draaien. Zeep en ontharder zijn er voldoende. | Defect was anlage en mogelijk zeep inrichting probleem | Service equip Nederland: 2 wasnalage vervangen adies gegeven zeep installatiecontroleren actie klantwerkbon volgt | 416.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 470665 | 42143 | 42153 | Gereed gemeld | Schuifdeur lifthal is defect | STORING | 287187-Tourniquette | *20-5-2015 Besam opnieuw aangestuurd onder zelfde inkoop. Daarom van TG naar uitvoering gezet. *21-5-2015 Slot defect moet nog vervangen worden zie ook werkbon *22-5-2015 Slot is besteld. Besam neemt contact op voor afspraak | Schuifdeur lifthal is defect | Slechte activering slotDefect slot. Dienst nog vervangen te worden | Besam: Het slot deed het niet goed deze is gerepareerd en afgesteldBesam: Slot mechanisch defect, moet besteld wordenBesam: Slot vervangen 28-05-15 | 713.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 471016 | 42144 | 42145 | Gereed gemeld | Toegangshek werkt niet meer | STORING | 287271-Terrein | - | Storing toegangshek; toegangshek werkt niet. Iis gisteren met de hand geslotenomdat hij steeds uit het niets omhoog ging. Vanmorgen deed hij niets meerwaardoor handmatig omhoog gedraaid. | Vervuilde fotocel | Crawford: werkbon volgt. In iede rgeval deur afgesteld fotocel gereinigd | 183.78
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 472621 | 42156 | 42156 | Gereed gemeld | Trappenhuis rechts Lunet flikkert | STORING |  | - | Trappenhuis rechts Lunet flikkert | Slijtage | Onderdeel vervangen s2 starters vervangen en 2 plc lampen geleverd door svb | 199.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 472782 | 42156 | 42188 | Gereed gemeld | Bain Marie plaatje nazien | STORING | Niet bekend | - | Graag contact gaat om een melding van 3 weken geleden.Men zou contact hebbengehad met ene Dennis.Banmarie, waterdichtplaatje defect. | regelaar afgebroken | paneel losgemaakt regelaar opgenomen. Materialen besteld | 167.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 473517 | 42159 | 42164 | Gereed gemeld | software gbs probleem | STORING | (287717-Brandmeldinstallatie) | *4-6-2015 contact opgenomen met de Hr Janssen,afspraak gemaakt voor dinsdag 09-06-15, Roel Vos gaat er naar toe ea overlegd met Marco van As. | software gbs probleem, geen aansturing ventilatorenbij brandmeldingBij een brandalarm start de overdrukinstallatie in beide trappenhuizen niet.Ditis niet de eerste keer, verder hebben we Kropman eerder al gevraagd eenvoorstelte maken de signalering aan het GBS te koppelen. | Beide trappdenhallen wordt de overdruk ventilator niet gestart bij brand. | Beide regelkasten de module FM 2700 gereset. De regelkasten zijn slechtbereikbaar zitten achter een brandwerende plaat en men kan niet zien dat deregelkast op storing staat en wordt niet gemeld. Advies de storing extern latenmelden en beter bereik maken door bv een deur. Er was ook een storing op de 7everd. een onderdruk in de ruimte. De bedien schakelaar afzuig keuken stond uitdan wordt de luchtklep van toevoer restaurant niet gestuurd deze ingeschakeldgeen onderdruk meer in de ruimte. | 318.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 473658 | 42159 | 42160 | Gereed gemeld | SPOED: storing luchtbehandelingsysteem | STORING | (287762-Klimaat) | - | De koeling in het pand, de inblaas tempratuur loopt op.04-06-15 contactopgenomen met de Hr de Vaalafgesproken morgenvroeg 1ste werk oppakken | Regeltchn. Install. koelmachine krijgt geen vrijgave | module hand ingezet daarna automatisch , koelmachine werkt weer. diverse testuitgevoerd alles werkt weer | 210.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 473501 | 42159 | 42276 | Gereed gemeld | slagboom werkt niet | STORING |  | *4-6-2015 na werkzaamheden aan de poort is deze klacht gemeld Assa gebeld zij gaan er vandaag langs, indien dit geen garantie is moeten we nog inkooporder verzorgen &#x20;*29-9-2015 afgehandeld op SO473790 | De slagbomen werken niet naar binnenrijden .Naar buiten gaat wel goed.Vandaagis nieuw rolluik parkeergarage geplaatst.Vanaf dat moment werken de lussen nietmeer goed.(van buiten naar binnen.) | - | afgehandeld op SO473790 | 81.13
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 473553 | 42159 | 42188 | Gereed gemeld | Storing ontgasinstallatie | STORING | 287708-Klimaat | - | Klimaat melding overig: vandaag hebben we een stroomstoring gehad waarnaeenaantal storingen niet opgelost zijn. De regelkast gaf zowel UrgentealsNiet-urgente storingen aan. Niet bedoeld maar toch gebeurt, de regelkast isuiten aan gezet. De storingen zijn hiermee niet opgelost. Deontgasinstallatiestaat in storing. In de technische ruimte lijkt deafzuiginstallatie van deparkeergarage stil te staan. Deze melding is gisterenniet in planning gezetvandaar alsnog. Patrik is van deze melding op de hoogte. | 03-06-2015 Regeltchn. Install., ingebeld geen comm. met naregelingen 5e t/m 9everdieping. 04-06-15 ingebeld en ter plaatse geweest en opgelost. | Ter plaatse in rks10-1 geconstateerd dat 18F6 uit was gevallen (voedingnaregelingen 5e t/m 9e verd). Deze bijgezet waardoor comm. weer is hersteld. Afzventilator parkeerg. lbk3 werkschak aan gezet stond uit. Storing ontgasser is aleen langer lopend probleem. | 354.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 473790 | 42160 | 42164 | Gereed gemeld | Slagboomstoring | STORING |  | *5-6-2015 so aangemaakt, Patrik Verheezen heeft dit overgenomen | Storing slagboom; Fa. Abloy aanwezig. | Onderdeel defect | Nazien slagboominstallatie. Vervolg reparatie noodzakelijk. | 551.15
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 474561 | 42164 | 42164 | Gereed gemeld | Lamp defect | STORING | 287891-Verlichting/ elektra | - | Binnen/buitenpand (terrein) Hallo, Bij ons op de derde verdieping in de dameswc,is in het halletje, boven de wastafel een lamp defect. Kan dezevervangenworden?. Mvg, Elise Rutten | Slijtage | Onderdeel vervangen lamp vervangen | 89.9
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 474806 | 42165 | 42166 | Gereed gemeld | (RA) Storing koelmachine luchtbehandeling | STORING |  | *10-6-2015 (RA) Tel aangemeld bij dhr. van Roessel. Er komt geen opdrachtnummer van. Mail naar Marco van den Heuvel gestuurd met de vraag of er inderdaad geen opdrachtnummer noodzakelijk is. *11-6-2015 Marco heeft bevestigd dat hij geen problemen verwacht met orders zonder opdrnr. Vervolgwerk ingezet door Wilfried de Bruijn. Per mail aangegeven de stam ook op zijn naam te zetten. *8-7-2015 Rensen heeft geconstateerd dat er een I/0 blok defect is en deze niet meer leverbaar is. Roel Vos gaat bekijken wat er mogelijk is. | Koelmachine luchtbehandeling doet het niet. | Regeltchn. Install. | installatie in en uitgeschakeld, installatie gaat werken. rensen regeltechniekaangestuurd | 103.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 474942 | 42166 | 42234 | Gereed gemeld | (RA) Storing koelmachine luchtbehandeling | STORING |  | *10-6-2015 (RA) Tel aangemeld bij dhr. van Roessel. Er komt geen opdrachtnummer van. Mail naar Marco van den Heuvel gestuurd met de vraag of er inderdaad geen opdrachtnummer noodzakelijk is. | Koelmachine luchtbehandeling doet het niet. | Regeltchn. Install. | Software getest, koelmachine wordt vrijgegeven in de software maar niet via I/Oblok.NKDOH blok vervangen. I/O blok niet meer leverbaar end of life 01 januari 2015. | 881.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 474992 | 42166 | 42166 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekkage | STORING |  | - | Hr de Vaal tel.contact met ons op genomen met meldingstoring vaatwasser[hier isgeen melding van bij ons terechtgekomen] Johan Segers wordt alsnogaangestuurd.Slang defect Vaatwasser(RA) Extra info: Slang is afgebroken t.p.v. aansluiting waterontkalker.Het is een kunststof aansluiting. Vaatwasser kan niet gebruikt worden | Slijtage | koppeling was afgebroken hier een tijdelijke oplossing voor gemaakt nieuwekoppeling voor bestellen. | 152.66
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 474912 | 42166 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Toilet verstopt rmt 3.106A Heren | STORING | 287970 | *11-6-2015 Bij het opvragen van de contactpersoon op locatie bij het facilitair meldpunt werd aangegeven door mevr. M. van Klaveren dat deze storing inmiddels intern opgelost is en dat deze melding kan vervallen. Waarvan akte (RA) | Toilet verstopt rmt 3.106A Herenfa. Van der Velden aangestuurd. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 475286 | 42167 | 42170 | Gereed gemeld | (HZ) stop sprint eruit (kantine) | STORING | 288046-Verlichting/ elektra | *12-6-2015 (HZ) IOM Jan-Willem Pastoor Service Equipe aansturen IOM gebouwbeheer maandag oppakken Service Equipe aangestuurd *15-6-2015 De heer Evert Haier gesproken, geen bijzonderheden geconstateerd. 06-21 22 73 29 Werkbon Service Equipe nog toevoegen *19-6-2015 Per mail werkbon gevraagd (telefonisch niet bereikbaar/wordt niet opgenomen) *23-6-2015 (HZ) Nogmaals bon opgevraagd (telefonisch bij Leonore) Werkbon toegevoegd | als de verwarmingselementen van de warmhoudplaat aangaan springt de stop eruit. | Onbekemd | Bedrading gecontroleerd en opnieuw vastgezetInsrtallatie werkt naar behoren | 120.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 475139 | 42167 | 42180 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekkage | STORING |  | - | Hr de Vaal tel.contact met ons op genomen met meldingstoring vaatwasser[hierisgeen melding van bij ons terechtgekomen] Johan Segers wordtalsnogaangestuurd.Slang defect Vaatwasser(RA) Extra info: Slang is afgebrokent.p.v. aansluiting waterontkalker.Het is een kunststof aansluiting. Vaatwasserkan niet gebruikt worden | Slijtae | verkeerde koppelingen bij nieuwe bestellen. | 117.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 476811 | 42177 | 42188 | Gereed gemeld | (IV) (W) storing beveiligingssyt | STORING |  | *23-6-2015 werkbon opgevraagd bij Cofely inkooporder gemaakt voor Cofely *29-6-2015 (IV) nog geen werkbon ontvangen van Cofely *3-7-2015 (IV) Werkbon opvragen leverancier &#x20;*9-7-2015 (WB) Werkbon opgevraagd komt begin volgende week bij ze binnen gesproken met Lorenzo, dan terugbellen? Heb een collega gebeld, die heeft een statusverzoek ingediend storing is verholpen maar over de status wordt ik teruggebeld.Ben teruggebeld door een monteur ui Rotterdam deze weet van niks, hij laat zijn vestigingsleider terugbellen. &#x20;&#x20;*13-7-2015 (WB) Bon ontvangen en gekoppeld. | storing beveiligingssyteem, kan niet inschakelen. | Beveiliging niet inschakelbaar | Overgedragen aan derden, eerst Jacco gebeld maar blijkt software probleem tezijn. Hiervoor Cofely ingeschakeld en gaan deze melding oppakken onderstoringsnummer 52506 van Cofely. Zie debrieftekstWerkbon opvragen. Cofely: storing is verholpen.Controle/ check waarom beveiliging niet inschakelde testknop gebruikten in orde bevonden vervolgens gewacht op inschakel commando. | 683.63
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 477167 | 42179 | 42234 | Gereed gemeld | Vaatwasser lekkage | STORING |  | - | afsluiter besteld en vervangen | Slijtae | ballofix kraan 3/8 en 2 koppelingen vervangen. Lekvrij achtergelaten. | 144.92
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 477785 | 42184 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) Schuifdeur werkt niet op de 1ste verdieping | STORING | 288571 | *29-6-2015 (EV) Aangemeld per mail aan facilitiesrotterdam@svb.nl (EV) Besam inkooporder laten vervallen bij John Jaques *30-6-2015 (EV) Afgemeld bij SVB | Schuifdeur werkt niet vanaf de lifthal op de 1e verdieping | Anders sensor zat niet goed schakelde niet | Reparatie uitgevoerd sens0r word slechter schakel niet altijd goed sensor teruggehangen af gesteld | 233.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 478267 | 42185 | 42234 | Gereed gemeld | (IV) noodverlichting knippert | STORING | 288652 | *3-7-2015 per mail Wilfried geinformeerd. | (IV) noodverlichting G706 lifthal en G803 gang rechts Lunet beide knipperen aleenaantal dagen Rood terwijl groene lampje blijft branden | Onderdeel defect noodverlichting v lien, in overleg met danny knuit, dit is eenbekend probleem, apparaat moet opgestuurd worden ter garantie. Word ingeleverdin vestiging Breda. hal bij liften op 7de etage | Overgedragen aan derden onderdeel defect noodverlichting v lien, in overleg metdanny knuit, dit is een bekend probleem, apparaat moet opgestuurd worden tergarantie. Word ingeleverd in vestiging Breda. | 259.17
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 478654 | 42187 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) De airco is defect | STORING | 288670-Klimaat | *2-7-2015 (IV) Johan is door wilfried aangemeld op locatie *3-7-2015 Rensen regeltechniek ingeschakeld omdat voeler niet wordt herkent in de regeling | Koelunit geeft waarde 0,0 in GBS met meldstatus defect op07-22,clc09-clc01-tdwpr (dauwpunttemp) | Slijtage | voeler aan plafon moet vervangen worden deze is defekt gekontroleerd ofbedrading nog goed vast zat dit was allemaal goed.de regeling is van siemens neem aan de voeler ook staat niks op wel fotogemaakt.Rensen heeft installatie hersteld. Wel zal offerte volgen voor I/O blokkendeze zijn end of life. | 983.66
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 478664 | 42187 | 42199 | Gereed gemeld | (IV) Overige melding m.b.t. beveiliging | STORING | 288729-Beveiliging | *2-7-2015 op advies van Wilfried afgesproken voor maandag 1e werk. *7-7-2015 (IV) Wilfried gevraagd voor hulp betreft terugmelding onduidelijk. | Pir verdieping 2 gang rechts(ruimte 237 geeft met grote regelmaat eenafgevallensabotage. | Anders | 2x pir gaven vorige week sabotage melding. aan pir niets kunnen ontdekken, pirgecontroleerd op vuil of ongedierte dit was er niet. kappen van pir zijn schoon.navraag doen wat het geweest kan zijn omdat er terplaatsen geen verklaring vooris. | 139.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL03698 | SVB Rotterdam, Hogeschool Rotterdam | 478818 | 42187 | 42193 | Gereed gemeld | (RA) Storing koelmachine | STORING | 288746 | *2-7-2015 (RA) Thermofrost ingekocht. Max aanvangstijd 16:00uur ivm sluiting om 17:00. Tel. aangemeld bij dhr. Helgers | De koelmachine staat in storing.Gisteren is al dit apparataat een keer geresetmaar staat nu weer buiten werking (RKM8-2)Locatie dakterrasThermofrost aangestuurd.gaan 2 of 3 juli heen | Hoge drukstoring. | Bij aankomst installatie aangetroffen in hoge condensatietemperatuur.Deze gereset en enige tijd proefgedraaid op dit moment geen bijzonderhedenkunnen constateren. Mocht het warme dagen weer voorkomen dan het adviesde condensor te besproeien met water, Installatie storingsvrij achter gelaten. | 136.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 479053 | 42188 | 42213 | Gereed gemeld | (IV) Overige melding m.b.t. beveiliging | STORING | 288729-Beveiliging | *3-7-2015 foutief aangemaakt graag admin. gereedmelden | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 479076 | 42188 | 42191 | Gereed gemeld | overdrukventilatoren lift gaan spontaan aan | STORING |  | - | overdrukventilatoren lift gaan spontaan aan |  | Samen met Wim Roesel div. zaken gecontroleerd, regelkast gecontroleerd en geenstoringen geconstateerd. Ook geen mogelijke oorzaken kunnen vinden. Wel is kasterg moeilijk bereikbaar, doordat brandwerende platen 1,5 meter gedemonteerd enna afloop weer teruggeplaatst dienen te worden. | 216.55
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 479483 | 42191 | 42191 | Gereed gemeld | deur lifthal defect | STORING | 288857-Gebouw | *6-7-2015 (IV) Afgestemd met Robin dat dit onder bouwkundig valt en niet voor Kropman is | Deur diversen de deur van de lifthal op de 2e verdieping staat op de vloeromdat onderste scharnier los is gekomen . graag met spoed repareren ivmbrandscheiding | - | (IV) Afgestemd met Robin dat dit onder bouwkundig valt en niet voor Kropman is | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 479857 | 42192 | NULL | Gereed gemeld | (EV)(W) Slagboom ingang werkt niet goed | STORING | 288899 | *7-7-2015 (EV) Bavak gaat heen 8-7-2015 (EV) Aangemeld bij Robin Verschuur 010-4174777 | Slagboom bij de ingang werkt niet naar behoren.Storing is eruit, Bavak is geannuleerd --&gt; Hans van de SVBheeft dit bevestigd | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 479644 | 42192 | NULL | Gereed gemeld | VERVALLEN | STORING | 288854 | *7-7-2015 (EV) Crawford gaat heen -7-2015 (EV) Aangemeld op locatie en per mail &#x20;(EV) Inkooporder geannuleerd, deze is per ongeluk doorgezet door de SVB Breda Inkooporder is door Jean Jaques van Crawford uit het systeem gehaald om 9:00 | Tourniquette defect, deuren sluiten niet tegen elkaar | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 480461 | 42194 | 42276 | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect | STORING | 289030-Verlichting/ elektra | *9-7-2015 (IV) Gebeld met Rob TD Rob gaat nazien of hij type lampje kan achterhalen. Type lamp is niet te achterhalen. zelf monteur afgesproken 10-07 middag Dhr. Segers gaat heen *10-7-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. | Binnen/buitenpand (terrein) Lamp in kleine afzuig installatie in keuken iskapot.TD:Rob gaat nazien of type te achterhalen is. 723 - Keuken | slijtage. | Materialen besteld | 32.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 480475 | 42194 | 42198 | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect trappenhuis | STORING | 288926-Verlichting/ elektra | *9-7-2015 (IV) afgesproken 10-07 middag Dhr. Segers gaat heen gesproken met Rob van de TD *10-7-2015 (IV) overgedragen per mail aan Wilfried. | Lamp trappen huis lunetstraat knippert tussen 5de en 6 de etage graag | Slijtage | Materialen besteld | 148
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 480737 | 42195 | 42291 | Gereed gemeld | nazien storing koelkast en vaatwasser | STORING |  | - | nazien storing koelkast in de kantine | - | Koelkast: Condensorventilator vervangen en getest.Vaatwasser: stampijp rubber was slecht, deze vervangen. | 350.61
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 480857 | 42198 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect | STORING | 289030-Verlichting/ elektra | *9-7-2015 (IV) Gebeld met Rob TD Rob gaat nazien of hij type lampje kan achterhalen. Type lamp is niet te achterhalen. zelf monteur afgesproken 10-07 middag Dhr. Segers gaat heen *10-7-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. | Binnen/buitenpand (terrein) Lamp in kleine afzuig installatie in keuken kapot.TD:Rob gaat nazien of type te achterhalen is. 723 - Keuken | slijtage. | - | 69.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 480872 | 42198 | 42200 | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect trappenhuis | STORING | 288926-Verlichting/ elektra | *9-7-2015 (IV) afgesproken 10-07 middag Dhr. Segers gaat heen gesproken met Rob van de TD *10-7-2015 (IV) overgedragen per mail aan Wilfried. | Lamp trappen huis lunetstraat knippert tussen 5de en 6 de etage graag | Slijtage | lampen vervangen en lamp getest. | 216.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 481657 | 42199 | 42200 | Gereed gemeld | (EV) Lamp defect 6.30 | STORING | 289229 | *15-7-2015 (EV) Aangemeld | Lamp defect 6.30 | Slijtage | lamp vervangen en de draden zaten los deze opnieuw bevestigd nu weer in orde. | 32.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 481672 | 42200 | 42200 | Gereed gemeld | Er is een lamp defect | STORING | email | - | Met de schakelaar (afstandbediening) gaat het licht niet uit. AndereABgeprobeerd, werkt ook niet. AB geprobeerd in ander kantoor werkt goed.Duswaarschijnlijk de schakelunit boven het plafond defect. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd er zat een draad los deze bevestigd en nieuwe lampen er ingedaan.nu in orde. | 32.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 481807 | 42200 | 42450 | Gereed gemeld | Koelmachine luchtbehandelingskast uitgevallen. | STORING | Onbekend | *15-7-2015 (IV) Werkbon terugkoppeling J Segers overgedragen aan Wilfried | Koelmachine luchtbehandelingskast uitgevallen. | Regeltchn. Install. | regeling en koelmachine gekontroleerd regeling staat 100% aangestuurd maarkoelmachine komt niet in hier is al diverse keren rensen voor geweest deze metspoed aan sturen om dit probleem te verhelpen, graag spoed achter zetten. | 824.11
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 481860 | 42200 | 42271 | Gereed gemeld | elektrische buitendeur gaat niet meer dicht. | STORING |  | - | elektrische buitendeur sluit niet meer. | Anders | storing aangenomen er naar toe gereden en geprobeerd de deur weer dicht te doendit is niet gelukt daarna derde aangestuurd deze zou de deur komen sluiten.Assa Abloy heeft systeem gereset en deur functioneert weer. | 393.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 482038 | 42201 | 42201 | Gereed gemeld | Koelmachine luchtbehandelingskast uitgevallen. | STORING | Onbekend | *15-7-2015 (IV) Werkbon terugkoppeling J Segers overgedragen aan Wilfried *20-7-2015 volgt nog factuur Rensen | Koelmachine luchtbehandelingskast uitgevallen.Rensen komt hiervoor 17-7 voorlangstijdelijke kolemachine op hand zetten,Resnen heeft defecte relai geconstateerd, deze vervangen. | Regeltchn. Install. | koelmachine geprobeerd om handmatig aan te zetten met de modules dit is nietgelukt rensen pakt dit op. | 152.43
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 482410 | 42205 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) noodverlichting knippert | STORING | 288652 | *3-7-2015 per mail Wilfried geinformeerd. | (IV) noodverlichting G706 lifthal en G803 gang rechts LunetArmatuur ligt op dezaak | Onderdeel defect noodverlichting v lien, in overleg met danny knuit, dit iseenbekend probleem, apparaat moet opgestuurd worden ter garantie. Wordingeleverdin vestiging Breda. hal bij liften op 7de etage | Onderdeel vervangen. en getest deze werkt weer | 146.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 483347 | 42212 | 42212 | Gereed gemeld | fatsoeneren lasdoos en noodverlichting | STORING |  | - | lasdoos en noodverlichting trappenhuis fatsoeneren |  | Niet opgelost/geen probleem. Materiaal was niet opgeruimd en een lasdoosvoorzien van een deksel. | 108.78
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 483336 | 42212 | 42214 | Gereed gemeld | (RA) Storing Tourniquette rmt 016 | STORING | 289576 | *27-7-2015 (RA) Tel en per aangemeld bij dhr Van Roessel. *29-7-2015 (RA) Werkbon Besam toegevoegd en order gereed gemeld per mail. | Storing schuifdeur Tourniquette hoofdingang. Schuifdeur blijft meestal 5-10 cmopenstaan of de deur gaat weer open en sluit dan goed met op het laatsteen knikachtige beweging. | Vloergeleider uit positie. | Ondergeleider aangepast en deur afgesteld en getest.Deur werkend en storingsvrij achtergelaten. | 485.11
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 483649 | 42214 | 42214 | Gereed gemeld | (EV) Storing tourniquet | STORING | 289576 | *29-7-2015 (EV) Besam gaat heen 29-7-2015 (EV) Is vervolgbon van SO483336 | Probleem met tourniquet van algemene entree. Sluit niet af.Kan zo het alarm niet inschakelen. | bekabeling van de fotocel zat sluiting in | Deur werkend achtergelaten - Deursticker gecontroleerdGegevens in elektronisch logboek bijgewerkt - Deur volledig gecontroleerdDiverse metingen verricht - Beveiligingscircuit opnieuw ingesteldVeiligheidcircuit opnieuw ingesteld - Deur opnieuw afgesteldPulsgevers afgesteld/getest | -129.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 483964 | 42216 | 42220 | Gereed gemeld | *(RA) Storing aansturing zonwering Lunetzijde | STORING | 289726 | *31-7-2015 (RA) Per mail aangemeld. DHW gaat 3-8 heen *4-8-2015 Werkbon toegevoegd en gereed gemeld. | De zonwering buiten gaat aan Lunetzijde niet automatsich naarbeneden om 20:00 uur. In controller is NEER commando om20:00 u ingesteld. Deze zit samen met rat verleghzijde op 1controller waarbij de Rat Verlegh zijde wel omlaag gaat. Verderecentrale aansturing zoals handmatig naar beneden sturen gaat wel. | Groep 1 van de automaat stond op handbediening, waardoor deze groepniet om 20:00uur naar beneden ging. | De instellingen van de automaat gecontroleerd, deze zijn van alle 4 degroepen gelijk. Groep 1 weer op automatisch gezet.Zonweringsinstallatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 71.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 483970 | 42216 | 42220 | Gereed gemeld | (EV) Lamp defect ruimte: 1.32 - Herentoilet | STORING | 289691 | - | Lamp defect ruimte: 1.32 - HerentoiletHet licht in de ruimte van het herentoiletop de 1e is uit (grote ruimte) | Verlichting defect heren toilet | Meetingen verricht voorschakelapparaat.Geconstateerd dat deze defect is .Voorscahkelapparaat lag niet op voorraad deze bestellen.Artnummer door gegeven Emile vastenhouw. | 155.42
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 484013 | 42216 | NULL | Gereed gemeld | (JvO) GBS melding nazien | STORING | 289728 | - | Foutmelding in GBS: 07-19 (RX85) defect.BRR07 VAV02 gebr&amp;ruimte bezet Voor onsonbekend wat er defect is. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 484137 | 42219 | 42220 | Gereed gemeld | (EV) Lamp defect ruimte: 1.32 - Herentoilet | STORING | 289691 | - | Lamp defect ruimte: 1.32 - HerentoiletHet licht in de ruimte van het herentoiletop de 1e is uit (grote ruimte) | Vervangen voorschakel apparaat | Voorschakelapparaat vervangen en getest opjuiste werking,. | 215.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 484434 | 42220 | 42220 | Gereed gemeld | (EV) Herentoilet ruimte 2.28 spoelt niet goed door | STORING | 289812 | *4-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie per mail | Dat linkse urinoir op de 2e etage spoelt nog steeds niet goed doordaardoorblijft er steeds urine in de pot liggen waardoor het ook erg ruikt. | Spoeling urinoir is te weinig | Spoel hoeveelheid ingesteld.Aantal maal gespoeld en getest op juiste werking. | 87.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 484865 | 42223 | NULL | Gereed gemeld | *(RA) Toilet verstopt dames 7.106B | STORING | 289893 | - | Toilet verstopt dames 7.106B(RA) Bij navraag bleek deze al opgepakt te zijn door SVB zelf.Geen actie nodig van Kropman. SO vervallen. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 485401 | 42227 | 42229 | Gereed gemeld | (EV) Verlichting defect bezoekerstoilet 005 BG | STORING | 289997 | *13-8-2015 pda defect. Zodoende op12-08-15 op pap.bon uitgevoerd. | Verlichting in de bezoekerstoilet op de begane grond is defect.Ruimtenummer: 005 - Toilet / bezoekers toilet in hal/receptie/begane grond | - | 2x lamp uit voorraad vervangen in bezoekerstoilet op begane grond. | 25.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 486341 | 42234 | 42240 | Gereed gemeld | (IV) De slagbomen werken niet entree parkeergar | STORING | 290222-Terrein | *18-8-2015 (IV) Robbin Verschuur (2e); 010-417 47 77 gesproken. vervelend maar geen spoed. Marco v/d Heuvel gebeld met vraag wele leverancier. &#x20;* na overleg met Patrik V Bavak aangestuurd. | De slagbomen werken niet de slagboom bij de uitgang werkt niet goed is al tweekeer door gwb aangezet (reset) . hij gaat soms uit zichzelf open en dicht enblijft soms hangen halverwege | motorcondensator defect | 1 stuks motorcondensator vervangen. Tevens de condensator bijslagboom inrit gecontroleerd deze is in orde. Slagboom inrit en uitrit beidegecontroleerd en werkend achtergelaten. | 367.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 486350 | 42234 | 42290 | Gereed gemeld | (IV) * Het toegangshek werkt niet | STORING | 290223-Terrein en 290312-Terrein | *18-8-2015 (IV) Robbin Verschuur (2e); 010-417 47 77 gesproken. vervelend maar geen spoed. Marco v/d Heuvel gebeld met vraag wele leverancier. nno * na overleg met Patrik V Crawford aangestuurd. *20-8-2015 (IV) 290312-Terrein herhaalstoring Crawford opnieuw aangestuurd. aangemeld per mail *21-8-2015 (IV) Crawford gaat heen 21-08-2015 voor vervolg bezoek. aangemeld bij SVB rotterdam per email. tevens rapport van 1re bezoek opgevraagd wordt gemaild *25-8-2015 rapport 2e bezoek ook ontvangen (IV) PASLEES STORING : Cofely Nieuwegein ingekocht. 9:35 uur ! Robin Verschuren geinformeerd 010-4174000 Cofely niets meer laten horen 25-08 18:15 uur. Email gestuurd met vraag wanneer wordt opgepakt. Cofely heeft gebeld, bezoek woe 26-8-2015 ochtend. per mail de klant geinformeerd (IV) *26-8-2015 Cofely gaat in loop middag 26-08 heen Monteur hr. Brongers inclusief storing op SO 487628 &#x20;*31-8-2015 (WB) Status opgevraagd monteur Rinko Brongers is op locatie geweest, Irving wordt teruggebeld en de bon wordt gemaild naar servicenw. | Het toegangshek werkt niet hek van fietsenstalling blijft vaak openstaan engaat dan na lange tijd pas weer dicht (soms meer dan een uur)21-08-15 290312-Terrein herhaalstoring Crawford opnieuw aangestuurd. toegangshekwerkt niet hek van fietsenstalling blijft vaak openstaan en gaat dan na langetijd pas weer dicht (soms meer dan een uur) Monteur is geweest om te repareren.sluithek is verkort heeft geen nut gehad | 20-8 n vermoeden is dat de weersomstandigheden | 20 Aug. de draai deur werkte gewoon. Maar de dag dat hij storing had haddenmeerdere instalaties problemen. Mijn vermoeden is dat de weersomstandigheden ermee te maken heeft gehad dat er storingen op het net was. daardoor hij storinggaf. Uren bb21 Aug herhaal bezoek.paslezen blijft actief waardoor hek open blijft. zijj gaan uitzoeken bij wiedit hoord. uren bbPas lees systeem storing --&gt; Cofely aansturenModule defect. deze is vervangen.Opmerking: groende handmelder in fietsstalling werkt niet meer. | 1289.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 487594 | 42242 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Vriezer koelcel defect rmt 08, kantine | STORING | 290504 | *28-8-2015 (RA) verzoek werkbon en terugkoppeling *1-9-2015 Terugkoppeling en offerte ontvangen en toegevoegd. Offerte doorgestuurd per mail naar Jack van Oorschot Statusupdate gemaild naar SVB. Vervolgwerk overgedragen aan JvO Getekende werkbon Service Equipe nog toevoegen. *4-9-2015 (RA) 2e verzoek werkbon. *9-9-2015 (RA) Werkbonnen ontvangen en toegevoegd. Bij nakijken werkbonnen bleek ook de geofreerde werkzaamheden te zijn uitgevoerd op 07-09-2015. Overleg gepleegd met Jack van Oorschot, geen SO of inkooporder aangemaakt voor vervolgwerkzaamheden. Op SO 487594 is nu alleen het eerste storingsbezoek 26-08 afgehandeld. Jack kijkt even na voor de vervolgwerkzaamheden. | Vriezer koelcel defect ruimte 08, kantine | De compressor van de koelingsinstallatie is defect. | De compressor moet vervangen worden.Hier volgt een offerte voor. | 3004.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 487628 | 42242 | 42275 | Gereed gemeld | Inschakelen alarmsysteem niet mogelijk | STORING | 290514-Beveiliging | *26-8-2015 Net contact gehad met onze monteur, hij zal dit gelijk meenemen. uitvoering 26-08 Cofely &#x20;&#x20;&#x20;*31-8-2015 (WB) Status opgevraagd monteur Rinko Brongers is op locatie geweest, Irving wordt teruggebeld en de bon wordt gemaild naar servicenw. &#x20;&#x20;(IV) Overgedragen aan WVB | Inschakelen alarmsysteem niet mogelijk paslezer piept/geeft alarm sindsergisteren test met BMI is gedaanCofely is vanmiddag op locatie. graag hier ook naar laten kijken.d.d. vefrvangenvan kaartlezer (ligt op zaak in Breda0 | Slijtage | Kaartlezer HID miniprox vervangen. Getest. werkt weer. | 841.06
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 487808 | 42243 | 42243 | Gereed gemeld | (RA) Snaarbreuk LBK BG t/m 6 | STORING | 290562 | *27-8-2015 aangemeld | Snaarbreuk LBK BG t/m 6 | Slijtage V-Snaar. | v-snaar uit voorraad vervangen | 96.53
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 488195 | 42247 | 42250 | Gereed gemeld | (RA) Schuifdeur lifthal BG ontgrendelt niet altijd | STORING | 290618 | *31-8-2015 Aangemeld per mail *1-9-2015 1e verzoek werkbon naar Besam *2-9-2015 (RA) Herhaalstoring ontvangen =&gt; Besam opnieuw aangestuurd op zelfde inkoop. (RA) 2e verzoek werkbon *3-9-2015 (RA) werkbonnen Besam toegevoegd. Gereed gemeld. | Schuifdeur lifthal BG ontgrendelt niet altijd | Besam 01-09: Bij aankomst deur niet in storing.Besam 02-09: Herhaalstoring, print is niet meer goed in te regelen. | Besam 01-09: Meerdere malen getest. Deur niet in storing te krijgen. Vorige keeris haakslot vervangen. Print gereset en slot afgesteld. Werkend achtergelaten.Besam 02-09: Deur opnieuw afgesteld en metingen verricht. De print is niet meergoed in te regelen. Het advies is om de 16 jaar oude installatie preventief tevervangen. Deur werkend en storingsvrij achtergelaten. | 177.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 489447 | 42253 | 42254 | Gereed gemeld | (RA) Kraan pantry lekt. Ruimte 3.107 | STORING | 290855 | *6-9-2015 Aangemeld per mail. *8-9-2015 gereed gemeld per mail. | Kraan pantry lekt. Ruimte 3.107 | Niet duidelijk. Geen probleem geconstateerd. | Geen probleem geconstateerd, geen lekkage gezien of gevonden. TD heeft ookmeegekeken en niets gezien. | 102.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 490462 | 42257 | 42286 | Gereed gemeld | (MP) Tourniquette spanningsloos: groep afgevallen | STORING | 291045 | *10-9-2015 Tel. aagemeld bij receptie, omdat de heer Janssen niet bereikbaar was (MP) *15-9-2015 Frank Spronck gesproken 15-9-2015 gaat 16 of 17-9-2015 nog meting uitvoeren (MP) &#x20;*9-10-2015 vervolg op 493195 | Tourniquette spanningsloos: groep afgevallen. Hierna weer inschakeldDit is inmiddels al de 3e of 4e maal dat de spanningsgroep uitvalt.Recentelijk onderhoud agv de vorige storing heeft niets opgeleverd.Locatie: Verdieping 00 Tourniquette 016 | - | In verdeler gemeten hoeveel ampere er lopen. Gemeten waarde is1,6A op hetmomemnt dat tourniqette gaat draaien. Op groep zit niets anders dantourniqette. waarschijn defet in tourniqette, asaa hiervoor aansturen.vervolg op 493195 | 102.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 490712 | 42261 | 42297 | Gereed gemeld | Verlichting defect | STORING | // | - | 3x noodverlichting defect in het trappenhuis1x gewone verlichting defect in het trappenhuisd.d. 1-10, vervangen van 3 noodverlichting | - | 3 x noodverlichting terug geplaatst in de traphal spoor zijde. | 157.4
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 491135 | 42262 | 42263 | Gereed gemeld | Vervangen voorschakelapparaat rmt 8.20 restaurant | STORING | 291137 - Verlichting / elektra | *15-9-2015 (RA) SO aangemaakt en doorgezet per mail naar Wilfried. | Voorschakelapparaat van armatuur in restaurant rmt 8.20moet vervangenworden.Gegevens reeds opgenomen door Danny Knuit en gemaild naarWilfried. | Slijtage | Onderdeel vervangen vsa vervangen keuken vsa opgehaald tu 0ud gastel | 217.72
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 493195 | 42272 | 42450 | Gereed gemeld | (MP) Tourniquet staat in storing | STORING | 490462 | *25-9-2015 Tel. dgg Hr Jansen, inkooporder aangemaakt voor Besam Assa Abloy (MP) *25-9-2015 Afspraak met Besam, monteurbezoek moet op 25-9-2015 (MP) *30-9-2015 Werkbon Assa Abloy onder documenten gekoppeld (MP) *30-9-2015 Mail Jack van Oorschot met vraag of hij order over wil nemen (MP) | Storing staat nog open.Tourniquet gaat niet voor of acht uitContactpersoon locatie: Hr. Jansen 076-5485510 | Print defect | Noodoplossing gemaakt, herhaal bezoek noodzakelijkSlot vervangen, deur werkend achtergelatenprint vervangen door Assa Abloy | 380.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 493367 | 42272 | 42272 | Gereed gemeld | Tourniket gaat niet in nachtstand | STORING |  | - | Tourniket gaat niet in nachtstand | Vandaag is Assa Abloy geweest en heeft tourniket elektrisch afgekoppeld ivmproblemen. Echter heeft monteur vergeten om deze in de nachtstand te zetten,klant krijgt nu niet afgesloten. | Assa abloy storingsmelding doorgegeven, en gevraagd om melder telefonisch tecontacten. Later Rob de Vaal weer aan de lijn gehad en had deur met wat wringenin de nachtstand gekregen en monteur Assa had nog niet gebeld. | 41.9
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 495058 | 42282 | 42297 | Gereed gemeld | Defecte lampen bij fietsenstalling buiten | STORING | 291819 | - | Buiten aan achterzijde, bij ingang fietsenstalling en daarvoor zijn div lampendefect. Graag nakijken. | - | 3 x lamp vervangen de 4e in overleg niet gedaan. De vervangen lichtbronnen uitde voorraad gepakt. De voorraad is op maar men hoeft de voorraad niet aan tevullen. | 121.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 495061 | 42282 | NULL | Gereed gemeld | Verlichting defect rmt 05\534 damestoilet rechts. | STORING | 291810 | *5-10-2015 (RA) Overgedragen aan Rob van Vliet. | Verlichting defect rmt 05\534 damestoilet rechts. 5e verdieping. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 495189 | 42283 | 42283 | Gereed gemeld | Verlichting in de vriescel is defect | STORING |  | - | Koelcel in de keuken 8e etage Verlichting in de vriescel is defectMelden bij dereceptie en vragen naar de TD | Slijtage. Er zit een gloeilamp in met maximaal 1000 branduren. | Lamp(en) vervangen in de Vriescel. geadviseerd om op termijn deze te vervangenmet LED lamp | 221.81
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 496688 | 42290 | NULL | Gereed gemeld | (MP) schuifdeur op de 1e verdieping werkt niet | STORING | 292134 | *13-10-2015 Aangemeld bij receptie, adviesorder Besam aangemaakt (MP) | schuifdeur op de 1e verdieping werkt niet. de sensor aan de liftzijde is kapot | Radar | Schuifdeur gerepareerd | 121.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 498477 | 42297 | 42305 | Gereed gemeld | (MP) Storing alarm 3 deuren spontaan open | STORING | 292430 | *20-10-2015 Tel. aangemeld bij Hr Vader en order iom wilfried doorgestuurd naar P Smout (MP) *21-10-2015 Mail Jack/Wilfried ivm vervolg bezoek noodzakelijk (MP) | Storing aan alarm, 3 deuren pasgestuurd, zijn zomaar open gegaan.Verdieping 4Ruimtenummer 430-LifthalContactpersoon Hr Vader 06-24176552 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan frank spronck, telefonisch contact gehad om het op te lossendit niet gelukt afgesproken met rob dat frank morgen komt | 104.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 498663 | 42298 | 42305 | Gereed gemeld | (MP) Storing alarm 3 deuren spontaan open | STORING | 292430 | *20-10-2015 Tel. aangemeld bij Hr Vader en order iom wilfried doorgestuurd naar P Smout (MP) | Storing aan alarm, 3 deuren pasgestuurd, zijn zomaar open gegaan.Verdieping 4Ruimtenummer 430-LifthalContactpersoon Hr Vader 06-24176552 | Regeltchn. Install. | Storing alarm, 3 deuren sponaan open. Geconstateerd dat de gv defect is. Nieuwegtv besteld, deze zsm vervangen. | 274.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 498813 | 42298 | 42303 | Gereed gemeld | (EV) Deur gaat lastig open - ruimte 700 | STORING | 292495 | *21-10-2015 (EV) Uitvoering Frank Spronck 21-10-2015 &#x20;*26-10-2015 (EV) Frank verzocht zijn SO in te vullen ivm doorlooptijd &#x20;(EV) Werkzaamheden gereed, werkbon wordt 27-10 bij Jan-Willem Pastoor ingeleverd. SO = TG | de toegangsdeur naar team 9 en BBZ waarbij je je pasje moet gebruiken gaatweer steeds lastiger open. 07\700, toegangsdeur naar team 9 en BBZ | - | Deur 7e gaat lastig open, schroef tbv electrisch slot was los gelopen. Schroefweer vast gedraaid, nu gaat deur weer makkelijk open en dicht. | 25.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 498857 | 42298 | 42300 | Gereed gemeld | (MP) Storing alarm 3 deuren spontaan open | STORING | 292430 | *20-10-2015 Tel. aangemeld bij Hr Vader en order iom wilfried doorgestuurd naar P Smout (MP) *21-10-2015 Frank heeft in overleg met de heer Hans Jansen | Storing aan alarm, 3 deuren pasgestuurd, zijn zomaar open gegaan.Verdieping4Ruimtenummer 430-LifthalContactpersoon Hr Vader 06-24176552Vervangen van dedefecte voeding 24 v | 24V voeding was uitgebrand. | In overleg met de heer Jansen is besloten de defecte voeding 24 v te vervangen.Voeding opgejaald. Deze vervangen, En volledig ingesteld op de situatie oplokatie. | 587.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 498946 | 42299 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Box radio links van team werkt niet | STORING | 292429 | *22-10-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) | Box radio links van team werkt nietVerdieping 7 Ruimtenummer 712-DVL IST team 9Order vervallen iov Marco van Bijnen (MP) | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL03698 | SVB Rotterdam, Hogeschool Rotterdam | 532168 | 42305 | 42305 | Gereed gemeld | (EV) schakelaar kapot - ruimte: 08, Zadkine | STORING | 292775 | - | schakelaar kapot - ruimte: 08, Zadkine | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kabelbreukje in de schakeldraad deze ingekort en opnieuwgemonteerd alles werkt weer | 128.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 533429 | 42311 | 42327 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting bedrijfsrestaurant defect | STORING | 292846 | *3-11-2015 Mail WVB Breda met vraag storingsmonteur sturen of andere actie nodig (MP) | noodverlichting bedrijfsrestaurant defect, 6 lampen defectreeds eerderproblemen, klant wil advies mbt oplossing | van 10 armaturen die ik getest heb waren de vaste fases en de geschakelde fasesom gewisseld. | Reparatie uitgevoerd. Lampen van deze armaturen vervangen, en verlichting uitgeschakeld. nood verlichting ging branden. Van deze armaturen de geschakeldefase om gewisseld met de vaste fase, en dit door gemeten en getest. In dewieland snoeren zit een fout. Bruin is schakel, zwart is vaste fase! | 590.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 533776 | 42312 | 42345 | Gereed gemeld | storing leiding vetput | STORING | 293135 | *4-11-2015 (RA) Overgedragen aan Wilfried. *5-11-2015 Tel. aangemeld bij Hr Verschuur (MP) | Storing leiding Vetput (verstopping) Leiding lekt. Verstopping.Leiding van de vetput lekt de parkeergarage in.Kans bestaat dat hij misschienlosschiet.Met spoed komen maken/repareren.Contactpersoon locatie Hr Verschuur 010-4174549 | - | leidingdeel langs inspectie t stuks doorgespoten. Verstopping.24/03/16 conform facturatieafspraak MvdH en LH. | 410.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 533869 | 42313 | 42328 | Gereed gemeld | (RA) 2 lampjes vd koelkast defect | STORING | 293156 | *16-11-2015 (RA) Sevice Equipe heeft per GLS lampjes nageleverd aan SVB. Deze zijn op 16-11 om 12:07uur ontvangen en afgetekend door VERBEEK. (RA) Verzoek werkbon Service Equipe *20-11-2015 (RA) Service Equipe heeft alleen twee lampjes gestuurd en niet gemonteerd. Dit verder naar tevredenheid van SVB / Rob de Vaal, heeft zelf gemonteerd. Er komt verder geen werkbon oid van Service Equipe. (RA) Gereed gemeld, | 2 lampjes vd koelkast zijn defect op 4e en 5e etage. | Lampjes koelkast defect door slijtage/ouderdom. | Service Equipe Nederland heeft 2 lampjes afgestuurd naar de locatieper GLS. Deze zijn in ontvangst genomen door dhr./mw. Verbeek.Tel. contact opgenomen met dhr. Rob de Vaal of de lampjes ontvangen zijn.Dhr. de Vaal bevestigde dat de lampjes zijn ontvangen en inmiddels ook gewisseld | 79.71
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 534476 | 42317 | NULL | Gereed gemeld | Lamellengordijn diepvriescel gescheurd | STORING | 290452 | *25-8-2015 (RA) SO aangemaakt en in overleg met JvO overgedragen. | In de diepvriescel is het lamellengordijn van de toegangsdeur gescheurdwaardoor er vorst vorming in de deuropening is. Graag een nieuwelamelgordijn aan laten brengen.Contact gehad met S-E-N, lamellengordijn is defect, hierdoor vriest de deur aanvolgens keukenmonteur. | - | - | 37.25
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 535696 | 42321 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing CX2 controller offline | STORING | 293590 | *16-11-2015 (RA) Verzoek werkbon *20-11-2015 (RA) 2e verzoek werkbon *27-11-2015 (RA) Terugkoppeling ontvangen van Cofely =&gt; is tel opgelost. (RA) Vraag aan Cofely gesteld of hier dan geen factuur voor volgt. *2-12-2015 (RA) Cofely heeft bevestigd dat er geen factuur volgt. =&gt; deze info per mail dgg aan inkoop. | CX2 controller gaat offline. Hierdoor vallen de deuren uit.Spoed. Cofely inschakelen. | CX2 Controller gaat steeds offline. | Telefonisch verholpen door monteur Cofely samen met dhr. van Roessel. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 535700 | 42321 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Probleem met beveiligings systeem | STORING |  | *13-11-2015 (JB) Melding laten vervallen, is al opgestart onder SO535696 | Probleem met beveiligings systeem.Controler is uitgevallen. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 535974 | 42324 | 42333 | Gereed gemeld | (MP) 2 buitenlampen werken niet | STORING | 293617 | *16-11-2015 Iom Wilfried de Bruijn bon gepland voor Patrick Smits (MP) *17-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar van de Bilt (MP) | 2 buitenlampen werken niet bij de helling naar de parkeergarage | Defecte lamp en starters | Opname, lampen en starters zijn bestelt, vervolgwerk noodzakelijk. | 60.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 536211 | 42325 | 42327 | Gereed gemeld | (MP) 2 buitenlampen werken niet | STORING | 293617 | *16-11-2015 Iom Wilfried de Bruijn bon gepland voor Patrick Smits (MP) | 2 buitenlampen werken niet bij de helling naar de parkeergaragegaarne dezevervangen (liggen op de zaak in Breda) | Defecte lamp en starters | Onderdeel vervangen. Starters en lampen vervangen. Andere reserve lampen inmagazijntje gelegd. | 194.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 536216 | 42325 | 42340 | Gereed gemeld | *(MP) Bainmarie geeft alarm signaal | STORING | 293701 | *17-11-2015 Tel. aangemeld bij de heer de Vaal (MP) *17-11-2015 Adviesorder aangemaakt voor Service Equipe (MP) *18-11-2015 Monteur Service Equipe gaat 18-11-2015 begin vd middag naar locatie (MP) *2-12-2015 Mail service@s-e-n.nl ivm verzoek werkbon (MP) | Bainmarie geeft een alarm signaal. Wat het is en waarom is niet bekend.Mogelijk afkomstig van voeler die temperatuur registreert welke eenrelais aanstuurt. Reeds eerder deze klacht gehad bij herhaling Service Equipeaansturen. Verzoek met spoed monteur van Service Equipe sturen. | Voeler defecct | Bain marie nagelopen, display nagelopen, voeler vervangen en bain marie getest. | 204.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 536724 | 42327 | NULL | Gereed gemeld | (JB) BMI Ringlus 131 in storing | STORING | 293832 | *19-11-2015 (JB) Novar Esser aangestuurd voor de storing. (JB) Novar Esser gesproken, planning neemt contact op met mij voor afspraak. (JB) Niets meer vernomen van Novar, weer gebeld, ze gaan contact opnemen met de klant om te kijken of dit tot morgen kan wachten. *1-2-2016 Kropman is bezig met deze verbouwing. | BMI meld ringlusstoring nummer 131.Graag Novar esser inschakelen. | Verbouwing | Storing RL 131. Er is een verbouwing gaande op de 1e verdieping,er zijn kapjes gebruikt, waarschijnlijk hierdoor de RL in storing/onderbreking.Ook 1 los contact gevonden: melder 4/5. melder 4/7 zat er niet goed ingedraaid.In de BMC staat ook nog een T Alarm vermeld. Dit komt omdat er met TypeA wordt gewerkt aan uitbreiding. Dit is te herstellen als de installatie gereedis. | 257.46
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 537019 | 42328 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect | STORING | 293913-Verlichting/ elektra | *20-11-2015 Aangemeld bij R de Vaal | defecte lamp svp vervangen532 - Vergaderruimte/stilteruimte | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 50.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 537075 | 42328 | 42401 | Gereed gemeld | (RA) Urinoirs 7e en 9e verd. lopen niet goed door. | STORING | 293930 | *20-11-2015 Tel aangemeld bij Robin Verschuur 010 - 417 47 77. *3-12-2015 Gereed gemeld. | Urinoirs op de 7e en 9e verdieping lopen niet goed door enreageren op doortrekken op andere toilet. | Geen verstopping aangetroffen. | Samen met de fac. medewerker de urinoir op de 7e en 9e verdiepinggecontroleerd. Werking getest en in orde bevonden. | 114.61
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 537893 | 42332 | 42401 | Gereed gemeld | (JB) Lampen defect in opleidingsruimte SSP | STORING |  | *24-11-2015 (JB) Monteur per mail aangemeld | Lampen werken niet in opleidingsruimte van SSP (ruimte 9.07) | Beide lichtlijnen functioneerde niet ( op 1 armatuur na ). Lijn BZ miste eenwieland verbinding. RZ had geen contact. | Voor lijn BZ nieuwe verbinding gemaakt tussen Lasdoos en 1e armatuur. voor lijnRZ contacten opnieuw verbonden. | 143.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 538199 | 42334 | 42401 | Gereed gemeld | nazien lbk kantoren verd. 1t/m7 | STORING | 294167 | - | nazien lbk kantoren verd. 1t/m7 | Regeltchn. Install. | Instructie gegeven, schakelaar in de keuken is gebruikt. svb gaat overleggen ofdie schakelaar verwijderd kan worden | 180.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02053 | SVB Rotterdam | 538492 | 42335 | 42338 | Gereed gemeld | (JB) Wasbak verstopt 9e etage dames toilet | STORING |  | *2-12-2015 (JB) Afmelding verzonden. | De wasbak in het damestoilet op de negende (9.106B) is verstopt.Kan hiernaar gekeken worden? | Verstopt | Sifon zat verstopt. sifon gedemonteerd. Alle troep eruit gehaald (mais,paprika,haar,papier ). sifon gemonteerd en getest. installatie in orde. | 69.57
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 540313 | 42345 | 42468 | Gereed gemeld | (IV) noodverlichting defect | STORING | 293342-Verlichting/ elektra | *10-11-2015 Per mail aangemeld voor 11-11-2015 *12-11-2015 (IV) Wilfried pakt dit verder op. - *12-11-2015 Hoi Irving, *12-11-2015 Stuur ik op ter garantiebepaling. *12-11-2015 Wilfried de Bruijn | noodverlichting terugplaatsen na garantiebepaling van LienLocatieomschrijving:05, halve wegen 5 en 4 etage trappen huis spoor | Elektrisch defect. Noodverlichting vervangen. | Onderdeel vervangen. Noodverlichting vervangen. | 175.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 541123 | 42348 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Problemen met wandcontactdoos restaurant | STORING | 294990 | - | In bedrijfs restaurant is een probleem met een wand contactdoos bij eenpresentatie viel de spanning regelmatig er af waardoor laptop en schermop nieuw opstarte. Graag spoed. | Uitval toelev. energie/water | Niet opgelost/geen probleem, kabels gecontroleerd op breuk en spanning gemeten.continu 230v | 148
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 541417 | 42349 | 42356 | Gereed gemeld | (JB) Problemen met wandcontactdoos restaurant | STORING | 294990 | - | Op de 2e verdieping kamer 2.18 werkt de verlichting niet meer. | IR decoderprint is stuk. | Schakelkastjes buiten werking gezet. Nieuwe sensor geplaatsten aangesloten. Ingesteld en getest. In orde. | 449.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 543693 | 42359 | 42401 | Gereed gemeld | (MP) Storing luchtbehandeling restaurant | STORING | 295533 | *21-12-2015 Tel. aangemeld bij Rob de Vaal (MP) *30-12-2015 (RA) Navraag gedaan bij Johan Segers, SO staat sinds 22-12 op "rijden". Voicemail Johan ingesproken 15:16uur. | Storing luchtbehandeling systeem in het bedrijfsrestaurant.Deze knippert rood.Verdieping 8 Ruimtenummer 814Hygromatik geeft fout melding (faultfilling)Contactpersoon locatie Hr de Vaal 076 5485511 | gereset | installatie gereset en getest stoombevochtiger werkt gewoon nu in orde | 32.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 544058 | 42360 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Afzuiging rookruimte werkt niet goed | STORING | 295573 | - | Rookruimte hangt walm, systeem voert de lucht niet goed af. | Anders, | Niet opgelost/geen probleem, in rookruimte het afzuig rooster gecontroleerd dezewerkt naar behoren. volgens klant zijn er recent metingen gedaan en deze warenook goed. sinds kort wel nieuwe bewoners. | 74.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 544370 | 42361 | 42402 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting defect Ruimte 08/812 | STORING | 295630 | *23-12-2015 Monteur niet aangemeld, is op locatie aanwezig (MP) *24-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm terugplaatsen armatuur (MP) *6-1-2016 armatuur naar van Lien opgestuurd.(WdB) *2-2-2016 CD: melding is nog niet gereed, zie vervolg 556779 *5-2-2016 JWP: wel in beoordeling laten staan ook als keten niet compleet is. alleen retour als bon feitelijk onjuist of incompleet is. | noodverlichting defectVerdieping 8 Ruimtenummer 812 - Archief Lumetzijde | Onderdeel defect, deze armatuur stond rood te knipperen. het is een bekendprobleem bij Van Lien en ze zullen dit onder garantie rapareren | Overgedragen aan derden, armatuur meegenomen naar Kropman breda , armatuur wordopgestuurd naar Van Lien voor reparatie | 67.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 544293 | 42361 | 42397 | Gereed gemeld | (MP) Storing hygromatik restaurant | STORING | 295620 | *23-12-2015 Monteur niet aangemeld, was reeds op locatie (MP) *24-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *28-1-2016 1x klepje : B2304023 3x stoomtankjes : B2204105 | Storing Fault Filling Hygromatik ( stoombevochtiger ) weerteruggekeerd.Ruimtenummer 08/814 Restaurant | Onderdeel defect, filter intrede water nagekeken deze was licht vervuild (schoongemaakt) magneetklep toevoer water opent niet en is defect.ook zijn in 3 machines de stoomtankjes vervuild, deze zouden ook vervangenkunnen/moeten worden. | Materialen besteld, magneetklep en stoomtankjes artikel nummers nagevraagd bij | 283.94
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 546481 | 42368 | 42468 | Gereed gemeld | Urinoir defect 2e verd ruimte: 228 | STORING | 295772 | - | Urinoir op de 2e etage spoelt niet door | Urinoir spoelklep door kalk en vuil dicht. | Onderdeel vervangen. binnenwerk vervangen en huis schoongespoeld.het gaat om binnenwerkset Grohe 42797000. De set heb ik van de tdgekregen die hadden ze op voorraad. de klant vraagt of wij 4 stuks ervanbestellen. (klaar) | 100.15
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 547782 | 42374 | 42374 | Gereed gemeld | (RA) Beveiligingssysteem kan niet uit | STORING | Tel. dhr. v. Roessel | *5-1-2016 Frank Spronck heeft op de lokatie assistentie verleend *13-1-2016 (RA) verzoek werkbon (RA) Per mail gereed gemeld. | Beveiligingssysteem kan niet uitgeschakeld worden i.v.m. communicatieprobleem.Aantal deuren kunnen hierdoor niet geopend worden, men heeft personeelvianoodoplossing binnen gelaten. Hr. heeft storing half uur geledendoorgegevenmaar nog niets vernomen, verzoekt fa. Cofely aan te sturen. | Communicatiestoring tussen div. CX-controllers van het alarm.CX-1 toegang offline. | Bij aankomst bleek het alarmsysteem een communicatie storing te hebben, hierdoorkon het alarm niet uitgeschakeld worden. Deuren bleven hierdoor vergrendeld.Uitgezocht welke sturingen overbrugd dienden te worden en deuren voor noodopengezet samen met Wim van Roesel. Cofely heeft later de storing softwarematigopgelost: CX opnieuw opgestart en herladen. Diverse nummeries mbt schedulesvan "not set"naar "on" gezet. Werking systeem gecontroleerd. Tevens ook CX-2herladen en getest. Storing is verholpen. | 486.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 550278 | 42381 | 42384 | Gereed gemeld | (JB)Dames en heren toiletten verstopt op 4de etage | STORING | 296353 | *12-1-2016 (JB) Van der Velden Riolering aangestuurd voor ontstoppen. *15-1-2016 ** Klant heeft gebeld, vestopping is zelf al opgelost. *15-1-2016 Van der Velden geannuleerd. (JB) ** | Dames en heren toiletten verstopt op 4de etageRuimte 04.436 &amp; 4.438** Klant heeft gebeld, vestopping is zelf al opgelost.Van der Velden geannuleerd. (JB) ** | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 551186 | 42384 | 42388 | Gereed gemeld | (MP) Trappenhal lunnetzijde etage 2/3 knippert | STORING | 296578 | *15-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Janssen (MP) *19-1-2016 Mail gestuurd Wilfried de Bruijn ivm bestellen materialen tbv voorraad (MP) | Trappenhal lunnetzijde etage 2/3 knippertEtage 3/4 1 lamp werkt niet | Slijtage | Lamp(en) vervangen, en starters uit voorraad. graag 1 doos bestellen PL-L 4P18w/830 | 116.22
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 551887 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (MP) Storing vorstthermostaat | STORING | 296655 | *18-1-2016 Monteur reeds op locatie (MP) | Vorstthermostaat luchtbehandelingskast in storing.Monteur Kropman nu al aanwezig(dhr. Peter Smout).Graag deze storing ook aan hem koppelen.Prio 1 | Vorststoring | Installatie gereset, en gecontroleerd, alles werkt nu, vorst staat ingeschakeledop 4gr. vorstthermostaat getest op functie deze werkt en daarna weer reset | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 553102 | 42388 | 42403 | Gereed gemeld | (JB) Lamp in diepvriescel knippert\gaat niet aan | STORING | 296778 | *19-1-2016 (JB) In overleg met Wilfried, Denny Vorwerk gepland en aangemeld op locatie. | Er is een lamp defect;Binnen/buitenpand (terrein) in diepvries cel knippert/gaatniet meer aan spoed !!!@DANNY VORWERK: Lamp ligt klaar bij balie TU Breda! (JB) | Mechanisch defect | Onderdeel vervangen tl armatuur 36watt. lamp vervangen welke in eigem beheerwas. tl knippert nog steed. va of starter defect.. s10 graag enkele starters opvoorraad leggen boj klant | 250.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 553919 | 42390 | 42403 | Gereed gemeld | Lamp in diepvriescel knippert\gaat niet aan | STORING | 296778 | *19-1-2016 (JB) In overleg met Wilfried, Denny Vorwerk gepland en aangemeld op locatie. | Er is een lamp defect;Binnen/buitenpand (terrein) in diepvries cel knippert/gaatniet meer aan spoed !!! | Defecte lamp | Armatuur knippert en gaat niet aan. TL Armatuur hangt in vriescel (temp +/- -15graden). Nieuwe TL-buis in armatuur gedaan en de lamp gaat gelijk aan. OudeTL-buis start moeilijk op door de lage temperatuur. Telefonisch contact gehadmet Marco van Bijnen om uit te zoeken of we hier een ander type TL-buis inkunnen doen. | 146.72
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 554846 | 42391 | 42391 | Gereed gemeld | (JB) Storing luchtbehandeling | STORING |  | *22-1-2016 (JB) Gepland en aangemeld. *28-1-2016 (JB) Overgedragen aan WVB Breda per mail (voor het bestellen van de V-snaren). | Storing luchtbehandelingssysteem.V-snaar is eraf, maakt veel lawaai.GRAAGCONTACT OPNEMEN Prio 1 | Defecte V-snaar retour ventilator | Reparatie uitgevoerd, v-snaren van retourventilator vervangen door een nieuweset die op voorraad lag 2x SPA3182LW, nieuwe bestellen voor opnieuw op voorraadte leggen. V-snaren toevoer strakker gezet om ook hier problemen te voorkomen.Installatie weer in bedrijf gezet en draait weer naar behoren. | 100.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556386 | 42396 | 42468 | Gereed gemeld | (JB)#Noodverlichting en normale lamp defect | STORING | 297248 | *28-1-2016 (JB) Terugkoppeling Wilfried (Breda): *28-1-2016 Je kan deze bon afwerken, de armatuur van de noodverlichting *28-1-2016 stuur ik op ter garantiebepaling. Hiervoor heb ik een nieuwe *28-1-2016 SO voor aangemaakt. | Er is een noodverlichtingen een normale lamp defect : TS520Noodverlichting opbouw 5e verdieping traphuis spoor en verlichtingronde spot 3e verdieping gang/ inham naast toegangsdeur | Slijtage | Uit voorrad lampen vervangen, noodverlichting mee genomen voor reparatie. | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556420 | 42396 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage afvoerkanaal ruimte 814 (Restaurant) | STORING | 297249 | *28-1-2016 (JB) Aanbeveling van Peter Smout doorgespeeld aan WVB Breda. | Er is een lek bij het afvoerkanaal waardoor de isolatie losis gaan laten. Hierna ontstaat er meer lekkage door condensvorming.Graag herstellen.Ruimtenummer: 814 - Restaurant. | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, isolatie opnieuw geplakt. advies om isolatie te verwijderenen kanaal te inspecteren op lekkages. tevens controleren of de bevochtiging inorde is. | 121.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556591 | 42397 | 42402 | Gereed gemeld | (RA) Verstopping herentoilet 3e verd, 03/324 | STORING | 297292 | *2-2-2016 (RA) Verzoek werkbon Werkbon toegevoegd en gereed gemeld | Het toilet is verstopt heren toilet 3e verdieping | Verstopping als gevolg van ophoping van toiletpapier. | Afvoer ontdaan van papierophoping en afvoer flink doorgespoeld en getest.Verstopping is verholpen. | 70.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556779 | 42397 | 42409 | Gereed gemeld | noodverlichting defect Ruimte 08/812 | STORING | 295630 | *23-12-2015 Monteur niet aangemeld, is op locatie aanwezig (MP) *24-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm terugplaatsen armatuur (MP) *6-1-2016 armatuur naar van Lien opgestuurd.(WdB) | Terugplaatsen noodverlichting Verdieping 8 Ruimtenummer 812 - Archief Lumetzijde | Onderdeel defect, deze armatuur stond rood te knipperen. het is eenbekendprobleem bij Van Lien en ze zullen dit onder garantie rapareren | armatuur na herstel terug geplaatst | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556950 | 42398 | 42404 | Gereed gemeld | Lamp in diepvriescel knippert\gaat niet aan | STORING | 296778 | *19-1-2016 (JB) In overleg met Wilfried, Denny Vorwerk gepland en aangemeld op locatie. *29-1-2016 Op zoeken van kosten TL buis en starter *2-2-2016 S10 starters besteld op verzoek klant *3-2-2016 Op verzoek van klant TL buis vervangen en starter omdat het in een koude zone *3-2-2016 is | Binnen/buitenpand (terrein) in diepvries cel knippert/gaatTL buis en starter vervangen | Lamp komt niet op temperatuur, dus blijft maar erg weinig licht geven. | Materiaal opgehaald. TL buis en starter vervangen voor een starter en buis diespeciaal gemaakt zijn voor koele ruimtes. | 191.91
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 556980 | 42398 | 42437 | Gereed gemeld | (JB) Storing luchtbehandeling | STORING |  | *22-1-2016 (JB) Gepland en aangemeld. *28-1-2016 (JB) Overgedragen aan WVB Breda per mail (voor het bestellen van de V-snaren). | voorraad leggen 2x SPA3182LW v snaar | Defecte V-snaar retour ventilator | v-snaar op voorraad gelegd | 179.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 557363 | 42401 | 42403 | Gereed gemeld | (JH) Storing ijsmachine | STORING | geen | *1-2-2016 (JH) gebeld door de locatie dat de storing komt te vervallen probleem al verholp | Er is een ijsmachine overgekomen uit Amstelveen.Maar er zit een elektrische storing op.electrakabels zitten niet goed vast | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 560258 | 42408 | NULL | Gereed gemeld | *(JH) rubberen rand los tourniquet | STORING |  | - | Tourniquette rubberen rand zit | - | beveiligingscircuit opnieuw ingestelddeur volledig gecontroleerddeur werkend achtergelaten | 159.91
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561805 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561812 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561813 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561814 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561815 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561816 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561817 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561818 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561819 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561820 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561821 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 561822 | 42412 | 42412 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2016 | STORING |  | - | 1/12 deel storingsafkoop 2016. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 563080 | 42416 | 42417 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage in rookhok 8e etage | STORING | 298223 | *15-2-2016 (JH) aangemeld op locatie | Lekkage/vochtplekken 8e etage.Lekkage koude slang via plafond in rookhok. | Anders | Reparatie uitgevoerd, slang geisoleerd | 202.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 563296 | 42416 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Lekkage LBK, 8e verd. ruimte 806 | STORING | 298223 | - | Lekkage LBK, 8e verdieping, ruimte 806 | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 564450 | 42419 | 42426 | Gereed gemeld | (RA) TL lamp defect in het archief | STORING | 298417 | - | TL lamp defect in het archief | Slijtage | lamp in archief defect, tl buis vervangen uit voorraad SVB | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 565019 | 42423 | 42426 | Gereed gemeld | (JB) Lamp in herentoilet defect | STORING | 298528 | *23-2-2016 (JB) Ingepland, monteur was al op de hoogte. | Lamp in herentoilet is defect. Kropman is aanwezig in ons pand nu.De opdracht kan aan hen verstrekt worden. | Slijtage | lamp defect in heren toilet op 2 etage, lamp vervangen uit voorraad SVB. | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 568090 | 42431 | 42432 | Gereed gemeld | (MP) lamp defect 6e verd. lekkage luchtbehandeling | STORING | 299025 | *2-3-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Lamp defect op de 6e verdieping in de gang enlekkage in de luchbehandelingsruimte. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen en lekkage is condens van de stoombevochtiger. | 109.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 568283 | 42432 | 42628 | Gereed gemeld | (MP)*** Tourniquet defect | STORING | 299052 | *3-3-2016 Tel. aangemeld bij Hr de Vaal (MP) *3-3-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *3-3-2016 Inkooporder aangepast naar spoedorder, AssaAbloy gaat vandaag naar locatie (MP) *8-3-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2016 Werkbon gekoppeld, vervolg noodzakelijk. Vervolgorder aangemaakt door AssaA (MP) *8-3-2016 Vervolgafspraak nog niet gemaakt, onderdeel is nog niet binnen bij AssaA (MP) *15-3-2016 2e verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-3-2016 3e verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-3-2016 Materiaal is nog niet vervangen, in bestelling bij Assa (MP) *30-3-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *5-4-2016 Mail verzoek werkbon (MP) *7-4-2016 Vincent Mouwen 06-22395513 gaat levertijd onderdeel achterhalen (MP) *7-4-2016 Vincent Mouwen gaat 8-4-2016 levertijd/montage doorgeven (MP) *7-4-2016 Hans Jansen en Wilfried de Bruijn geinformeerd (MP) *8-4-2016 Hr Jansen en Wilfried geinformeerd onderdeel word 22-4 uitgeleverd (MP) *22-4-2016 Mail navraag bij AssaAbloy of reparatie is uitgevoerd (MP) *3-5-2016 Onderdeel is 28-4-2016 vervangen, werkbon aangevraagd bij Chomissa (MP) *3-5-2016 Werkbon gekoppeld en inkooporder laten vervallen (MP) *12-5-2016 SO admi gereed gemeld, geen factureerbare kosten. | Tourniquet staat stil en doet niks meer.Ook de schuideuren gaan niet meer dicht.Gemeld door Hr de Vaal 0624176552 / 0765485511 | Geen stroom. Noodvoeding defect, moet worden vervangen.Noodvoeding vervangen | Materiaal niet in de auto. Noodoplossing gemaakt.Vervolgorder is aangemaakt door AssaAbloyReset uitgevoerd, deursnelheid afgesteld, beveiligingscircuit opnieuw ingesteld.Deur volledig gecontroleerd en werkend achter gelaten. | 294.55
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 568433 | 42432 | NULL | Gereed gemeld | (MP) *koelkast maakt veel lawaai, temp wel goed | STORING | 299116 | *3-3-2016 Navraag Wilfried de Bruijn ivm storingsmonteur of Service Equipe aansturen (MP) *7-3-2016 Iov Wilfried de Bruijn &gt; adviesorder Service Equipe Nederland aangemaakt (MP) *15-3-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) | koelkast maakt veel lawaai, temp is wel goed.Locatie verdieping 07 - 723 keuken | voeler los | voeler vastgezet en getest. | 30.74
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 570551 | 42440 | 42440 | Gereed gemeld | 06\600, in het plafon bij de printer | STORING | 299592-Verlichting/ elektra | *11-3-2016 klant per mail op de hoogte gesteld vanmiddag opgepakt. | 06\600, in het plafon bij de printerEr is een lamp defectVerdieping: 06Ruimtenummer/-naam: 600 - Gang | Defecte lamp | Reparatie uitgevoerd 2 maal lamp vervangen was op locatie aanwezig. | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 571346 | 42444 | 42445 | Gereed gemeld | (RA) Sifon onder wasbak lekt rmt 723 keuken | STORING | 299752 | - | Sifon onder wasbak lekt rmt 723 bedrijfskeuken | Anders | sifon lekte ringen gereinigd en terug in elkaar gezet nu in orde. | 298.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 571464 | 42445 | 42445 | Gereed gemeld | (RA) Kraan defect damestoilet 438 | STORING | 299770 | *31-3-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | De kraan spuit water straaltjes waar het NIET uit moet komen. Alleen als jede kraan flink open draait. Ruimte 04 / 438 Damestoilet | Anders | dit was al door de klant opgelost. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 572125 | 42447 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Paslezer geeft alarm aan | STORING |  | *15-3-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Paslezer geeft alarm aan / 3e etage. | Electronica aanpassen | 3 weerstanden vervangen | 22.81
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 573862 | 42454 | 42459 | Gereed gemeld | (MP) Ruimte 1.15 trappenhuis links lamp defect | STORING | 300306 | *25-3-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Ruimte 1.15 trappenhuis links lamp defectLocatie ruimtenummer 1.15 trappenhuis links | Slijtage | Lamp in traphal defect, lamp bevind zich in traphal aan spoorzijde. 2x maalnieuwe lamp en 2x starter vervangen, deze komen uit vorrad SVB. | 72.43
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 574069 | 42458 | 42460 | Gereed gemeld | *(JH) schakelaar defect | STORING |  | - | schakelaar voeding beamer ruimte 306 defect. Deze kan niet uitgeschakeldworden. | Slijtage | In ruimte 3.06 bevind zich een schakelaar t.b.v. beamer. deze schakelaar isdefect en dient vervangen te worden. het betreft een pulsdrukker met controlelamp van het merk Jung. | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 574607 | 42460 | 42465 | Gereed gemeld | (JH) luchtvochtigheid te hoog | STORING |  | - | Koelunit in SEr ruimte etage 2 geeft &gt; 80 o/o luchtvochtigheidbijuitblaasopening. Dit is te hoog. Code unit 86-8694 | Anders | Spie is in deze ruimte aan het werk voor UWV, zij moeten aanpassingen doen in depatch-kast. hierdoor staan alle 2 de deuren op tegen over elkaar en kan de unitniet koelen. Dag later nog gekeken op unit (ruimte is nu wel dicht), unit draaitgoed en storing is weg. | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 574634 | 42460 | 42465 | Gereed gemeld | (JH) schakelaar defect | STORING |  | - | schakelaar voeding beamer ruimte 306 defect. Deze kan niet uitgeschakeldworden. | Slijtage | Nieuwe schakelaar besteld, Schakelaar vervangen en installatie getest. Alleswerkt weer naar behoren. | 32.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 574848 | 42460 | 42467 | Gereed gemeld | (JB) Storing BMI storingstype A relais 00131 BWP s | STORING | Rob de Vaal | *31-3-2016 Iov Wilfried de Bruijn &gt;adviesorder Novar aangemaakt (MP) *31-3-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) (JB) Firma Halin aangestuurd, gaan morgenmiddag naar locatie. *8-4-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Halin | BMI storing:Groep 98, storingstype A, relais 00131 BWP storing. Relais 0011 doormeldstoring.Gemeld door Rob de Vaal 076-5485511 | Zie oplossing | Storing bedienpaneel - communicatiefoutPaneel in centrale opnieuw aangesloten. HBI gereset.Paneel beneden aangesloten en getest. Nu is alles weer stabiel. | 310.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 575453 | 42464 | 42474 | Gereed gemeld | (RA) Lamp defect damestoilet 4e verd rmt 04\438 | STORING | 300656 | *5-4-2016 Order gereed en afgemeld bij SVB. Order opengezet en op naam Wilfried gezet ivm bestellen voorraad. | Er is één lamp defect in het damestoilet 4e verdieping. Ruimte 438. | Lamp en VSA defect. | Lamp defect in damestoilet 4e verdieping. Lamp en VSA vervangen uit voorraad vanSVB. Gelieve 2 nieuwe VSA's bestellen. Afleveren SVB | 95.11
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 575492 | 42464 | 42465 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect 3e etage herentoilet | STORING |  | - | lamp defect 3e etage herentoilet | Slijtage | Lamp defect in herentoilet 3e verdieping. Lamp vervangen uit voorraad SVB. | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 576031 | 42466 | 42515 | Gereed gemeld | (MP) lamp defect ruimte 438 damestoilet | STORING | 300785 | *6-4-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) *2-5-2016 is op SO 575453 al opgelost | Lamp defect ruimte 438 damestoiletis op SO 575453 al opgelost | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 576136 | 42466 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect | STORING | 300798 | - | Betreft nieuwe melding! Wederom melding maar nu voor de andere lamp!Ruimtenummer: 438 - Damestoilet | Slijtage | lamp versleten in voorportaal van damestoilet 4e verdieping. Lamp vervangen uitvoorraad SVB. | 26.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 576630 | 42468 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Alarmknop niet meer compleet | STORING | 300975 | - | Onze alarmknop onder de receptiebalie is niet meer compleet.Het kapje ligt eraf en is weg. Graag repareren/nieuwe plaatsen.José | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 576638 | 42468 | 42468 | Gereed gemeld | (RA) Er komt ww uit de kw kraan. Pantry 426. | STORING | 300967 | *12-4-2016 RA: VVW @ WdB | Uit de koud water kraan in de pantry komt warm water.426 - Pantry , 4e verdieping. | Bij controle van storing geconstateerd dat de keerklep van de koffieautomaatdefect is. | De keerklep moet vervangen worden. Betreft reparatie | 76.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 576650 | 42468 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Alarmknop niet meer compleet | STORING | 300975 | - | Onze alarmknop onder de receptiebalie is niet meer compleet.Het kapje ligt eraf en is weg. Graag repareren/nieuwe plaatsen.José | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 577711 | 42474 | 42489 | Gereed gemeld | op voorraad leggen van VSA's | STORING | 300656 | *5-4-2016 Order gereed en afgemeld bij SVB. Order opengezet en op naam Wilfried gezet ivm bestellen voorraad. | -afgegeven va twee stuks VSA's aan de TD.-afvoeren van filters van reeds verwijderde computair 5e verdieping inoverleg met Rob de Vaal | Lamp en VSA defect. | VSA's aan W.v. Roesel afgegeven.Filters worden wk16 verwijderd. | 34.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 579546 | 42482 | 42485 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING |  | - | Er is een noodverlichting defect 7e ingang van uit traphuis spoor naar7evedieping 8e 2e lamp in het archief lunetkant | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, beide armaturen gedemonteerd, deze op kantoor kropmanbreda gelegd op op te sturen | 125.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 580248 | 42486 | 42499 | Gereed gemeld | noodverlichting terugplaatsen | STORING |  | - | 2 stuks noodverlichting terugplaatsen zijn opgestuurd naar van Lien7e ingang van uit traphuis spoor naar7e vedieping 8e 2e lamp in het archief lunetkant | Slijtage | beide terug geplaatst en gecontroleerd | 135.95
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 581334 | 42493 | 42499 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect in rookruimte | STORING | 302313 | *9-5-2016 bon doorgezet naar Peter Smout deze is op locatie aanwezig (MP) | lamp defect in rookruimte 811 | Anders | Definitief herstel, lampnzat niet goed in het voetje. dit hersteld en resetalles werkt weer. | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 581346 | 42493 | 42493 | Gereed gemeld | (JB) Linker urinoir 5e etage spoelt slecht | STORING | 302320 | *3-5-2016 (JB) Aangemeld per mail. | Linker urinoir in heren toilet 5e verdieping spoelt slecht, waarschijnlijkkalk afzetting. Batterij vervangen geen resultaat, graag monteur langs latenkomen (Nieuw spoel gedeelte is aanwezig). | Slijtage | binnenwerk vervangen en gecontroleerd, urinoir spoelt weer goed door | 119.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 581640 | 42494 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lamp defect gang thv pantry ruimtenr 520 | STORING | 302408 | *4-5-2016 Aangemeld via mail (MP) | lamp defect gang thv pantry ruimtenr 520locatie 05/520 | vsa defect | Materialen besteld, morgen afhalen tu dordrecht | 70.58
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 581715 | 42496 | 42508 | Gereed gemeld | (RA) Koelmachine storing | STORING | 302468 | *6-5-2016 Tel aangemeld bij Wim van Roessel. | Koelmachine voor luchtbehandeling slaat niet aan.Spoed | Siemens regeling werkt niet. | Siemens regeling werkt niet, vrijgave koeling. dit is al eerder een probleemgeweest dit moet a.s maandag verder op gepakt worden via Patrik Verheezen. | 204.99
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582072 | 42499 | 42500 | Gereed gemeld | (MP) lamp defect gang thv pantry ruimtenr 520 | STORING | 302408 | *4-5-2016 Aangemeld via mail (MP) *9-5-2016 Iom Peter Smout &gt; vsa besteld afhalen TU dordrecht (MP) | lamp defect gang thv pantry ruimtenr 520locatie 05/520 vsa vervangen | vsa defect | vsa vervangen alles werkt nu weer | 61.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582168 | 42500 | 42500 | Gereed gemeld | (MP) vervangen spoelunit vrd svb | STORING | 302562 | - | linker urinoir op heren toilet 2e verdieping spoelt niet goed doornieuwebatterij er ingedaan maar nog steeds het zelfde probleem waarschijnlijkkalkafzetting in spoelunit graag een monteur langs sturen spoel unit zijnnog voorradig bij de SVB | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd doet het weer | 39.91
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582357 | 42500 | 42501 | Gereed gemeld | (JH) storing koelmachine | STORING |  | - | Storing koelinstallatie. SPOED | Koelmachinestoring | Functioneel herstel, koelmachine reset. storing staat er nog wel in maar machinedraaitthermofrost aansturen | 232
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582420 | 42500 | NULL | Gereed gemeld | (JH) storing koelmachine | STORING |  | - | Storing koelinstallatie. SPOED | - | Circuit 2 bij aankomst in lage druk storing.Vloeistof magneet spoel was defect waardoor circuit 2 in lage druk storing viel.Vloeistof magneet spoel vervangen en proefgedraaid met circuit 2 en draait naarbehoren.Kropman heeft installatie op interventie module priva handmatig aangezet, ditniet gewijzigd.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 254.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582638 | 42501 | 42502 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect ruimte 532 | STORING | 302683 | *11-5-2016 (JB) Per mail aangemeld voor morgen einde ochtend. | Er is een lamp defect.Ruimte 532. | defecte lamp | Lamp(en) vervangen op 5 en 7 | 51.74
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 582827 | 42502 | 42502 | Gereed gemeld | (MP) linker toilet automatische spoeling defect | STORING | 302739 | - | Bij het linker herentoilet is de automatische spoeling defect. Kandezegerepareerd worden? Afgelopen week is het binnenwerk vervangen. Mogelijk isdeunit geheel defect?locatie omschrijving 02 | Slijtage | Materialen besteld, grohe spoelunit is inwendig versleten waardoor zuiger blijfthangen | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 583021 | 42502 | 42515 | Gereed gemeld | (MP) monteren GROH URINSPLEL TECTRON | STORING | 302739 | *18-5-2016 Mail gestuurd met leverdatum onderdeel (MP) | Bij het linker herentoilet is de automatische spoeling defect.GROH URINSPLEL TECTRON monteren ligt klaar bij tu breda 13-5-2016+ FOTO'S MAKEN VAN ISOLATIESCHACHT | Anders | water afgesloten, toiletspoeler vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 469.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 585256 | 42513 | 42514 | Gereed gemeld | (MP) ruimtenummer 202 werkt TL niet | STORING | 303346 | *23-5-2016 Aangemeld via mail (MP) | Binnen/buitenpand (terrein) : Op 2e brandt 1 TL armatuur niet in ruimte 202zijdevan stadion 1e blok. Kan dit zsm worden opgelost. | Anders | Definitief herstel, deze armatuur zat op een andere frequentie dit aangepast. enwerkt nu gewoon | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 585779 | 42515 | 42522 | Gereed gemeld | (JB) Spoel gedeelte urinoir 6e verd. zit weer vast | STORING | 303537 | - | heren urinoir op 6e verdieping; spoel gedeelte weer vast.MOET VANDAAG MAANDAG !melden bij Rob | Slijtage | toilet spoeler van urinior doet nix meer binnen werk vervangen maar kraan doetnog niets er moet een nieuwe kraan in want elektronische gedeelte is defekt.Graag willen ze 2 st op voorraad hebben liggen wilfriet gaat 3 st bestellen enwoensdag ga peter als eerste de kraan plaatsen. | 86.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 586577 | 42520 | 42522 | Gereed gemeld | vervangen van urinoirspoeler 6e verdieping | STORING | 303537 | - | vervangen van urinoirspoeler 6e verdiepingligt op de zaak beslist om 8.00 uur uitvoeren.Tevens twee stuks op voorraad leggen. | Mechanisch defect | urinoirspoeler vervangen en twee stuks op voorraad gelegd. | 1134.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 586758 | 42521 | 42522 | Gereed gemeld | (MP) lamp kapot pantry 6e verdieping | STORING | 303785 | *31-5-2016 Aangemeld op locatie (MP) | lamp kapot in de pantry 6e verdiepingVerdieping 6 / Ruimtenummer 640 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen uit voorraad svb | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 586936 | 42521 | 42524 | Gereed gemeld | (MP) Tourniquet gaat niet in nachtslot | STORING |  | - | Tourniquet gaat niet in nachtslot waardoor voordeur niet afgesloten kan worden.SM251884. | Tourniquet entree gaat niet in nachtslot. | Overgedragen aan derden, Besam Assa Abloy ingeschakeld om te proberentelefonisch er uit te komen.Zo niet zullen ze ter plaatse moeten gaan kijken.Nog inkoop naar Assa Abloy maken morgen. | 38.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 587094 | 42522 | 42524 | Gereed gemeld | (RA) Geen overdruk in tr.huis bij ontruiming | STORING | 303936 | - | Bij ontruiming was er geenbovendruk in de trappenhuizen terwijl juist dan debovendruk installatie aanmoet gaan. graag aktie ondernemen !! | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, door platen los te schroeven in trappenhuis op bg | 154.59
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 587785 | 42524 | 42528 | Gereed gemeld | (MP) urinoir 6e verd. werkt nog niet | STORING | 304122 | *6-6-2016 Volgens Peter Smout heeft Wilfried de Bruijn een afstaandsbediening besteld (MP) Navraag bij Wilfried over levertijd en informeren SVB (MP) *8-6-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | Urinoir 6e verdieping werkt nog steeds niet.tijdelijk een handbediende spoeler monterenophalen TU Breda | Anders | Functioneel herstel, tijdelijk een handbediende drukknop geplaatst | 196.63
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 590775 | 42537 | 42538 | Gereed gemeld | (MP) geluidsinstallatie stoort ruimte 7.12 | STORING | 304832 | *16-6-2016 Tel. aangemeld bij Rob de Vaal (MP) | geluidsinstallatie stoort ruimte 7.12bij vorige storing is popmeter schoongemaakt= dit is door Kropman gedaan. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, contacten aangedraaid en schoongeblazen met lucht. engereinigd met contactspray | 87.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 590802 | 42537 | 42538 | Gereed gemeld | (IV) deur valt niet goed in slot | STORING | (304896-Gebouw) | - | Deur diversen deur van uit winkel naar goederen ontvangs valt niet goed inzijnslot. deur dranger iets gesteld maar lijk wel of het slot niet goed werkt.hetis een slot met pas lezer maar heb het gevoel dat het niet electronica ligt. | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, slot schoongemaakt met slotspray | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 590860 | 42537 | NULL | Gereed gemeld | (JH) VAV box in storing | STORING | 304921 | *16-6-2016 (JH) aangemeld op locatie | op 2e verdieping hebben we problemen met temperatuur VAV 14 staat op 38 o/oenuitgaande VAV geeft storing temp. is daar tussen 24 en 25 graden terwijlop ander plekken het maar net 22 graden is we kunnen ook slecht koelen daargraag monteur langs laten komen | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan Rensen, comminucatie tussen gbs en unit is niet in orde | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 590934 | 42538 | NULL | Gereed gemeld | (MP) schakelaar deur defect | STORING |  | *20-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | schakelaar van de deur op 1e verd werkt niet | knop zit verstopt achter een tafel waardoor deze op een klein punt belast word | Reparatie uitgevoerd, tafel verplaatst en knop opnieuw gemonteerd.op 4e verdiepeing was deurdranger defect deze moet vervangen worden. | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 591198 | 42541 | NULL | Gereed gemeld | vervangen van deurdranger | STORING |  | *20-6-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | op 4e verdiepeing is deurdranger defect deze moet vervangen worden. |  | d.d. 30-7 geannuleerd door Rob de Vaal | 90.71
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 592182 | 42544 | 42556 | Gereed gemeld | (RA) Klimaatklacht restaurant. Bevochtiger in stor | STORING | 305305 | - | (RA) Klimaatklacht restaurant. Bevochtiger in storing.407SB1 | Anders | Niet opgelost. kan de technische ruimte niet in ivm schoonmaakwerkzaamheden aande vloer afspraak maken voor maandag | 19.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 592583 | 42546 | 42548 | Gereed gemeld | (RA) Klimaatklacht restaurant. Bevochtiger in stor | STORING | 305305 | - | (RA) Klimaatklacht restaurant. Bevochtiger in storing.407SB1 | Anders | Installatie gereset, de bevochtiger had een te hoge vochtmeting waardoor hij opstoring ging.dat kan omdat vorige week ontzettend vochtig buiten was. deze reseten gecontroleerd hij werkt weer | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 593060 | 42549 | 42569 | Gereed gemeld | (IV) * De koelkast is defect | STORING | 305541-Catering | *28-6-2016 (EV) SO aangemaakt wegens onderbezetting op de coördinatie. Dit is in overleg *28-6-2016 gegaan met Christiaan de Jongh. (EV) Service equipe aangestuurd, in afwachting van afspraakbevestiging *29-6-2016 (EV) In eerste instantie was afgesproken 29-6-2016 maar ivm een hoog urgente storing is de afspraak verplaatst naar 30-6-2016 eerste werk. | De koelkast is defect koeling moet normaal 7 graden zijn maar loopt nu al opnaar 12 graden. 7e Verdieping - Ruimtenummer 732 - Cateringruimte | - | Koelvitrine: geen lucht op het bovenschap. Meerdere ventilatoren zijn defect.ventilatoren vervangen, koelvitrine getest.Schap wordt 4C | 468.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 595187 | 42559 | NULL | Gereed gemeld | nazien vuilwaterpomp toiletten BG | STORING | 306103 | *7-7-2016 (JB) Van der Velden aangestuurd voor de avond uren. Klant eist dat dit vandaag of morgen 1e werk wordt opgepakt, 1e werk is niet mogelijk dus het word nu in de avond uitgevoerd. *18-7-2016 Uren J v/d Broek staan op SO595149. Geen verrekenbare kosten. SO admi gereed gemeld. | nazien vuilwaterpomp toiletten BG, melden bij Rob de Vaal.Is gisteren door van der Velden riooltechniek geconstateerd. | Slijtage | Definitief herstel | 45.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 595548 | 42562 | 42563 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect herentoilet ruimte 04/0400 | STORING | 306208 | *11-7-2016 Tel. aangemeld bij Hr van Roessel (MP) | Lamp defect herentoilet. Ruimte 04/400 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 96.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 596163 | 42564 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geluidsbox maakt krakend geluid | STORING | 306367 | *13-7-2016 Aangemeld op locatie (MP) *14-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) | De geluidsinstallatie stoort en kraakt. Hoi er is weer een box diekraakendgeluid maakt het is niet altijd maar soms. 17-06 zijn jullie hier ookvoorlangs geweest toen is de potmeter schoongemaakt. verzoek om hier opnieuwnaarte kijken | Slijtage | opname gedaan om potmeter te vervangen. | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 597185 | 42570 | 42570 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect | STORING | 306724 | - | er is een lamp defect herentoilet nr 533 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen, | 38.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 597404 | 42571 | NULL | Gereed gemeld | (MP) klimaatklachten 07\708, Etage 7 | STORING | 306816 | *20-7-2016 Navraag bij Wilfried, welke actie noodzakelijk (MP) *20-7-2016 Wilfried heeft navraag bij Martijn Verduijn gedaan (MP) *21-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolg (MP) *1-8-2016 Geen verrekenbare kosten, SO ami gereed gemeld | Ventilatieknop(ingeschakeld) Restaurant zorgt voor beperkte luchtinstroomkantoren etage 7. Uitgeschakeld veroorzaakt deze drukverschil(etage 7 entrappenhuizen). Schakeling staat nu continue aan terwijl deze slechts voorventilatie keuken bedoeld is. Probleem te weinig lucht in de kantoren etage 7en temperatuurverschil van 3 a 4 graden tussen bedrijfsrestaurant en kantoor.Concreet De cascade (of volg) regeling van de luchtbehandeling van hetbedrijfsrestaurant en van de keuken werken niet correct, de luchthoeveelhedenzijn niet in balans en de overdruk in het restaurant richting keuken is nietok. Kropman heeft in de afgelopen tijd door een onderaannemer 2 maal gemeten.Graag analyse en herstel storing. | anders | wordt door Arjan van Aert opgepakt | 114.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 597803 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) urinoirs op 1e en 3e etage spoelen slecht doo | STORING | 306944 | *21-7-2016 Tel. aangemeld bij hr jansen (MP) | uriniors op 1ste en 3de etage spoelen slecht door | Slijtage | Materialen besteld, maandag afhalen tu roosendaal. dinsdag 7:00 nieuwe spoelerplaatsen | 93.11
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 597842 | 42572 | 42573 | Gereed gemeld | (JH) noodverlichting defect | STORING | 306953 | - | Er is een noodverlichting defect Noodverlichting knippert al een aantaldagenrood G713 ruimte bij de bar | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, led lamp zat los deze vast gezet en reset alles werktweer. | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 597966 | 42573 | NULL | Gereed gemeld | (MP) geluidsboxen maken krakend geluid | STORING | 307002 | *2-8-2016 WdB opgepakt was door SC niks meegedaan. | De geluidsinstallatie is defect :We hebben op de 3e etage kamer rechts lastvaneen krakende boxen, waardoor het niet prettig is de muziek aan te hebbenLocatie 02, Locatie UWV | Anders | Overgedragen aan derden, hier zit een ander merk boxen misschien dat dat hetprobleem is | 58.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 598471 | 42577 | 42580 | Gereed gemeld | (JB) Diverse verlichting defect | STORING | 307167 | *26-7-2016 (JB) Aangemeld per mail. Peter stond al gepland voor deze middag voor SVB Breda. (JB) Opdracht gekoppeld. *27-7-2016 (JB) Materiaal besteld, afleveren Kropman Breda, 1 artikel is special, 11 dagen levertijd. Lampen worden morgen bezorgd. | Diverse lampen defect:diverse etages. Winkel etage 1 koffieautomaat etage 4 lifthal en 420etage 6 koffiecounter halogeenlamp etage 7 gang thv lift, thv toilet(2x) en BBZ | Defecte lamp. 1e storingbezoek op SO598779. | Lamp(en) vervangen 1 stuks vsa nog defect mprgen afhalen tu en lampen opvoorraad leggen | 203.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 598615 | 42578 | 42578 | Gereed gemeld | (IV) Er is een lamp defect | STORING | 307248-Verlichting/ elektra | *27-7-2016 (IV) mail gestuurd wanneer ruimte beschikbaar is. afgesproken met dhr. jansen | Er is een lamp defect 532 - Vergaderruimte/stilteruimte | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 92.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 598867 | 42579 | 42579 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect halletje damestoilet 5.34 | STORING | 307333 | *28-7-2016 (JB) Per mail aangemeld op de locatie. (JB) Opdracht gekoppeld. | Binnen/buitenpand (terrein) Er is een lamp defect in hethalletje van het damestoilet. 5.34 | vsa defect | Onderdeel vervangen, vsa vervangen | 118.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 599484 | 42583 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Noodverlichting brand de rode lamp. | STORING | 307502-Verlichting/ elektra | *1-8-2016 (IV) iom danny wel ingepland maar nog niet bevestigd naar klant. | Noodverlichting brand de rode lamp.Ruimtenummer/-naam:719 - Inspiratieruimte | Anders | Overgedragen aan derden bekend probleem bij svb armatuur komt niet meer bij nazelf test ook andere accu geprobeerd gereset werkt niet .terug sturen naar van Lien voor reparatie | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 599485 | 42583 | 42584 | Gereed gemeld | (IV) Er is een noodverlichting defect | STORING | 307502-Verlichting/ elektra | - | Achterzijde pand en laagspanningsruimte branden de staus lampen niet vande noodverlichting. Defect ? Ruimtenummer/-naam:003 - Laagspanningsruimte | Anders | Definitief herstel 5 armaturen branden de lampjes niet probleemspanning groepstond af op de 3e verdieping was lamp stuk alle materiaal geleverd door svb | 172.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 599621 | 42584 | NULL | Gereed gemeld | geluidsboxen maken krakend geluid | STORING | 307002 | - | De geluidsinstallatie is defect :We hebben op de 3e etage kamer rechts lastvan een krakende boxen, waardoor het niet prettig is de muziek aan te hebbenLocatie 02, Locatie UWVOvergedragen aan derden, hier zit een ander merk boxen misschien dat dat hetprobleem is. | Anders | Navraag leverancier naar gekeken gaat om bose wil documenten om te kijken ofdeze wattage omlaag gebracht can worden hier zitten ook de bosch volume regelingVolgens Rob van Vliet ligt hier een prijsopgave voor vervangen van diversenvolumeschakelaars. | 139.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 599715 | 42584 | 42585 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect | STORING |  | - | ronde lamp centraal in het team defect502 - IST | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 67.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 599884 | 42585 | 42605 | Gereed gemeld | Noodverlichting terugmonteren na reparatie | STORING | 307502-Verlichting/ elektra | *1-8-2016 (IV) iom danny wel ingepland maar nog niet bevestigd naar klant. | Noodverlichting terugmonteren na reparatieodverlichting brand de rode lamp.Ruimtenummer/-naam:719 - InspiratieruimteTerug plaatsen herstelde noodverlichtingsarmatuur |  | Onderdeel vervangen, noodverlichting geplaatst | 159.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 615097 | 42586 | 42657 | Gereed gemeld | nog steeds probleem potmeter geluidinstallatie | STORING | 306367 | *13-7-2016 Aangemeld op locatie (MP) *14-7-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *4-8-2016 zie gekoppelde mail naar Rob van Vliet. *18-10-2016 Geen kosten op SO, so admi gereed gemeld | Rob van Vliet verzocht dit op te pakken. | Slijtage | Rob van Vliet verzocht dit op te pakken. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 615422 | 42590 | 42591 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect | STORING | 307923 | - | Lamp defect trappenhal tussen etage 4 en 5 spoorzijde | Defecte lamp | Lampen en starters vervangen | 53.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 615556 | 42591 | 42593 | Gereed gemeld | (JH) radio defect | STORING | 307742 | - | Afgelopen dinsdag zijn de mannen van Kropman een hele dag bezig geweest omeenknop van de radio te vervangen. Hij kon de radio niet zachter krijgen dandehuidige stand. Deze stand is zo hard dat hij niet aan kan. We hebben nudusgeen radio meer. In het hele team zijn 4 knoppen. De voorste 2 werken wel,deachterste 2 blijken gekoppeld en kunnen dus alleen heel hard. | Anders | Definitief herstel de ruimte die niet zou werken die werkte nu weer wel .en heb de bron (tuner) volume lager gezet deze getest op meerdere verdiepingenwerkte ook op de 3e verdieping waar pas verbouwd was door ons we gaan evenaankijken hoe het zo blijft werken | 230.14
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 615633 | 42591 | 42592 | Gereed gemeld | (JH) lamp is defect | STORING | 307994 | - | lamp boven de printer naast ruimte 5.32 is defect | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 131.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 615842 | 42592 | 42593 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage koelplafond 3e verd. | STORING | 308125 | *10-8-2016 (JB) Locatie per mail op de hoogte gebracht van plannen (Geen CP opgegeven) | Lekkage koelplafond op etage 3 in gang. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wartel aangedraaid en plafondplaat vervangen. | 131.56
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 616081 | 42594 | 42594 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect | STORING | 308232 | *12-8-2016 (JB) Melding ingepland voor vanmiddag en per mail aangemeld. | Ronde lamp midden in de ruimte (Ruimte 502). | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 104.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 616083 | 42594 | 42618 | Gereed gemeld | (JB) 2 knoppen bedienpanneel defect | STORING | 308234 | *12-8-2016 (JB) Voor vandaag ingepland en aangemeld op locatie. | 2 knoppen van de glaswas bediening van op het centrale bedienpaneel zijndefect. 1 is de connector van de bedrading aan de achterzijde afgebrokenop de bevestiging van de schakelaar. De andere schakelaar zit los en kanniet vast gezet worden. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, knoppen kapot gedraaid | Materialen moeten besteld worden, gegevens bij m v bijnen | 47.47
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 616987 | 42601 | 42605 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect gang 700 | STORING | 308699 | *19-8-2016 (JB) Monteur per mail aangemeld voor maandag 22-8 (middag). | Binnen/buitenpand (terrein) lamp net na klapdeuren lifthal/gang defect. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 36.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 617813 | 42607 | 42608 | Gereed gemeld | (MP) lamp defect trappenhal spoorzijde 8e etage | STORING | 309095 | *25-8-2016 Aangemeld op locatie (MP) *26-8-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | In de trappenhal aan de spoorzijde is op de 8e etage, bij de toegangsdeur naardeverdieping, een lamp aan het knipperen.Locatie 08\803, trappenhal spoorzijde | Slijtage | lamp knippert in de traphal op 8e etage, de lichtbronnen zijn defect.Lichtbronnen dienen vervangen te worden, er zijn geen lichtbronnen meer aanwezigop locatie. Deze dienen besteld te worden, klant vraagt om gelijk een doos van10 stuks te bestellen (Artikel TU: 307074 gelieve al te leveren op servicelocatie). Op 6e etage boven koffiecorner is een downlighter defect, lichtbronnenvervangen uit voorraad SVB. | 176.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 618727 | 42613 | 42613 | Gereed gemeld | (MP) noodverlichting knippert rood/groen bij bar | STORING | 309437 | - | noodverlichting knippert rood en groen licht brand bij de bar. Is aleerdergemeld geweest.verdieping 7 ruimtenummer 719 inspiratieruimte | Anders | Van de Noodverlichting in het restaurant knipperen de controle lampjes, Lamperuit gehaald stekkers los gehaald en terug geplaatst. Test knop vannoodverlichting ingedrukt, armatuur werkt naar behoren. Noodverlichting knippertniet meer en is in rust stand. Noodverlichting is pas weg geweest ter reparatie,klant geeft aan dat deze vorige week (week 34) terug geplaatst is. | 169.58
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 619155 | 42614 | 42655 | Gereed gemeld | (MP) koelkast koelt niet goed | STORING | 309653 | *1-9-2016 Aangemeld op locatie (MP) *1-9-2016 Adviesorder Service Equipe Nederland aangemaakt (MP) *2-9-2016 Monteur Hedy Brouwer is 2-9-2016 VM op locatie (MP) *2-9-2016 Vervolg is nodig, afspraak 5-9-2016 VM Remco Heininga (MP) *2-9-2016 Dit bezoek aangemeld bij klant (MP) *7-9-2016 Offerte SEN ontvangen en doorgestuurd naar Wilfried de Bruijn (MP) *7-9-2016 SO overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) *27-9-2016 geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Koelkast koelt niet goed kropman 89-8786 klantcode 73.10.10 keukeninstallatie | slijtage | verdamper is defect deze moet vervangen worden. | 323.91
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 619546 | 42618 | 42618 | Gereed gemeld | Storing IMI : systeem kan niet worden ingeschakeld | STORING | smc | - | Klant geeft aan dat het systeem niet kan worden ingeschakeld. | Klant meldt bij meldkamer dat het inbraak systeem niet ingeschakeld kan wordenen verzoekt contact met monteur.Klant geeft het vaste telefoonnummer op wat bij het bellen wordt opgenomen dooreen "bandje" wat aangeeft dat het bedrijf is gesloten. | Meldkamer terug gebeld en gevraagd om een mobiel nummer van de klant. Deze isbij de meldkamer niet bekend.In overleg met de meldkamer aangegeven te wachten tot de klant opnieuw contactzoekt metde meldkamer.Meldkamer belt later terug om aan te geven dat de klant heeft gebeld en datcontact met de klant niet meer nodig is omdat het systeem reeds ingeschakeld kanworden. | 37.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 619800 | 42618 | 42619 | Gereed gemeld | (JH) TL knippert | STORING | 309912 | - | TL knippert. 402 links achteraan twee rij aan spoorzijde. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, lamp knippert niet, zonregeling getest en danknippert hij ook niet | 103.13
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 619687 | 42618 | 42619 | Gereed gemeld | (JH) BMI storing | STORING | 309895 | *5-9-2016 (JH) in afwachting antwoord danny vorwerk | Diverse meldingen brandmeldinstallatie diverse melding gemeld maar als ik bijdeBMI gaat kijken staat deze gewoon inwerking en worden er geen storing gemeldBETREFT INBRAAK INSTALLATIE | Onderdeel defect IOU module D006_05B06 Telefoonkiezer rechts Uitgang 5-8 komtsteeds online/offline. | Overgedragen aan derden, firma Engi moet aangestuurd worden. | 207.98
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 620399 | 42621 | NULL | Gereed gemeld | (IV) De zonwering buiten is defect | STORING | 310105-Zonwering | *8-9-2016 DHW ingekocht en gevraagd aan CB om voorwaarde aan te passen *8-9-2016 Monteurs staan ingepland voor vandaag, 8 september, in de middag. *8-9-2016 Uitvoerende monteurs zijn Maarten Vervoort en Marcel Verhoeven. Aangemeld bij Rob Vaal (IV) | De zonwering buiten is defect Op de 1ste etage kopruimte spoorzijde is eenzonwering waarvan de knop om het omhoog te doen blijft hangen. Daardoor gaat dezonwering niet automatisch omlaag. | braam aan knop | Hierbij laten wij u weten dat de door u gemelde reparatieopdracht aan Rat.Verleghstraat 2, te BREDA door ons op 8-9-2016 is uitgevoerd.schakelaar van buitenjaloezie bleef hangenschakelaar in gespoten met contactspray en weer gangbaar gemaakt | 78.46
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 620701 | 42622 | NULL | Gereed gemeld | Klacht m.b.t. electriciteitsbeheer | STORING | 310107-Verlichting/ elektra | - | Klacht m.b.t. electriciteitsbeheer, Op de 1ste verdieping, ruimte spoorzijde,ziter een speaker die heel erg kraakt.de luidsprekers kraken doordat de volumeregelaar versleten is, deze nieuwbestellen en vervangen | luidsprekers kraken aan de rechterzijde (spoor/stadion) | - | 22.81
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 621543 | 42628 | 42628 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect | STORING | 310443 | *15-9-2016 Peter Smout reeds op locatie aanwezig (MP) | Binnen/buitenpand (terrein) doorklapdeuren rechtsLocatie 04 | Elektrisch defect | Lamp(en) vervangen en vsa | 90.31
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 623180 | 42636 | 42636 | Gereed gemeld | (JH) lamp defect 6e etage | STORING | 310853 | - | Lamp defect 6 etage06\600 lifthal uit naar links | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen, ook op de 2e etage in damestoilet vervangen | 92.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 623707 | 42640 | 42640 | Gereed gemeld | (JH) airco defect | STORING | 310981 | - | De airco is defect: Gisteren een monteur van kropman(Patrick Smits) latenkijkennaar koeling op 2e verdieping omdat temperatuur hoog was. HijGeconstateerde datde ventilator schoongemaakt moet worden en elementen en decondensor moet schoonworden geblazen met perslucht. verzoek om gelijk alleapparatenin het pand na tekijken 4 in totaal | Anders | door de klant geanuleerd comunicatiefout | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 623741 | 42640 | 42640 | Gereed gemeld | (MP) lamp defect 2e verd. hal voor toiletten | STORING | 310984 | - | Op de tweede verdieping is er een lamp defect in hal voor de toiletten2e etage hal voor de toiletten | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 626164 | 42653 | 42724 | Gereed gemeld | nazien electrische deurdranger invalidetoilet bg | STORING |  | *31-1-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | nazien electrische deurdranger invalidetoilet bggemeld door Rob de Vaal | - | inkooporders dicht laten zetten, herhaaldelijk status verzoek gedaanbij Assa Abloy, geen reactie en factuur ontvangen. | 91.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 628112 | 42661 | 42664 | Gereed gemeld | *(JH) Friteuse defect | STORING |  | *2-11-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd *4-11-2016 Zie documenten voor kopie factuur Service Equipe | Men heeft een mail gestuurd !Het gaat om de friteuse waar een draadje van los is.Graag terug bellen .apparaat 898769sen 00009052 | - | de capilair zit niet meer aan de voeler.de kap losgehaald waar het element aanzit daar kwam ik niet verder.het dashboard losgehaald en het capilair vervolgt totdat er een breuk zat.de breuk is van de max beveilging.max. beveiliging vervangen | 384.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 628410 | 42663 | NULL | Gereed gemeld | (JH) urinoir spoelt niet door | STORING | 312384 | - | rechter Urinoir spoelt niet door je hoor de spoeler unit wel klikken533 - Herentoilet | Niet duidelijk/reset gewenst | Verstopping verholpen, infraroodsensor van spoeler spoelt niet goed. batterij alvervangen. Morgen komt een W monteur langs om de spoeler na te kijken,vervangn.Nieuwe ligt op locatie. | 115.62
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 628411 | 42663 | 42663 | Gereed gemeld | (JB) 2 lampen branden niet in gang ruimte 4.32 | STORING | 312386 | *20-10-2016 (JB) Monteur aangmeld voor einde van de dag, met de opmerking erbij dat het ook kan zijn dat het morgen wordt ivm drukte. | 2 lampen in gang branden niet bij ruimte 4.32 | Defecte lamp | Functioneel herstel 4 x plc4p lampen vervangen welke in eigen beheer lagén. | 194.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 628990 | 42667 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Diverse lampen defect | STORING | 312494 | *26-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Diverse Verlichting defect: etage 1 bij koffieautomaat etage2 ruimte 202 2maalen gang 1 maal etage 7 gang | defecte lamp | Lamp(en) vervangen, 2 zijn er nog defect lifthl 4e verdieping en 7e etage gangbestellen 20x plc13w 830 4p en 20x plc 18w 830 4p | 154.32
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 629347 | 42668 | NULL | Gereed gemeld | bediening zonwering reageert niet pand UVW | STORING |  | - | bediening zonwering reageert niet pand UVWgemeld door Rob de Vaal | - | relais is blijven plakken, motor getest en de schakelaar afgesteld | 313.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 629672 | 42669 | 42670 | Gereed gemeld | leveren van lampen op voorraad | STORING | 312494 | *26-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | leveren van lampen op voorraad2 zijn er nog defect, lifl 4e verdieping en 7e etage gang | defecte lamp | Lamp(en) vervangen en op voorraad gelegd | 227.4
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 629794 | 42669 | 42670 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect 8e verdieping trappenhuis rechts | STORING | 312767 | - | Binnen/buitenpand (terrein): Lamp kapot 8e verdieping weet dat PeterSmautvrijdag komt om lampen te vervangen mag dan mee genomen worden | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 86.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 631563 | 42677 | 42677 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect herentoilet | STORING | 313253 | *3-11-2016 (JB) Per mail aangegeven dat melding op korte termijn opgepakt wordt. Melding heeft een lage prio. Tevens opdracht gekoppeld aan de SO. | Lamp kapot heren toilet (zit gedeelte)04, herentoilet | Slijtage | lamp vervangen door rob. wel andere lamp op 4e etage vervangen | 121.22
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 631567 | 42677 | 42677 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect deur trappenhuis 1e etage | STORING | 313258 | *3-11-2016 (JB) Per mail aangegeven dat wij deze melding morgen oppakken. Tevens de opdracht gekoppeld aan de SO. | Op de 1ste etage bij de deur van het trappenhuis (spoorzijde) is delamp kapot. Graag vervangen. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 70.06
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 632882 | 42683 | NULL | Gereed gemeld | (MP)urinoir spoelt nog steeds niet goed door | STORING | 313641 | *10-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | urnioir loop niet door hiervoor is op 20 oktober ook iemand langs geweestmaarprobleem is nog steeds niet opgelost graag een oplossinglocatie 533 - Herentoilet | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, urinorspoeler vervangen graag weer 1 op voorraad leggen | 119.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 633072 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (JB) Alarmsysteem staat in storing | STORING | 313691 | *10-11-2016 (JB) Monteur aangemeld voor vanmiddag rond 13:00. Gepland door Arjan. | Sabotage BG deur naar de lifthalGraag contact | diverse sabotage meldingen op schijfdeur naar de loften op de begane grond. | weerstanden vervangen en spanningen gemeten, deze zijn nu weer oke.De oude weerstanden zaten niet gesoldeert hierdoor kan er een slecht contactonstaan en dus valse meldingen. | 494.59
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 633164 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)lampen defect 3e verdieping portiek | STORING | 313725 | - | Binnen lampen kapor op 3e verdieping lamp in het portiek voor de toilettenlampin dames toilet boven was bak | Slijtage | lamp vervangen | 178.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 633166 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect in damestoilet 3e verdieping | STORING | 313714 | - | Er is een lamp kapot in de damestoilet op de 3e verdieping | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 112.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 633913 | 42688 | 42691 | Gereed gemeld | (MP)slot werkt niet trappenhuis rechts | STORING | 313838 | *14-11-2016 Iom Wilfried de Bruijn/Rob de Vaal &gt;adviesorder Engie aangemaakt (MP) *17-11-2016 Monteur Ton Hellebrekers/Engie gaat 17-11 VM naar locatie, dit dgg klant (MP) *17-11-2016 Terugkoppeling Engie gekoppeld (MP) *31-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Engie | De deur kan zonder toegangspas geopend worden. Slot voelt lam aan en kangewoon op en neer bewogen wordenLocatie 007 - Trappenhuis rechtscontactpersoon locatie Rob de Vaal 076-5485511Engie wil eerst controle door Kropman over wat defect is, slot of paslezer (MP) | Regeltchn. Install. geen spanning op het slot in kast boven gezocht daar geenstoring gevonden. | Overgedragen aan derden, Engie aansturen. | 1365.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 633959 | 42688 | 42688 | Gereed gemeld | (MP)water bij koffiemachine 1e etage | STORING |  | - | water bij koffiemachine 1e etage | Anders, koffiemachine lekt | Functioneel herstel, machine uitgezet en slang gekoppeld. | 83.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 634602 | 42690 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Het is te koud | STORING | 313953 | *17-11-2016 (JB) Monteur per mail aangemeld op locatie. | Het is te koud(JB) Melding komt te vervallen, had niet naar Kropman verzonden moeten worden. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 634915 | 42691 | 42704 | Gereed gemeld | (MP)slot werkt niet trappenhuis rechts | STORING | 313838 | *14-11-2016 Iom Wilfried de Bruijn/Rob de Vaal &gt;adviesorder Engie aangemaakt (MP) *17-11-2016 Monteur Ton Hellebrekers/Engie gaat 17-11 VM naar locatie, dit dgg klant (MP) *18-11-2016 SO overgedragen naar WVB ivm vervolgwerk (MP) | De deur kan zonder toegangspas geopend worden. Slot voelt lam aan en kangewoon op en neer bewogen wordenLocatie 007 - Trappenhuis rechtscontactpersoon locatie Rob de Vaal 076-5485511.Nadat wij op locatie zijn geweest hebben wij geconstateerd dat de sturingwerkzoals deze moet werken. De sturing loopt via een AC-1 module. Deze modulegeeftalleen de voeding door, maar er is helemaal geen voeding aanwezig vanuithetveld. De AC-1 module is voor de zekerheid een keer uitgewisseld geweest meteennieuwe, maar hiermee was het probleem niet verholpen. De uitgangen zijnookhandmatig getest en hieruit bleek ook dat er geen voeding aanwezig om hetslotte bekrachtigen. Er zal gekeken moeten worden bij de kast die zorgt voordevoeding van het slot, waarschijnlijk zit hier het probleem. Deze kast moetdevoeding geven aan de AC-1 module.De module die zorgt voor de sturing zit op de eerste verdieping, maarmijncollega kreeg te horen dat jullie collega niet op de eerste verdiepingisgeweest, maar op de vijfde. Misschien dat hier de verwarring is dat desturingniet zou kloppen. In de bijlage is een aansluitschema te zien van eenAC-1module.(dit is de terugkoppeling van Engie welke op locatie geweest is) | Regeltchn. Install. geen spanning op het slot in kast boven gezocht daar geenstoring gevonden. | Overgedragen aan derden, module 1_30 bg relais uitgang 1 defect. Engieinschakelen om te vervangen/programmering aan te passen. Klant eist monteur vanbeide partijen ter plaatse. | 301.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 634920 | 42691 | 42696 | Gereed gemeld | (MP)slot werkt niet trappenhuis rechts | STORING | 313838 | *14-11-2016 Iom Wilfried de Bruijn/Rob de Vaal &gt;adviesorder Engie aangemaakt (MP) *17-11-2016 Monteur Ton Hellebrekers/Engie gaat 17-11 VM naar locatie, dit dgg klant (MP) *17-11-2016 Terugkoppeling Engie gekoppeld (MP) | De deur kan zonder toegangspas geopend worden. Slot voelt lam aan en kangewoon op en neer bewogen wordenLocatie 007 - Trappenhuis rechtscontactpersoon locatie Rob de Vaal 076-5485511Engie heeft paslezer reeds gecontroleerd deze functioneerd normaalRegeltchn. Install. geen spanning op het slot in kast boven gezocht daar geenstoring gevonden.d.d. 22 november 8,00 uur samen met Engie op de locatie aanwezig | Regeltchn. Install. geen spanning op het slot in kast boven gezocht daar geenstoring gevonden. | Engie heeft module 30 vervangen. Deze is getest en functioneel achtergelaten.Schema's en tekeningen worden aangepast bij volgend OH van Engie. Deze modulewas niet zichtbaar in aanwezige documenten. | 359.71
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 637128 | 42702 | 42704 | Gereed gemeld | (JH) lamp heren wc defect | STORING | 314706 | - | Lamp heren wc is defect4e verdieping | defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 77.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 637936 | 42704 | 42704 | Gereed gemeld | (MP)ruimte 5.32 lamp defect | STORING | 314970 | *1-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal tbv voorraad (MP) | in ruimte 5.32 is een lamp kapot (rond) model) en ook in ruimte 5.02 (rondmodel)05\502, 5.02 en 5.32 | Defecte lamp, vsa en ring NV op 7 los | lamp vervangen, vsa vervangen en ring op 7 vast gezet. graag 1 doos lampen terugop voorraad:2109-320 en 2 vsa op voorraad:2090-555 | 33.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 638244 | 42705 | 42716 | Gereed gemeld | lampen op voorraad leggen | STORING | 314970 | *1-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal tbv voorraad (MP) | lampen op voorraad leggenspullen worden in magazijn Breda geleverd. | Defecte lamp, vsa en ring NV op 7 los | Reparatie uitgevoerd 2 lampen vervangen de rest op voorraad gelegd | 195.47
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 638278 | 42705 | 42706 | Gereed gemeld | (MP)storing hygromatik lucht bevochtiger | STORING | 315011 | *4-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Klimaat melding overig heb al een paar keer een melding gekregen opHygromatiklucht bevochtiger melding : Fault Filling Kropman nummer 89-8745klantcode57.71.00 luchtbehandelings installatie algemeen | vulklep defect | info van klepje afgegeven bij wilfried | 202.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 638390 | 42706 | NULL | Gereed gemeld | (JH) diverse lampen defect | STORING | 315115 | - | Binnen Lamp kapot voor toiletten 7e verdieping buiten lampen achterkantgebouwaan spoorkant 2 buiten lampen kapot | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen, buitenverlichting moet iemand anders voor komen dat is ineen bakje. afspraak gemaakt dat gelijk alle lampen gedaan worden.Wordt onder SO641410 verder opgepakt. | 124.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 638710 | 42709 | 42716 | Gereed gemeld | vervangen van solenoid valve water inlet | STORING | 315011 | *4-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *16-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur DencoHappel | vervangen van solenoid valve water inlet | vulklep defect | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 478.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 640336 | 42716 | 42716 | Gereed gemeld | (MP)verlichting werkt niet ruimte 712 | STORING | 315632 | *12-12-2016 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) | We krijgen het licht niet aan. Zitten nu in het donker. Afstandsbedieningwerktwel op andere lampen. Lichtdop op palfond ingedrukt lampen doen het danwel.Graag Afstandsbediening unit nakijkenLocatie 712 - DVL IST team 9 | Elektrisch defect | Installatie gereset, en getest alles werkt weer | 120.62
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 641870 | 42723 | 42731 | Gereed gemeld | (JO) Lamp defect heren toilet 2e verdieping | STORING | 316035 | - | Binnen, 2e vedieping, heren toiletruimte boven fonteintje is lamp defect | Niet duidelijk | Niet opgelost/geen probleem. lamp deed het gewoon. | 91.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 644172 | 42733 | 42737 | Gereed gemeld | (JH) Lamp defect etage 5 | STORING | 316473 | - | Lamp defect etage 5 gang t.o.v. 532 en Etage 7 gang bij toiletten | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 105.31
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 644427 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect boven wastafel herentoilet 7e etag | STORING | 316517 | - | De lamp boven de wastafel is defect. Herentoilet 7e etage07\, herentoilet, | Defecte lamp, ook op 6e etage | Lamp(en) vervangen en op 6 de N opnieuw vast gezet. | 37.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 648668 | 42745 | 42751 | Gereed gemeld | (JO)Lamp defect portiek dames toilet 06\644 | STORING | 317011 | *10-1-2017 (JO) Aangemeld per email | Binnen/buitenpand (terrein) lamp op 6e verdieping is defect voor rechterdamestoilet . als je de lamp aan raak gaat hij weer branden ook even naararrmatuurkijkenof bedrading los zitLocatie omschrijving: 06\644, portiek dames toilet | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 93.25
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 648743 | 42746 | 42843 | Gereed gemeld | (JB) Installatie tekening updaten | STORING | 317017 | *23-1-2017 (JB) Per mail overgedragen aan Wilfried. | Installatietekeningen updaten 5e , 6e , 7e , 7e keuken beschrijving zieinspectie rapport. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 648745 | 42746 | 42843 | Gereed gemeld | (JB) Wandcontactdoos 7.14 gedeformeerd | STORING | 317017 | *18-1-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB Breda. | Wandcontactdoos 7.14 gedeformeerd | Onderdeel defect | gezocht of er nog voorraad op locatie was deze bestellen499624 | 69.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 648747 | 42746 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Installatie tekening updaten | STORING | 317017 | - | Vervallen, 2x zelfde probleem gemeld. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 651405 | 42752 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen geluid op boxen in pand | STORING | 317354 | - | Geen geluid op alle boxen in het pand van de radiozender. Tuner toont welsignaal van de zender echter geen geluid op de boxen Ziggo meld geen storing** (JB) Peter Smout meldt dat deze melding mag vervallen. ** | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 654057 | 42755 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect 3e etage ruimte 0.12 rechts | STORING | 317610 | - | lamp defect op de derde etage bij ruimte 012. Binnen de ruimte aan derechterkantgemeld door Connie van der Veer | Bedieningsfout/ondeskundigheid, 2 lampen waren uitgedraaid 1 was defectin de ochtend navraag gedaan niemand kon mij helpen waar de lamp defect was. | 317610. Lamp vervangen en 2 lampen terug aan gedraaid en 2 armaturen afgesteldop lichtsterkte | 69.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 654489 | 42758 | 42758 | Gereed gemeld | aanpassen bmi | STORING |  | *24-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | bmi wil men nevenindicatoren hebben | Wettelijke keuring | Inspectie uitgevoerd, ronde gelopen met Hans waar en hoe de bmi aangepast dientte worden. | 89.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 655883 | 42760 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)lamp boven wastafel defect ruimte 1.32 | STORING | 317848 | - | De lamp boven de wastafel in de herentoilet op de eerste etage is defect | Defecte lamp | 317848. Lamp(en) vervangen | 119.98
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 657337 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)lamp defect | STORING | 318096 | - | op de 5e etage op 502 is lamp defect | Defecte lamp | 318096. Lamp(en) vervangen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 657340 | 42765 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lamp defect ruimtenummer 502-IST | STORING | 318096 | *30-1-2017 Peter Smout had reeds decentrale SO657337 aangemaakt (MP) *31-1-2017 SO admi gereed gemeld | rond lamp defect502 - ISTUitgevoerd via SO657337 (MP) | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 657398 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)klapdeur gaat niet altijd open | STORING |  | - | klapdeur gaat niet altijd open als men op de knop druk | Bedieningsfout/ondeskundigheid | 317820. Inspectie uitgevoerd, diverse malen getest op meerdere momenten van dedag. de knop indrukken en vasthouden dan werkt de deur. | 69.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 658386 | 42767 | 42772 | Gereed gemeld | (MP)lamp bij deur defect ruimte 811 rookruimte | STORING | 318298 | - | Binnen/buitenpand (terrein) lamp bij deur is uit graag naar kijken811 - Rookruimte | Defecte lamp | 318504. Lamp(en) vervangen | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 658796 | 42768 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lamp defect boven urinoir | STORING | 318386 | *6-2-2017 Opdracht is vervallen, reeds opgelost door technische dienst (MP) Dit is tel. dgg door Peter Smout (MP) *7-2-2017 SO admi gered gemeld | lamp defect boven het urinoir1.32 - HerentoiletOpdracht is vervallen, reeds opgelost door technische dienst (MP) | Opdracht is vervallen, reeds opgelost door technische dienst (MP) | Opdracht is vervallen, reeds opgelost door technische dienst (MP) | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 659280 | 42769 | 42772 | Gereed gemeld | (JO)Lamp defect ruimte 420 | STORING | 318504 | - | Binnen/buitenpand (terrein) Lamp in gang bij ruimte 420Verdieping: 04Ruimtenummer/-naam: 420 | Defecte lamp | 318504. Lamp(en) vervangen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 659657 | 42772 | 42772 | Gereed gemeld | (JO)Div. lampen defect 7e verdieping | STORING | 318540 | - | Binnen/buitenpand (terrein) meerdere lampen op de 7e verdieping gang en ookintrappenhal tussen ik meen 3 en 4 de spoorkant.Ruimtenummer/-naam: 712 - DVL IST team 9 | Defecte lamp | 318540. diverse lampen vervangen. | 148.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 659659 | 42772 | 42832 | Gereed gemeld | leveren lampen voorraad | STORING | 318504 | - | leveren lampen voorraad | Drukstoring | Lampen geleverd | 133.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 661997 | 42776 | NULL | Gereed gemeld | (MP)ruimte 6.10 geluidsinst. defect valt uit | STORING | 318876 | *15-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | De geluidsinstallatie is defect In ruimte 6.10 is er storing in het geluid.ditgaat steeds uit en kraakt. | Slijtage | Hier moet een nieuwe volume regelaar besteld voor worden. | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 664077 | 42780 | 42781 | Gereed gemeld | Nazien potmeter geluidinst. ruimte 610 6e etage | STORING |  | - | nazien potmeter geluidinst. ruimte 610, 6e etagespullen ophalen TU Roosendaal | Volume regelaar defect | Volume regelaar in ruimte 6.10 (AK-Steel) is defect, volume regelaar vervangenen getest op werking. | 207.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 666459 | 42788 | 42788 | Gereed gemeld | (MP)1e etage kopruimte spoorzijde zonnescherm defe | STORING | 319450 | *22-2-2017 Iom Peter Smout &gt;adviesorder De Haan Westerhoff aangemaakt (MP) *22-2-2017 Michel Mastenbroek/Marcel Deltenre gaan 24-2 0800 naar locatie (MP) *22-2-2017 Aangemeld via mail op locatie (MP) *28-2-2017 Werkbon De Haan Westerhoff gekoppeld (MP) | Op de eerste etage kopruimte spoorzijde is een zonnescherm kapot. Deze staatomlaag en kan niet meer handmatig omhoog worden gedaan | Anders. | Nakijken defect. buiten op de werkstekker deed hij het gewoon, toen dewerkstekker opengemaakt en door gemeten, mistede voeding voor op, de neer deed het wel,toen de schakelaar open gemaakt, datzat ook goed. toen na enig stoeien hetplafond opengekregen en de relais kast opengemaakt, daar bleef de relaisplakken. nu doet hij het weer, maar wel foto'sgemaakt, mocht het weer gebeuren moeten we de printplaat vervangen. daarvoormoet het buro wel aan de kant gehaaltworden. | 232.14
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667309 | 42790 | 42794 | Gereed gemeld | (MP)ruimte 306 aan-uit knop elektra tbv beamer bli | STORING | 319606 | *27-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Klacht m.b.t. electriciteitsbeheer stroom aan - uit electricteitsknop vande beamer blijf aanRuimte 03/306 | Slijtage | schakelaar gaat niet meer uit. aub een nieuwe bestellen. jung schakelaar metlampje erin. | 53.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667668 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667669 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667670 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667671 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667672 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667673 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667674 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667675 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667676 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667677 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667678 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667679 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 667989 | 42793 | 42793 | Gereed gemeld | (MP)ruimte 05/530 lamp in hal defect bij damestoil | STORING | 319649 | *27-2-2017 PDA buiten gebruik, bon is gescand.(zie document) | De lamp in de hal bij de damestoiletten op de 5e etage is stuk Ruimte wastafelen handdoek. | - | PL-C 18W vervangen op 27-02-2017, gebruikt uit voorraad locatie | 225.38
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 668058 | 42793 | NULL | Gereed gemeld | (MP)ruimte 05/530 lamp in hal defect bij damestoil | STORING | 319649 | - | De lamp in de hal bij de damestoiletten op de 5e etage is stuk Ruimte wastafelen handdoek.VERKEERD AANGEMAAKT(JvO) | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 669180 | 42796 | 42800 | Gereed gemeld | (JB) Lamp defect trappenhuis tussen 7e & 8e verd. | STORING | 319878 | *9-3-2017 @MH: is verbrukt materiaal uit bus of uit voorraad SVB? | Binnen/buitenpand (terrein) In het trappenhuis (spoorzijde) tussen etage 7 en8doet de verlichting het niet. Groetjes Mark | Slijtage. Lamp was stuk | Definitief herstel. Lampen en starters vervangen | 136.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 670205 | 42800 | 42801 | Gereed gemeld | (MP)afzuiging tegen wand spoelkeuken maakt lawaai | STORING | 320103 | - | afzuiging tegen wand spoelkeuken maakt een rammelend geluid graagmonteurlatenlangs komen voor de afzuiging in de keuken. graag na 14.00 uur langskomenna lunch pauze | Slijtage Kitranden van deze afzuigkap zijn los gescheurd. Het ligt niet aan deafzuig ventilator. | Overgedragen aan derden. Service equipe zal hier voor ingeschakeld moetenworden. | 263.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 672158 | 42808 | 42814 | Gereed gemeld | Lamp defect dames toilet (07 \ 738) | STORING | 320630 | *14-3-2017 Door de lage urgentie dit op de vaste dag voor SVB Breda ingepland. | Er is een lamp defect in de dames toilet. Bij de spoelbak. 07 \ 738. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen ook in herentoilet 7e | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 673465 | 42816 | 42821 | Gereed gemeld | (JG) Lamp kapot herentoilet verdieping 5 \ 533. | STORING | 321102 | *22-3-2017 (JG) Ingepland op vaste dag SVB Breda, maandag 27-03 bij Peter Smout. | Lamp kapot in herentoilet 5e verdieping. 05 \ 533. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen vrijdag al door frank spronck | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 676852 | 42831 | 42836 | Gereed gemeld | Lamp kapot 04 herentoilet boven wasbak | STORING | 321979 | - | Lamp op herentoilet is kapot (boven de wasbak) Locatie omschrijving: 04 -&gt; herentoilet Verlichtingsprobleem/stroomst. | Slijtage. Lampen waren defect. | Definitief herstel. Lampen vervangen | 105.53
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 676857 | 42831 | 42836 | Gereed gemeld | Lamp kapot gang 6e verd. (AK Steel) | STORING | 321983 | - | Binnen/buitenpand (terrein) Lamp kapot op gang 6e verdieping (AK Steel) Ruimtenummer/-naam: 600 - Gang Verlichtingsprobleem/stroomst. | Slijtage. 6 Lampen waren defect | Definitief herstel. lampen vervangen. | 162.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 677315 | 42832 | 42836 | Gereed gemeld | Lampen defect gang 7e verd. bij lifthal | STORING | 322072 | - | Binnen/buitenpand (terrein) Aantal lampen uit (5) in degang 7e verdieping tegen over lifthalRuimtenummer/-naam: 700 - Gang Verlichtingsprobleem/stroomst. | Slijtage. Lampen waren defect bij lift, in de gang, in de wc en bij de uitgiftebalie van het restaurant. Ook de lampen van het bedieningspaneel vervangen. | Definitief herstel. lampen vervangen. | 200.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 677453 | 42835 | 42836 | Gereed gemeld | Op het terrein bij de pantry lamp defect | STORING | 322092 | - | Er is een lamp defect (terrein) bij de pantry Verlichtingsprobleem/stroomst. | Slijtage. Lampen zijn defect | Definitief herstel. Lampen vervangen | 162.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 678887 | 42838 | 42849 | Gereed gemeld | Lamp tussen etage 3 en 4 defect en lamp restaurant | STORING | 322372 | *13-4-2017 (JB) Melding is per mail doorgezet naar Peter ivm geen tablet. *18-4-2017 (JB) Status opgevraag bij Peter. | Lamp tussen etage 3 en 4 defect en lamp restaurant boog Monteur is nu aanwezigom het te verhelpen.... Graag doorzetten | - | Lamp op 7e heeft Rob de Vaal gerepareerd en beide trappenhuizen nagelopen om lampen te controleren, niks gevonden. 3e etage lampen vervangen. | 115.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 679228 | 42843 | 42849 | Gereed gemeld | Lekkage 6e verd. | STORING |  | - | Lekkage. Diverse etages staan al blankvervallen (RA) Hier is Peter Smout op aangestuurd vanaf Breda.Bron is SM287520 | - | Nieuw stuk leiding geplaatst, vloer geprobeerd zo droog mogelijk te maken.Op 4e verdieping armatuur spanningsloos gemaakt. | 377.14
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 679714 | 42844 | 42857 | Gereed gemeld | Lamp defect damestoilet 6e verd. | STORING | 322628 | - | Voor wasbak in dames toilet is er een lamp kapot lamp kapot Locatie omschrijving: 06\634, 6e verdieping | Anders | Lamp vervangen | 113.27
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 680377 | 42846 | 42919 | Gereed gemeld | Lamp defect in goederen ontvangst deur loketten | STORING | 322755 | - | Lamp in goederen ontvangs bij deur naar loketten 001 - Goedereningang | Onderdeel defect | VSA defect. VSA vervangen. | 287.14
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 680378 | 42846 | 42857 | Gereed gemeld | 2 lampen defect in gang 2e verdieping UWV | STORING | 322754 | - | 2 lampen in gang op 2e verdieping UWV 02\gang | slijtage | Lampen vervangen | 81.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 680379 | 42846 | 42927 | Gereed gemeld | Lamp defect in gang naar kant GWB | STORING | 322753 | - | lamp in de gang aan de kant van GWB 500 - Gang | Anders | Op 1 mei 2017 lampen en VSA's vervangen en materiaal besteld. Op 10 juli de VSA's afgegeven. | 211.27
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 680385 | 42846 | 42870 | Gereed gemeld | 2 lampen kapot in gang 7e etage | STORING | 322757 | *15-5-2017 (JB) Vorige week met Peter gesproken, hij zou handgeschreven bonnen inleveren *15-5-2017 bij Wilfried. Dit ivm tablet problemen. Melding is wel opgelost. | 2 lampen kapot in gang 7e etage | - | Lampen vervangen | 189.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 681005 | 42851 | 42879 | Gereed gemeld | Toilet loopt door | STORING | 322936 | *15-5-2017 (JB) Vorige week met Peter gesproken, hij zou handgeschreven bonnen inleveren *15-5-2017 bij Wilfried. Dit ivm tablet problemen. Melding is wel opgelost. | Beschadigd/Kraan/Toilet/Toiletloopt door/LektRuimtenummer/-naam: 734 - Invalidetoilet | Anders | Reparatie uitgevoerd, deksel vast gezet. | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 681196 | 42853 | NULL | Gereed gemeld | TL lamp, rechts bij binnenkomst einde gang, defect | STORING | 323002 | *28-4-2017 (JG) Peter Smout is maandag 1 mei op locatie, bij hem ingepland. Klant *28-4-2017 per mail op de hoogte gesteld. | TL lamp, rechts bij binnenkomst, einde gang. Locatie: 08 verd. \804, dossierachrief. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 681200 | 42853 | 42874 | Gereed gemeld | Deur gaat niet open als op de knop gedrukt wordt. | STORING | 322991 | *28-4-2017 (JG) Peter Smout is maandag 01-05 op locatie. Aangemeld per mail. | Als je op etage 3 aan de spoorzijde het trappenhuis in wil, gaat de deur nietmeer open als je op de knop drukt. Graag weer in orde maken. bvd Gr Edwin. | - | Los contact in schakelaar, dit hersteld en deur werkt weer. | 47.12
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 681705 | 42857 | 42977 | Gereed gemeld | Lamp defect 4e verdieping lifthal | STORING | 323206 | - | Lamp defect 4e verdieping lifthal | Elektrisch defect | VSA defect.VSA vervangen en voorraad bijgewerkt. | 292.66
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 683896 | 42867 | 42870 | Gereed gemeld | Lampje blijft branden paneel bij receptie | STORING | 323836 | *12-5-2017 Mail gestuurd naar Peter + in tablet gezet. | Lampje van verlichting 1e verdieping blijf branden,gaat niet meer uit op het paneel bij de receptie. | Slijtage | in verdeelkast relais paar keer handmatig geschakeld om te testen, werkt nu weer | 69.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 683917 | 42867 | 42895 | Gereed gemeld | Lekkage wasbak bij raam keuken 07\723 | STORING | 323849 | *12-5-2017 Peter mail gestuurd + in tablet gezet *16-5-2017 SO overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | Afspraak opvolgen i.v.m. sanitair de kraan bij wasbak is lek (bij het raam)Graag kijken wat het probleem is.Ruimtenummer / naam: 723 - Keuken 7e verdieping | SlijtageSlijtageSlijtage | kraan geprobeerd te demonteren dit niet meer mogelijk .nieuwe kraan bestellenart tu 4350666Materialen besteld, afsluiters die op tekening staan zitten er niet waardoorheel het pand drukloos moet graag 2 afsluiters 15 mm knel bestellen en 2puntstukken 15-3/8 inplannen maandag ochtend.Kraan vervangen en afsluiters geplaatst. | 608.27
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 684010 | 42870 | 42870 | Gereed gemeld | Storing RK1 Hoog Urgent | STORING | 323856 | *15-5-2017 (JB) Melding bij Peter ingpland, en hem hierover gesproken, hij pakt het op. | Storing rks 1 hoog urgent 2x deze week gereset maar blijft eenrood lampje branden ISoPlus | Regeltchn. Install. | Op 15 mei 2017 de storing onderzocht, SVB heeft zelf de firma gebeld. | 150.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 684204 | 42870 | 42922 | Gereed gemeld | kraan 6e verd pantry nakijken | STORING |  | *16-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | kraan 6e verd pantry nakijken | SlijtageSlijtageSlijtage | kraan gedemonteerd, geen merk kunnen vinden. kraan bestellen art tu 3922937Kraan vervangen. alleen syfon zit haarscheurjes in deze moet vervangen worden. syfon en manchet vervangen geen lekkage meer | 435.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 685070 | 42874 | 42877 | Gereed gemeld | Lamp defect 2e verdieping in lifthal | STORING | 324155 | - | Binnen lamp 2e verdieping in lifthal | Defecte lamp | 324155 Lamp(en) vervangen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 685329 | 42877 | 42877 | Gereed gemeld | Binnen lamp 3e verdieping in lifthal defect. | STORING | 324203 | *22-5-2017 (JG) Peter Smout vandaag bij de SVB, hem gecontact en ingepland. | Binnen lamp 3e verdieping in lifthal defect. | Defecte lamp | 324203 Lamp(en) vervangen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 685883 | 42879 | 42879 | Gereed gemeld | Lamp damestoilet, bij de wasbak, kapot (L 1.34) | STORING | 324348 | *24-5-2017 (JG) Peter Smout is op locatie, gebeld en hij pakt dit gelijk mee. | Een van de lampen bij de wasbak in de damestoilet is kapot., kan iemand aubdeze verwisselen. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 92.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 686003 | 42881 | 42884 | Gereed gemeld | Lamp kapot 3e verdieping printer hok. | STORING | 324391 | *26-5-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout. | Lamp kapot 3e verdieping printer hok. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 686029 | 42881 | 42884 | Gereed gemeld | Lamp defect 1e verd. keuken UWV | STORING | 324399 | - | Lamp defect boven keukenblok 1e verdieping UWV | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 686031 | 42881 | 42884 | Gereed gemeld | Lamp defect 2e verd. boven keukenblok | STORING | 324400 | - | Lamp defect op 2e verdieping boven keuken blok | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 115.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 686612 | 42885 | 42898 | Gereed gemeld | 4 TL lampen defect ruimte 08/804 | STORING | 324531 | - | Binnen/buitenpand (terrein) 4 TL lampen kapot 804 - Archief spoorzijde | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen op 12 juni 2017. | 174.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 687325 | 42888 | 42972 | Gereed gemeld | Zonwering blijft hangen en gaat niet naar boven. | STORING | 324726 | *2-6-2017 (JG) De Haan Westerhof aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *7-6-2017 (JG) De Haan Westerhof morgen 08-06 in de ochtend op locatie, aangemeld *7-6-2017 per mail. *8-6-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Zonwering blijf hangen en kan niet meer naar boven.Locatie: 05 / 518 GWB | (JG) Relais bleef plakken. | (JG) Buitenjaloezie getest op het afstel snoer , Motor is goed , maar op debediening geen reactie. Zekering nagekeken, ook goed . Op de relais een tikkie gegeven en hij draait weer. | 124.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 687877 | 42892 | 42898 | Gereed gemeld | Sensor verlichting werkt niet goed (06 \ 604) | STORING | 324792 | *6-6-2017 (JG) Urgentie laag, ingepland op vaste dag Peter Smout (12-06) | Sensor van de verlichting werkt niet goed graag nakijken lifthal uit naar linkslinker kamer einde van gang. | Anders | sensor gecontroleerd, deze iets minder kritisch afgesteld. hij reageerde op dezonwering als deze omlaag ging of dicht klapte. | 145.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 688220 | 42894 | 42895 | Gereed gemeld | Alarm Sab pir gang links v3 | STORING | 324892 | *8-6-2017 Mail gestuurd wvb wie aansturen (MP) *9-6-2017 Mail gestuurd wvb wie aansturen (MP) | Bewaking heeft op-/aanmerking in de nacht van 08-06-2017 1:32 een aantal kerenalarm opgetreden aan een Sab pir gang limks v3 surveillant heeft de Piroverbrugd graag kijken of er een defect aan de PIR islocatie 03, Sab 60 pir gang links V3 | Anders | Functioneel herstel, sabotage melding onbekend. Melder nagekeken. Wel verouderdmaar geen bijzonderheden aangetroffen welke kunnen duiden op eensabotagemelding. Sabotagemelding overbrugd in de 360 graden PIR om uit tesluiten of het aan de bekabeling ligt of aan het component. | 178.58
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 688497 | 42895 | 42898 | Gereed gemeld | Er is op derde etage tl lamp of balk kapot. | STORING | 324987 | *9-6-2017 (JG) Urgentie laag, ingepland op vaste dag Peter Smout (12-06). | Er is op derde etage tl lamp of balk kapot. Lamp reageert niet opafstandsbediening. Betreft ruimte rechterkant vanuit de lift.Locatie: 03, ruimte rechterkant vanuit de lift. | Anders, reflector zat los | Reparatie uitgevoerd, reflector armatuur opnieuw vast gezet. | 81.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 688691 | 42898 | 42898 | Gereed gemeld | Lamp defect tussen etage 6 en 7 lunetzijde. | STORING | 325041 | *12-6-2017 (JG) Peter Smout nu op locatie, hem gebeld en pakt dit verder op. | Lamp defect tussen etage 6 en 7 lunetzijde: Locatie omschrijving: 06\629Trappenhuis links. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 139.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 689633 | 42902 | 42972 | Gereed gemeld | Kapje noodverlichting los gegaan voor schuifdeur l | STORING | 325305 | *16-6-2017 Tel. aangemeld bij Arthur (MP) | kapje van noodverlichting is los gegaan (voor schuifdeur naar de lifthal) kapjeligt bij GWB(Rob)Locatie 014-hal | Anders, kapje was los dit kan nooit uit zichzelf zijn gegaan ivm | Op 19 juni 2017 reparatie uitgevoerd, kapje opnieuw vast gezet. | 115.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 689886 | 42905 | 42972 | Gereed gemeld | automatische deur op 4e verdieping hapert | STORING | 325367 | *19-6-2017 Monteur reeds op locatie aanwezig (MP) | automatische deur op 4e verdieping hapert04, lifthal | Anders | Op 19 juni 2017 installatie gereset, bij volgende hapering assa abloy aansturen. | 145.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 690020 | 42905 | 42920 | Gereed gemeld | Storing thermostaat frituur wijkt af | STORING | 325388 | *19-6-2017 Adviesorder SEN aangemaakt (MP) *20-6-2017 Hr Mangal van firma Sitex gaat 21-6 VM naar locatie (MP) *21-6-2017 Tel. van hr mangal, dienen 3 sensoren vervangen te worden. Gebruik is op eigen *21-6-2017 risico, volgt zsm offerte. Vervolgens gebeld door de heer de Vaal, met verzoek *21-6-2017 zsm offerte en volgens hem is er in de onderhoudsrapportage reeds aangegeven dat *21-6-2017 de sensoren vervangen dienen te worden. Mail gestuurd WVB met verzoek dit te *21-6-2017 controleren en vandaag contact op te nemen met de heer de Vaal (MP) *21-6-2017 Mail Wilfried de Bruijn, offerte van SEN mag direct doorgestuurd worden naar de *21-6-2017 SVM (MP) *23-6-2017 Opdracht ontvangen SVB, doorgestuurd naar WVB met verzoek opdracht verstrekken *23-6-2017 aan de SVB (MP) *23-6-2017 Order overgedragen aan WVB (MP) | frituur is er waarschijnlijk een probleem met termostaat vet in frituur iswarmer dan dat het display aangeeft | - | Op 21 juni 2017 de frituur nagezien en op 4 juli de sensoren vervangen. | 1543.63
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 690430 | 42907 | 43112 | Gereed gemeld | De schuifdeuren staan in storing | STORING | 325502 | *21-6-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *23-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-6-2017 Werkbon gekoppeld, is vervolg nodig, mail gestuurd wanneer vervolgwerk gepland *23-6-2017 is (MP) *26-6-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De schuifdeuren van de hoofdingang staan in storing(begane grond) graag spoedig terug bellenMen weet nu niet hoeveel mensen in het pand zijn, gevaarlijkeSituatie nu. Call 4183512gemeld door hr de klerk 076-5485514 | Pulsgever | Op 11 juli 2017 de pulsgevers vervangen en de deur gecontroleerd op juiste werking. | 362.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 691067 | 42912 | 42972 | Gereed gemeld | Op het paneel is een lampje kapot (receptie) | STORING | 325633 | - | Op het paneel is lampje kapot graag vervangen Ruimtenummer/-naam: 015 - Receptie | Defecte lamp | Op 26 juni 2017 lamp(en) vervangen. | 85.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 691091 | 42912 | NULL | Gereed gemeld | legionellaronde | STORING |  | - | - | Gepland onderhoud | legionella ronde gelopen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 692209 | 42915 | 42972 | Gereed gemeld | 2 x lampen kapot, 4e etage gang bij de 2 printers. | STORING | 325884 | *29-6-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout (maandag 03-07) | 2 x lampen kapot op 4e verdieping gang bij de 2 printers. | Defecte lampDefecte lamp | Op 3 juli 2017 lampen vervangen en nieuwe lampen besteld voor voorraad. Op 10 juli lampen afgeleverd. | 318.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 692524 | 42919 | 42972 | Gereed gemeld | Lampje kapot, ronde wand restaurant 7e verd. | STORING | 325939 | - | Lampje kapot ronde wand restaurant Verdieping: 07 | Defecte lamp | Op 3 juli 2017 lamp(en) vervangen | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 692944 | 42920 | 42934 | Gereed gemeld | Dames toiletten op 3e etage beide verstopt. | STORING | 326027 | *4-7-2017 (JG) Van der Velden aangestuurd. Gevraagd om terugkoppeling *4-7-2017 t.b.v. aanmelding op locatie. *5-7-2017 (JG) Zelf gebeld met Van der Velden, die zijn deze ochtend op locatie. *5-7-2017 Aangemeld per mail. *18-7-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *18-7-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De dames toiletten op de 3 de etage zijn beide verstopt. Kunnen jullie ditprobleem zsm oplossen. Margo Beenackers. Graag spoed opdracht omdat de SVB hetniet kan oplossen. | (JG) Papier / grind. | Op 18 juli 2017 de toiletgroep ontstopt. Er zat grind en toiletpapier in de afvoer. | 129.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 695462 | 42935 | 42972 | Gereed gemeld | Diverse lampen kapot (1e, 2e en 3e etage) | STORING | 326598 | *19-7-2017 (JG) Kees Kokx is vrijdag op locatie, i.o.m. met hem erbij gezet. *19-7-2017 Per mail aangemeld. | Goedemiddag, Ik was vandaag op de bovengenoemde verdiepingen 1 2 3. Daar vielop dat diverse lampen kapot waren. Toiletruimtes etc. Verzoek om deze tevervangen.Afwijking Elektra | Slijtage | Op 24 juli 2017 op de 1e en 2e verdieping diverse lampen vervangen. | 78.42
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 697032 | 42947 | 42972 | Gereed gemeld | Bedienknop zonwering defect | STORING | 327071 | - | De zonwering bedieningsknop op paneel bij de balie is defect waardoor debediening op hand stand staat zodat de lamellen omhoog blijven. Knop vervangen. | Anders | Op 31 juli 2017 de regeling terug naar automatisch gezet. | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 697629 | 42950 | 42961 | Gereed gemeld | Diverse noodverlichtingen defect | STORING | 327288 | - | Er zijn diverse noodverlichtingen defect. Goederenontvangst, winkel, 1everdieping lifthal, 4e verdieping trappenhuis Lunetstaat | Onderdeel defectOnderdeel defect | Op 7 augustus 2017 de noodverlichtingen nagezien en materiaal besteld. Op 14 augustus vier accu's vervangen. | 412.62
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 698040 | 42955 | 42968 | Gereed gemeld | Lamp in gang naar toilet defect. | STORING | 327446 | *8-8-2017 (JG) Ingepland vaste dah SVB Breda (Peter Smout 14-08). | Lamp defect gang naar toilet (005 - Toilet). | vsa defect | Materialen besteld, 1 vsa defect deze volgende week vervangen.VSA vervangen | 270.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 698709 | 42961 | 42968 | Gereed gemeld | 1 plafondlamp defect | STORING | 327644 | - | Binnen/buitenpand (terrein) Er is 1 plafondlamp defect In het meubel in pantry,boven de wasbak, ontbreekt bij 1 van de 4 halogeenlampen het afdekglas/veiligheidsglas. | Anders | Op 21 augustus 2017 inspectie uitgevoerd en bevindingen gemeld. | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 698714 | 42961 | 42968 | Gereed gemeld | Lichtbak plafond rookruimte werkt niet | STORING | 327645 | - | Binnen/buitenpand (terrein) lichtbak in plafond rookruimte werkt niet. Ruimtenummer 811. | Defecte lamp | Op 21 augustus 2017 lamp(en) vervangen. | 41.57
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 698731 | 42961 | 42990 | Gereed gemeld | Lamp defect, gang tegenover de VC ruimte | STORING | 327653 | - | Binnen In de gang tegenover de VC ruimte.Locatie: 05\500, in plafond tegenover5.20. | Defecte lamp | Materialen besteld, lampen bestellwn 2 dozen 18w830/4pFranck Spronck heeft lampen op de lokatie op voorraad gelegd. | 201.8
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 698736 | 42961 | 42968 | Gereed gemeld | Plafondlamp defect in de gang, ter hoogte van 6.14 | STORING | 327654 | - | Binnen/buitenpand (terrein) Plafondlamp in gang defect; ter hoogte van6.14.Locatie:06\600, in gang ter hoogte van 6.14. | Defecte lamp | Op 21 augustus 2017 lamp(en) vervangen. | 108.56
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 715162 | 42971 | 42975 | Gereed gemeld | Lamp defect eind vd gang Lunetstraat zijde | STORING | 328076 | - | Lamp defect eind vd gang Lunetstraat zijdeLocatie 05\500 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 144.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 716047 | 42977 | 42978 | Gereed gemeld | Twee TL's boven bureaus defect (ruimte 508) | STORING | 328316 | *30-8-2017 (JG) Peter Smout gaat morgenvroeg naar locatie. Aangemeld *30-8-2017 per mail. | Boven bureaus zijn 2 tl balken uit graag met spoed komen mensen krijgenverkeerd licht. Ruimtenummer/-naam: 508 - BO | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 69.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 716974 | 42983 | 42984 | Gereed gemeld | Heren toilet defect. | STORING | 328546 | - | Linker urinoir is defect. Batterij vervangen echter zuiger blijft hangen.Ruimte 402 4e etage.Afwijking Sanitair | Slijtage | Vervangen van onderdelen urinoir. Deze lag nog op locatie, maar zijn nu op,graag 10 nieuwe bestellen en op locatie achterlatenop voorraad op de lokatie gelegd. | 329.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 717135 | 42984 | 42997 | Gereed gemeld | Alle lampen buiten rondom pand zijn defect | STORING | 328572 | - | Alle lampen buiten rondom het gebouw zijn kapot op 1 na | Anders | Instructie gegeven, nogmaals offerte sturen dit is al eens gestuurd deze werdtoen afgekeurd. Marco van den Heuvel dient dit te bespreken met Hans Jansen. | 110.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 717320 | 42985 | 42985 | Gereed gemeld | Rechter damestoilet spoelt niet goed door | STORING | 328662 | *7-9-2017 Telefonisch contact gehad met Rob de Vaal, storing is per abuis doorgestuurd *7-9-2017 naar Kropman, is door klant opgelost. Geen actie noodzakelijk (MP) | Rechter damestoilet spoelt niet goed door | - | Telefonisch contact gehad met Rob de Vaal, storing is per abuis doorgestuurdnaar Kropman, is door klant opgelost. Geen actie noodzakelijk (MP) | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 717826 | 42986 | 42989 | Gereed gemeld | Knel koppeling ijsbak werkt niet (ruimte 07/724) | STORING | 328748 | *8-9-2017 (JG) Peter Smout belt met SVB dat dit sowieso a.s. maandag (vaste dag) wordt *8-9-2017 opgepakt en als hij tijd heeft vandaag. Peter belt mij hier nog over. *8-9-2017 (JG) Peter gaat maandag naar locatie. | Knel koppeling ijsbak werk niet meer, graag actie met spoed nu moet de bak leeggeschept worden.Ruimtenummer/-naam: 724 - Restaurant verkoopruimte. | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, koppeling los gemaakt binnenkant gereinigd en ingevet nuwerkt het weer. | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 718089 | 42989 | 42989 | Gereed gemeld | Verlichting ruimte 05/534 werkt niet | STORING | 328812 | *11-9-2017 Monteur is reeds op locatie aanwezig (MP) | Er is nu al een week een lamp defect in het damestoilet. Hier is al eerdermelding van gemaakt.Locatie 05/534 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 95.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 718581 | 42991 | 42992 | Gereed gemeld | Deuralarm trappenhuis storing. | STORING |  | - | Beveiliging van deur trappenhuis blijft actief// blijft afgaan // svp spoedCall 4245261Anders | VandalismeAnders | Glaasje in handmelder terug gezet en gecontroleerd op de juiste manier, echtersirene niet uit te krijgen.Andere handmelder open gehad om e.e.a. te controleren, ten einde i.o.m. Rob deVaal de sirene draad doorgeknipt en vervolg is uitgezet.Reparatie uitgevoerd, deurknop buitenkant gerepareerd en sirene weeraangesloten.uitzoeken wat nieuwe schakelaar kosten. | 387.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 719234 | 42996 | 42996 | Gereed gemeld |  | STORING |  | - | legionella ronde | Gepland onderhoud | Onderhoud uitgevoerd | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 719248 | 42996 | 43077 | Gereed gemeld | Lampje in het paneel achter receptie kapot | STORING | 329053 | - | lampje in het paneel achter receptie kapot | Defecte lamp | Op 25 september 2017 het lampje vervangen. | 177.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 720164 | 43000 | 43000 | Gereed gemeld | slot defect | STORING | 329252-Gebouw | - | Deur ontgrendeld wél met pasje maar gaat niet open. slot defect. Verdieping:03 gangAnders | noets mis met e-slot, probleem is kozijn | kozijn terug weer fatsoenlijk terug vastgezet, ism Normakoestiek | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 721767 | 43011 | 43021 | Gereed gemeld | Zonwering defect, gaat niet naar beneden. 05\508 | STORING | 329700 | - | De zonwering buiten is defect. Zonwering gaat niet naar beneden. Locatie omschrijving: 05\508, ruimte tegenover lift | Schakelaar was defect / lam. | Schakelaar vervangen en werking getest. Werking is in orde bevonden.Op 3 oktober 2017 de schakelaar vervangen en werking van de zonwering gecontroleerd. | 191.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 722168 | 43013 | 43018 | Gereed gemeld | Tourniquette defect ruimte 016 | STORING | 329815 | *5-10-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *5-10-2017 Tel. contact gehad met planning AssaAblloy monteur komt vanmiddag naar locatie, *5-10-2017 dit aangemeld bij rob de vaal van gebouwbeheer van svb (MP) *5-10-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld door Jeroen vd Berg (MP) | Tourniquette defect graag met spoed langs komen gemeld door VK SVB 076-5485310 | Groep 24 was uitgevallen, deze weer aan gezet. | Deur werkend achter gelaten. Reset uitgevoerd. Pulsgevers afgesteld/getest. | 269.46
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 722171 | 43013 | 43017 | Gereed gemeld | heren toilet werkt het linker urinoir niet | STORING | 329812 | *5-10-2017 Tel. aangemeld bij hr de Vaal (MP) | heren toilet werkt het linker urinoir nietlocatie 06, linker urinoir 6e verdieping Afwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | Op 5 oktober 2017 spoelers besteld en op 9 oktober 1 spoeler vervangen en 1 op voorraad gelegd. | 879.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 722386 | 43014 | 43040 | Gereed gemeld | Lamp defect trappenhuis rechts spoorzijde | STORING | 329871 | - | Ronde Lamp in het trappenhuis knippert. Locatie 07\746, Trappenhuis spoorzijdeAfwijking Elektra | Defecte lamp | Op 9 oktober 2017 materiaal besteld en op 23 oktober de lampen vervangen. | 305.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 722623 | 43017 | 43017 | Gereed gemeld | Lamp defect herentoilet 6e etage t.h.v. de spiegel | STORING | 329921 | - | Wij hebben een kapotte lamp in het herentoilet 6e verdieping , bij de Spiegel.Kunnen jullie deze vervangen?Afwijking Elektra | Defecte lamp | Op 9 oktober 2017 lamp(en) vervangen in heren toilet 5 verdieping. | 81.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 723778 | 43024 | 43024 | Gereed gemeld | Inschakelen alarm systeem niet mogelijk. | STORING | 330258 | *16-10-2017 (JG) I.o.m. Wilfried mag Danny Vorwerk naar locatie. Wilfried heeft *16-10-2017 hem geinformeerd. | Inschakelen alarmsysteem niet mogelijk. Zaterdag melding van beveiliging ivmalarm melding, hebben een deur overbrugd omdat de deur storing gaf. Vandaagweer een melding gekregen nadat systeem vrijgegeven was. Graag monteur langslaten komen met spoed.Ruimtenummer/-naam: 001 - Goedereningang | Anders, de aansluitingen van de deuren begane grond bij de goederenontvangstboven systeemplafond waren niet deugdelijk bevestigd. Deze waren in elkaargetwist en de aders lagen bloot. | Op 16 oktober 2017 de aansluitingen gesoldeerd en afgekrimpt. | 108.11
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 723894 | 43024 | 43038 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte aan kant lunet bij pillaar. | STORING | 330274 | *16-10-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout 23-10. | Lamp defect ruimte aan kant lunet bij pillaar.Ruimte: 418. | - | Op 23 oktober 2017 lamp vervangen. | 93.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 723899 | 43024 | 43040 | Gereed gemeld | Binnen lamp bij verlaagd plafond loketten defect. | STORING | 33075 | *16-10-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout 23-10. | Binnen lamp bij verlaagd plafond loketten defect. | - | Lamp vervangen | 58.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 724013 | 43025 | 43038 | Gereed gemeld | Noodverlichting 1.15 trappenhuis links defect | STORING | 330316 | *17-10-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout 23-10. | Noodverlichting 1.15 trappenhuis links defect. | Slijtage | Accu defect, deze moet vervangen worden.Accu vervangenOp 26 oktober 2017 | 137.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 724460 | 43027 | 43038 | Gereed gemeld | Lamp kapot op 6e verdieping | STORING | 330424 | - | Binnen/buitenpand (terrein)Lamp kapot op 6e verdieping bij onze huurder in ganggraag vervangenLocatie 06\600 gang | Lamp stuk | Lamp vervangen | 23.56
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 724750 | 43031 | 43038 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte wasbak damestoilet | STORING | 330505 | *23-10-2017 Tablet defect, order via mail naar monteur gestuurd (MP) *23-10-2017 Monteur is reeds op locatie aanwezig (MP) | lamp defect in de ruimte bij de wasbak in het damestoilet. locatie 07\712, damestoilet 7e | Slijtage | Lamp vervangenlampen geleverd | 236.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 724869 | 43031 | 43040 | Gereed gemeld | Heren en dames toiletten verstopt 1e etage | STORING | 330526 | *1-11-2017 werkbon opgevraagd | Verstopping toiletten dames en heren 1e etage. | Verstopping veroorzaakt door wc-papier/vuil. | Op 1 november 2017 de toiletgroepen op 1e en 3e etage ontstopt. | 224.73
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 725393 | 43034 | 43038 | Gereed gemeld | Lamp defect lifthal 7e verdieping ruimte 728 | STORING | 330689 | - | Er is een lamp defect.Binnen / lifthal 7e verdieping. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 34.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 725667 | 43035 | 43038 | Gereed gemeld | Lekkage syfon 2e etage / SPOED | STORING | 330766 | - | nu op 2 etage syfon lekkage, maandag zijn kranen vervangen. Graag vandaag monteur op de 2e en 6e etagecall 4279203 | - | Afvoer vast gezet, lekkage verholpen. | 104.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 725679 | 43035 | 43055 | Gereed gemeld | Allerlei foutmeldingen BMC na testen systeem | STORING | Opdracht volgt via mail | *27-10-2017 Adviesorder Novar aangemaakt (MP) *27-10-2017 Tel. overleg met hr de Vaal, hij heeft reeds tel. contact gehad met Novar, op *27-10-2017 verzoek van Novar/hr de Vaal een inkooporder aangemaakt voor Novar (MP) *27-10-2017 Tel. contact gehad met de heer de Vaal, deze heeft storing zelf kunnen resetten, *27-10-2017 geen actie Novar nodig (MP) *27-10-2017 Adviesorder laten vervallen, dit per mail dgg aan Novar (MP) *27-10-2017 Mail naar inkoop gestuurd met verzoek inkooporder laten vervallen (MP) | Men moest test doen aan bmc allerlei fout meldingen reset niet mogelijk, is al door gezet en wordt aan gestuurd nog wel melding in kropman maken Novar Esser weet hier van. gemeld door rob de vaal 06 241 76 552 | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 726085 | 43038 | 43045 | Gereed gemeld | Problemen met zonwering | STORING | 330828 | - | Diversen vandaag 30-10-2017 heeft Peter naar een probleem gekeken vande zonwering en heeft gelijk dit opgelost. | Anders | Op 6 november 2017 reparatie uitgevoerd, knop omgedraaid. | 92.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 726535 | 43040 | 43242 | Gereed gemeld | Aanleggen 5 watertappunten en electra punt | STORING | 330963 | *1-11-2017 doorgemaild naar WVB Breda | In november wordt er op de 5e vedieping een test opstelling koffie automatenneergezet. We willen hier een tijdelijke voorziening voor laten maken, die nahet testen weer moet verdwijnen. Wat hebben we nodig, 5 watertappunten om deautomaten aan te sluiten en electriciteit (eventueel verlengsnoeren). Dit ismet Peter Smout besproken om maandag 6 november te starten. | - | is reeds op SO 726552 uitgevoerd | 57.24
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 726744 | 43042 | 43045 | Gereed gemeld | Lamp lifthal defect ruimte 06\636 | STORING | 331019 | - | lamp in de lifthal is kapot 06\636, lifthal | Defecte lamp | Op 6 november 2017 lamp(en) vervangen. | 126.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 726745 | 43042 | 43046 | Gereed gemeld | Vervangen plafondplaten in 00\006 miva toilet | STORING | 331031 | *7-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | recentelijk lekkage gehad waardoor de plafonplaten in het miva toilet door hetwater kapot en naar beneden zijn gevallen ook zijn er plafonplaat waarinspeaker(ontruiming) zit graag deze herstellen00\006, plafon miva toilet | Anders | Op 6 november 2017 de plafondplaten nagezien en derden aangestuurd. | 115.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 726818 | 43042 | 43045 | Gereed gemeld | Lamp in trappenhuis defect op 4e etage | STORING | 331038 | - | De lamp in het trappenhuis op de 4e doet het niet goed meer. 007 - Trappenhuis rechts | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 92.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 727601 | 43047 | 43049 | Gereed gemeld | Nazien luchtbehandeling ruimte 806 | STORING | 331196 | *8-11-2017 (JG) I.o.m. Peter Smout kan dit worden ingepland op een vaste dag. 13-11 is *8-11-2017 Peter naar het ziekenhuis, i.o.m. WIlfried kan Johan Segers dit oppaken. | Afzuiging na kijken in rookhok of aangeven wanneer onderhoud plaats vind. Degang naar archief Lunetzijde ruikt heel erg vaak naar de rook wat uit hetrookhok komt. Locatie omschrijving: 08\806 | - | d.d. 10-11-17, afgebeld door Rob de Vaal. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 727646 | 43047 | 43054 | Gereed gemeld | Linker dames toilet 3e verdieping is verstopt. | STORING | 331212 | *8-11-2017 (JG) Van der Velden aangestuurd. *9-11-2017 (JG) VDV gebeld, zijn elk moment op locatie. Rob de Vaal (SVB) tel. *9-11-2017 geinformeerd. *15-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *15-11-2017 (JG) Werk bon toegevoegd en Kropman werk bon gemaild. | Linker dames toilet 3e verdieping is verstopt. | Er zat ontzettend veel papier wat vast in de afvoer. | Op 9 november 2017 het toilet ontstopt. Veel papier verwijderd. | 71.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 728221 | 43052 | 43059 | Gereed gemeld | Radio spoorz.4e etag stoort,gaat niet meer harder. | STORING | 331311 | - | De radio op spoorzijde op de 4de doet het niet goed. Hij stoort, gaat niet meerharder en volumeknop werkt niet goed. | Anders | Op 20 november 2017 inspectie uitgevoerd en installatie goed bevonden. | 131.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 728410 | 43053 | 43061 | Gereed gemeld | Linker en rechter dames toilet 3e etage verstopt. | STORING | 331359 | *14-11-2017 (JG) Rob de Vaal gesproken, zelfde toilet (+ rechtertoilet) als vorige *14-11-2017 keer verstopt. Opnieuw VDV aansturen. VDV gebeld en weten niet of *14-11-2017 ze vandaag naar locatie kunnen. Houden mij op de hoogte. *14-11-2017 (JG) VDV gaat vanmiddag naar locatie. Rob de Vaal tel. geinformeerd. *17-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *22-11-2017 (JG) Werk bon toegevoegd, Kropman werk bon gemaild. | Linker en rechter dames toilet 3e verdieping verstopt. | (JG) Toilet verstopt met overmatig papier. | Op 14 november 2017 overmatig papier uit toilet verwijderd. | 71.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 728989 | 43055 | 43059 | Gereed gemeld | Lamp defect herentoilet 3e etage | STORING | 331501 | - | Er is een lamp defect herentoilet 3e etage | Defecte lamp | Op 20 november 2017 de lamp(en) vervangen. | 92.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 728991 | 43055 | 43059 | Gereed gemeld | Lamp defect herentoilet 2e etage | STORING | 331499 | - | Lamp defect herentoilet tweede etage | Defecte lamp | Op 20 november 2017 lamp(en) vervangen. | 172.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 729058 | 43055 | 43067 | Gereed gemeld | 7e verdieping 2x lamp bij bbz en 1x hal bbz | STORING | 331535 | - | Binnen op 7e verdieping 2x lamp bij bbz en 1x lamp in hal voor bbz | Defecte lampDefecte lamp | Op 20 november 2017 lamp(en) vervangen en nieuwe lampen besteld. Op 22 november materiaal afgeleverd.Lamp(en) vervangen en voorraad gelegd. | 295.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 729161 | 43056 | 43074 | Gereed gemeld | TL Lamp kapot, lange ladder meenemen met Enexis | STORING | 331570 | - | Vandaag is er een monteur van Enexis in de traforuimte geweest om werkzaamhedenuit te voeren alleen was de TL lamp kapot graag vervangen deze lamp is alleente vervangen met een hoge ladder/stelling graag terug koppeling wanneer julliedit gaan doen zodat ik monteur Enexis kan inlichten. | AndersAndersAnders | Op 20 november 2017 ter plaatse geweest, niets kunnen controleren omdat er geen sleutel was. Op 28 november de armatuur nagezien en nieuwe besteld. Op 4 december de armatuur vervangen. | 600.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 729544 | 43060 | 43080 | Gereed gemeld | Lichtsensor defect 02\parkeerplaats zijde | STORING | 331672 | - | Lichtsensor defect 02\parkeerplaats zijde | onbekendheid klant met installatie | Niet opgelost/geen probleem zie bon 729545lamp gaan niet automatisch aan bij schemering, maar pas bij beweging detectiebeveiliger was hiervan niet op de hoogte. | 92.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 730256 | 43062 | 43067 | Gereed gemeld | Lamp pantry 6e verdieping bij AK steel defect | STORING | 331829 | - | Binnen lamp in pantry defect op 6e verdieping bij AK steel | Defecte lamp | Op 28 november 2017 lamp(en) vervangen. | 115.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 730961 | 43067 | 43080 | Gereed gemeld | Twee stopcontacten onder warmhoud plaat nazien. | STORING | 331969 | *28-11-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout 04-12. *28-11-2017 (JG) Peter Smout nu op locatie, pakt deze bon gelijk mee. *29-11-2017 (JG) Overgedragen wvb. | Wens m.b.t. electriciteitsbeheer: in de keuken zitten onder warmhoud plaat 2stopcontacten met klepjes een is er afgebroken, ander is ook los. Graag naarkijkenLocatie omschrijving: 07\723 | Molest; met kar tegenaan gereden. | Op 28 november 2017 twee wcd's vervangen en twee besteld. Op 11 december deze op voorraad gelegd. | 292.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 732213 | 43073 | 43073 | Gereed gemeld | Tl balk werkt niet ruimte rookruimte 811 | STORING | 332213 | *4-12-2017 Monteur op locatie aanwezig (MP) | Tl balk werkt niet ruimte rookruimte 811 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 81.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 732803 | 43075 | 43080 | Gereed gemeld | Lamp boven wasbak damestoilet 05\534 is defect. | STORING | 332386 | *6-12-2017 (JG) Ingepland vaste dag Peter Smout 11-12 *11-12-2017 (JG) Verder in behandeling op SO731954. | Boven de wasbak bij het damestoilet is het licht defect.Locatie: 05\534(JG) Verder in behandeling op SO731954. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 735653 | 43087 | 43096 | Gereed gemeld | Lichtsensor 4.08 werkt niet | STORING | 332774 | - | Wens m.b.t. electriciteitsbeheer De lichtsensor in ruimte 4.08 werkt niet. Dezeis recent aangesloten. Er is nu geen licht. Soms werkt deze wel als deverlichting in de ruimte(s) ernaast aan en uit worden gedaan. Betreft kantoorvan het management. Belangrijk dat dit aanstaande maandag wordt verholpen | AndersAnders | Op 27 december 2017 de sensor nagezien en afgesteld. | 280.24
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 736002 | 43088 | 43109 | Gereed gemeld | * storing BMI | STORING |  | *19-12-2017 Danny Vorwerk niet beschikbaar. moet garant aansturen *29-12-2017 Garant Beveiliging en Services B.V.19-12-2017 *25-1-2018 Factuur en werkbon zijn al verstuurd naar nijmegen | storing BMI handmelder beg.grond. 0101, graag morgen vroeg oppakken. Call 4326103 | - | - | 595.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 736467 | 43089 | NULL | Vervallen | Lichtsensor ruimte 4.08 defect | STORING | 332912-Verlichting/ elektra | - | Afspraak opvolgen i.v.m. electra. Lichtsensor ruimte 4.08 wederom defect. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 737443 | 43090 | 43108 | Gereed gemeld | De zonwering buiten is defect 8-1-2017 afspr | STORING | 332948-Zonwering | *22-12-2017 De Haan Westerhof is niet in te kopen, gemaild CB en WVB *28-12-2017 Dit blijkt DHW Service te zijn. Leverancier: 56163 *28-12-2017 ingekocht 28-12-2017 *8-1-2018 afspraak verzet van 8-1-2017 naar 9-1-2017, gemeld bij klant | De zonwering buiten is defect. Lamellen blijven neer. Schakelaar werkt niet. afspr 9-1-2017 | Vocht | Controle schakelaar en motor, beide goed. Relais RG-2 bleek defect, deze is vervangen | 343.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 739113 | 43098 | 43110 | Gereed gemeld | Schakelaar om deur te openen werkt niet correct | STORING | 333114-Beveiliging | - | Schakelaar om deur te openen werkt niet correct Afwijking Elektra | Anders | Reparatie uitgevoerd be weerstand bedrading rechts onder zat los in contactwaarschijnlijk werkte schakelaar soms en soms niet deze weer aan gesloten werktweer plus lampjes geleverd | 230.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 739905 | 43103 | 43152 | Gereed gemeld | Ontbreekt stuk borstel tourniquette. | STORING | 333180 | *3-1-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *5-1-2018 (JG) Er dienen materialen vervangen te worden, offerte gewenst. *21-2-2018 (JG) Navraag offerte gedaan. *23-2-2018 (WdB) wederom navraag offerte | Er ontbreekt een stuk borstel onderaan de schuifdeuren vd Tourniquette, waardus nu heeeeeel veel koude lucht door komt. | - | (JG) Mechanische schade, vervanging materiaal noodzakelijk. Offerte gewenst. | 205.57
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 748693 | 43123 | 43129 | Gereed gemeld | LBK geeft hoge urgentie valt niet te resetten | STORING | 333991 | - | Klimaat melding overig: storing lampje 'hoge urgentie' brandt. Deze storing isniet met indrukken resetknop te verhelpen.Afwijking LBKAfwijking LBK | V-snaar van de warmtewiel kapot. (snaarbreuk). | Er zijn diverse storingen aanwezig in het pand, zowel hoog als laag urgentestoringen.RK01 Circulatiepomp Radiatoren ZW Communicatiealarm met onderstation ruimte 5.01a, hier is geen communicatiemet de comset. Communicatiealarm met onderstation ruimte 5.26a, hier is geen communicatiemet de comset.Functioneel herstel. Ik heb de v-snaar nu tijdelijk aanmelkaar gemaakt en moeter nw besteld worden omdat deze al slijtagescheurtjes vertoont en is op. Dev-snaar is 10250 mm lang met verbindinsgaatjes, en moet zeker ook een nieuweverbindingsschakel voor besteld worden, compleet. voor meer info ik heb een fotovan de typeplaatjes van de motor. Dit moet zsm gebeuren want ik weet niethoelang de tijdelijk verbinding het volhoudt. V snaar vervangen en geteset installatie werkt weer. | 643.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751793 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751794 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751795 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751796 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751797 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751798 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751799 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751800 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751801 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751802 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751803 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 751804 | 43130 | 43130 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -251
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 755551 | 43140 | 43206 | Gereed gemeld | Plaat met lamp erin vervangen ivm lekkage | STORING | 334838 | - | Wens m.b.t. electriciteitsbeheer ivm lekkage is in restaurant een plaat natgeworden waar een lamp in zit graag vervangenLekkageLekkageAfwijking W | Onderdeel defectSlijtageTechnisch gebrek | Materialen besteld, Plafondplaten zijn niet op voorraad. Deze zijn besteld doorRob van Fascilities. Platen 104x104. Waneer deze binnen zijn dan plaat inclusiefarmatuur vervangen ( uiteraard als lekkage verholpen is)Oude plaat en armatuur staan nu op de bovenste etage in de ruimte van deKlimaatbehandeling.vandaag 12 maart 2018 gevraagd of platen binnen zijn.Platen zijn nog niet binnen.Bijkomend probleem is dat de lekkage terug is gekomen zodat de plaat en armatuurzoizo niet vervangen kan worden.Afwachten wanneer de lekkage verholpen is (externe firma)16-4-18 navraag gedaan over deze SO aan Rob.Men heeft besloten omdat er op meerdere plekken platen vuil en of kapot zijndeze in zijn geheel allemaal te laten vervangen door externe firma, dus ook deplaat in de kantine.Deze bon kan dus als afgewerkt worden beschouwd. | 242.66
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 757354 | 43146 | 43202 | Gereed gemeld | Tourniquette defect | STORING | 335073 | *22-2-2018 verzoek werkbon *26-2-2018 Werkbon toegevoegd *26-2-2018 VVW @ WVB | Tourniquette geeft een piepend geluid | Het is de motorunit die het fluitend geluid maakt de monterunit loopt aan. | Gecontroleerd Tourniquette, deze is niet te herstellen en moet vervangen wordenOfferte uitgebracht op SO 769677 | 307.22
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 757528 | 43147 | 43147 | Gereed gemeld | Sabotage alarm deur trappenhuis spoorkant | STORING | 335077 | *16-2-2018 monteur per mail aangemeld. | Sabotage alarm deur trappenhuis spoorkant | Anders | Op 16 februari 2018 de deur nagezien en contacten opnieuw gemonteerd en aangesloten. | 108.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 758800 | 43153 | NULL | Gereed gemeld | Luchtvochtigheid meten ruimte 4.10 | STORING | 335342 | *5-3-2018 is op SO 759111 opgepakt | Willen jullie in ons team de luchtvochtigheid komen meten. Mijn contactlenzenvallen er bijna uit. Als gevolg van de extreme kou is de luchtvochtigheidbinnen weer aanzienlijk lager | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 759102 | 43154 | 43164 | Gereed gemeld | Het is te warm op de 5e etage, ruimte 512 | STORING | 335367 | - | Het is te warm op de 5e etage, ruimte 512 | Niet duidelijk | bij aankomst was warmte klacht al opgelost.kreeg wel een nieuwe klacht van rob van kmr 3.04deze geef via gbs systeem dat het 13gr is maar is ter plekke veel warmer graagnieuwe voeler bestellen dit even navragen aan meet en regel welke hiervoor zijn.Wordt SO 759116 opgepakt. | 120.9
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 759116 | 43154 | 43164 | Gereed gemeld | Opnemer ruimte 3.04 nazien. | STORING | 335373 | *23-2-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank 26-02. | Waarschijnlijk is er een opnemer defect. In ruimte 3.04 zou het 13 graden zijnmaar de temperatuur is normaal. Graag monteur hier na laten kijken. Ruimte 304- Vergaderruimte | Onderdeel defectAnders | Opnemer gewisseld met ruimte 3.06 om te kijken of thermostaat kapot is.Opnemer is defect, deze dient besteld te worden.Thermostaat vervangen en gecontroleerd in priva. andere op voorraad gelegd. | 373.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 759281 | 43154 | 43158 | Gereed gemeld | In ronde wand bedrijfsrestaurant lamp defect | STORING | 335395 | - | Binnen/buitenpand (terrein) in de ronde wand van bedrijfs restaurant is er eenlamp defect, 07 bij tafel met bestek. | - | Op 26 februari 2018 vervangen lamp in ronde wand bedrijfsrestaurant. | 91.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 759884 | 43158 | 43164 | Gereed gemeld | Lamp in damestoilet 05\524 kapot | STORING | 335509 | *27-2-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank 05-03 | Lamp in damestoilet 05\524 kapot | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 84.84
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 760627 | 43160 | 43164 | Gereed gemeld | 4 lampen defect ruimte 07\724 | STORING | 335663 | *1-3-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank 12-03 | 4 lampen defect ruimte 07\724 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 144.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 760628 | 43160 | 43171 | Gereed gemeld | TL-Lampen magazijn Lunetzijde 8e etage | STORING | 335658 | - | Binnen: er zijn twee TL-lampen defect in het magazijn aan de de Lunetzijde vanhet pand | Defecte lampAnders | 1 doos tl5-49w /830 bestellen.Lamp(en) geleverd. | 243.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 760629 | 43160 | 43164 | Gereed gemeld | Lamp plafond keuken 07\723 defect. | STORING | 335664 | *1-3-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank 12-03 | Lamp plafond keuken 07\723 defect. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 84.84
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 761114 | 43164 | 43164 | Gereed gemeld | ruimte damestoilet 05/534 lamp defect | STORING | 335707 | - | ruimte damestoilet 05/534 lamp defect | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 144.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 761171 | 43164 | 43164 | Gereed gemeld | lamp bij printer stuk 05/500 | STORING | 335706 | - | lamp bij printer stuk 05/500 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen | 144.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 761665 | 43165 | 43166 | Gereed gemeld | Koelinstallatie staat in alarm, code E0003 | STORING | 335811 | *6-3-2018 (JG) Thermofrost aangestuurd. *7-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Koelinstallatie staat in Alarm met fout E0003 Kan niet gerest worden vanafregelkast. Graag monteur laten nakijken Installatie is nu niet actief door lagetemperatuur buiten. | - | Installatie geprobeerd te resetten. Dit lukte niet.Installatie spanningsloos gemaakt en storing is verdwenen.Samen met monteur van firma Rensen (regeltechniek) de installatie getest.Geen oorzaak kunnen vinden waardoor de installatie in flowstoring is gevallen.Als installatie in flowstoring is gevallen dan verdwijnt de melding pas weerals er weer flow gemeten word.In de storingslijn van de flowstoring zit ook nog een pomp contact van de GKWpomp in serie.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 189.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 762175 | 43167 | 43168 | Gereed gemeld | Tourniquette werkt niet, alle lampjes op rood | STORING | 335932 | *8-3-2018 Tel. aangemeld op locatie, bij facilitaire dienst (MP) *8-3-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *8-3-2018 Tel. contact gehad met planning AssaAbloy, monteur heeft tel. contact gehad met *8-3-2018 de locatie, hebben zelf storing opgelost door stroom in/uit te schakelen (MP) *9-3-2018 Mail gestuurd inkoop vervallen inkooporder (MP) | Tourniquette defect, Draait niet meer. Alle controle lampjes zijn uit | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 764842 | 43179 | 43185 | Gereed gemeld | Binnen 3 lampen defec in de ronde wand restaurant | STORING | 336433 | - | Voor de vaste kropman monteur op maandag Binnen 3x lampen defect in de rondewand restaurantAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 42.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 766079 | 43185 | 43188 | Gereed gemeld | Storing lbk bg t/m 6 verd. | STORING |  | - | Luchtbehandeling schiet steeds in storing. Callnummer 4418162Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | lbk gecontroleerd toevoer ventilator draaide niet.gecontroleerd waarom niet werkschakelaar is doorgebrand en de draden ook.doorverbinding gemaakt kast draait nu wel.def. herstel. Werkschakelar en hulpcontact vervangen.Installatie getest nu in orde. | 798.31
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 766378 | 43186 | 43187 | Gereed gemeld | Lamp defect trappenhuis bg en 1st etage | STORING | 336788 | - | Trappenhuis spoorzijde tussen begane grond en 1e etage graag monteur deze weeklaten langs komen(ivm maandag 2de paasdag svb gesloten isAfwijking E | Technisch gebrek | lampen in de trappenhal vervangen. | 84.84
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 766386 | 43186 | 43187 | Gereed gemeld | Graag lamp vervangen Boven de koffieautomaat | STORING |  | - | graag lamp vervangen Boven de koffieautomaat op de 2e etage graag monteur langssturen deze week (niet voor vaste monteur ivm maandag 2de paasdag is svbgesloten )Gepland 29/3 tussen 9 - 12 uurAfwijking E | Technisch gebrek | lampen vervangen van 3 armanturen. | 84.84
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767156 | 43188 | 43193 | Gereed gemeld | Temperatuur te hoog 04\414 414 - DSV | STORING | 336905-Klimaat | *29-3-2018 Eerst Hans laten inbellen, dit lukte niet in overleg P Verheezen ingepland voor *29-3-2018 Morgen. | Temperatuur is hoog waardoor we willen nagaan of de kleppen open gaan. Deregelaars en voelers zijn door Rensen al gecontroleerd414 - DSV04\414,Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Afgesproken om hier niet voorte rijden( i.o.m. met W. van Roessel/M. van den Heuvel)Dit i.v.m. de aangepaste regeling door Rensen regeltechniek waarbij denaregelingen van Siemens zijn blijven zitten. | 62.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767368 | 43193 | 43206 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 328 Garderobe | 1E LIJN ST | 336965 | - | Lamp defect ruimte 328 GarderobeAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel 2HP PLC 18watt uit voorraad vervangenDefinitief herstel Lampen besteld voor op voorraad 50 stuks | 296.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767381 | 43193 | 43193 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 03\322 | STORING | 336968 | *3-4-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank. | Lamp defect ruimte 03\322Afwijking E | Technisch gebrek | lamp vervangen. Definitief herstel 2 lampen vervangen PH PLC 18Watt uit voorraad | 77.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767386 | 43193 | 43278 | Gereed gemeld | Twee TL lampen defect ruimte 03\310 | STORING | 336969 | *3-4-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank. | Kantoor kopse kant gebouw aan Lunetzijde 2 tl's in hoek kantoor zijdeparkeerplaats 1 PL in midden kantoor. Ruimte 03\310Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2x PLC lamp vervangen.TL in de hoek was bewust losgedraaid iov medewerker (last van licht)TL aan parkeerkant staat gedimd ( er zitten dimmers op deze bakken), ik heb hemlaten staan in deze stand. | 106.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767435 | 43193 | 43194 | Gereed gemeld | 3 x Tl defect ruimte 3.16 | STORING | 763389 | *3-4-2018 (JG) Ingepland vaste dag Thomas Bank. | Op tekening gebouw 2017 ruimte 3.16 3 x TL defectAfwijking E | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven Deze bon is hetzelfde als 767436 Lees opmerkingen in SO 767436 | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767442 | 43193 | 43193 | Gereed gemeld | Lamp defect bij de koffieautomaat 02/ gang | STORING | 336975 | - | Lamp defect bij de koffieautomaat 02/ gangAfwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Definitief herstel 2lampen vervangen uit voorraad PH PLC lamp 18WDefinitief herstel 2lampen vervangen uit voorraad PH PLC lamp 18W | 77.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767512 | 43193 | 43193 | Gereed gemeld | Ronde wandlamp defect tappenhuis rechts 1.38 | STORING | 336984 | - | Ronde wandlamp defect tappenhuis rechts 1.38Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel Lampen gewisseld 2x uit voorraad pl-l 4p | 106.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767591 | 43193 | 43194 | Gereed gemeld | Lamp defect in lifthal 7e etage ruimte 7.28 | STORING | 337001 | - | Lamp defect in lifthal 7e etage ruimteAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | lamp vervangen.Definitief herstel 2 lampen PL 18watt vervangen (uit voorraad)Definitief herstel 2 lampen PL 18watt vervangen (uit voorraad) | 48.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767596 | 43193 | 43194 | Gereed gemeld | 1 TL balk bij het raam defect ruimte 218 | STORING | 337003 | - | 1 TL balk bij het raam defect ruimte 218Afwijking E | Geen probleem | Stekker boven plafondplaat n armatuur zat los, deze opnieuw bevestigd. | 106.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 767956 | 43195 | 43199 | Gereed gemeld | Ronde wandlamp in het trappenhuis defect | STORING | 337087 | - | Ronde wandlamp in het trappenhuis defect. ruimte 236 trap linksAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel Lampen gewisseld 2x PL-L-4P en 2 starters uit grijpvoorraadSVB Breda | 123.12
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 768407 | 43199 | 43199 | Gereed gemeld | Ronde wandlamp defect rechts ter hoogt 2de verd | STORING | 337180 | *9-4-2018 Thomas gesproken en hij heeft deze vervangen. | Binnen pand (oplossen door vaste monteur) Ronde wandlamp in trappenhuis rechtster hoogte tweede verdieping knippert/ defectAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2x PL-L-4P en 2 starters vervangen uit voorraad SVB Breda Enextra een lamp vervangen PLC 2x op de 5e verdieping koffiehoek/gang | 120.32
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 769064 | 43200 | 43202 | Gereed gemeld | Storing vaatwasser in spoelkeuken sc IF01 | STORING | 337307 | *12-4-2018 Terugkoppeling ontvangen vanuit Service Equipe er bleek een stukje glas *12-4-2018 in het rubber te zitten waardoor deze lekte. Storing is opgelost. *12-4-2018 wachten op en een werkbon *12-4-2018 werkbon opgevraagd | Storing vaatwasser sc IF01. | Glasscherf is de oorzaak geweest. | Bij aankomst de vaatwasser aangezet en vult normaal. Alles afgesloten dewaterdruk getest, normaal. De magneetklep schoongemaakt, schoon.Er zou water in de wastank zitten dit was weg. Na zoeken lag er een glasstuk omhet rubber op deze manier zal de wastank nooit gevuld blijven. Vaatwassergetekst en werkt normaal. Personeel op de hoogte gebracht. | 209.24
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 769342 | 43201 | 43213 | Gereed gemeld | Lamp defect voorportaal herentoilet ruimte 324 | STORING | 337322 | *17-4-2018 Order is overgenomen door WVB (MP) | Lamp defect voorportaal herentoilet ruimte 324Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Definitief herstel Lamp vervangen 18watt 1xDefinitief herstel lampen 13 watt besteld en op voorraad gelegd bij SVB totaal20 stuks | 154.29
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 769348 | 43201 | 43206 | Gereed gemeld | Lamp defect pantry 3e etage ruimte 324 | STORING | 337324 | - | Lamp defect pantry 3e etage ruimte 324Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2 lampen 13watt vervangen | 91.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 769356 | 43201 | 43206 | Gereed gemeld | Kraan los meubel pantry 1e etage ruimte 120 | STORING | 337326 | - | Kraan los meubel pantry 1e etage ruimte 120Afwijking W | Technisch gebrek | speling op spuitgedeelte, geen actie gewenst | 77.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 769485 | 43201 | 43203 | Gereed gemeld | Thermostatische radiatorkraan lekt in restaurant. | 1E LIJN ST | 337366-Z | - | Thermostatische radiatorkraan lekt in restaurant. Tegenover ingang keukencateraar.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Molest/vandalismeMolest/vandalismeMolest/vandalisme | hier is iets tegen aan gestoten.kraan gecontroleerd deze blijft lekken deze moet vervangen worden .vries apparaat meenemen.bestellen en danfos thermostaatkraan haaks verkeerd ( rechts) 1/2Materialen besteldthermostaatkraan en knop vervangen nu weer in orde.Materialen besteldkoppeling vaster aangedraaid nu in orde. | 526.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 772358 | 43216 | 43223 | Gereed gemeld | Spoelknop toilet blijft hangen. loc 05\534 | 1E LIJN ST | 338107 | - | spoelknop werkt niet meer goed in de rechter dames toilet 5e verdieping blijfthangen als deze wordt ingedruktAfwijking W | Technisch gebrek | Binnenwerk was zwaar verkalkt, vlotter liep hierop vast.gehele binnenwerk eruit gehaald en gereinigd.afsluitrubber gecontroleerd, is ok.klepzitting onder in de waterbak gecontroleerd, is ok.hevelbrug en drukknop afgesteld.werking gecontroleerd, 10 van de 10 spoelingen goed. | 240.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 773691 | 43227 | NULL | Gereed gemeld | Technische storing BMI/ontruimingsssyteem | 1E LIJN ST | 338476 | *7-5-2018 gebeld met dhr. Vaal, meldt dat Halin vandaag op locatie is geweest *7-5-2018 hebben die ledjes gemaakt, waarvan er nu 1 brand. Dhr Vaal *7-5-2018 vraagt nogmaals contact met Halin. *7-5-2018 Halin gebeld gaan nogmaal contact opnemen met dhr Vaal. Mochten ze een innkoop *7-5-2018 willen hebben geven ze dit door. *8-5-2018 Contact gehad met Halin hebben van Wilfried de bruin opdracht gekregen *8-5-2018 om de noodaccu te vervangen zie SO 773713 *8-5-2018 daardoor kan deze melding komen te vervallen. | Technische storing BMI/ontruimingsssyteem. Systeem geeft een lampje bij mainaan. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 773942 | 43229 | 43234 | Gereed gemeld | Lamp defect gang 06/600 | 1E LIJN ST | 338523 | - | Lamp defect gang 06/600Afwijking E | Technisch gebrek | 2st Lampen18W 8300 vervangen, brandt weer. | 229.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 775864 | 43244 | 43248 | Gereed gemeld | Lamp defect in de gang voor ruimte 5.26 | STORING | 339075 | *24-5-2018 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 28-05 | Lamp defect in de gang voor ruimte 5.26 Afwijking E | Technisch gebrek | Slecht contact voedingskabel. | 169.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 776374 | 43248 | 43255 | Gereed gemeld | Kapje op ontluchtingskanaal defect. | 1E LIJN ST |  | - | Reparatie door vaste monteur op maandag.Is reeds geïnventariseerd door Jack.Meldingen m.b.t. daken bouwkundig. Kapje op ontluchtingskanaal defect.Gepland 28/5 tussen 14 - 15 uur.Afwijking W | Molest/vandalisme | ontluchtingskap compleet vervangen. | 216.17
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 776405 | 43248 | 43276 | Gereed gemeld | Er zijn 2 noodverlichtingen defect | 1E LIJN ST |  | - | Er zijn 2 noodverlichtingen defect. In het trappenhuis op de 6e verdieping enop het tussenplateau tussen 6e en 5e verdieping. Dit is op 28-5-2018doorgegeven aan de vaste monteur. Die pakt het vandaag 28-5-2018 ook op.Gepland 28/5 tussen 15 - 16 uur.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | 1 armatuur werkend gekregen.1 armatuur is defect, moet vervangen worden( Thomas&amp;Betts Serenga. ObjectnrTS620)25-06-18-Batterij vervangen en gecontroleerd, werken beiden weer prima.-Lampen vervangen 8e etage lifthal, werkt weer-urinoir gecontroleerd 6e etage, werkt.-Legionellaronde gedaan. | 636.72
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 777125 | 43251 | 43255 | Gereed gemeld | Lamp defect 7e etage gang thv toiletten | 1E LIJN ST | 339422 | - | Lamp defect 7e etage gang thv toilettenRuimte 7.00 - GANG Afwijking E | Technisch gebrek | Lampen vervangen, 2st PL-C13W 830 4P | 149.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 778077 | 43257 | 43265 | Gereed gemeld | TL in leidingschacht defect ruimte 04/442 | 1E LIJN ST | 339691 | - | TL in leidingschaft 4e verdieping defectruimte 04\442, leidingschacht Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | TLD 58W 840, is niet in voorraad en moet besteld worden.Nieuwe starter ingezet.graag 1 doos TLD 58W 840 bestellenLamp vervangen in schacht, 4e etage. | 503.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 778975 | 43263 | 43263 | Gereed gemeld | Deur MIVA toilet 006 gaat niet uit auto. uit slot | 1E LIJN ST | 339988 | *12-6-2018 (JG) Urgentie en wens uitvoering vaste monteur spreken elkaar tegen. Mail terug *12-6-2018 gestuurd met wanneer uit uitgevoerd mag worden. *12-6-2018 (JG) Arthur de Clercq mailt terug dat volgende week akkoord is. Ingepland vaste *12-6-2018 dag Jac de Klerk 18-06. *12-6-2018 (JG) Opdracht geannuleerd. | Deur van MIVA toilet komt met automatische deuropening niet "uit" het slot engaat dus niet open.Ruimtenummer/-naam: 006 - MIVA TOILET | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 779218 | 43264 | 43265 | Gereed gemeld | Rechter urinoir spoelt niet door ruimte 03\0324 | 1E LIJN ST | 340066 | *13-6-2018 Akkoord Arthur de Clerq voor uitvoering 14-6 ZVM (MP) | Rechter urinoir spoelt niet door, graag snel actie Ruimte 03\324, Urinoir Afwijking W | Technisch gebrek | Spoelknop werkte niet meer, vervangen | 354.06
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 779284 | 43265 | 43269 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 06\642 | 1E LIJN ST | 340085 | - | Lamp in de herentoilet is defect 642 - HERENTOILET Afwijking E | Technisch gebrek | Lamp vervangen. | 124.53
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 781177 | 43277 | 43283 | Gereed gemeld | Lamp defect boven urinoirs ruimte 06/642 | 1E LIJN ST | 340537 | - | een lamp in het herentoilet (boven de urinoirs) defect. heren toilet 6everdiepingruimte 06\642 Afwijking E | Technisch gebrek | Lamp is vervangen. | 193.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 782567 | 43286 | 43290 | Gereed gemeld | Urinoir werkt niet goed ruimte 06\642 | 1E LIJN ST | 340939 | - | Urinoir op 6e verdieping heren toilet werk niet goed.probleem met oplossen deze etage wordt gehuurd graag deze week nog oplossen( 6juli / 7 juli)Ruimte 06\642 Afwijking W | Technisch gebrek | Spoelknop was onbetrouwbaar, weigerde regelmatig.Nieuwe geplaatst. | 702.53
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 782627 | 43286 | NULL | Gereed gemeld | Glazendeur hapert bg bij aanbieding pas | 1E LIJN ST | 340952 | *5-7-2018 storing wordt geannuleerd zie gekoppelde mail dhr Wim Langen *5-7-2018 De inkooporder laten sluiten bij inkoop. | Glazendeur hapert bg, bij aanbieding van de pas. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 783021 | 43287 | 43290 | Gereed gemeld | Lamp defect damestoilet ruimte 1.34 | 1E LIJN ST | 341018 | - | Lamp defect damestoilet ruimte 1.34 Afwijking E | Technisch gebrek | Lamp is vervangen. | 61.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 782918 | 43287 | 43322 | Gereed gemeld | 01\122, verstopte wasbak | 1E LIJN ST | 341005-Sanitair | - | 1ste verdieping in de pantry is er een wasbak verstopt.01\122, verstopte wasbakAfwijking W | Verkeerd gebruik | Afvoer gedemonteerd, er zat potgrond, wortelresten en bladeren in.alles gespoeld, terug gemonteerd, gecontroleerd, werkt weer zoals het hoort. | 111.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 783557 | 43292 | 43298 | Gereed gemeld | 3 lampen vervangen | 1E LIJN ST | 341199 | - | Binnen lamp (terrein) op 7e lifthal defect.en 2 lampjes paneel inbedrijfrestaurantAfwijking E | . | 4 lampen vervangen | 59.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784246 | 43297 | 43304 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 01\122 | 1E LIJN ST | 341371 | - | Lamp defect ruimte 01\122Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2x plc 13watt vervangen | 123.9
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784249 | 43297 | 43304 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 06\640 | 1E LIJN ST | 341372 | - | Lamp defect ruimte 06\640Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel was al gedaan door jac | 40.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784251 | 43297 | 43304 | Gereed gemeld | Lamp defect halverwege gang 07\700 | 1E LIJN ST | 341373 | - | Lamp defect halverwege gang 07\700Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2xplc 18watt vervangen | 66.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784252 | 43297 | 43304 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 07\7.28 | 1E LIJN ST | 341374 | - | Lamp defect ruimte 07\7.28Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2x lamp vervangen 13watt | 66.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784472 | 43298 | 43304 | Gereed gemeld | Lamp defect achter deur in ruimte 07\7.08 | 1E LIJN ST | 341432 | - | Lamp defect achter deur in ruimte 07\7.08Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2xplc 13 watt 4p vervangen | 66.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784760 | 43299 | NULL | Vervallen | Luchtbehandeling loopt op tot de 3500 bpm | STORING |  | *27-7-2018 bon kan komen te vervallen ze hebben zelf een ander bedrijf gebeld om te vriezer *27-7-2018 te komen maken | Luchtbehandeling loopt op tot de 3500 bpm .de norm is 1000 bpm en deze is nu al opgelopen naar 5000 bpm in 1,5 uurCallnummer 4510215 | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784937 | 43300 | 43300 | Gereed gemeld | Verlichting 6e etage koffiepantry defect | 1E LIJN ST | 334341 | *19-7-2018 (JG) Jac heeft storing al verholpen, opdracht SVB volgt. *23-7-2018 (JG) Opdracht nr. tel doorgegeven, mail niet ontvangen. | Verlichting 6e etage koffiepantry defectAfwijking E | Lampen defect | 2 lampen vervangen | 84.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 784939 | 43300 | 43300 | Gereed gemeld | Verlichting trappenhuis defect. | 1E LIJN ST | 334342 | *19-7-2018 (JG) Jac heeft storing reeds verholpen, opdracht SVB volgt. *23-7-2018 (JG) Opdracht nr. tel doorgegeven, mail niet ontvangen. | Verlichting trappenhuis defect.Afwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen. | 37.15
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 785209 | 43304 | 43304 | Gereed gemeld | Restaurant (keuken) zijn twee lampen defect | 1E LIJN ST | 341629 | *23-7-2018 (JG) Danny Knuit is vandaag op locatie en pakt dit mee. | Restaurant (keuken) zijn twee lampen defect Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel 2x13watt en 2x18watt nieuwe 13watt pl-c 4p bij stanly besteld40stuks | 66.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 786036 | 43308 | 43320 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect lifthal 8e etage 08\823 | 1E LIJN ST | 341864 | - | Er is een noodverlichting defect. In de lifthal op de 8e verdieping knippert deNoodverlichting reeds een aantal dagen. Waarschijnlijk batterij vervangen.Locatie 08\823, Noodverlichting in lifthalAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Bij aankomst stond noodverlichting in storing. Met D Knuit gebeld.Noodverlichting kunnen resetten. Als deze storing terug komt, moet de accuvervangen worden. Van Lien Serenga ser-edc. Zie debrieftextMaterialen besteld gereset storing blijft terug komen ik zou eerst accuvervangen kan het probleem zijn anders armatuur vervangen of ter reparatieterug sturenaccu vervangen mocht storing terug komen dan is het de bekende print storing dannaar van lien sturen of nieuwe plaatsen | 457.38
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 786053 | 43308 | 43312 | Gereed gemeld | PPM geeft onwaarschijnlijke waarde 06\632 | 1E LIJN ST | 341865 | *8-8-2018 v Rensen aangestuurd via SO 785782 | Klimaat melding overig. PPM geeft een onwaarschijnlijke waarde. Voeler werktniet correct.locatie 06\632, Kantoorruimte Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Melding doorgeven aan meet en regeltechniek | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 786188 | 43311 | 43318 | Gereed gemeld | 1e: SPOED: Diepvries is uitgevallen in de keuken | 1E LIJN ST | 341879 | - | SPOED: Diepvries is uitgevallen in de keuken. Graag kijken wat de oorzaak is.Ruimte 7.25 Magazijn/vriesruimte keukenAls Service Equipe moet komen graag direct bellen met Servicecoördinatie:René Aarsman 06 - 50 20 57 15.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst was de diepvriezer uitgevallen. Unit op dak gecontroleerd, maar erstond geen spanning op. Zekering gecontroleerd en deze was niet meer goed. Uitbus 16A zekering gepakt en deze vervangen. Diepvriezer kwam weer bij. In overlegmet klant besloten om in de groepenkast zekeringen te leggen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 174.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 786298 | 43311 | 43318 | Gereed gemeld | Lamp 7e etage restaurant zijwand defect | 1E LIJN ST |  | *30-7-2018 (JG) Martijn v/d Broek op locatie. Opdracht volgt. | Lamp 7e etage restaurant zijwand defectAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Vervangen van lampDefinitief herstel | 76.61
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 786300 | 43311 | 43311 | Gereed gemeld | Lamp ingang 6.24 defect | 1E LIJN ST |  | *30-7-2018 (JG) Martijn v/d Broek op locatie. Opdracht volgt. | Lamp ingang 6.24 defectAfwijking W | Technisch gebrek | Het vervangen van de lampen | 42.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 787594 | 43320 | 43325 | Gereed gemeld | Afvoer magazijn lekkage ruimte 812 archief/opslag | 1E LIJN ST | 342228 | *8-8-2018 Inkooporder laten sluiten. Onze eigen monteur moet eerst gaan kijken. | lekkage m.b.t. goten bouwk. in het magazijn zit een afvoer buis aan delunetkant in het magazijn.Afwijking WAfwijking Wl | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, opname gedaan van lekkage, hetbetreft de leiding van de overstort van het dak hierop staat ook al met eenstift opgeschreven en een pijl "lek", dus is al langer een probleem.Hiervoor benodigd 2x bocht 125mm 45 graden m-m, 2 mof 125mm en een stuk buis125mm van ongeveer 1,5 mtr en een grote pot lijm.Als materialen binnen zijn graag inplannen voor reparatie.Definitief herstel, leiding deel vervangen van overstort van het dak is nu weerdicht.Echter zit er ook nog een lek in het dak hiervoor is Rooftop al ingeschakeld, erkomt water tussen de dakbeplating uit. | 477.57
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 788626 | 43328 | 43440 | Gereed gemeld | BMC storing | 1E LIJN ST | 4534479 | *21-8-2018 vervolgwerk wvb | BMC in storing, storing zone z en bedieningpaneel zone 11,accu probleem.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Met beveiliging op locatie even alles doorgennomenBrandmeldcentrale is keurig in rust.Op AndoverControls pc is geen enkele melding actief.Toch komt er bij de meldkamer: een storing Brandmeldcentrale Binnen. en een Sabotage bediendeel 11.Voor de vorm toch een storing brandmeldcentrale veroorzaakt door de accubatterij los te koppelen.deze melding was achteraf helaas niet te Resetten. accu storing staat nog actiefop de bmc is echter wel weer netjes aangesloten.op andover controls monitor begane grond alles in rust achter gelaten.Morgen voor de vorm alles een keer in alarm brengen en weer in rust om allemeldingen weg te strepen bij securitas.tot nog toe geen verklaring voor melding bij securitas gevonden op locatie.Oppakken in dagdienst Pbt inschakelen om op afstand de kiezer te controleren.en esser Brandmeldcentrale op locatie resetten.E.e.a. is telefonisch opgelost mey de locatie door Novar. | 871.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 788630 | 43328 | NULL | Gereed gemeld | Storing BMI | 1E LIJN ST |  | *9-4-2019 JG gaat order oppakken/uitzoeken (MP) | Sabotage / lage accu spanning zone in storing BMI4534616 | - | - | 61.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 788911 | 43332 | NULL | Gereed gemeld | Hoog urgent alarm op RK2. | 1E LIJN ST | 342695 | *20-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 21-08. | Hoog urgent alarm op RK2. We weten niet wat er defect is. Reset hard ensoftwarematig verhelpt niets.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem. i/o module op storing | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent door rensen. ZSM aansturen. contactopnemen met Rob de vaalv Rensen aangestuurdSO afgesloten | 180.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 789068 | 43333 | 43339 | Gereed gemeld | Spoelknop miva toilet 7.34 is defect | 1E LIJN ST | 342762 | *21-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 22-08. | Spoelknop miva toilet 7.34 is defectAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekVerkeerd gebruikTechnisch gebrek | Frame afgebroken, opname gedaan en defecte onderdelen meegenomen.onderdelen moeten besteld worden.Spoelknop vervangen en getest, werkt weer. | 448.98
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 789292 | 43334 | 43339 | Gereed gemeld | Diverse lampen defect 3e verdieping koffiezetautom | 1E LIJN ST | 342807 | - | voor vast man Jac de klerk lampen defect 3e verdieping lamp bij koffieautomaat, lamp in hal voor vergaderruimtes 3.02-3.04.-3.06 4e verdieping lamp vooringang toilettenAfwijking E | Technisch gebrek | 6 lampen verv. | 166.99
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 790038 | 43341 | 43346 | Gereed gemeld | Lamp defect damestoilet ruimte 02\230 | 1E LIJN ST | 343030 | - | Er is op tweede etage op het vrouwentoilet een lamp kapotLocatie 02\230, dames toilet op 2e etageAfwijking E | Technisch gebrek | Lampen zijn vervangen. | 38.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 790421 | 43343 | 43343 | Gereed gemeld | Doormelding geeft alarm | 1E LIJN ST |  | - | De storing is op afstand door de firma Garant ( Timo ) opgelost en hun gaan dedoorverbinding (IP verbinding ) monitoren. | - | De storing is op afstand door de firma Garant ( Timo ) opgelost en hun gaan dedoorverbinding (IP verbinding ) monitoren. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 793573 | 43367 | 43367 | Gereed gemeld | Rechter Urinoir spoelt niet door (05\533) | 1E LIJN ST | 343800 | *24-9-2018 (JG) Ingepland Jac de Klerk 24-09 | Rechter Urinoir spoelt niet door (05\533)Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, Batterij is vervangen | 52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 793699 | 43368 | 43440 | Gereed gemeld | communicatie BacNet lukt niet | 1E LIJN ST |  | - | Om probleem met de communicatie naregelingen verder te onderzoeken zullen wij (Rensen ) een servicebezoek met onze Siemens specialist moeten inplannen.Graag hiervoor een bevestiging opdracht sturen naarservice@rensenregeltechniek.nl .Na opdracht zullen wij een eindweerstand type RXZ021LF en een PXX-L11 moduulmeenemen deze zouden kapot kunnen zijn en deze storing veroorzaken. | - | Communicatiestoring naregelingen. Storing communicatie (bacnet) van de Siemensnaregelingen 5e tot en met 7e verdieping.Volgens de 24 uur grafiek is dit vanmorgen om 6:30 opgetreden. Om de communicatie naregelingen verder te onderzoeken moeten wij (Rensen) eenservicebezoek met onze Siemens specialist moeten inplannen. Na opdracht zullenwij een eindweerstand type RXZ021LF en een PXX-L11 moduul meenemen deze zoudenkapot kunnen zijn en deze storing veroorzaken.Storing onderzoeken en PXX-L11 en eindweerstand uitwisselen.PXX-L11 lijkt niet defect te zijn. Naregelingen waren niet zichtbaar bijaankomst. Na bedrading los en opnieuw vast kwamen alle naregelingen weer in delucht. Zijn smiddags ook niet meer weggevallen en zijn allemaal aanwezig.PXX-L11 en eindweerstand niet gebruikt omdat deze al aanwezig waren. | 1341.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 794498 | 43374 | 43382 | Gereed gemeld | BMC resetten | 1E LIJN ST | 344005 | - | voor vast monteur installatie resetten Diverse meldingen brandmeldinstallatierk1 storing urgent overdruk 3 staat in storingAfwijking E | Softwarematig probleem | Storing in kast RK3, storingsmelding in kast RK1, Priva in storing gevallen.Kast RK3 gereset, storing opgelost.Tevens het controlelampje bij de balie vervangen, deze brandde niet. | 218.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 794666 | 43374 | 43405 | Gereed gemeld | Voelers op 3 etages geven geen waarde aan | 1E LIJN ST | 344034 | *1-10-2018 (JB) In overleg met Wilfried heb ik Rensen Regeltechniek aangestuurd, dit per *1-10-2018 mail doorgegeven aan SVB. | Voelers geven op drie verdiepingen geen waardes weer.PPM en temperatuur.Verdieping: 5,6 en 7 | Zie oplossing | Storing onderzoeken en PXX-L11 en eindweerstand uitwisselen.PXX-L11 lijkt niet defect te zijn. Naregelingen waren niet zichtbaar bijaankomst. Na bedrading los en opnieuw vast kwamen alle naregelingen weer in delucht. Zijn smiddags ook niet meer weggevallen en zijn allemaal aanwezig.PXX-L11 en eindweerstand niet gebruikt omdat deze al aanwezig waren. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 796211 | 43383 | 43389 | Gereed gemeld | Lamp defect damestoilet 4e etage, ruimte 436 | 1E LIJN ST | 344432 | *10-10-2018 Gepland bij Peter Smout op 10-10. Peter heeft de storing al verholpen. | Op de 4e is de lamp kapot van het rechter damestoilet. Ruimte 436.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lamp vervangen zie bon slot receptie SO 796146. | 25.99
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 797668 | 43392 | 43406 | Gereed gemeld | Fout melding Maximaal Hygrostaat | 1E LIJN ST | 344757 | *19-10-2018 (JG) Ingepland Peter Smout 22-10. | Voor vaste monteur kropman fout melding Maximaal Hygrostaat (0205408MS1) | - | geannuleerd door SVB | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 802374 | 43418 | 43423 | Gereed gemeld | Brommendgeluid luchttoevoer toilet 03\324 | 1E LIJN ST | 345777 | *14-11-2018 (JG) Op verzoek melder ingepland vaste dag Jac de Klerk 19-11 | Herentoilet 3e verdieping geef luchttoevoer een brommend geluid. Graag vastemonteur Jac de Klerk maandag 19 november naar laten kijkenAfwijking W | Geen probleem | Goed geluisterd wat voor geluid het is maar het enige brommend/zoemend geluiddat te horen is, is van de luchtverfrisser die na een bepaalde tijd een tijdjegaat draaien.geen probleem ontdekt. | 216.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 805320 | 43432 | 43437 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 04\418 | 1E LIJN ST | 346374 | - | Er is een lamp defect Locatie omschrijving: 04\418Afwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen, Philips Master PL-C 18W 830 4P | 101.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 805541 | 43433 | 43434 | Gereed gemeld | Lamp defect 03\326, Linker damestoilet | 1E LIJN ST | 346452 | - | Linker dames toilet is de lamp defect. 03\326,IOM de huismeester dat onze monteur morgen 30-11-2018 voor 12uur de lamp heeftvervangen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel. 2x philips Master PL-S 4P (7w/830) lampen vervangen. | 178.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 805698 | 43434 | 43437 | Gereed gemeld | Geen verlichting linker en rechter toilet | 1E LIJN ST | 346486 | *30-11-2018 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk. | Linker én rechter toilet geen licht! Locatie omschrijving: 03\326Afwijking E | Technisch gebrek | Al opgelost door Marcel van Bergen op 30-11-18 | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 806418 | 43439 | 43445 | Gereed gemeld | Lamp defect boven de deur fietsenstalling | 1E LIJN ST | 346640 | - | de verlichting doet het niet buiten boven de deur fietsenstallingAfwijking E | Verkeerd gebruik | Bij aankomst blijkt dat alle armaturen ondertussen vervangen zijn door ledarmaturen, dit was niet bekend bij Kropman.Vorige week brandde de verlichting op 1 lamp na en nu brand de geheleverlichting niet, waarom is niet bekend.Nagevraagd bij Rob de Vaal, hij weet hier niets vanaf en gaat uitzoeken wie dearmaturen vervangen heeft en waarom de verlichting niet brand en wat te doen ingeval van storing.Op dit moment valt dit niet onder Kropman, dit is namelijk GEEN storing. | 270.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 807001 | 43441 | 43451 | Gereed gemeld | Lamp defect voorportaal toiletgroep | 1E LIJN ST | 346772 | *7-12-2018 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 10-12. | In het voorportaal van de toiletgroep is een lamp defect voor de ingang van dedames toilet. Locatie omschrijving: 05\533, Voorportaal toiletgroep.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | 2 st Philips Master PL-C 18W 830 4-P vervangenGraag 3 dozen Philips Master PL-C 18W 830 4-P bestellen voor voorraad.Lampen afgeleverd en op voorraad gelegd. | 321.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 809141 | 43448 | 43514 | Gereed gemeld | legionellaronde week 51 en 52 | STORING |  | - | Afwijking EAfwijking W | Technisch gebrekGeen probleem | vervolgactie nodig week 2. Legionela ronde week 52 gedaan. Tevens op 6de etagelampen van 2 plafondspots vervangen (1 spot wil niet werken, ook niet nadat destekker er uit is geweest. Tevens op 1e etage lampen van plafondspot vervangen,doch zelfde verhaal als op 6de etage !Vervolgwerk wordt op SO 818994 verder afgewerkt.Uitleg gegeven aan Marcel ivm legionellaronde in week 52 en week 1. | 510.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 813900 | 43467 | 43481 | Gereed gemeld | simuleren van een storing | 1E LIJN ST | (347464-Beveiliging) | - | Bij een periodieke controle ontruimings systeem moeten we altijd een storingsimuleren op 02-01-2019 deze test gedaan maar storing komt niet door op hetbedienings paneel beneden en in de kast zelf graag iemand lang sturen van defirma Halinruimte 516 verdieping 5 | - | - | 331.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 815322 | 43469 | 43472 | Gereed gemeld | Lamp defect; 1e blok naast kamer Bob | 1E LIJN ST | 347546 | *4-1-2019 (JvdB) Werkzaamheden zoals verzocht ingepland op de vaste SVB dag. | Vaste monteur maandag, 1e blok naast kamer Bob: lamp is uit/kapot.Afwijking E | Geen probleem | Bij aankomst bleek dat alle verlichting brand. | 192.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 815350 | 43469 | 43472 | Gereed gemeld | Spoeltijd urinoirs controleren 7.36 herentoilet | 1E LIJN ST | 347551 | *4-1-2019 (JvdB) Werkzaamheden ingepland op de vaste SVB Breda dag. | Spoeltijd urinoirs controleren.Afwijking W | Niet duidelijk | Spoeltijd aangepast, niet duidelijk waarom deze tijd "vanzelf" veranderd is. | 218.27
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817494 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817495 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817496 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817497 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817498 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817499 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817500 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817501 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817502 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817503 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817504 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 817505 | 43474 | 43474 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2019 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 821256 | 43486 | 43487 | Gereed gemeld | Lampen defect | 1E LIJN ST | 348166 | *21-1-2019 (JvdB) Ingepland op de vaste SVB Breda dag. | 2 Lampen stuk. Op de 1e verdieping aan de linkerkant uitgang lifthal.Op de 5e verdieping aan de spoorzijde ingang van de trappengang.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, 4 lampen vervangen en 1 VSA | 153.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 821857 | 43487 | 43490 | Gereed gemeld | Deur bedieningsknop trappenhuis | 1E LIJN ST | 348256 | - | diversen Deur bedieningsknop trappenhuis werkt niet goedAfwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, diverse malen getest en geen problemen ondervonden. | 90.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 826475 | 43497 | 43508 | Gereed gemeld | lamp defect in ruimte 6.26 | 1E LIJN ST | WO44572 | *1-2-2019 Gepland voor 4-2-2019 | lamp defect in ruimte 6.26Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lamp vervangen. | 219.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 827241 | 43501 | 43508 | Gereed gemeld | Lamp knippert ruimte 19 (Trap) | 1E LIJN ST | WO47504 | *5-2-2019 (JvdB) Ingepland op de vaste SVB Breda dag. | Trap aan spoorzijde op beganegrond bij uitganggoedereningang. Lamp knippert.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lamp vervangen. | 90.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 827388 | 43501 | NULL | Gereed gemeld | Defect lamp trappengat bgg spoorzijde | 1E LIJN ST | WO39356 | *5-2-2019 (JvdB) Ingepland op de vast SVB Breda dag (maandag 11-2). *12-2-2019 Peter Smout belt en geeft aan dat dit dezelfde lamp is als van bon *12-2-2019 SO827241. Deze daarrom gereed gemeld. | licht kapot in trappegat op bg spoorzijde. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 829518 | 43508 | 43514 | Gereed gemeld | Volumeknop en WCD ruimte 306, 3e etage, defect | 1E LIJN ST | WO60075 | *12-2-2019 Gepland voor 12-2-2019 bij peter Smout, omdat hij op locatie is vandaag. *12-2-2019 Dit per mail aan de klant laten weten. | Volumeknop en wandcontactdoos in deze ruimte defect. 3e etage, Ruimte 306.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld, nieuwe volume regelaar en een dubbel wcd met raam Definitief herstel, wcd en volume regelaar vervangen. | 421.74
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 829827 | 43508 | 43509 | Gereed gemeld | Licht op de mannentoilet werkt niet | 1E LIJN ST | WO60280 | *12-2-2019 gebeld met het nummer uit de opdrachtbon dit is een medewerker van de SVB *12-2-2019 facilitair is niet bereikbaar melding daarom ingepland voor morgen. | Licht mannen wc doet het niet meerAfwijking E | Geen probleem | Definitief herstel. Lamp was bij aankomst al vervangen | 321.12
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 830683 | 43511 | 43522 | Gereed gemeld | Lamp defect ruimte 6.02 | 1E LIJN ST | WO64000 | *15-2-2019 (JG) Ingepland vaste dag SVB Breda. | Lamp defect ruimte 6.02Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, vsa defect 2x bestellen op voorraad4543427Definitief herstel, VSA vervangen | 227.58
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 831648 | 43516 | 43522 | Gereed gemeld | Lamp defect tegenover tosti aparaat | 1E LIJN ST | WO69145 | *20-2-2019 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 25-02 | Lamp defect tegenover tosti apparaatRuimtenaam: 723 KeukenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lampen vervangen | 153.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 832207 | 43518 | 43522 | Gereed gemeld | Lamp defect in uitgifte gedeelte van restaurant | 1E LIJN ST | WO70822 | *22-2-2019 Gepland voor 25-2-2019 | Vaste monteur maandag. Lamp defect in het "uitgifte gedeelte" van hetrestaurant. Vlak bij de kassa.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lampen vervangen | 153.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 833741 | 43522 | 43522 | Gereed gemeld | Verlichting herentoilet 642 is defect | 1E LIJN ST | WO72343 | *26-2-2019 (JG) Ingepland 26-02 Peter Smout | Het licht in de herentoilet op de 6e verdieping is stuk. Ruimtenaam : 642 ToiletAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, al vervangen door SVB | 101.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 835494 | 43531 | 43535 | Gereed gemeld | Er is een lamp kapot in de lifthal | 1E LIJN ST | WO79857 | *7-3-2019 Ingepland vaste dag Jac de Klerk 11-3 | Er is een lamp kapot in de lifthal. De middelste voor de 2 personenliften.Ruimtenaam / Item 530 GangAfwijking E | Technisch gebrek | Lampen vervangen, 2 st Philips PL-C 18W 830 4P | 204.71
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 836026 | 43535 | 43543 | Gereed gemeld | Lamp defect achter ingang deur etage 7 spoorzijde | 1E LIJN ST | WO83937 | *11-3-2019 (JG) Jac de Klerk heeft reeds op locatie de storing verholpen. | Lamp defect, net achter ingang deur etage 7 spoorzijdeAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekGeen probleem | 2 lampen verv.Uitgevoerd op maandag 11-03-19, op dat moment geen bon aanwezig.Graag 2 dozen Philips PL-C 18W 830 4P bestellen ivm voorraad.Lampen geleverd. | 432.38
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 836142 | 43536 | NULL | Gereed gemeld | Bediening zonwering vanuit receptie werkt niet | 1E LIJN ST | WO76996 | - | Knopje (parkeerplaats)van de zonwering in de receptie is defect.hierdoor is het niet mogelijk om de zonwering van uit de receptie te bedienengraag vaste monteur er naar laten kijkenIs al in behandeling op SO834682 | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 837110 | 43539 | 43543 | Gereed gemeld | Nazien ventilator MER ruimte | 1E LIJN ST | WO88905 | *15-3-2019 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 18-03 | Waarschijnlijk moet de ventilator in de MER ruimte worden schoongemaakt, dezemaak een vreemd geluid. Verzoek om de vaste man van kropman maandag er naar telaten kijken.Ruimtenaam / Item: 431A E-KastAfwijking E | Slijtage | De koelventilatoren (3 st) zijn versleten en maken kabaal.Ze zijn ook niet meer functioneel, de bedoeling is om flow in de patchkast teveroorzaken maar dit kan niet i.v.m. een switch die precies onder de ventlatorengeplaatst is.Er is een airco installatie in de ruimte die de apparatuur voldoende koel houd.De ventilatoren elektrisch afgekoppeld. | 140.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 837360 | 43542 | 43544 | Gereed gemeld | Lamp / sensor herentoilet 228 stuk | 1E LIJN ST | WO89901 | *18-3-2019 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 25-03 *20-3-2019 (TM) Op verzoek van Rob de Vaal wordt de lamp vandaag (20-03-2019) nog vervangen *20-3-2019 door Danny knuit. Jacky is hiervan op de hoogte gebracht. | Op de 2e verdieping van de UWV is de lamp of sensor stuk van het herentoilet.Graag deze melding oppakken via Gebouw en Beheer. Ruimtenaam :228 ToiletAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lamp vervangen | 200.25
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 838066 | 43545 | 43545 | Gereed gemeld | Storing herentoilet 6e verdieping; geeft geen wate | STORING |  | *21-3-2019 Rob de Vaal heeft storing doorgebeld naar Wim Langen. Peter Smout heeft Rob *21-3-2019 de Vaal gebeld, toilet geeft geen water. Hij gaat dit vandaag nog nakijken. (TM) | Afwijking W | Technisch gebrek, vlotter zat klem tegen de wand van de spoelbak | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, spoelmechanisme los gemaakt envlotter van de wand af geduwd. daarna hetzelfde probleem als wat we vorig jaarhadden toilet blijft lopen. spoelmechanisme op een bepaalde manier teruggewrongen nu werkt alles weer. Wand/spoelbak is nog steeds niet waterpaswaardoor dit probleem terug blijft komen. advies om nieuw toiletframe te zetten. | 167.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 838341 | 43546 | 43549 | Gereed gemeld | verlichting damestoilet 1ste verdieping defect | 1E LIJN ST | WO94737 | *22-3-2019 Ingepland voor J. de Klerk voor maandag 25-3 *22-3-2019 SVB d.m.v. e-mail op de hoogte gebracht. | verlichting in dames toilet 1ste verdieping voor was bak kapotgraag door vaste man kropman laten vervangen op maandagAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 38.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 840602 | 43558 | 43563 | Gereed gemeld | Lamp lifthal 7e kapot | 1E LIJN ST | WO102641 | *3-4-2019 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 08-04 | Lamp lifthal 7e kapotAfwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen. | 198.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 840954 | 43560 | 43713 | Gereed gemeld | Sabotagemelding 10 Winkel, deurwinkel rechts | 1E LIJN ST | WO103978 | *5-4-2019 Niet uit de voorwaarde, object en historie kunnen opmaken welke onderaannemer *5-4-2019 hiervoor aangestuurd kan worden. Wilfried geeft aan eigen S&amp;S en anders *5-4-2019 eventueel Garant. Hij adviseert Marco te bellen. Marco gesproken en hij geeft *5-4-2019 aan liever niet Garant hier naartoe te sturen. Hij geeft ook aan eigen S&amp;S en *5-4-2019 anders een E-monteur. *5-4-2019 We hebben geen S&amp;S monteur in deze regio voor storingen. Jac gebeld en hij *5-4-2019 neemt contact op met de SVB. Bij hem de bon mogen plannen. *5-4-2019 Op verzoek van Jac Garant ingekocht *5-4-2019 Timo gesproken en hij gaat Jac bellen voor meer info. *10-4-2019 Garant werkbon opgevraagd | we krijgen sabotage alarm verzoek om met spoed langs te komen meldingen wordenook doorgestuurd naar securitas meldkamer.toegang2\deurwinkelrechts, ruimte 10.Afwijking beveiligingAfwijking E | Niet duidelijkTechnisch gebrek | -Deurslot en doormeldsignalering doorgemeten, werkt correct.-Contact gehad met Garant, telefonisch stappen doorgelopen maar we liepen hiervast op de lokaties van laskasten/toegangsmodules/alarmcentrale, dit zelfuitgezocht en controles uitgevoerd.Via Garant zullen we hier niet verder mee komen dan wanneer we dit zelfuitzoeken.-Toegangsmodules gecontroleerd en contacten aangedraaid.-Vervolg a.s. maandag met 2e man om te assisteren. (Danny/Mustafa)-Uitgezocht waar de mudule zit van de begane grond, winkeldeuren.-Diverse controles en metingen gedaan om te controleren of de toegangscontrolewerkt en of de modules consequent vrijgave geven.-Alles werkt zoals het hoort, geen sabotage alarm meer voorgekomen afgelopenweekend.-Verschillende contacten aangedraaid.-Hoogstwaarschijnlijk is het opgelost maar geen duidelijke oorzaak gevonden.Bij herhaling moet hier dieper op ingegaan worden door iemand van S&amp;S. | 825.25
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 841254 | 43563 | 43570 | Gereed gemeld | Lamp defect in gang 6e verdieping | 1E LIJN ST | WO104906 | - | voor vaste man kropmanlamp defect in gang 6e verdiepingAfwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen, al eerder uitgevoerd. | 90.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 841838 | 43565 | 43570 | Gereed gemeld | Lamp in gang vlakbij printer defect (5e verd.) | 1E LIJN ST | WO106735 | - | Vaste monteur maandag. Lamp in gang vlakbij printer defect.Afwijking E | Technisch gebrek | 2 Lampen vervangen, al eerder uitgevoerd zonder bon. | 133.7
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 842053 | 43566 | 43572 | Gereed gemeld | Sabotage alarm ruimte 010 (Winkel) | 1E LIJN ST | WO107592 | *12-4-2019 (JvdB) Storing is weer terug. Martijn Kesselaar gaat vandaag weer naar locatie *12-4-2019 en er zal telefonische ondersteuning krijgen vanuit Engie. Dit aangemeld op *12-4-2019 locatie bij Wim van Roesel. | graag met spoed oplossen eind vorige week en maandag is Jacde Klerk (Monteur Kropman 06-15063233) hier ook mee bezig geweestproblem is niet opgelost. Graag zsm monteur inplannen.we krijgen sabotage alarm verzoek om met spoed langs te komenmeldingen worden ook doorgestuurd naar securitas meldkamer.sabotage alarmNetwerk\cx_toegang2\deurwinkelrechts@MARTIJN KESSELAAR: Voor meer informatie graag contact opnemenmet Jac de Klek 06-15063233.Deur rechts van de winkel geeft af en toe sabotageOpnieuw sabotage van de deur winkel rechts.Opnieuw sabotage module 003 (patchkast 5e etage onderin) | Sabotage melding exacte oorzaak niet te achterhalen. Alleen door uitsluiting tebepalen.Mogelijk is aarding die in de wand tegen het spant van het gipswandjes aan komteen oorzaak. Je kunt dit niet zien of dit het geval is. Wel is deze aarding opde module aangesloten met als gevolg dat je vreemde spanningen kan krijgen.Kabel probleem of module probleem | Gehele slot inclusief nieuwe weerstanden opnieuw aangesloten. En getest, geheelwerkt naar behoren. Mocht de storing weer terug komen moet het gezocht worden inde module van de betreffende deur. Waar deze hangt weet ik niet, maar de klantgeeft aan dat zij wel weten waar deze hangen.Update: Slot heeft in de nacht wederom sabotage alarm gegeven.De kabel ingetaped zodat de aarding geen contact meer kan hebben met invloedenin de omgeving. Verder heb ik de bekabeling op de module op de 5e etage opnieuwaangesloten (dit was behoorlijk zoekwerk om deze te vinden). Verder despanningen gemeten bij een open situatie van het slot en een dichte situatie.Deze zijn zoals ze behoren te zijn. Mocht de storing opnieuw optredenweerstanden rechtstreeks op de module plaatsen zodat uitgesloten kan worden ofhet de module is of de kabel.De weerstanden vanuit het terugmeld contact van het elektrische slot verplaatstnaar de module. En rechtstreeks over het contact geplaatst. Waarmee normaalgesproken het terugmeld contact word bewaakt. Mocht er nu nog weer een meldingontstaan dan zit het probleem in de module en zal Engie deze module moetenvervangen. Anders zit het probleem in de kabel en zal deze vervangen moetenworden voor een nieuwe. | 1431.03
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 842110 | 43566 | 43570 | Gereed gemeld | Lamp op 5e verdieping gang defect | 1E LIJN ST | WO109387 | *11-4-2019 SO opgestart en ingepland voor 15-4 bij de vaste monteur | Lamp op 5e verdieping gang defect.Afwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen. | 122.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 843942 | 43578 | 43584 | Gereed gemeld | lamp in trappenhuis defect | 1E LIJN ST | WO117063 | - | lamp in trappenhuis defectAfwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen | 109.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 844088 | 43578 | 43584 | Gereed gemeld | Lamp in lifthal defect | 1E LIJN ST | WO117416 | - | Ruimtenummer SVB\Breda\02\200Vaste monteur maandag. Lamp in lifthal defectAfwijking E / speciaalverlichting | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen | 151.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 845040 | 43584 | 43584 | Gereed gemeld | Lamp defect in trappenhuis tussen 4e en 7e etage | 1E LIJN ST | WO121611 | *29-4-2019 Gepland voor 29-4-2019. Jac is vandaag op locatie en pakt *29-4-2019 dit meteen mee op. | in trappenhuis ergens tussen 4 en 7 etage is er een lamp kapot.Afwijking E | Geen probleem | Dubbele melding | 57.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 847079 | 43599 | 43607 | Gereed gemeld | Nazien verlichting lifthal 2e etage | 1E LIJN ST | WO132605 | *14-5-2019 (JG) Ingepland vaste dag Jac de Klerk 20-05 | Er zijn twee lampen stuk in de lifthal op de 2e verdieping. Ook is er geensensor voor de aanpassing van het licht aanwezig op de 7e verdieping een dekant van de weg. Als we deze nog hebben liggen ergens graag door vaste manKropman laten installeren.Afwijking E | Technisch gebrek | 1 armatuur gevonden die niet brand.2 lampen vervangen, Philips PL-C 18W 830 4PGraag 3 dozen lampen bestellen. | 172.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 847132 | 43599 | 43600 | Gereed gemeld | SPOED: Verstopping klant toilet + Miva bgg | 1E LIJN ST | Volgt | *14-5-2019 (JvdB) Uiteindelijk RRS aangstuurd, alle andere ontstoppers hadden geen tijd. *14-5-2019 Klant gebeld en doorgegegeven dat RRS er aan komt. *15-5-2019 Werkbon RRS ontvangen en gekoppeld (MP) | Verstopping klant toilet + Miva bggGraag met spoed oplossen, zijn publieke toiletten. | Papier/grind/vezels. | Klanten toilet gedemonteerd en gedraaid tot voorbij de verstopping toilettengetest en loopt weer prima door gedraaidmet kromme veer 22mm | 212.61
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 849194 | 43613 | 43614 | Gereed gemeld | lamp defect dames toilet 5e verdieping | 1E LIJN ST | WO149574 | *28-5-2019 SO opgestart en ingepland voor 29-5 tussen 8:00 en 12:00 uur *28-5-2019 Locatie via de e-mail geinformeerd. | lamp defect dames toilet 5e verdiepingAfwijking E | Armatuur defect | -Armatuur is defect en moet vervangen worden.-Op de 1e verdieping op de gang 2 lampen vervangen. | 204.92
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 850194 | 43620 | 43738 | Gereed gemeld | Verstopping toilet en Miva Toilet | 1E LIJN ST | WO153773 | *4-6-2019 Van der velden gaat op locatie. *4-6-2019 dhr de Vaal ingelicht *11-6-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-6-2019 (JvdB) Dhr de Vaal meldt dat de verstopping terug is, Vd Velden weer *12-6-2019 aangestuurd. *13-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) *13-6-2019 JvdB gaat order overdragen aan WVB ivm vervolgactie pomp (MP) *14-6-2019 Mail navraag bij Jeroen of order overgedragen is aan de WVB (MP) | begane grond MIVA toilet en gewonen toilet zitten beiden verstopt. met spoedmonteur langs laten komenAfwijking WAfwijking W | Papier/slib/grindTechnisch gebrek | Verstopping verholpen.Let op ! Pomp werkt niet! Dit melden bij kropman.Geen probleem, pomp doet het dit gecontroleerd. perszijde van de pomp is wel weggezakt misschien dat vuil zich daar ophoopt dit moet opgepakt worden door rioolbedrijf of inspectie met camara doenBevindingen 2e bezoek van der Velde:“Inspectie uitgevoerd vanaf dames en heren toilet. Tijdens inspectie kom ik metcamera niet verder dan de ingang van de pompput. Deze leiding is schoon.Contact gehad met de monteur, welke de pomp heeft gecontroleerd. Hij gaf aandat hij het vermoeden had dat waar de stijgbuis van de pomp op het riool valt,niet helemaal in orde is.En tot die mening waren wij ook gekomen. Om die verder te onderzoeken moet ereen inspectie punt komen in de vorm van een O.S (ontstoppingsstuk) in destijgbuis.(O.s. plaatsen in kast naast toilet bg voor verdere inspectie).”Raming verstuurd naar SVB op SO 855813 | 1373.48
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 850231 | 43620 | 43634 | Gereed gemeld | Waterpomp defect | 1E LIJN ST | 4771040 | *5-6-2019 Op verzoek van Peter Smout vd Velden ingekocht *5-6-2019 Monteur dhr Misko van vd Velde aangemeld. *18-6-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | Waterpomp defect. Mag morgenochtend vroeg opgelost worden.Toiletten spoelen niet doorAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkPapier/grind. | Vandaag is een externe partij aangestuurd door Kropman om de leidingen teonstoppen van de toiletten op de BG. Dit heeft niets geholpen. Externe partijvermoed dat de pomp die hierachter staat het niet goed doet. Met Ron van SVBafgesproken dat er morgen ochtend vroeg ( tussen 08:00 en 09:00 ) iemand vankropman langs komt om de pomp te controleren. Bon heeft spoed aangezien detoiletten op de BG erg veel gebruikt worden. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.pomp gecontroleerd deze slaat gewoon aan.alleen toilet loopt nog niet naar behoren.van de velde met spoed aansturen aansturen om leiding naar de pomp te reinigen.laura ga dit doen dit is door gegeven aan haar.Leiding gereinigd. | 415.99
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 851350 | 43629 | 43633 | Gereed gemeld | Herentoilet 1e etage lopen beide urinoirs niet doo | 1E LIJN ST | WO159511 | - | Herentoilet op de 1e verdieping lopen beide urinoirs niet door. Batterij bij 1van de urinoirs vervangen. Je hoort een click in het systeem dat het water wildoorlaten. Echter wordt er niet gespoeld.132 ToiletAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel.urinior spoeler deed niets meer batterij was al vervangen.binnen werk gesmeerd en terug in elkaar gezet maar deed nog niets.daarna urinior spoeler die op voorraad lag vervangen voor de oude.nu weer in orde.graag 2 st urinior spoeler bestellen voor op voorraad svb te leggen.grohe urinior spoeler tectron zie foto.Definitief herstel, 2 spoelers geleverd | 771.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 851745 | 43633 | 43633 | Gereed gemeld | Verlichting kapot damestoilet ruimte 533, 5e etage | 1E LIJN ST | WO161219 | *17-6-2019 Gepland voor 17-6 | Verlichting kapot damestoilet ruimte 533, 5e etageAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lamp vervangen | 90.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 851748 | 43633 | 43640 | Gereed gemeld | Verlichting kapot herentoilet ruimte 534, 5e etage | 1E LIJN ST | WO161228 | *17-6-2019 Gepland voor 17-6-2019 | Verlichting kapot herentoilet ruimte 534, 5e etageAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, lamp vrvangen graag 2 dozen pl-c18w/830/4pvoor op voorraadlampen geleverd en lamp vervangen ook een op damestoilet lampen opgehaald op dezaak | 263.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 852617 | 43635 | 43636 | Gereed gemeld | Lamp kapot in het herentoilet ruimte 324 | 1E LIJN ST | WO163435 | - | Lamp kapot in het herentoilet ruimte 324 Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lamp vervangen ook in hal dames toilet | 182.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 853380 | 43641 | 43647 | Gereed gemeld | Verlichting lifthal verdieping 1 kapot | 1E LIJN ST | WO168016 | - | Verlichting kapot in de lifthal verdieping 1. twee lampenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 59.72
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 853679 | 43642 | 43644 | Gereed gemeld | Storing buitenzonwering | 1E LIJN ST | WO169099 | *28-6-2019 Mail gestuurd DHW met verzoek plandatum (MP) *28-6-2019 DHW gereedmelding ontvangen, werkbon volgt zsm (MP) *1-7-2019 Storing is telefonisch opgelost, volgt geen werkbon en/of factuur vanuit DHW (MP *1-7-2019 Mail gestuurd naar inkoop met verzoek om inkooporder te laten vervallen (MP) | Spoed i.v.m. warmte.Buitenzonwering werkt niet meer. Geeft melding "zonintensiteit....." tevensbrand een lampje bij een icoon van een vlagAfwijking E | Technisch gebrekStoring is telefonisch opgelost door de firma DHW. | Definitief herstel systeem hersteldStoring is telefonisch opgelost door de firma DHW. | 244.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 853895 | 43643 | 43647 | Gereed gemeld | Monteurlamp in goedereningang defect, hoog plafond | 1E LIJN ST | WO169930 | - | 1 goedereningang - vast monteurLamp in goedereningang defect. Hoog plafondAfwijking E | Technisch gebrek | Plafond zat op 2 hoogtes, 2 armaturen brandden niet.Veel werk om erbij te komen met de lange ladder. | 173.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 854515 | 43648 | 43655 | Gereed gemeld | Ruimte 112 Lamp op eerste verdieping garderobe (zi | 1E LIJN ST | WO171884 | - | Lamp op eerste verdieping garderobe (zijde herentoilet) defectruimte 112 GarderobeAfwijking E | Technisch gebrek | 3 armaturen brandden niet, 6 lampen vervangen.1 armatuur wilde niet meteen gaan branden, deze nagekeken, brand weer. | 167.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 854518 | 43648 | 43655 | Gereed gemeld | Lamp trappenhuis spoorzijde tussen bgg en eerste v | 1E LIJN ST | WO171899 | - | Lamp trappenhuis spoorzijde tussen bgg en eerste verdieping knippertruimte 115 TrapAfwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen | 116.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 854520 | 43648 | 43655 | Gereed gemeld | Ruimte 14 Lifthal begane grond lamp defect | 1E LIJN ST | WO171897 | - | Lifthal begane grond lamp defect.ruimte 14 HalAfwijking E | Technisch gebrek | 1 lamp vervangen. | 116.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 855700 | 43655 | 43655 | Gereed gemeld | @ lampen moeten vervangen worden, hal 636 | 1E LIJN ST | WO175937 | - | 2 lampen vervangenRuimte: 636 halAfwijking E | Technisch gebrek | 3 armaturen brandden niet, armaturen nagekeken en 6 lampenvervangen. | 167.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 855810 | 43655 | 43662 | Gereed gemeld | Lamp defect midden gang 600 | 1E LIJN ST | WO174641 | - | Lamp defect midden gangRuimtenummer: SVB\Breda\06\600Afwijking E | Technisch gebrek | 2 armaturen brandden niet, 4 lampen vervangen.Ook op verzoek van Rene gekeken wat er in de hoek v/h plafond hangt, dit is eenbewegingsmelder (PIR). | 366.53
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 856219 | 43657 | 43671 | Gereed gemeld | Restaurant koelkast, verlichting rechter koelkast | 1E LIJN ST | WO177324 | - | Restaurant koelkast, verlichting rechter koelkast defectVerdieping 07Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekSpeciaal verlichting | -Lampje defect, art nr opgezocht, is besteld.-Het kapje is gebarsten, hier moet Service equipe voor ingeschakeld worden,foto's gemaakt van het type- serviceplaatje.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, lamp vervangen | 164.43
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 856365 | 43658 | 43928 | Gereed gemeld | Kitrandje werkblad spoelkeuken begint los te komen | 1E LIJN ST | WO178111 | - | Het kitrandje in de spoelkeuken op het werkblad vlakbij de gootsteen weerbegint los te komenAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Slijtage.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Kitrand is versleten, moet uitgesneden worden en opnieuw gekit worden.RVS aanrecht.Moet worden ingepland op dinsdag of donderdag na 14:00u ivm het gebruik van hetaanrecht, kit moet uitharden en tijdens keuken openingstijden kan dit niet, hetaanrecht wordt dan gebruikt.Na 14:00u is de keuken gesloten en kan er gekit worden, de kit kan dan tot devolgende dag uitharden.Nu voor nood het losgekomen hoekje tijdelijk gekit.Inplannen tijdens volgend bezoek.Definitief herstel , nieuwe kitrand gelegd | 200.85
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 856464 | 43658 | 43661 | Gereed gemeld | Diverse lampen keuken verdieping 07 nazien | 1E LIJN ST | WO182347 | - | Diverse lampen keuken verdieping 07 nazien.Afwijking E | Slijtage | 6 lampen vervangen. | 57.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 856909 | 43662 | 43662 | Gereed gemeld | TL goederenmagazijn defect | 1E LIJN ST | WO184787 | - | Vaste monteur maandag. TL goederenmagazijn defectRuimte: 810 magazijnAfwijking E | Technisch gebrek | 4 Armaturen brandden niet, 4 mini TL-D's vervangen | 86.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 857723 | 43669 | 43809 | Gereed gemeld | Rechter koelkast blijft niet op temperatuur, 716 | 1E LIJN ST | WO188048 | *23-7-2019 Service Equipe ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten *25-7-2019 Offerte service equipe gekoppeld en verzonden aan WVB *31-7-2019 Giel van Service Equipe belt om monteur aan te melden voor 1-8-2019 *31-7-2019 vanaf 8.00 uur Dit betreft Evert Haije. Dit doorgegeven aan Arthur de Clerq *31-7-2019 van de SVB. Hij meldt hem aan. | Rechter koelkast blijft niet op temperatuur, 716 restaurant | - | Terugkoppeling Service Equipe:Installatie nagezien en doorgemeten. Compressor defect.Offerte vervangen compressor of complete koelkast max 1400 mm inbouw.lamp en lampenkapje bestellen en vervangen.Voor reparatie van Koelkast SEN009064 doormiddel van het vervangen van decompressor naar aanleiding van eerder servicebezoek | 1434.56
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858043 | 43670 | 43671 | Gereed gemeld | Vriezer doet het niet. | 1E LIJN ST |  | *24-7-2019 Service Equipe 24-7 op locatie. (MH) | Vriezer doet het niet. | Sluiting door stukje draad | Afgeknipt en achtergelaten draad stukje heeft sluiting veroorzaakt.Dit verwijderd. Werking oke. | 276.48
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858118 | 43671 | 43671 | Gereed gemeld | storing koelmachine | 1E LIJN ST | volgt nog | *25-7-2019 In overleg met Peter bij hem gepland voor 25-7-2019 *25-7-2019 Er staat in de VW dat storingen zoveel mogelijk door eigen *25-7-2019 monteur moet worden opgpakt, daarom eerst Peter aangestuurd. *25-7-2019 Monteur aangemeld telefonisch. Meneer van Roesel geeft aan dat *25-7-2019 Thermofrost ook wel meteen van hem aangestuurd zou mogen *25-7-2019 worden. Procedure uitgelegd en aangegeven dat ik het nog even *25-7-2019 ga overleggen. Met Temmy overleg gehad en zij geeft ook aan dat *25-7-2019 we eerst zelf kunnen kijken en de procedure kunnen aanhouden. | storing koelmachineAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, compressor 2 op HP storing. dezereset en gecontroleerd draaid nu op 20 bar | 140.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858210 | 43671 | 43726 | Gereed gemeld | Linkerdeur van linker koelkast valt niet dicht | 1E LIJN ST | WO190306 | *13-8-2019 Navraag ontvangen van dhr. De Clerq. Service Equipe is hier nog niet voor *13-8-2019 geweest. Klopt, ik zie ook geen inkooporder. Is 2e lijns opgestart, maar niet *13-8-2019 opgepikt door WVB. Helaas zijn we nu nog bij het begin. Ga nu Service Equipe *13-8-2019 aansturen. *13-8-2019 Is overigens niet terecht op 2e lijn gezet, omdat het een prio middel is. De *13-8-2019 storing is zo te zien wel een keer meegegeven aan Peter Smout, maar die heeft *13-8-2019 er ook niets aan gedaan of kon er niets mee. Er staat hierover geen info in de *13-8-2019 SO. Onder aan de streep heeft de klant nog steeds storing. Opmerkelijk is *13-8-2019 dat de order ook niet door wvb gezien of behandeld is. Op een aantal kanten *13-8-2019 plank dus misgeslagen. Excuses aangeboden en draad direct opgepikt. *15-8-2019 ===&gt; Verzoek werkbon @ Service Equipe. *16-8-2019 ==&gt; Werkbon ontvangen en verwerkt. Er zijn materialen in bestelling. Als *16-8-2019 deze binnen zijn wordt het vervolg ingepland door Service Equipe. *16-8-2019 ==&gt; Vraag gesteld door SEN: Kunnen we door op de zelfde inkoop, *16-8-2019 Gevraagd aan Karina of zij voor mij de totaalkosten kan inschatten. *4-9-2019 Monteur service equipe aangemeld voor vervolgwerk. | Linkerdeur van linkier koelkast valt niet meer automatisch dichtRuimte: 724 RestaurantVeersysteem moet vervangen worden. Rechter koelkast is dit ook vervangen halfjaar geleden. Hier naar kijken om te bestellen. | Fa Service Equipe 14-08-2019:- Van de linkerdeur is de veerscharnier slecht.- Van de rechterdeur is het lampekapje weg. | Fa Service Equipe 14-08-2019:Beide onderdelen in bestelling genomen. Als de materialen binnenzijn zullen de vervolgwerkzaamheden worden ingepland.De planner Sercice Equipe gebeld , de materialen zijn pas begin septemberbinnen.KH========================================================================Fa Service Equipe 05-09-2019:Veerscharnier vervangen, deur afgesteld en werking getest. Werking is in orde. | 355.28
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858216 | 43671 | 43682 | Gereed gemeld | Toegangsdeur naar vijverzaal slot kapot | 1E LIJN ST | WO190313 | - | Toegangsdeur naar vijverzaal (eerste deur) werkt de klink/slot niet goedHal 14Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, klink vast gezet en gecontroleerd alles werkt weer | 38.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858346 | 43672 | 43677 | Gereed gemeld | Vriezer is uitgevallen | 1E LIJN ST | WO190852 | *26-7-2019 Service Equipe ingekocht. Melder is hiervan op de hoogte *26-7-2019 Monteur Service Equipe per mail aangemeld bij de klant *26-7-2019 Willie Berendsen van Service Equipe heeft aanmelding doorgebeld. *31-7-2019 Mail SEN verzoek werkbon gestuurd (MP) *31-7-2019 Werkbon SEN ontvangen en gekoppeld (MP) | Vriezer is uitgevallen. Met spoed een monteur sturen aub. | Apparaat nagekekenFunctioneert nu normaal | Relais voor aansturing compressor heeft zwart gebrande contacten.Met de contacten meggeren hoor je ze doorslaan.Omdat maar twee van de vier aansluitingen worden gebruikt heb ik de bedradingomgezet naar de twee vrije contacten.Hiermee zou probleem opgelost moeten zijn | 244.81
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858593 | 43672 | 43675 | Gereed gemeld | Storing koelmachine | 1E LIJN ST | WO190693 | - | Koelmachine schiet steeds in storing.Vanmorgen is Peter Smout ook geweest voor resetGraag een spoedige oplossingAfwijking koeling | Technisch gebrek | klant had de koelmachine al gereset. op dit moment doet de koelmachine het goed,niks aan de hand | 168.91
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858764 | 43675 | 43675 | Gereed gemeld | 3 lampen defect in gang 200 | 1E LIJN ST | WO191278 | - | 3 lampen defect in gang 200Afwijking E | Technisch gebrek | lampen gewisseld op de 2e en 3e verdieping. Let op!! er zijn nog 4 lampen oplocatie aanwezig, hiermee kan je er nog 2 mee vervangen. Bij meer defecte lampendeze bijbestellen. Nu niet bijbesteld omdat deze lampen op korte termijnvervangen worden voor led. | 183.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 858926 | 43676 | 43689 | Gereed gemeld | Rechter damestoilet drukpaneel defect | 1E LIJN ST | WO191887 | - | Rechter dames toilet is het drukpaneel om door te spoelen defect. Dientvervangen te wordenRuimtenaam / Item 533 ToiletAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | binnen werk van toilet gedemonteerd omdat toilet blijf doorlopen.beugel vanbinnenwerk [vlotter] is afgebroken.daardoor blijft hij doorlopen.niew binnenwerk bestellen zie foto s.geberit.Binnenwerk vervangen, getest, werkt. | 926.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 859364 | 43678 | 43689 | Gereed gemeld | Lamp bij printer op 600 gang defect | 1E LIJN ST | WO193940 | - | Vaste monteur maandag. Lamp bij printer op de gang 600 defectAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, VSA defect moet vervangen worden. hfp 218Bij aankomst brand de lamp.Met Rene (van AK steel) en Arthur overeengekomen om de spanning op deverlichting uit te schakelen/weer in te schakelen en kijken of de lampaanspringt, gebeurt dit niet dan de VSA vervangen, gebeurt dit wel dan nietsdoen.De lamp ging branden.Binnenkort wordt de gehele verlichting vervangen door led dus hier moet nietteveel tijd aan besteed worden. | 284.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 860562 | 43689 | 43689 | Gereed gemeld | Lamp in trappenhuis derde verdieping defect. | 1E LIJN ST | WO198620 | - | Lamp in trappenhuis derde verdieping defect.Afwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen Philips PL-C 26W 830 4P | 90.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 861150 | 43693 | 43697 | Gereed gemeld | Toeangsdeur van lifthal 6e etage werkt niet | 1E LIJN ST | WO201599 | *16-8-2019 In overleg met Jack Assa Abloy aangestuurd *16-8-2019 Gebeld met Besam zijn onderweg. | toegangsdeur van lifthal 6e verdieping werkniet naar behoren deur gaat somsniet open van gang naar lifthalgraag vandaag nog iemand langs laten komen | magneet contact defect | magneetcontact gerepareerd. Deur werkend achter gelaten. | 251.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 861239 | 43693 | 43703 | Gereed gemeld | Vervangen door een paddenstoel drukknop 636 Hal | 1E LIJN ST | WO203491 | - | 636 HalVandaag een probleem gehad met druk knop om deur te openendit probleem hebben we op aantal etage gehad toen hebben we de licht/knopvervangen door een paddenstoel drukknopJac de klerk heeft dat gedaan graag nu ook zelfde knop op 6e etagezie bestand bijgevoegdAfwijking E | Technisch gebrek | Drukknop versleten, een paddestoelknop geplaatst.Getest met Rene, werkt perfect. | 279.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 861589 | 43698 | 43704 | Gereed gemeld | Vriescel wordt te warm, vriest niet goed, keuken | 1E LIJN ST | WO206783 | *21-8-2019 Service Equipe ingekocht en dit per mail aan de klant laten weten. *21-8-2019 In overleg met de klant en Service Equipe zijn werkzaamheden *21-8-2019 gepland voor 22-8-2019. Betreft een vriescel en de temperatuur *21-8-2019 zou alweer op -12 zitten. *21-8-2019 Monteur per mail aangemeld. | Vriezer geeft niet juiste temperatuur (nu -1)aan volgens catering manager.maar hoort veel kouder te zijn gevraagd of ze veel de deur open en dicht gedaanheeft maar dit is niet het geval.graag met spoed een monteur laten komen denk van service equipe | - | Terugkoppeling Service Equipe:Ruimte voeler stuk, deze vervangen.Getest op werking en werkt naar behoren. | 223
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 862418 | 43704 | 43738 | Gereed gemeld | Lekkage uit plafond 6e etage | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage uit plafond 6e etage damestoiletDit betreft een warm waterleidingLekkage warm waterleidingAfwijking W | Gaatje in een t stuk Technisch gebrek | Water afgesloten, leiding afgetapt, nieuwe t-stuk 15 + leidingdeel 15 vervangen. Systeem weer open gezet en ontlucht. boiler weer in bedrijf gesteld.&#x20;Er dient nog opnieuw geisoleerd te worden en 2 nieuwe stukken plafond platen &#x20;zie foto's in bijlageLeidingen opnieuw geisoleerd. | 618.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 862703 | 43706 | 43717 | Gereed gemeld | Vaste monteur maandag, Lamp in lifthal defect | 1E LIJN ST | WO212929 | - | Vaste monteur maandag, Lamp in lifthal defect.226 HalVerdieping Verdieping 02Ruimtenummer SVB\Breda\02\226Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | -2 lampen vervangen op de 2e. Philips PL-C 18W 830 4P.-Tevens 2 lampen vervangen op de 7e, dit bleken 13W lampen te zijn ipv 18W.Philips PL-C 13W 830 4P.-Tevens 2 lampen vervangen op de 3e, Philips PL-C 18W 830 4P.Graag 2 dozen Philips PL-C 18W 830 4P bestellen.Lampen geleverd. | 243.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 862848 | 43707 | 43707 | Gereed gemeld | Storing LBK. V-snaar eraf. | 1E LIJN ST |  | - | Storing LBK. V-snaar eraf.Afwijking W | Uitlijning/ spanning | Beide v-riemen eraf gelopen.-Riemen er terug opgelegd en spanning gecontroleerd, stond iets te laag.-Uitlijning gecontroleerd, de motorpoelie stond niet geheel in lijn met dewaaierpoelie.-De motor uitgelijnd en de snaarspanning afgesteld. | 425.63
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 863069 | 43710 | 43717 | Gereed gemeld | lamp einde van de gang defect 3 verdieping | 1E LIJN ST | WO214762 | - | Vaste monteur maandag. Lamp einde gang defect. 3de verdiepingAfwijking E | Technisch gebrek | 2 lampen vervangen Philips PL-C 18W 830 4-P. | 94.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 863071 | 43710 | 43710 | Gereed gemeld | Plafondplaat (waar verlichting in zit) vervangen | 1E LIJN ST | WO214769 | - | Plafondplaat (waar verlichting in zit) vervangen. Er zit een vlek op i.v.m.lekkage. rechter dames toilet.Afwijking W | N.a.v. een lekkage heeft een plafondplaat vochtplekken, en een smalplafondplaatje is beschadigd. | 2 plafondplaten vervangen. | 94.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 863123 | 43710 | 43714 | Gereed gemeld | lekkage 8e archief spoorzijde | 1E LIJN ST | WO214897 | *2-9-2019 Gepland voor 2-9-2019. Jac heeft er al naar gekeken. | lekkage 8e archief spoorzijdedit al doorgegeven aan Jac de Klerk.Afwijking W | Technisch gebrek | In de archiefruimte drupelt water naar beneden langs een gaatje in de dakplaten,lekkage zal op een andere plaats zitten.Doorgegeven aan Rob de Vaal, hij stuurt Rooftop aan voor inspectie en oplossing. | 94.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 863964 | 43717 | 43724 | Gereed gemeld | Drukknop fietsenstalling werkt niet correct | 1E LIJN ST | WO219540 | - | Ruimtenaam / Item 20 FietsenstallingOmschrijving melding Drukknop fietsenstalling werkt niet correctAfwijking WAfwijking E | Mechanisch probleem. | De deur valt niet helemaal goed dicht, die valt onder druk in het slot waardoorer teveel mechanische spanning op de schieter staat.Die kan niet zelf ontgrendelen zonder eerst handmatig de druk te verminderen.Nu de schieter iets los gezet waardoor de spanning verminderd is.Hier moet volgende keer verder naar gekeken worden.16-09-19,Deur en slot afgesteld, getest, werkt weer. | 239.92
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 864759 | 43721 | 43724 | Gereed gemeld | Lamp in gang vlakbij toiletten defect | 1E LIJN ST | WO225642 | - | Lamp in gang vlakbij toiletten defectAfwijking E | Technisch gebrek | 2 armaturen brandden niet, op de 7e en de 4e verd.4 lampen vervangen, -2st Philips PL-C 18W 830 4-P.2 st Philips PL-C 13W 830 4-P. | 74.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 866214 | 43733 | 43746 | Gereed gemeld | LBK 2 komt diverse malen achter elkaar in storing | 1E LIJN ST | WO234297 | *25-9-2019 Remote gevraagd om in te bellen *25-9-2019 remote kan niet inbellen monteur gepland | LBK 2 komt diverse malen achter elkaar in storing. De storing kan weliswaargereset worden maar komt iedere keer weer terug. Graag definitief oplossen.Afwijking W | Technisch gebrek | De lbk geeft regelmatig storing max,hydrostaat.Deze hydrostaat geeft een afwijkende waarde aan dan het in werkelijkheid is.Max hydrostaat tijdelijk op de hoogste stand gezet en het advies is om deze tevervangen.Wordt verder op SO 867967 opgepakt. | 411.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 868090 | 43746 | 43748 | Gereed gemeld | Lamp stuk op de herentoilet | 1E LIJN ST | WO243023 | - | lamp stuk op de herentoiletAfwijking E | Technisch gebrek | 1 lamp vervange, Philips PL-C 18W 4P | 86.98
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 871230 | 43769 | 43774 | Gereed gemeld | lampen bestellen voor het archief | 1E LIJN ST | WO262232 | - | In het archief heeft Jac lampen vervangen afgelopen dinsdag. daar was geen bonvangraag tl buizen bestellen van het type Philips TL5 49W 830Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.lampen geleverd, ondanks ledvervanging.lampen kunnen voor de kantoorverlichting gebruikt worden. | 187.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 872139 | 43775 | 43775 | Gereed gemeld | afvoer in het bedrijfrestaurant lekt | 1E LIJN ST | WO267928 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst op de locatie was een knelring 10mm aan het lekken. Deze aangedraaid. | 183.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 872495 | 43777 | 43805 | Gereed gemeld | verlichting trappenhuis 4 etage spoorzijde defect | 1E LIJN ST | WO270158 | - | 444 TrapVerlichting trappenhuis spoorzijde op de 4e etage is defect.Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.De verlichting is pas vervangen door Luxsystems, is nog garantie. | 54.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 873163 | 43781 | 43795 | Gereed gemeld | Batterij voor noodverlichtingsvoeding bestellen | 1E LIJN ST | WO273278 | *12-11-2019 SO opgestart en ingepland bij Jac de Klerk voor 12/11. *12-11-2019 Hij is hier al van op de hoogte. | Batterij voor noodverlichtingsvoeding bestellen. Foto via WhatsappAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld,&#x20;Het armatuur is zo slecht dat het compleet vervangen moet worden.wordt besteld.Materialen besteld.Verkeerd armatuur geleverd.Art nr. 8779907 is het correcte armatuur.Definitief herstel.Armatuur vervangen, getest, brandt. | 830.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 876952 | 43801 | 43801 | Gereed gemeld | Bel goedereningang niet hoorbaar bij receptie | 1E LIJN ST | WO287463 | *2-12-2019 SO opgestart en na telefonisch contact met Jac de Klerk deze *2-12-2019 naar hem gestuurd. | Vaste monteur maandag. Bel goedereningang is bij de receptie niet hoorbaar.Spreekluister werkt wel correct.Afwijking beveiliging | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.intercom getest, werkt zoals het hoort, alleen geen geluid.Iemand had de pc luidsprekers uitgezet.aangezet, getest, werkt weer. | 74.34
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 877406 | 43803 | 43852 | Gereed gemeld | storing RK1 | 1E LIJN ST | WO290094 | *8-1-2020 Rob de baal heeft gebeld en wil graag teruggebeld worden 06-24176552 status *8-1-2020 navraag. | RK 1 blijft iedere een storingsmelding geven.Afwijking E | Geen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer nvt, verder afgewerkt op SO 876150 | 385.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 879726 | 43810 | 43817 | Gereed gemeld | bewegingsensor verlichting afstellen | 1E LIJN ST | WO294510 | - | 632 KantoorBewegingssensor afstellen werkt nu niet goed.Woensdag komt een monteur voor werkzaamheden, meteen dit laten bekijkenAfwijking E | Geen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer, al uitgevoerd door Frank Spronck. | 65.68
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 879730 | 43810 | 43817 | Gereed gemeld | lamp in trappenhuis (spoorzijde) is niet aan | 1E LIJN ST | WO291630 | - | lamp in trappenhuis (spoorzijde) is niet aanAfwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.Moet uitgevoerd worden door Luxsystems ivm garantie. | 54.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 879782 | 43810 | 43817 | Gereed gemeld | 2 lampen boven deur fietsenstalling defect | 1E LIJN ST | WO295649 | *11-12-2019 SO opgestart en contact opgenomen met SVB. Gevraagd of de melding maandag *11-12-2019 opgepakt mag worden door Jac de Klerk. Dit is akkoord. *11-12-2019 Ingepland voor maandag 16/12. | 2 lampen zijn buiten defect boven de deur van de fietsenstalling.Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.Moet uitgevoerd worden door Luxsystems ivm garantie | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 884409 | 43830 | 43881 | Gereed gemeld | Tourniquette piept als deze draait | 1E LIJN ST | WO312484 | *18-2-2020 (JvdB) Melding stond om onduidelijke reden niet meer op mijn naam. Nu *18-2-2020 alsnog Assa Abloy ingekocht. De storing is wel te lang blijven ligggen. *20-2-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | Tourniquette piept wanneer deze draait. | Vandaag de bon binnengekregen maar storing was 20 dec gemeld. | Automaat piepte al een tijd niet meer wel na gekeken maar niets kunnen vinden. | 177.12
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 885304 | 43833 | 43851 | Gereed gemeld | Gevelreclame werkt maar gedeeltelijk | 1E LIJN ST | WO325584 | - | De gevelreclame van SVB aan de voorkant/buitenkant van het pandwerkt niet meer compleet. Alleen de B is nog verlicht en de restniet meer.Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent De leddriver van de S en B is defect, deze moet verv. worden.Zie foto's voor details.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent De leddriver van de S en B is defect, deze moet verv. worden.Zie foto's voor details.Materialen besteld was j de klerkDefinitief herstel,leddriver verv, getest, S en V branden weer.De B natuurlijk ook nog steeds. | 570.12
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 886351 | 43837 | 43843 | Gereed gemeld | Storing verlichting ruimte 01\106 | 1E LIJN ST | WO330710 | - | graag met spoed monteur lang laten komen voor verlichting 1ste etage.afgelopen maandag heeft Jac hiernaar gekekenmaar UWV weet ook niet waar om verlichting uit is.graag oplossenEr is een wand geplaatst en sindsdien werkt er aan één kant de verlichting niet.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven uitgezocht en optie om ontvanger te verplaatsen en linkse kantoor op 1 contact en rechtse op andere contact te zetten voorkeur is mogelijk optie besproken Definitief herstel.Iemand heeft op initiatief van UWV ooit voor of na het plaatsen van de scheidingswand de 8 knops afst bed. vervangen door een 4 knops afst bed, de bovenste 4 knoppen waren voor de rechterzijde v/d ruimte, de onderste 4 voor de linkerzijde.de onderste knoppen ontbreken op de 4 knops afst bed, dus de linkerzijde v/d ruimte waar nu een scheidingswand staat, kon niet meer aangestuurd worden.Hiervoor nu een 8 knops voor geleverd zodat alles nu gestuurd kan worden. | 411.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 887323 | 43839 | 43845 | Gereed gemeld | Diepvries werkt niet geeft -0.04 | 1E LIJN ST |  | *9-1-2020 melding telefonisch binnen gekregen *9-1-2020 Service Equipe belt terug hebben morgenochtend een monteur beschikbaar *9-1-2020 voor eerste werk. Dit doorgegeven aan Rob de Vaal geeft hier geen akkoord *9-1-2020 op dhr de Vaal wil vandaag nog een monteur ivm producten die *9-1-2020 ontdooien. *9-1-2020 Gebeld met Service Equipe ik wordt teruggebeld. | Diepvries werkt niet staat op -0.04Afwijking koeling | Technisch gebrek | Installatie stond bij aankomst op storing en temp.in de vriescel was 0 graden.Installatie gereset en compressor maakt brommend geluid en slaat hier na af.Morgenvroeg direct onderaannemer naar toe sturen.heb unit spanningsloos gemaakt.Terugkoppeling Service Equipe:Werkzaamheden:Vriescel nagelopen.Kropman heeft het aggregaat gister uitgezet.Aggregaat nagelopen. Werkt niet.De duo pressostaat is stuk.Voor nood een losse enkele pressostaat op de service aansluiting aangesloten.Vriescel getest op werking.Het aggregaat is oud en versleten.Bedrading naar motor is te heet geweest.Condensor ventilator is versleten.Filter is rod.Onderhoud staat opgevraagd. Staat is slecht.Nawer:Offerte maken voor vervangen van het vriesaggregaat compleet.Onderdelen en aggregaat uitgezocht.vervolg op SO 892768 | 711.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 888532 | 43843 | 43850 | Gereed gemeld | bestellen 2x wand beugels | 1E LIJN ST | WO335601 | - | 2 x wand beugels voor dames toilet.dit met Jac de klerk (vaste monteur kropman) besproken hij zou ze bestellenAfwijking W | Geen probleem | Object (tijdelijk) niet in beheer,bestelling afgeleverd op vrijdag 17-01. | 100.47
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 888592 | 43843 | 43850 | Gereed gemeld | Ruimte 408: Problemen met verlichting | 1E LIJN ST | WO335040 | - | etage 4 links van vergaderruimte brand 1 licht pas als de sensorvan het vergaderhok getriggerd is. Andere lamp brand niet.Graag corrigeren.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel,Er is ooit een wand verwijderd of iets dergelijks en nooit de verlichting aangepast.met veel moeite koppelkabels gevonden om de armaturen op de grote kantoorruimte te koppelen. | 54.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 889164 | 43845 | 43850 | Gereed gemeld | Verlichting kolfruimte werkt niet 07/704 | 1E LIJN ST | WO337505 | *15-1-2020 Monteur aangemeld bij klant (MP) *17-1-2020 Monteur Jac de Klerk, heeft melding wel opgepakt 15-1, storing is opgelost *17-1-2020 door 2 monteurs van kleine projecten welke op locatie aan het werk waren. *17-1-2020 Jac gaat vandaag de werkbon invullen (MP) | Het licht op de 7e etage in de kolfruimte werkt niet. Kunnen jullie hiernaarkijkendit is de ruimte naast de pantrygemeld door jihad asoud 076 5 485710 / +31 650594383Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel, Mustafa en Hans hebben dit afgehandeld. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 890433 | 43850 | 43851 | Gereed gemeld | Wasbak heren toilet lekt | 1E LIJN ST | WO340461 | - | Wasbak heren toilet lektAfwijking W | Niet duidelijk | dubbel aangemaakt zie SO 889982.Object (tijdelijk) niet in beheer | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 893200 | 43858 | 43881 | Gereed gemeld | Kraan komt warm water uit als koud gevraagd wordt | 1E LIJN ST | WO347342 | - | Ruimte: Pantry 4e verdieping.Kraan komt warm water uit als koud gevraagd wordt. BoilerAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Werking gecontroleerd, kw en ww werkt zoals het hoort.Arthur gaat navraag doen hierover en wordt evt opnieuw gemeld.ondertussen een aantal klachten verholpen/ opname gedaan zonder bon.-4e dames, mengkraan defect, rozet gebroken, moet verv. worden.-7e dames rechts, toiletbril recht en vastgezet.-2e heren links, urinoir spoelt niet door.batterij vervangen, ingesteld, getest, werkt weer. | 292.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 893881 | 43860 | 43864 | Gereed gemeld | spotje in receptie knippert graag vervangen | 1E LIJN ST | WO349412 | - | spotje in receptie knippert graag vervangen met spoedAfwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Niet duidelijk welk spotje het is, alle spotjes branden.Ze zijn eigenlijk aan vervanging toe, regelmatig knippert of weigert een spot.het zijn 9 spots met ledlamp, kleur 827 met losse 230V halogeen drivers.zie foto's.overlegd met Rob, graag prijsopgave voor nieuwe spots. Hiervoor is SO 895765aangemaakt. | 128.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895382 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | Ruimte 230 warm water werkt niet | 1E LIJN ST | WO351489 | *3-2-2020 Order aangemaakt op verzoek Jac de Klerk (MP) | Ruimte 230 warm water werkt nietgemeld door Arthur de Clercq 076 5 485514 / +31 615428383Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De boiler was therm. uitgevallen, reden onduidelijk.Boiler gereset, op laten warmen en gecontroleerd. geeft ww, niet duidelijk wat de oorzaak geweest is. @GWB, graag opnieuw melden als dit weer gebeurt. | 100.54
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895386 | 43864 | 43871 | Gereed gemeld | Ruimte 436 toilet kraan defect | 1E LIJN ST | WO350379 | *3-2-2020 Order aangemaakt op verzoek van Jac de Klerk (MP) | Ruimte 436 toilet kraan defectgemeld door karin van der mijden 076 5 485724 Afwijking W Afwijking W | Verkeerd gebruik Verkeerd gebruik | Materialen besteld.Hiervan is de rozet gebroken door verkeerd gebruik, kraan moet verv. worden. Definitief herstel,kraan vervangen. | 276.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895511 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895512 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895513 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895514 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895515 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895516 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895517 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895518 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895519 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895520 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895521 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895522 | 43864 | 43864 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2020 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 895972 | 43865 | 43893 | Gereed gemeld | Toegang - Storing aan de toegangscontrole Andover | 1E LIJN ST | WO352023 | *6-2-2020 Gebeld door dhr. de Klerk van SVB Breda. Er is nog niemand geweest voor deze *6-2-2020 melding. Gebeld naar Engie. Hier werd ik doorverwezen naar dhr. Willem van de *6-2-2020 Klok. Hij zou deze melding in behandeling moeten hebben. *6-2-2020 Willem van de Klok gebeld (088-4847024). Deze nam niet op. *6-2-2020 Gesproken met zijn collega. Doorverbonden: na een tijdje overgaan verbinding *6-2-2020 verbroken. Nogmaals gebeld. wederom doorverbonden. Wederom na een *6-2-2020 tijdje verbinding verbroken. *6-2-2020 Wederom gebeld. Wederom een collega gesproken. Terugbelverzoek achtergelaten, *6-2-2020 Teruggebeld door Willem van de Klok. Hij heeft dit niet in beheer. Hij verwijst *6-2-2020 door naar Rob Meulstee (088-4842714).Gebeld met Rob Meulstee. Hij vertelde *6-2-2020 dat hij geen storingen behandeld. Hij verwees mij door naar Bert Brandse (06-53958857) van vestiging Nieuwegein. Hij heeft als klant SVB en kan *6-2-2020 misschien verder helpen. Gebeld met Bert Brandse. Voicemail ingesproken met *6-2-2020 het veroek terug te bellen. *6-2-2020 Nogmaals gebeld naar Bert Brandse. Wederom voicemail. *6-2-2020 Nogmaals gebeld met Bert Brandse. Wederom voicemail. *6-2-2020 Gebeld met Wilfried de Bruijn voor eventueel andere nummers van *6-2-2020 contactpersonen. Wilfried heeft een e-mail gestuurd met informatie. *6-2-2020 Hierna gebeld met Jan Pander. deze was niet aanwezig volgens zijn *6-2-2020 collega. Zij verweest mij naar Ellen Grotendorst. Ellen gesproken. *6-2-2020 De melding is uitgezet naar de monteur (Rinko Brongers) en wordtvandaag opgepakt *21-2-2020 Mail Engie verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-3-2020 Gereedmelding Engie ontvangen en gekoppeld, nog geen werkbon (MP) | Ruimtenummer SVB\Breda\05\516Ruimtenaam / Item 516 Main Equipment RoomOmschrijving melding Andover pc bij GWB is los geweest ivm verhuizing. Na terugplaatsen meld continuum dat deze pc niet met de database kan connecten.Tijdoverzichten met het speciale programma ATR lukt wel. Pingen naar serverlukt ook. | - | Toelichting Prio 1 Storing aan de toegangscontrole. 516 Main Equipment RoomAndover pc bij GWB is los geweest ivm verhuizing. Na terug plaatsen meldcontinuum dat deze pc niet met de database kan connecten. Pingen naar serverlukt ook. | 359.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 896609 | 43868 | 43882 | Gereed gemeld | Zeepdispenser is los aan de onderkant. | 1E LIJN ST | WO355968 | *7-2-2020 Naar aanlediing van melding gebeld met Karin Ffishert (SVB). *7-2-2020 In overleg met haar melding ingepland voor aanstaande maandag aangezien *7-2-2020 Jac dan al op locatie is en er niemand van gebouwenbeheer aanwezig was. *21-2-2020 SVB Breda (Rob de Vaal) geeft aan, dat dit niet voor ons is bedoeld, maar voor *21-2-2020 een ander partij. De melding is per ongeluk onze kant uit gegaan. *21-2-2020 Daarom de order afgesloten. | Damestoilet: de kraan is kapot (zie ring vd kraan...ligt er naast.Zeepdispenser is los aan de onderkant. Ik trok m zo van de muur. | - | - | 48.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 898286 | 43874 | 43887 | Gereed gemeld | Verlichting voor groot gedeelte uitgevallen. 412 | 1E LIJN ST | WO360838 | - | Verlichting voor groot gedeelte uitgevallen. 412 kantoorAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , installatie schakelt op zonlicht uitlijkt dit nu niet kunnen testen graag lux meter meenemen of bij SVB pakken encontroleren op hoeveel hij schakelt.Definitief herstel licht gevoeligheid aangepast van diverse melders schakelden met al wat licht uit. | 511.68
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 899349 | 43880 | 43881 | Gereed gemeld | plafond verlichting gaat uit en aan | 1E LIJN ST | WO365133 | - | plafondverlichting gaat meerdere keren per werkdag automatisch aan en uit, ditis storend en zorgt voor te weinig licht op de werkplek.Afwijking E | Geen probleem | Na vorig bezoek Peter Smout zijn er geen klachten meer geweest.betreft hier waarschijnlijk oude melding. | 54.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 899953 | 43882 | 43885 | Gereed gemeld | Tl bakken gekoppeld kunnen worden gang verlichting | 1E LIJN ST | WO368089 | - | Ruimtenummer SVB\Breda\07\704ARuimtenaam / Item 704A PantryOmschrijving melding melding al eens eerder doorgegeven op 7e verdieping naastkolfruimte zit een ruimte waar 2 tl bakken hangen.die waren gekoppeld met de kolfruimte maar daar hangt nu een sensor.Heb gevraagd of de tl bakken gekoppeld kunnen worden met gang verlichtingtot op heden is dat nog steeds niet gebeurt.Graag maandag uitvoeren. | - | De tl bakken gekoppeld met gang verlichting.onder garantie uitgevoerd op SO 899947. | 270.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 900172 | 43885 | 43886 | Gereed gemeld | lamp defect kantoor 406 | 1E LIJN ST | WO368731 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , stekker boven plafond zat los. deze vast gezet en alles werkt weer | 23.99
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 902016 | 43892 | 43900 | Gereed gemeld | Noodverl. knippert trappenhuis lunetzijde 1e verd. | 1E LIJN ST | WO373421 | *2-3-2020 SO opgestart en ingepland voor 3/3 bij Peter Smout daar Jac de Klerk ziek is. *2-3-2020 Peter aangemeld bij locatie via e-mail. | Noodverlichting knippert trappenhuis lunetzijde eerste verdieping.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , accu defect graag nieuwe bestellen en vervangen. Definitief herstel , accu vervangen. | 249.6
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 902346 | 43893 | 43921 | Gereed gemeld | Miva toilet verstopt met spoed | 1E LIJN ST | WO375564 | - | Miva toilet verstopt met spoed firma van Velden bellen | - | invalidetoilet ontstopt | 132.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 903161 | 43899 | 43901 | Gereed gemeld | Zonwering is defect gehele pand | 1E LIJN ST | WO378614 | *9-3-2020 Gebeld met DHW ik wordt zo teruggebeld. *9-3-2020 DHW belt terug gaan vandaag naar locatie *9-3-2020 dit is kortgesloten met Arthur de Klerk. | Zonwering is defect gehele pandkastjes geven kabelbeuk. Zonwering staat omhoog | Geen windmeter(s) aanwezig, en deze was wel ingesteld waarop de automaat na48uur deze storing aangeeft. (kabelbreuk)De automaat was onlangs door een monteur van Kropman foutief ingesteld. | Controle werking 2x Vistamatic automaat, beide stonden in storing. De displayvan beide automaten gaf kabelbreuk van de windmeter aan.Ook waren de overige instellingen onjuist.Volgens huisvesting staat (stond) de zonwering nooit automatisch, alleenhandbedient op de werkplekken en stuurt de portier op vrijdag allezonweringen omhoog m.b.v. de glazenwasserschakelaar. (i.v.m. pendelen)Alles functioneerd weer, de automaat i.o.m. huisvesting op handbediening gezet. | 283.49
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 906617 | 43915 | 43916 | Gereed gemeld | linker urinoir toilet228 defect(wellicht batterij) | 1E LIJN ST | WO384786 | *25-3-2020 SO opgestart en ingepland voor 26/3 tussen 8:00 en 12:00 uur in overleg met *25-3-2020 Wilfried de Bruijn. Monteur aangemeld via e-mail. | Urinoir linker defect (wellicht batterij vervangen)Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel batterij vervangen spoelknop deed nog niets.urinoir batterij vervangen en getest nu weer in orde.Batterij lag op voorraad TD. | 175.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 907988 | 43924 | 43924 | Gereed gemeld | Lamp knippert ruimte 19 (Trap) | 1E LIJN ST | WO47504 | *5-2-2019 (JvdB) Ingepland op de vaste SVB Breda dag. | Trap aan spoorzijde op beganegrond bij uitganggoedereningang. Lamp knippert.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, lamp vervangen. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 908849 | 43929 | 43929 | Gereed gemeld | Deurdranger MiVatoilet werkt niet | 1E LIJN ST | WO385814 | - | De electrische deur van de miva werkt niet als je de knoppen gebruikt. Graagnakijken | BD 110 werkt geheel niet | BD 110 Werkt geheel nietProbleem 130 A_PrintOplossing 130 ResetOpmerking Bij terug keer van deze storing dan moet de besturings printenvervangen worden | 121.05
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 909504 | 43935 | 43951 | Gereed gemeld | alarm melding blijven terug komen | 1E LIJN ST | WO386115 | - | 7 TrapKrijgen al vanaf 13 -04-2020 sabotage alarmPeter Smout (kropman) heeft het alarm en de deur geresetmaar alarm melding blijft terug komen.deur is weer overbrugd door beveiliging graag morgen monteur langs laten komenmonteur langs laten komen om dit probleem op te lossenAfwijking beveiliging, Deur BG DM Trappenhuis links geeft regelmatig sabotage. | Technisch gebrek, Het slot functioneert naar behoren bij aankomst. | Definitief herstel, Het slot bijgesteld en opnieuw aangesloten.Gezien de leeftijd van het slot als er weer een melding van deze deur komt gaarne een nieuwe slot bestellen en plaatsen. | 488.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 912736 | 43963 | 43970 | Gereed gemeld | lekkage afvoerbuis vuilwater afvoer | 1E LIJN ST | wo388039 | - | lekkage afvoerbuis vuilwater afvoerAfwijking W | Technisch gebrek | lekkage in leiding schacht kunnen traceren naar uit vloer boven in de schacht.zie de foto's. boven de schacht zit douche ruimte. In de douche ruimte hing dedouche kop aan de kraan. Deze in de glijstang geplaatst en richting degetegelde doucheput gericht. geen verdere onderzoek kunnen doen i.v.m. naarandere lekkage moeten.bezoek DHW:ivm lekkage vocht in de vestamatic automaten gekomen .1x display werkt niet meer .automaatjes blijven meldingen aangeven en zonwering blokkeren .displays gewisseld zodat alle gevels weer bediend kunnen worden met de eigenschakelaarsbeide automaatjes vervangen voor nwe automaat 4 gevels / groepenklimaatgevels ,er worden geen sensoren gebruiktglazenwasser schakelaars aanwezig bij de portierer wordt nu gebruik gemaakt van stuurtijden /klokfunctiesOfferte om aansturing te vervangen wordt op SO 912736 aangeboden. | 487.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 914545 | 43977 | 44120 | Gereed gemeld | Diepvries in restaurant is uitgevallen, 716 rest | 1E LIJN ST | WO388890 | *4-6-2020 KH doet navraag bij de Klerk ivm vervolgwerk (MP) | Ruimtenaam / Item 716 RestaurantOmschrijving melding Diepvries in restaurant is uitgevallen. Reeds geruime tijd.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Keramische smeltzekering 16A wasdoorgeslagen, stroom gemeten, deze is in vol bedrijf 12,5A.Geen direkte oorzaak gevonden.zekering vervangen door een zekeringautomaat B16A, zie foto.Definitief herstel,zekeringhouder vervangen door een zekeringautomaat C16.getest, in gebruik genomen.mogelijkheden bekeken om een foutmelding te krijgen in het geval de vriescelzou uitvallen.deze is met een aantal aanpassingen te maken naar het GBS, Dit moetdoorgesproken worden met M&amp;R iom Frank Langen.Actie vervolgwerk 65 , Wilfried de Bruijn een mail gestuurd.KHMail verstuurd naar Wim van Roesel. | 796.17
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 915844 | 43987 | 43990 | Gereed gemeld | Kraan op pantry zit los 519 Pantry | 1E LIJN ST | WO389492 | *5-6-2020 SO opgestart en ingepland voor 8/6. *5-6-2020 Dit via e-mail gemeld aan de locatie. | Kraan op pantry zit los 519 PantryAfwijking W | Verkeerd gebruik, waarschijnlijk te vaak verkeerd aan de kraan getrokken/gedraaid. | Definitief herstel,kraan rechtgezet en vastgedraaid. | 252.52
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 916400 | 43991 | 43992 | Gereed gemeld | De tourniquet deur beschadigd , nu sabotage alarm | 1E LIJN ST | WO389857 | - | De tourniquet deur is beschadigd , nu weer een sabotage alarm.Combi afspraak tussen Besam en S&amp;S monteur ( Vincent Klink ) verder afgestemdmet Arjan Muller. plandatum 10/6 in de ochtend.Naam melder Rob de VaalTelefoonnummer contactpersoon 076 5 485511 / +31 624176552.is op te hoogte.Meer info SC Kees + Mike.diverse malen een sabotage melding gehad op de tourniquetdeur en de hoofdentree deur. | Aansluiting van het relais van de tourniquet was niet lekker. En een lasdoos zat niet goed dicht. | Samen met monteur Assa Abloy de kabel opgezocht. Uiteindelijk de stuurrelaisgevonden die aangeeft dat de tourniquet op slot zit. Deze opnieuw aan latensluiten op een ander potential vrij contact. Hierna uitvoerig getest en destoring is niet meer terug gekomen. Verder ook een lasdoos van de loopdeur goeddicht gezet, deze zat maar met 1 schroef vast waardoor er ook sabotagemeldingen gegenerreerd werden.********************************************************************************Fa Assa Abloy 10-06-2020Het terugmeldcontact gaat via de print naar een relaiscontact naar hetalarmsysteem. Nuhet relais omgezet naar ander maakcontact en getest. Er is geen sabotagemeldingmeergegenereerd. Bij volgende storing is het verstandig om dit contact buiten deprint om telaten gaan.Begintijd 08:03uurEindtijd 11:46uur | 1123.09
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 917145 | 43997 | 44028 | Gereed gemeld | Linker urinoir defect ruimte 07/736 | 1E LIJN ST | WO390483 | - | Linker urinoir defect ruimte 07/736Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Geen probleem | Materialen besteld .urionoir spoeler uit elkaar gehaald binnenwerk blijf steeds vast zitten.hier graag 2 nieuwe binnenwerken voor bestellen. zie foto s.volgende week met legionellaronde vervangen.Definitief herstel .binnenwerk vervangen die op voorraad lag geplaatst werkte toen nog niet.toen uriniorspoeler vervangen die op voorraad lag .nu werkt het wel.graag nieuwe bestellen voor io voorraad te leggen.Extra onderhoud uitgevoerd, materiaal op voorraad gelegd, uitgevoerd op ma 13-07-20. | 637.38
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 917150 | 43997 | 44001 | Gereed gemeld | Tussendeur bij receptie vergrendelt niet meer | 1E LIJN ST | WO390486 | *16-6-2020 Gesproken met Arthur de Clercq: Volgens arthur is het niet softwarematig, maar *16-6-2020 is de deuropener defect. Opdr voor Engie laten vervallen. *19-6-2020 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) | Tussendeur links van receptie gaat NIET meer op slot. Pasje aanbieden heeftgeen zin meer, daar de deur open blijft. | Geen probleem. | Telefonisch opgelost. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 919562 | 44008 | 44011 | Gereed gemeld | In Lifthal op 8e verdieping zit stopcontact los | 1E LIJN ST | WO391729 | - | Ruimtenaam / Item 823 HalOmschrijving melding In Lifthal op 8e verdieping zit stopcontact losgraag inplannen en een monteur langs sturenbedrading is zichtbaar.In overleg met de klant Rob de Vaal op a.s maandag 29/6 gepland bij Jack.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Wcd was van de muur gestoten.bevestigingsschroefjes krom, nieuwe ingedraaid en wcd teruggemonteerd. | 131.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 919565 | 44008 | 44036 | Gereed gemeld | 8e afdekplaatje van Madglas gebroken | 1E LIJN ST | WO391735 | - | Ruimtenaam / Item 813 TrapOmschrijving melding op 8e verdieping traphal spoorkant is het afdekplaatje vanMadglas gebroken van de lampkunnen jullie kijken of hier nog aan te komen isindien er nog vragen zijn neem even contact op met SVB BredaAfwijking E Afwijking E | Verkeerd gebruik Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Tijdens eigen werkzaamheden SVB is het melkglazen ruitje gebroken.foto gemaakt met diameter en dikte v/h glas.waarschijnlijk laten maken bij een glaszettersbedrijf.Definitief herstel, glasplaten opgehaald, 1 geplaatst en 1 op voorraad gelegd in het Kropman magazijn. | 479.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 921426 | 44021 | 44026 | Gereed gemeld | Afvoernippel lekbak van ijsbak in restaurant lekt. | 1E LIJN ST | WO393055 | - | Afvoernippel lekbak van ijsbak in restaurant lekt.Graag een nieuweaansluitnippel plaatsen. | Afvoernippel lekbak van ijsbak in restaurant lekt. | Firma Service Equipe Nederland 13-7-2020:Koppelingen van ijsbak gerepareerdStart werkzaamheden 10:30 Einde werkzaamheden 11:00 | 152.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 922387 | 44028 | 44041 | Gereed gemeld | Noodverlichting TD bij "duo lift" is defect | 1E LIJN ST | WO393921 | - | Ruimtenaam / Item 806 Installatie ruimteOmschrijving melding Noodverlichting technische ruimte bij "duo lift" isdefect. Wellicht batterij o.i.d.Gepland 17/7 tussen 8 - 12 uur.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Technische ruimte lift 8e verd. nabij rookruimte.nood VSA defect, Philips cez 1c58/06.Niet voorradig op de zaak.Ik krijg deze niet gevonden bij de TU.Graag bestellen en vervangen.Definitief herstel armatuur vervangen | 640.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 923137 | 44036 | 44039 | Gereed gemeld | thermostaatknop defect verwarming goederenontvang | 1E LIJN ST | WO394807 | - | thermostaat knop is kapot (afgebroken)van de verwarming ingoederenontvangstruimte.Afwijking W | Molest/vandalisme , eraf gelopen met goederen verplaatsen | Definitief herstel , knop vervangen | 126.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 924678 | 44054 | NULL | Vervallen | Inbraakinst. geeft meldingen zone 6, 10, en 11 | 1E LIJN ST | Telefonisch dhr. Rob van der Vaal 11/8 | - | Inbraakinstallatie geeft meldingen zone 6, 10, en 11 | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 924691 | 44054 | 44063 | Gereed gemeld | SPOED:Inbraakinst. geeft melding zonde 6,10, en 11 | 1E LIJN ST | Telefonisch Rob van der Vaal 11/8 | - | Inbraakinstallatie geeft melding zonde 6, 10, en 11.Zone 10 is een batterij en 11 een bedieningspaneel.Contactpersonen op locatie: Wim va nRoesel: 06-51517418.of Benjamin van Soest: 06-14049757.Afwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Technisch gebrek | bij aankomst niet helemaal duidelijk bij contactpersoon wat storing betreft, geen bijzonderheden te zien in het systeem. Zone 6 is mc hoofdentree, 11 is mc haldeur fietsenstalling. Deze zijn beide in rust. Accu's van de doormeldeenheid vervangen ivm defect. Tevens dienen 6x accu's van de toegangscontrole vervangen te worden ivm leeftijd(2015). Deze bevinden zich ook in dezelfde kast.verder geeft het systeem geen bijzonderheden aan. Dit besproken met Wim van Roesel.materialen opgehaald, ter plaatse de overige accu's vervangen, nagemeten, systeem hersteld en weer in rust achtergelaten. | 715.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 924849 | 44054 | 44060 | Gereed gemeld | De koelplafonds voelen niet koud aan. | 1E LIJN ST | WO396300 | - | De koelplafonds voelen niet koud aan. Temperatuur in ruimte stijgt nu. Nalopenof de koelpafonds wel open gaan, GBS geeft deze vrij. Maandag door vastemonteur na laten kijkenAfwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel , installatie werkt gewoon. waarschijnlijk dauwpunt verhoogt vanuit de priva regeling. deze word automatisch aangepast | 91.02
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 928914 | 44085 | 44088 | Gereed gemeld | Nieuw geplaatste koeling ruitjes afstellen te hoog | 1E LIJN ST | WO400420 | - | Ruimtenaam / Item 724 RestaurantNieuw geplaatste koeling ruitjes afstellen (open/dicht aanslag afstellen) entemperatuur inregelen (staat nu te hoog).Naam melder Arthur de ClercqTelefoonnummer contactpersoon 076 5 485514 / +31 615428383Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,ruitjes afgesteld en op verzoek SVB temperatuur lager afgesteld. | 198.64
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 928871 | 44085 | 44095 | Gereed gemeld | bedieningspaneel kapot 2de etage | 1E LIJN ST | WO400343 | - | Er is een lampje van het bedieningspanel kapot. Betreft 2e verdieping gang.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Geen probleem | Definitief herstel,lampje vervangen. Graag nieuwe lampjes bestellen, zie adviesorderMaterialen geleverd. | 202.63
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 929442 | 44090 | 44095 | Gereed gemeld | Drempel deur naast tourniquet zit volledig los | 1E LIJN ST | WO400896 | - | Ruimtenaam / Item 15 ReceptieOmschrijving melding Vaste monteur maandag. Drempel deur naast tourniquet zitvolledig los waardoor een sabotagealarm ontstaat.Graag vastzetten.Naam melder Arthur de ClercqTelefoonnummer contactpersoon 076 5 485514 / +31 615428383Afwijking W | Verkeerd gebruik | Object (tijdelijk) niet in beheer.Hier is een bouwbedrijf (BOS) bij geweest en gaat dit opknappen.dit is waarschijnlijk ook de reden vd sabotagemelding van deze deur.na reparatie hier nogmaals naar kijken. Rob de Vaal komt hier op terug. | 94.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 930578 | 44098 | 44102 | Gereed gemeld | Batterij rechter Urinoir 132 vervangen | 1E LIJN ST | WO402576 | - | Batterij rechter Urinoir 132 vervangenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, batterij vervangen, getest, spoeling werkt weer. | 94.07
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 930730 | 44099 | NULL | Gereed gemeld | Verstopping 134 toilet + waterlekkage hoofdschacht | 1E LIJN ST | WO402808 | *1-10-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Diverse verstoppingen per week. In de hoofdschacht is een waterlekkagezichtbaar, niet duidelijk waar het water vandaan komt. Maandag 28 septemberoplossen.134 ToiletAfwijking W Afwijking W | Firma van der Velden 28-9-2020:Geen verstopping bij aankomst op de locatie.*******************************************************Technisch gebrekTechnisch gebrek | Firma van der Velden 28-9-2020:Graag even door geven aan Kropman dat ze een nieuwe deksel 125 geplaatst moetworden in schacht op 1e verdieping.*****************************************************************Materialen besteld.Let op: de verstopping is door Svb zelf opgelost.bij aankomst niet duidelijk.van der Velden is ondertussen zonder mijn medeweten geweest en heeftgeconstateerd daar er geen afsluitring zit in het deksel van de 125mmafvoerbuis.nieuw deksel besteld.wordt vervolgd.Materialen besteld de bestelde ontstoppings deksel was het verkeerde merk, past niet op elkaar. nieuwe besteld.Jac de Klerk gereed gemeld. | 346.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 930857 | 44102 | 44105 | Gereed gemeld | De linker koelkast koelt niet goed. | 1E LIJN ST | WO402958 | *1-10-2020 Aan SEN gevraagd of er nog een offerte komt, gezien de oplostekst. | De linker koelkast koelt niet goed , 722 Keuken SEN 009046.Heb er een thermometer ingelegd en deze geeft 10.4 graden aan.Kan hier iemand voor langskomen aub. | Fa Service Equipe 29-09-2020:Sen009046 is te hoog in temperatuur.De ventilatoren van de verdamper doen het niet. | Fa Service Equipe 29-09-2020:Geheel nagemeten en lijkt dat de regelaar deze niet meer aanstuurt ondankscommando.Ventilatoren rechtstreeks spanning gegeven en draaien nu wel alle 3 en deregelaar geeft nu wel weer de kast temperatuur weer.Begintijd 11:00uurEindtijd 12:15uur | 169.13
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 930984 | 44103 | 44104 | Gereed gemeld | Storing accu inbraak - | 1E LIJN ST |  | - | Robert v.d. Velden is bij SVB Breda geweest voor de storing aan de accu t.b.v.inbraak.Hij komt er niet aan uit en geeft aan de S&amp;S langs moet komen vandaag. Kun jijdit regelen.lage accuspanning, 29/09 monteur.Bellen van te voren svp.28/09 onderhoud geweest alarmsysteem.Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Niet duidelijk Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent gecontroleerd en niet duidelijk wat en waar gisteren accu's vervangen enigste is zijn 12v 7 ah en oude 12 v 7,2 ah nagevraagd is melding:10 bij meldkamer s en s laten kijken De kiezer werkt niet na behoren zone 10 komt bij securitas binnen als batterij storing en wordt niet hersteld door de kiezer iris touch 440(oude type)Ik kan noet in de kiezer komen om de instellingen na me toe te halen.Codes zijn niet bekend bij ons ook iet de standaard code.Voor nu heb ik de accu storing kunnen overbruggen.Verder werkt alles wel na behoren.Kiezer is geplaatst door PBT Beveiliging. De installateurscode moet opgvraagd worden bij hun.Vervolgwerk van maken samen met PBT of Engie weet nu niet wie daar over gaat en of deze de code beschikbaar hebben.Ook moet er voor gezorgd worden dat Kropman op de Securitas app de klant kan benaderen zo kunnen we makkelijker kijken wat de status is van de installatie .Nu moeten we steeds de klant lastig vallen. | 979.39
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 932063 | 44109 | 44109 | Gereed gemeld | Stroomstoring balie | 1E LIJN ST | WO403929 | *5-10-2020 Telefonisch gemeld door Jac. | Stroomstoring balieAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel.Geen spanning op wcd's, dit zijn UPS wcd's.Na lang onderzoek en navraag blijkt de Ups in de serverruimte te staan.De voeding naar de Ups zit in de verdeelkast in de lifthal 5e verd te zitten en de groepenkast vd ups hangt in de patchruimte op de 5e verd. de automaat van de balie lag eruit, deze opnieuw ingeschakeld.alle apparatuur ingeschakeld en getest, werkt weer. op de groepenverklaringen in de verdeelkast en de tekeningenmap aangepast en aangegeven waar alles zit.Op de Ups aangegeven in welke kast de voeding zit. Op de wcd's bij de balie aangegeven waar de Ups zit. | 320.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 933530 | 44119 | 44124 | Gereed gemeld | batterij vervangen van het spoelmechanisme urinoir | 1E LIJN ST | WO404806 | - | batterij vervangen van het spoelmechanisme urinoirAfwijking W | Technisch gebrek | niet duidelijk welke, links of rechts. Beide batterijen vervangen.Overlegd met Wim over de stoombevochtigers. | 134.38
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 933995 | 44124 | 44130 | Gereed gemeld | kleine lekkage onder de wasbak in alle toiletten | 1E LIJN ST | WO405004 | - | kleine lekkage onder de wasbak in alle toiletten Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.Alle sifons op alle verdiepingen gecontroleerd, 1 lekkage gevonden, deze hersteld. na een controle van GOM is deze melding gedaan aan de hand van kalkresten op de vloer.waarschijnlijk zijn deze van voorgaande lekkages die verholpen zijn. | 150.18
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 934619 | 44130 | 44137 | Gereed gemeld | Verl. die schakelt met een sensor branden 24/7 | 1E LIJN ST | WO404621 | - | Vaste monteur maandag. In de ruimtes waar de verlichting met een sensorgeschakeld wordt, blijft deze 24/7 branden en gaat dus NIET uit.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.bewegingsmelders zijn defect en moeten vervangen worden. wordt deze week ingepland.Definitief herstel.De business voedings-en armatuurkabels waren te kort, de verlengkabels die boven in het magazijn liggen zijn van een ander merk en passen niet.alle kabels moeten verlengen, hier is veel tijd in komen te zitten. | 735.96
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 936979 | 44146 | 44179 | Gereed gemeld | Controle lampje verl. centrale werkt niet 5e verd. | 1E LIJN ST | WO406383 | *19-11-2020 Iom. Jac laat hij de bon open staan tot aan het volgende bezoek aan SVB. | Op het bediening verlichting bij de centrale doet het controlelampje het niet,van de vijfde verdieping.Afwijking E Op het bediening verlichting bij de centrale doet het controlelampje het niet, van de vijfde verdieping. | Technisch gebrek | Definitief herstel.Al eerder uitgevoerd door SVB. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 937955 | 44153 | NULL | Vervallen | lekkage invalide toilet | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage invalidetoilet // svp contact Call 5568927 | - | so loopt op 937958 deze so word gesloten | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 937958 | 44153 | 44203 | Gereed gemeld | lekkage uit plafond invalide toilet | 1E LIJN ST | WO407021 | - | lekkage uit plafond invalide toiletAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | telefoon gehad van storingsmonteur J de Klerk. i.o.m. J de Klerk besloten om naar de locatie te rijden, om te beoordelen wat er aan de hand is. het is de t-stuk 15mm achter de inlaatcombinatie t.b.v. de boiler/circulatie leiding. inlaatcombinatie dichtgedraaid en afsluiter circulatie leiding dicht gezet, boiler en circulatie pomp uitgezet. (Alles veilig gesteld) nodig materiaal: t-stuk 15mm 1 stuk, sok 15mm 3 stuks, 1 mtr koper buis 15mm, 2 mtr isolatie 15mm. Niet gelijk op kunnen lossen i.v.m. dat bewaker niet al te lang op locatie bleef. (nog ongeveer 45 minuten)Definitief herstel reparatie uitgevoerd hierna boiler en de circulatie leiding tevens bij gezet | 406.43
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 940180 | 44165 | 44173 | Gereed gemeld | WCD geschakeld op verlichting Verdieping 06 | 1E LIJN ST | WO407913 | - | Elektra aansluiting WCD geschakeld op verlichting. Verdieping 6.Afwijking E Elektra aansluiting WCD geschakeld op verlichting. Verdieping 6. | Niet duidelijk | Definitief herstel.wcd groep zat waarschijnlijk parallel op de voeding vd lichtmodule die losgekoppeld is. door Svb tijdelijk op een andere viering gezet maar dat was een verlichtingsvoeding.Nu op groep 8 aangesloten (wcd groep). | 157.65
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 941844 | 44173 | 44179 | Gereed gemeld | noodverlichting met G404 toont geen controlelampje | 1E LIJN ST | WO408604 | - | noodverlichting met G404 toont geen controlelampjeAfwijking E noodverlichting met G404 toont geen controlelampje | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Door onbekende reden was de connector vd ledmodule losgetrokken.Deze weer ingestoken, gaf een storing aan.2 modules omgewisseld, module is in orde.Voeding spanningsloos gemaakt, na een tijdje spanning er weer op gezet, NV werkt weer. | 195.29
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 941895 | 44173 | 44176 | Gereed gemeld | PIR van het sabotage alarm gaat spontaan af | 1E LIJN ST | WO408607 | - | PIR van het sabotage alarm gaat spontaan af Sabotage alarm gaat spontaan af V1: Pir Gang Links Ruimte 0140 | 20 jaar oude Alkon P.i.r. KP4120 plafondmodel | Plafond Pir vervangen voor DD669AM. Ingang nu weer in rust. | 516.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 942242 | 44174 | 44174 | Gereed gemeld | urinoir spoelt niet goed door zesde etage | 1E LIJN ST | WO408761 | - | urinoir spoelt niet goed door zesde etage Afwijking W urinoir spoelt niet goed door zesde etage | Technisch gebrek | Definitief herstel.Spoeltijd stond om onverklaarbare reden op minimaal.terug op normale tijd gezet. | 154.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 946060 | 44195 | 44195 | Gereed gemeld | Lekkage in plafond werkkast 6e verdieping | 1E LIJN ST | WO410184 | - | Lekkage in plafond werkkast 6e verdieping, afkomstig van 7eAfwijking W | Technisch gebrek | gekeken op de 7e verdieping. hier was niks aan de hand. op 6e verdieping de plafond plaat eruit gehaald. met eruit halen viel de plafond plaat uit elkaar. de lekkage zat in de hard gesoldeerde koppeling. rest van buis in werkkast zag er ook niet goed uit. Dit gehele stuk vervangen. brandwerende aanwerking moeten breken. verbruikt materiaal: 2 stuks knel sok 15mm, 2 mtr koper buis 15mm en 2 mtr isolatie 15mm | 260.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 947251 | 44202 | 44203 | Gereed gemeld | linker urinoir spoelt niet door | 1E LIJN ST | WO410601 | - | linker urinoir spoelt niet doorAfwijking W linker urinoir spoelt niet door | Technisch gebrek | Definitief herstel , iemand heeft te lang met hand voor spoeler gestaan waardoor deze in de installatie functie zat. met afstandsbediening weer automatisch gezet en gecontroleerd. | 115.2
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 949602 | 44209 | 44218 | Gereed gemeld | In Pinpoint programma krijgen we een alarm melding | 1E LIJN ST | WO411217 | - | In Pinpoint programma krijgen we een alarm melding; Unable to Backup controllerdue to unknow failureAlarm en foutmelding In Pinpoint programma | Storing beoordeeld. | Storing beoordeeld, vervolg actie voor Engie wordt door Kropman aangemeld.Opmerkingen van uitvoerder: CX_Beveiliging2 had een backup to flash gemist.Handmatig Backup to Flash uitgevoerd, alarmmelding is nu hersteld.Tevens bleek dat er na spanninguitval op 1-12-2020 de numerics Offline/Leegniet juist stonden. Deze numerics herladen in de controllers en op allecontrollers een Backup to Flash uitgevoerd.Probleem verholpen.Backup gemaakt | 412.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954196 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954197 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954198 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954199 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954200 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954201 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 954202 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2021 | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 955927 | 44231 | 44231 | Gereed gemeld | Lekkage invalidetoilet begane grond | 1E LIJN ST | WO412992 | - | Lekkage invalidetoilet begane grond. Op de 1e etega lijkt de recirculatie-leiding te lekken.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , t-stuk warm water Vervangen. maandag plafond dicht zetten | 135.46
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 961421 | 44252 | 44253 | Gereed gemeld | Tourniquet springt telkens op " sabotage alarm" | 1E LIJN ST | WO414518 | - | Monteur onlangs geweest. Tourniquet springt telkens op " sabotage alarm"hierdoor is inschakelen alarm niet mogelijk einde dag.Afwijking beveiliging Problemen met tourniquet (Sabotage alarm)Afwijking beveiliging | Problemen met tourniquet sabotage alarm.Technisch gebrek | Contact gehad met klant(Arthur) systeem gereset .Systeem is in rust.graag morgen kijken wat er aan de hand is. iom Rinco van cofely moet waarschijnlijk het magneetcotact zijn.gaf sabotage nachtslot tourniquet omdat relay wat gekoppeld zat met de beveiliging kapot getrokken was.Deze zat blijkbaar met dubbelzijdige tape aan plafond.Samen met de monteur van assa abloy functioneel weer hersteld.Zone van het nachtslot getest.Werkt weer . | 1301.44
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 963247 | 44259 | 44264 | Gereed gemeld | Urinoir spoelt niet goed door 2e verd. 230 | 1E LIJN ST | WO415049 | - | Urinoir spoelt niet goed door. Kijken of er kalk aanslag op spoel elementaanwezig isVerdieping 02;230 Toilet.Afwijking W | Geen probleem | het controleren van de urinoir. vervangen van de batterij. urinoir uitvoerig gecontroleerd | 99.92
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 963596 | 44260 | 44271 | Gereed gemeld | Mogelijk snaarbreuk luchtbehandeling ruimte 806 | 1E LIJN ST | WO415261 | - | Luchtbehandeling draait de snaren niet dus nu overdruk. Machine staat geenalarm wel was er veel geweld te horen. Dus we dachten aan snaarbreukAfwijking W Afwijking W | Niet duidelijk.Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb de melder de heer Roesse gebeld en hij gaf aan dat de storing voor tijdelijk is verholpen, maar dat de vaste monteur J. De Klerk maandag de lbk moet controleren en na kijken. Ik hoeft nu geen actie te voeren. op locatie de v-snaren van de Lbk kasten gecontroleerd. deze zijn goed. wel de lagers van de ventilatoren Lbk bg - 6e verdieping gesmeerd. de snaar van warmtewiel ingekort doordat deze op bodemplaat aan schuren was het advies om de snaar en koppelstuk met onderhoud te vervangen. 7mm hoog en 12mm breed, 1100mm lang. Deze wordt vervangen tijdens OH van lbk. | 307.92
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 964173 | 44265 | 44271 | Gereed gemeld | maximaal hygrostaat springt steeds in storing | 1E LIJN ST | WO415488 | - | maximaal hygrostaat springt steeds in storingAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | het hoger zetten van de hygrostaat draaischijf. na ongeveer 30-45 minuten na resetten storing komt deze weer terug. Met Roel Vos gebeld. op verzoek van Roel de regeling gemonitord. waardes komen niet boven 59% vochtigheid en 10g/kg uit. stoomopwekker wordt 100% gestuurd. met eigen meet gereedschap controleren wat de daadwerkelijke waarde is, zodat het goede onderdeel besteld kan worden Functioneel herstel – werkend achtergelaten , hygro meter wijkt af , stoombevochtiger op max 60% gezet, nu blijft installatie wel draaien.Hygro meter is niet meer leverbaar, alternatief wordt aangeboden op SO 965252. | 414.25
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 965708 | 44273 | 44382 | Gereed gemeld | SPOED: deuren gaan niet op slot | 1E LIJN ST | WO416139 | *19-3-2021 *19-3-2021 Mail gestuurd naar Engie planner Bert Bransen. *19-3-2021 *19-3-2021 Beveiligingsprogramma continuum werkt niet meer stroomstoring gehad ( fout *19-3-2021 melding van Harde Schijf ) *19-3-2021 *19-3-2021 SO 965708 : SVB Breda verzoek om a.s. maandag 22/3 met spoed een monteur *19-3-2021 inplannen. *19-3-2021 Afspraak maken / informeren met de klant CP Rob de Vaal (0624176552). *19-3-2021 *19-3-2021 Inkoop order 1021-14041 al op 18/3 gestuurd. ( meer info Sc Kees ) *23-3-2021 Monteur Dennis Welle gaat dit op 22/3 uitvoeren *23-3-2021 Mail Engie verzoek werkbon gestuurd (MP) | Beveiligingsprogramma continuum werkt niet meer stroomstoring gehad ( foutmelding van Harde Schijf )SO 965708 : SVB Breda verzoek om a.s. maandag 22/3 met spoed een monteurinplannen.Afspraak maken / informeren met de klant CP Rob de Vaal (0624176552).Inkoop order 1021-14041 al op 18/3 gestuurd. ( meer info Sc KeesAfwijking beveiliging | Niet duidelijk ********************************************************************************Firma Engie 22-3-2021:Werkstation geeft storingen. Ook ATR werkt niet goed. | Object (tijdelijk) niet in beheer,Engie aangestuurd********************************************************************************Firma Engie 22-3-2021:Wacht op advies M. Scholtens.NOTE: diversen malen de werkbon opgevraagd, zie gekoppelde documenten,helaas reactie. SO beoordeeld. | 429.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 967086 | 44280 | 44383 | Gereed gemeld | Beveiligingsprogramma continuum werk niet meer. | 1E LIJN ST | WO416962 | *25-3-2021 Bert Bransen (Engie) gesproken, morgen gaat er een collega tp. *25-3-2021 Dhr. de Vaal (SVB) hierover ingelicht. *26-3-2021 25-03 ENGIE ¦ Vervolg: server en werkstation verv *27-5-2021 Mail Bert Bransen navraag status order (MP) | Beveiligingsprogramma continuum werk niet meer. | Fa Engie 26-03-2021:De server is gecrashed. | Fa Engie 26-03-2021:Opmerkingen van uitvoerder: Nadat een monteur van Kropman getracht heeft eenprobleem met de connectie van een werkstation en de server te herstellen, is deserver gecrashed.I.s.m. de systeembeheerder van de SVB de server van spanning afgehaald endaarna de server weer opnieuw opgestart.De server werkt nu wel weer maar is onbetrouwbaar, deze wordt week 13 vervangendoor ENGIE BA.Backup gemaakt en alle belangrijke data opgeslagen op het werkstation Receptieen op een externe HDD.Het werkstation Receptie werkt weer naar behoren en men kan de intercom weerbedienen vanuit Continuüm. Ook kan men de beveiliging weer inschakelen en hetpand op alarm zetten.Het werkstation Beheer werkt ook niet goed hier is geen Remote Desktop mogelijkvanwege een missende .dll bestand. Tevens een foutmelding Continuüm MFCApplication.Dit is bekend en het werkstation word ook z.s.m. vervangen*******************************************************************************N O G U I T T E V O E R E N V E R V O L G W E R K :&gt; Vervangen van de server&gt; Vervangen het werkstation BeheerOfferte aangeboden op SO 967309 | 725.77
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 967655 | 44284 | 44287 | Gereed gemeld | Lampnoodverl. archiefruimte knippert rood | 1E LIJN ST | WO417429 | - | Lamp noodverlichting in archiefruimte knippert rood. Verdieping 08 Ruimte 820.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Accu is van 2014 en aan verv. toe.Na reset voorlopig weer oké maar accu moet vervangen worden Zie foto's voor details. Definitief herstel.NV;AS820,AS821,AL810,AL811.Accu's vervangen. | 384.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 971469 | 44312 | 44328 | Gereed gemeld | Beeldscherm voor weergave camera's defect. | 1E LIJN ST | WO419395 | - | Beeldscherm voor weergave camera's defect.Ruimte 15 Receptie.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Voeding is in orde.monitor is defect.Zie foto's voor details. Definitief herstel.nieuw scherm geplaatst. | 606.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 975196 | 44336 | 44348 | Gereed gemeld | Koelkast geeft temperatuur van 48c aan. | 1E LIJN ST | WO421038 | *27-5-2021 Mail SEN verzoek wb gestuurd (MP) | Koelkast geeft temperatuur van 48c aan.Ruimte 723 / Keuken | Firma SEN 28-5-2021:Met opstarten ratelt compressor en slaat af op de beveiliging.Compressor moet vervangen worden.start condensator mee vervangen. | Firma SEN 28-5-2021:Compressor vervangen, met condensator.Let op redelijk loop werk kast staat op 7de etage.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 10:15********************************************************************************Met opstarten ratelt compressor en slaat af op de beveiliging.Compressor moet vervangen worden.start condensator mee vervangen.NOG UIT TE VOEREN.Compressor vervangen, met condensator. | 287.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 975657 | 44341 | 44343 | Gereed gemeld | Sabotage melding beveiligings etage 6 kast 8 | 1E LIJN ST | WO421185 | - | Ruimtenaam / Item 652 TrapOmschrijving melding Sabotage melding beveiligings etage 6 kast 8Let op: Jack de Klerck heeft deze al verholpen.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.de sloten vd kasten in het pand zijn ooit allemaal geforceerd bij gebrek aan sleutels.Deze moeten vervangen worden.SVB gaat het aantal kasten tellen en bekijken of ze deze zelf vervangen of door Kropman. | 150.94
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 979927 | 44370 | 44371 | Gereed gemeld | Vriescel is defect, ruimte restaurant 724 7e verd. | 1E LIJN ST | WO424213 | *23-6-2021 Volgens object Service Equipe aan te sturen. In overleg met Jac de Klerk gaat *23-6-2021 hij toch eerst even zelf kijken omdat hij vermoedt dat er een zekering uit is. *23-6-2021 Jac stemt zelf nog even met Arthur af. | Vriescel is defect, ruimte restaurant 724 7e verd.Display en verlichting is uit. Cel is zo goed als leeg, maar isloop van de week weer nodig ivm aanvoer producten.Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel.zekeringautomaat F1 was uitgevallen. Deze ingeschakeld en de vriescel gemonitored.zekering blijft in en de vriescel werkt naar behoren. reden van uitval onbekend. | 215.31
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 983123 | 44391 | 44400 | Gereed gemeld | Tourniquette blijft regelmatig hangen | 1E LIJN ST | WO428263 | - | De tourniquette werkt niet naar behoren.Blijft met regelmaat hangen wanneer iemand erin staat, daarna draait ie welweer door.Nadat iemand eruit is blijft de tourniquette behoorlijk lang doordraaien.Er zit een vervelend hoog piepje in wanneer deze draait. | Firma AssaAbloy 23-7-2021:Storing radar. | Firma AssaAbloy 23-7-2021:Binnensensor rechts afgesteld.Aanvang werkzaamheden 09:12Einde werkzaamheden 10:13 | 151.82
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 984360 | 44403 | 44404 | Gereed gemeld | Rechter urinoir, ruimte 436, spoelt niet door. | 1E LIJN ST | WO430134 | - | Rechter urinoir defect. Spoelt niet door.Afwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van de batterij t.b.v. automatische spoeler. | 118.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 990922 | 44469 | NULL | Vervallen | Slot maakt een hard brommend geluid | 1E LIJN ST | WO439845 | - | toegangsdeur lifthal naar gang geeft magneet slot een hard brommend geluid ookdeur naar traphuis(spoorkant) geeft het magneet slot een hard brommend geluid. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 993528 | 44488 | NULL | Gereed gemeld | Spoelbak 7e etage restaurant verstopt. | 1E LIJN ST | WO445678 | - | Restaurant, 7de etage, spoelbak is verstopt. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 993625 | 44489 | 44503 | Gereed gemeld | Deur lifthal 5e gaat niet open op gebruik van pas. | 1E LIJN ST | WO445841 | - | 5de verdieping, gang.Deur lifthal van en naar gang opent niet automatisch na het aanbieden van de pasof na het drukken op de knop. Graag de deurdranger nakijken.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.bij aankomst werkt de deur. Oorzaak storing onbekend. | 3.4
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 993656 | 44489 | 44494 | Gereed gemeld | Spoelbak verstopt naast vaatwasser. | 1E LIJN ST | WO446109 | - | Spoelbak verstopt naast vaatwasser.Locatie restaurant 7e etage.Graag 20-10 na 14:00 locatie bezoeken. | Firma van der Velden 21-10-2021:Zeep. | Firma van der Velden 21-10-2021:Geveerd. | 80.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 993954 | 44491 | 44494 | Gereed gemeld | Deur sluit niet kantoor 202 2e verdieping. | 1E LIJN ST | WO446815 | - | Deur sluit niet kantoor 202 2e verdieping.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.Deur sluit.op het laatst is er enigzins weerstand maar dat is geen probleem. Deur staat altijd open. | 44.19
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 994587 | 44496 | 44512 | Gereed gemeld | Onder wasbak goedereningang licht een plas water. | 1E LIJN ST | WO448358 | - | Onder de wasbak licht plasje water bij Goedereningang. Graag langskomen.Afwijking WDe klant CP Rob de Vaal tel:06-21476552 of we a.s.maandag 1 /11 de vastemonteur Jack de Klerk terug kunnen sturen om de lekkage te herstellen.Vervolgwerk de wasbak in de ruimte van de Miva toilet lekt na de herstelwerkzaamheden van de monteur Dawood.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel Materialen besteld.geprobeerd dicht te krijgen, warm water is lekdicht, kw niet, dit kraantje dichtgezet.&#x20;Kraan moet vervangen worden.zie foto's voor details. Definitief herstel.Kraan vervangen, lekkage opgelost. | 325.86
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 994860 | 44498 | NULL | Vervallen | BG, MIVA toilet 5, lekkage waterleiding wastafel. | 1E LIJN ST | WO449057 | - | Begane grond, 5 Toilet.Miva toilet, lekkage waterleiding wastafel. | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 999218 | 44529 | 44543 | Gereed gemeld | Noodverlichting lifthal defect | 1E LIJN ST | WO455229 | - | Ruimtenaam / Item 824 GangOmschrijving melding Noodverlichting lifthal defectAfwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek | Definitief herstel zie debrief.noodverlichting gerest als het probleem zich nog een keer voor doet moet denoodverlichting vervangen worden, zie foto'sDefinitief herstel.driver losgekoppeld, op accu laten branden.Na ong een half uur accu vervangen.waarschijnlijk zit er toch een fout in de accu. | 290.89
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1004935 | 44551 | 44551 | Gereed gemeld | Lampje hydrofoor brandt | 1E LIJN ST | WO457314 | - | Bij receptie brandt het lampje van de hydrofoor urgent rood.Jack heeft deze vanmorgen gereset, maar brandt dus weer. | Firma Duijvelaar Pompen 21-12-2021:Software fout. | Firma Duijvelaar Pompen 21-12-2021:Installatie getest.Storing gereset, dmv pompen uitschakelen en weer inschakelen. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1009815 | 44567 | 44571 | Gereed gemeld | Volumeregelaar verkeerd aangesloten. | 1E LIJN ST | WO458460 | - | Na plaatsing nieuwe volumeregelaar in ruimte 606..."Als ik het geluid uit zet in kamer 606, hebben kamers 602 en 616 ook geenradio." andere ruimtes wellicht ookAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Bedrading zat omgewisseld vanuit de aanvoer. | 66.74
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1009829 | 44567 | 44571 | Gereed gemeld | Deur naar de lifthal sluit niet goed. 8e etage. | 1E LIJN ST | WO458468 | - | Ruimtenaam / Item 820 Installatie ruimte.Verdieping: 8.Omschrijving melding last van tocht.deur naar lifthal sluiten ook niet goed door lucht verplaatsing.graag monteur langs laten komenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.7e verdieping lifthal. Deuren hingen iets af, scharnieren zaten los.Schroeven aangedraaid, deuren sluiten weer. | 90.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1012609 | 44574 | NULL | Gereed gemeld | Toilet 1.32, loopt slecht door. 1e etage. | 1E LIJN ST | WO459023 | - | Urinoir loopt slecht door op 1ste verdieping herentoilet,dit is bij onze huurder.Afwijking W | Technisch gebrek. Leeg batterij en vervuild klep. | Definitief herstel. De klep kraanbinnenwerk gedemonteerd, klep schoongemaakt en de batterij vervangen. De instellingen aangepast mbv Grohe afstandbed. en gest. Kraan werkt naar behoren. | 234.48
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014755 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (mrt) | STORING |  | - | - | - | - | 7.69
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014756 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (apr) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014757 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (mei) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014758 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (jun) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014759 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (jul) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014760 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (aug) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014761 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (sep) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014762 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (okt) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014763 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (nov) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1014764 | 44579 | 44579 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2022 (dec) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1017601 | 44587 | NULL | Gereed gemeld | Water in koelkast ruimte 724 | 1E LIJN ST | WO460755 | - | Water in koelkast ruimte 724 restaurant | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1019719 | 44600 | 44672 | Gereed gemeld | Toegangscontrole werkt gedeeltelijk. | 1E LIJN ST | WO462817 | - | Toegangscontrole werkt gedeeltelijk niet.Diverse etages ervaren problemen. Deuren zijn nu handmatig open gezet.Engie aansturen. (Jac de Klerk als contactpersoon opgeven.)Netwerk controller 2 heeft geen verbinding meer. Oflline in storing.523 Server Equipment RoomAfwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;1 controller werkt spontaan niet meer, is van verschillende verdiepingen.Engie ingeschakeld, probleem is nog niet opgelost.Engie lost dit zsm op. Definitief herstel.Al opgelost****terugkoppelin Enie 21-4-2022Tijdens werkzaamheden op 8-2-2022 t.b.v. voorbereiding brandsturingdeuren door Kropman is de Netcontroller CX5_Toegang2 uitgevallen en was nietmeer op te starten. Niet bekend wat hier vereerde oorzaak van was.vervangende Netcontroller geplaatst en herladen, alle deurenvan override gehaald en werking gecontroleerd.Storing verholpen.BT: 08:30ET: 12:33 | 2459.76
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1025294 | 44630 | NULL | Vervallen | 7e Etage, restaurant, muur schakelaar is lam. | 1E LIJN ST | WO471906 | - | Verdieping Verdieping 07Ruimtenummer SVB\Breda\07\724Ruimtenaam / Item 724 RestaurantOmschrijving melding Muur Schakelaar, t.b.v. verlichting of afzuiging bovenblad met extra kassa in het restaurant, is "lam" | - | Jaq de Klerk heeft al naar de schakelaar gekeken en deze werk goed is dus niet lam. schakelaar is voor de ventilate in de keuken en er is in het verleden plakband op geplak en er zitten nu aleen wat restjes op ik sluit de melding | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1025370 | 44630 | NULL | Vervallen |  | STORING |  | - | - | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1026673 | 44638 | 44643 | Gereed gemeld | Thermostaat in de spoelkeuken defect. | 1E LIJN ST | WO474731 | - | De thermostaatknop verwarming spoelkeuken spoorzijde werkt niet. De verwarmingkan niet meer in temperatuur omlaag gezet worden en blijft constant redelijkwarmAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Knop zat er scheef op waardoor de kraan minimaal open bleef staan.Knop recht erop gezet, radiator koelt af. | 86.47
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1028682 | 44655 | 44663 | Gereed gemeld | Stroomstoring spreekkamer 009 | 1E LIJN ST | WO481251 | - | Graag kijken naar electra lijkt er op dat er geen stroom is.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.op alle wcd's staat spanning. | 36.04
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1028718 | 44655 | 44658 | Gereed gemeld | Vaatwasser valt na 10 minuten uit | 1E LIJN ST | WO481390 | - | De vaatwasser heeft kuren, ik zet hem in de ochtend als ik binnen kom aan, endan na 10 min is ie uit gegaan. Misschien kortsluiting? | - | Service Equipe - 5-4-2022:Sporadisch zou de machine met aan zetten 1 keer in de zoveel tijd spontaanuitvalen en zou dan ook weer aangezet kunnen worden. Tijdens mijn bezoek allesgetest meerdere keren laten leeglopen en vullen en draaien.Alle stromen zijn in orde. Stekker verbindingen en printplaten gecontroleerd opeen los contact. Machine blijft perfect draaien. Aangegeven aan de klant ereven bij te blijven staan wanneer ze hem in de ochtend starten zodat ze kunnenzien wat er gebeurt.Mocht het nou met regelmaat gebeuren dat die compleet uitvalt zal hetsoftwarematigs zijn en zullen we de printplaten plus communicatie kabel moetenvervangen van de machine. Voor nu draait in bijzijn van de klant de machineperfect.Aanvang: 12:15 uurEinde: 13:30 uur | 174.36
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1028721 | 44655 | 44692 | Gereed gemeld | Temperatuur frituurcomputer te hoog | 1E LIJN ST | WO481390 | - | De frituur computer is te heet, hij mag max. 175 graden zijn en is altijd176-177 graden. Dat is te hoog. | - | ***Werkbon Sitex 6/4Uitgevoerde werkzaamheden:Temp problemen.Alle 3 units geÃ¼pdatet met nieuwste software.Tekst en uitleg gegeven. | 527.35
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1030548 | 44665 | 44672 | Gereed gemeld | Rechter toegangsdeur restaurant sluit niet goed. | 1E LIJN ST | WO485929 | - | Rechter toegangsdeur restaurant sluit niet goed.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Al eerder uitgevoerd.Gecontroleerd, niets aan de hand.Cilinderslot zat op slot gedraaid, dan kan de grendel niet verdraaid worden. | 7.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1030549 | 44665 | NULL | Gereed gemeld | Kraan in de spoelkeuken ww kant werkt niet goed. | 1E LIJN ST | WO485924 | - | Kraak in de spoelkeuken werkt niet correct. Als de warm water kraan gebruiktwordt, komt er wÃ©l of gÃ©Ã©n water uit. Tevens is de hoeveelheid water af entoe gering.Afwijking W | Verkeerd gebruik. | Definitief herstel.Vermoedelijk is de cateringmanager in de war geraakt door de hoeveelheid draai en knijpknoppen bij de spoelbak.ww en kw gecontroleerd, werkt zoals het hoort. | 35.23
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1031464 | 44673 | 44683 | Gereed gemeld | 1 warmhoud element van tosti-ijzer defect | 1E LIJN ST | WO487795 | - | 1 warmhoud element van tosti-ijzer in de keuken is defect. | - | 26-4 Service Equipe Nederland 14:15-14:45 Selwyn van Diermen.x Buiselement zou het niet doen.Gecontroleerd op werking ,zowel boven als onder meer ik totale Amperagehetzelfde boven 6A onder 6A.Het Element wat ze bedoelt wordt niet rood zoals de andere 5 .Het element wat het niet zou doen is vorig jaar vervangen en is een ander type .Maar het apparaat werkt verder goed ,het element wat niet roodgloeiend wordt iswel heet en trekt gewoon ampere.Storing gereed: JA. | 108.26
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1032003 | 44677 | 44677 | Gereed gemeld | Automatisch deur MIVA defect. BG, E Kast. | 1E LIJN ST | WO489268 | - | Verdieping Begane grondRuimtenummer SVB\Breda\00\002Ruimtenaam / Item 2 E-KastOmschrijving melding De deur van de MIVA toilet werkt niet meer op de(automatische) deurautomaat van assa abbloy. | - | ***Werkbon Besam 26/4Symptoom BD 110 Deur werkt geheel nietProbleem 290 A_VeiligheidssensorOplossing 110 Afgesteld storing opgelost.OpmerkingContract CF00000162. | 257.57
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1034035 | 44693 | 44693 | Gereed gemeld | Toilet 324, bevestiging heren urinoir laat los. | 1E LIJN ST | WO495567 | - | Verdieping Sanitaire ruimten BredaRuimtenummer SVB\Breda\03\324Ruimtenaam / Item 324 ToiletOmschrijving melding Bevestiging heren urinoir laat losAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , melding was een testmelding uit een training | 120.8
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1034090 | 44693 | 44694 | Gereed gemeld | Lekkage siffon herentoilet 4e etage | 1E LIJN ST | WO495821 | - | Heren toilet 4e verdieping: sifon onder wasbak voelt nat aan er lig ook eenplas water op de grondAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Lekte op bovenste afdichting, schoongemaakt en teruggemonteerd.geen lek meer. | 139.79
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1034166 | 44694 | 44694 | Gereed gemeld | Bewegingsmelder ruimte 602 werkt niet. | 1E LIJN ST | WO496137 | - | Afwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel.verlichting werkt, misschien teveel lichtinval geweest.Pir gevoeliger gezet. | 55.93
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1040063 | 44740 | 44746 | Gereed gemeld | Bedieningspaneel zonwering ontbreekt de regel knop | 1E LIJN ST | WO513960 | - | Bedieningspaneel zonwering ontbreekt de regel knop voor de "parkeerplaats" | - | Werkbon De Haan Westerhoff 4/71 x klein knopje weg van schakelpaneel receptie.knopje weer terug gevonden onder het bureau.terug geplaatst en getest. | 53.45
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1042332 | 44757 | 44771 | Gereed gemeld | PIR Vijverzaal geeft valse meldingen | 1E LIJN ST | WO520545 | - | In de afgelopen periode hebben we een aantal keer een melding inbraak gekregenin de vijverzaal.de melding is al volgt: (05:50:41) BG PIR Vijverzaal MELDING AFGEVALLEN,INBRAAK ALARM.Graag PIR controleren.Afwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Niet duidelijk | opnieuw inplannen materialen opgehaald op zaak, ter plaatse Pir vijverzaal BG vervangen, getest en in orde bevonden. | 460.98
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1043563 | 44770 | NULL | Vervallen | Led verlichting flikkert kantoor 508 | 1E LIJN ST | WO521688 | - | 508 Kantoor Nieuwe LED tl flikkert Aangemeld bij Luxsystems | - | - | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1044808 | 44785 | 44788 | Gereed gemeld | TL lamp defect in ruimte 3.18 (3e etage). | 1E LIJN ST | WO525183 | - | * N.v.O. : In de ruimte aan straatzijde (3.18 is gegokt) knippert een tl lamp.* Verdieping 3, ruimte nr. 318 kantoor.&#x09;Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , meerde korte led armaturen knippen dit is nog garantie. | 41.08
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1045274 | 44791 | 44791 | Gereed gemeld | Knop brand rood RK2 LBH urgent | 1E LIJN ST | WO529215 | - | Knop brand rood RK2 LBH urgent Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, opnemer relatief vocht 02-05-321MT2 gaf melding hoog inblaasvocht, deze verzet van 97 naar 110%. In verband met een hoge luchtvochtigheid in de buitenlucht. | 58.1
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1047382 | 44812 | 44812 | Gereed gemeld | Lekkage in ruimte van vuilwaterpomp | 1E LIJN ST | WO537300 | - | Lekkage in ruimte van vuilwaterpomp. Het is niet zeker wat er lekt.Vuilwaterpomp staat momenteel op handmatig.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. Probleem lijkt nu opgelost te zijn. We worden gebeld als er herhaling plaats vindt. | 120.8
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1055791 | 44884 | 44888 | Gereed gemeld | beeldscherm alarmpaneel is zwart* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | kunnen alarm niet inschakelen monitor van het andover systeem geeft geen beeld. | Dhr. de Klerk heeft al een ander scherm geprobeerd,maar ook die doet niets. | Dhr. de Klerk gaat de beveiliging de opdracht geven om extra rondes te rijden.Kropman gaat maandagochtend contact opnemen met Engie om een afspraak te maken,en dit terug te koppelen met dhr. de Klerk.******Kropman 21-11-22 08:48u:Meneer de Klerk belde dat de SO op hold moet, ivm dat ze zelf waarschijnlijkhet probleem al hebben gevonden.*******Kropman 23-11-2022 09:01:00Geen bericht meer ontvangen dat er nog actie nodig is. We hebben de meldinghiermee afgesloten. | 60.8
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1056597 | 44888 | 44889 | Gereed gemeld | Kantoor 414, kant stadion knipperende TL lamp | 1E LIJN ST | WO568377 | - | 414 KantoorAan de kant van het stadion is een knipperende tl lampAfwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer led lamp functioneert niet volgens kantoor is de verlichting door een andere bedrijf aangelegd en dit is een mogelijk garantie geval | 148.21
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1057134 | 44893 | 44902 | Gereed gemeld | Zonwering gaat niet meer omhoog. Kantoor 518. | 1E LIJN ST | WO574964 | - | Zonwering aan de buitenkant wil niet meer omhoog.5e etage, kantoor 518. | - | Werkbon De Haan Westerhoff 06-121x jaloezie nagekeken en deze werkt prima | 134.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1059098 | 44902 | 44903 | Gereed gemeld | Luchtgordijn tourniquet doet het niet. Hal 14 BG* | 1E LIJN ST | WO580139 | - | Luchtgordijn tourniquet doet het niet. Hal 14 BGAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .kachel van tournequet gecontroleerd de thermostaat bovenop stond uit deze goed gezet nu draait het weer. | 91.48
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1060418 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | SPOED: Verwarming LBK BG tm verd 6 werkt niet | 1E LIJN ST | WO583050 | - | Verwarming LBK BG tm verd 6 werkt nietAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , bijgevuld en ontlucht , temperatuur loopt nu op | 187.16
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1067542 | 44931 | 44936 | Gereed gemeld | Toiletbril miva toilet begane grond defect* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Toiletbril miva toilet begane grond opnieuw plaatsen/vervangenToiletbril eerst ophalen bij TU Breda.(2 st. besteld, eentje op voorraad locatie leggen)Afwijking W Afwijking W | Geen probleem Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;wc brillen liggen op 9-1-2023 klaar bij de tu breda Definitief herstel | 137.33
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1067842 | 44932 | 44936 | Gereed gemeld | Storing koelmachine, water exchanger flow failure* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping 08SVB\Breda\08\808808 Ruimte buitenKoelmachine staat in storing.Water exchanger flow switch failureMaandag a.s. monteur sturenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.systeem hersteld dit is een vorst beveiliging deze gereset als deze melding terug komt dan moeten we verder kijken. | 129.71
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1076535 | 44960 | 44963 | Gereed gemeld | Lekkage onder wasbak herentoilet ruimte 436* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Lekkage onder de wasbak herentoilet op 4 e verdieping.Graag morgen een monteur laten komen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;nieuwe sifon geplaatst.&#x20;wasbak gespoeld geen lekkage geconstateerd. | 158.41
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083537 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (jan) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083538 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (febr) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083540 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (mrt) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083541 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (april) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083542 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (mei) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083543 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (juni) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083544 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (juli) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083545 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (aug) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083546 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (sept) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083547 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (okt) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083548 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (nov) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1083549 | 44998 | 44998 | Technisch gereed | 1/12 deel Storingsafkoop 2023 (dec) | STORING |  | - | - | - | - | -256
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1087710 | 45021 | 45030 | Gereed gemeld | 1eVD Zonwering defect kantoor 120* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | SVB\Breda\01\120120 Kantoor1e verdieping, UWV.Zonwering, Rat Verleghstraatzijde. Tweede raam vanaf Lunetstraat gerekend werktniet meer.Wellicht de bedieningsknop op de muur.Gepland 11-04 in de middag R .Vermeiren uitvoeren eerst de bedieningsknop zelfnakijken.De Firma DHW onhold gezet in overleg met planner Arjen tel:06-13404015.Eerst Kropman zelf hierna kijken / Meer info Kees.Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;schakelaar los gemaakt motor gecontroleerd deze werkt naar behoren.&#x20;schakelaar op nieuw aan gesloten alles funcioneerd nu weer in overleg met wim van roesel van de SVB dit zo gelaten ze wim wil dit nog even aankijken.&#x20;overigens mocht het nodig zijn voor een vervangen zie materialen daar heb ik het artikel in gezet. | 223.83
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1091241 | 45049 | 45062 | Gereed gemeld | Restaurantruimte 7.14, 2 schakelaars zonwering def | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping 07SVB\Breda\07\714714 CursuslokaalIn ruimte 7.14 Ã©n in de restaurantruimte werken twee schakelaar niet t.b.v. dezonweringsinstallatie. Parkeerplaatszijde.Wandschakelaars zijn "lam".Nieuwe monteren a.u.b. | - | Werkbon DHWZ 11-05, 13.40-14.40u.11x buiten jaloezie gecheckt in ruimte 7.14. Deze ruimte staat al eenbehoorlijke tijd leeg en vandaar wordt ook de zonwering er nietgebruikt. Nu zit er vuil in en op de jaloezie, maar naar een paar keer sturenwerd het al stukken minder qua geluid. Binnenkort kwam eenbedrijf alles schoonmaken dus dan is dit opgelost.Ook in het restaurant was een probleem met de schakelaar. Dit hebben weopgelost. Buiten jaloezie werkt weer naar behoren. | 163.42
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1094367 | 45077 | 45147 | Gereed gemeld | Dames/heren toilet verstopt op de 1e etage. | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | 1e etage, zowel dames als heren toilet verstopt. | - | Werkbon VDV 31-05.De standleiding zat verstopt.Deze doorgespoeld, werkt weer naar behoren.De oorzaak was papier. | 159.03
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1094796 | 45082 | 45098 | Gereed gemeld | Lamp defect traphal 5e etage spoorkant* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | in traphal aan spoorkant is op 5e verdieping een lamp defect. | - | Lamp vervangen. | 142.4
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1096610 | 45096 | 45097 | Gereed gemeld | Zone 10 in storing* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Ruimtenaam / Item 518 KantoorZaterdag middag een telefonische melding gehadmet als omschrijvingZone 10 Batterij ?Ik weet even niet waar dit onder val melding was tot 9.00 uur vanmorgen inoverbrugging.graag monteur laten komenAfwijking beveiliging enkele malen accu storing op zone 10 van iris touch kanalen kiezer. | Molest/vandalisme accu's in centrale andover Controls kast op de 5e verdieping bij lifthal worden te warm onvoldoende koeling in de kast.lucht word wel intern rondgeblazen.maar komt de kast niet uit.dit moet veranderd worden. Tot die tijd kast open laten!!&#x20;tevens zijn de accu's op gebied van leeftijd volgend jaarlijks onderhoud aan vervanging toe. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten de 6 accu's op de bodem van de kast hebben nog voldoende Restcappaciteit, hebben het minste geleden want staan onderaan in de kast.&#x20;de 3 accu's in de PBT kanalen kiezer kast en op de PBT kanalen kiezer kast zijn echter in cappaciteit gehalveerd door de te hoge temperatuur. met jaarlijks onderhoud waren de restcappaciteit waardes van deze accu's nog acceptabel. &#x20;accu meetwaardes:&#x20;-op PBT kast 3.69 Ah 3.76 Ah-in PBT kast 3.69 Ah-op bodem kast:6.76 Ah 7.0 Ah 7.3 Ah7.0 Ah 7.3 Ah 7.3 Ah&#x20;alle accu's zijn 12V 7.0 Ah af fabriek. datum alle accu's 09-20.&#x20;3 accu's vervangen accu's op PBT kast naar bodem verplaatst. &#x20;na controle van de accu storing status bleek deze geinverteerd binnen te komen bij de meldkamer/Securitas.&#x20;dit rechtgezet, bij loshalen accu en accu storing komt de status nu correct binnen.vervolgens stond de netspanning storing aan terwijl netspanning aanwezig was.ook dit uitgezocht pootje van aansluiting op relaiskaart voedings bewaking maakte geen contact dit gesoldeerd en getest alle meldingen vanuit de voeding komen weer correct binnen. &#x20;installatie dient vervangen te worden is niet meer betrouwbaar componenten op leeftijd. &#x20;bij vertrek alles in orde. | 456.14
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1097846 | 45105 | 45106 | Gereed gemeld | Accu's kast worden warm op etage 5e ruimte 5.16* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping 05.516 Main Equipment Room.vorige week is kropman geweest ivm storing accu'somdat het in de kast heel erg warm was is de deur open gezet en overbrugtmaar storing blijft terug komen graag een oplossenAfwijking beveiliging Na uitschakeling van systeem s'morgens komt er een sabotage melding op kanaal 4 uit het Andover Controls systeem.&#x20;vorige week waren er problemen op Kanaal 10 batterij storingen ook temperatuur gerelateerd, accu uitval van 3 accu's. dit is echter opgelost. | In verband met de aanhoudende hitte en geen koeling in techniek ruimte loopt de temperatuur in de kast te hoog op.Om dit te voorkomen hebben we vorige week de deur van de kast open laten staan en het deurcontact overbrugd.na uitschakeling genereerde het systeem een sabotage melding op het DeurContact van de 19 inch kast op de 5e verdieping. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Deurcontact van deur geschroefd, en vervolgens hele deur gedemonteerd. DeurContact op verzoek van Facilitaire dienst op kast gemonteerd zodat dit continu in rust is.&#x20;tot vertrek omstreeks 15:00 geen afwijkingen meer geconstateerd. &#x20;bij herhaling active alarm view raadplegen kijken wat algemene sabotage getriggert heeft.&#x20;vandaag stond V2 pir gang links ruimte 0237 in sabotage.detector gecontroleerd geen afwijkingen geconstateerd. (detector dient op gebied van leeftijd vervangen te worden. zie onderhouds rapportage.) | 409.5
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1097848 | 45105 | 45106 | Gereed gemeld | Intercom goederen ontvangst werkt niet* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping Begane grond.Intercom goederen ontvangst werkt slecht mensen die buiten staan horen we nietbinnen.gelijk kijken of de intercom bij fietsenstalling wel goed werktbeide intercom posten getest, fietsenstalling en expeditiedeur.geen onregelmatigheden. af en toe een beetje storing op de lijn T toets gerelateerd | Bij beide is de spreek luister verbinding in orde.enige punt van kritiek is dat de Spreeksleutel/T toets van de hoofdpost bij receptie slecht werkt/versleten is.&#x20;De intercom installatie is echter van week 45 1999 en onderdelen zijn niet meer leverbaar. gekeken of het mogelijk was om de hoofdpost Kantine en Receptie te wisselen. maar post Kantine heeft een defect display wat ook niet handig is. | advies: centrale,2 hoofdposten en 2 buitenposten vervangen door nieuwe Intercom installatie.&#x20;huidige installatie Ringmastervervanger Vingtor Stentofon. | 482.67
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1097855 | 45105 | 45106 | Gereed gemeld | Sabotage alarm elke keer af* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping Verdieping 05.Ruimtenaam / Item 529 E-Kastsabotage alarmObjectcode: 723280Contract/Order: 00615321Rat Verleghstraat 2Type alarm: SB - SabotageAfwijking beveiliging Afwijking beveiliging | sabotage v de kiezerbehuizing . onduidelijk waar de ' storing ' zit in het sabotageaansluitingsbedradingsschema . div mogelijkheden nagekeken maar geen oorzaak te vinden. te zoeken is in de bedrading vanaf de IRIS aansluiting . vervolg nodig. nu in rust Technisch gebrek | sabotage v de kiezerbehuizing . onduidelijk waar de ' storing ' zit in het sabotageaansluitingsbedradingsschema . div mogelijkheden nagekeken maar geen oorzaak te vinden. te zoeken is in de bedrading vanaf de IRIS aansluiting . vervolg nodig. nu in rustFunctioneel herstel – werkend achtergelaten zie bon SO1097846&#x20;Deur 19 inch kast verwijderd. contact op kast vastgezet. &#x20;sabotage gereset in tab Beveiliging knop reset sabotage doormelding. | 681.17
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1103700 | 45163 | 45163 | Gereed gemeld | Storing in BMI centrale, ringlus 132 | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping Verdieping 04.Ruimtenaam / Item 400 Gang.Storing in BMI centrale. Ringlus 132 in storing. Etage 4 en 5.Ik kan de ringlus niet resetten. Graag Novar inschakelen wat er in storingstaat. | - | Storing is telefonisch verholpen. | 0
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1103878 | 45166 | 45167 | Technisch gereed | Lage accuspanning, inbraaksysteem. | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Lage accu spanning zone 6 en 10.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | 6x accu vervangen i.v.m een accu storing. | 407.37
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1104144 | 45169 | 45173 | Technisch gereed | 800. Gang naar archief, lamp defect* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Ruimtenaam / Item 800 Gang Omschrijving melding Lamp defect gang naar archiefAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lamp uit voorraad klant geplaatst 1e voor technische ruimte links | 70.97
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1104357 | 45172 | 45173 | Technisch gereed | Storing op de BMC* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Storing op de BMC, krijgen de storing niet hersteld. vragen of het mogelijk is dat er morgen een monteur langs komt.Afwijking beveiliging Afwijking beveiliging | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent morgen eerst eerk op locatie Definitief herstel ringlus 132 gereset en ingelezen blijft nu weg als nog een keer gebeurd Novar aansturen | 199.84
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1104826 | 45176 | 45177 | Technisch gereed | Storing bmc* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | meerdere keren binnengekomen verzoek om monteur Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Novar Esser 1e werkbon 07-09 + 08-09Werkgegevens WerkgegevensStoring BMIStoring BMC. zone 4. Graag vandaag 07-09 naar locatie voor: Storing bmc, zone4, ring lus 132, 4e en 5eetage. Servicerapport mailen naar Meldpunt@kropman.nlSA-2322411 - Pepijn Van der pal - 07-09-2023 13:31 - Storing ring lus 132Groep 98-3 tal unit tbv toegangscontoleDe aansluit blokjes vervangen van de tal unit.BMI in rust achter gelaten.Novar Esser 2e werkbon 08-09Werkgegevens WerkgegevensStoring BMIStoring BMC. zone 4. Graag vandaag 07-09 naar locatie voor: Storing bmc, zone4, ring lus 132, 4e en 5eetage. Servicerapport mailen naar Meldpunt@kropman.nlSA-2326087 - Remco Thuis - 08-09-2023 15:15- Ringlus 132 storing. Na uitlezenbleek dat tal-unit 98/3communicatie storingen gaf. Tal unit vervangen (804868). Ringlus geprogrammeerd.BMI in rust achter gelaten. | 329
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1106904 | 45195 | 45195 | Gereed gemeld | 431A, E Kast, deur van de E kast niet open* | 1E LIJN ST | INK00029058/ Verrekenbaar? | - | Wie heeft de storing geconstateerd?Rob de VaalWat voor storing wordt er gemeld?Op 4e verdieping in de lifthal krijgen we de deur van de E kast niet open.Slot draaid door.graag monteur langs sturen.Aan welke installatie is de storing?E KastGeeft de installatie een storingscode op zijn display?In welke ruimte of gebouw bevind zich de storing?4e verdiepingWanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Maandag 25-09Wat is het gevolg van de storing ?Kast gaat niet openKan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?neePrioHighAfwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , deze deur is bouwkundig. svb belt zelf andere firma | 142.51
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1109142 | 45211 | NULL | In uitvoering | Verstopping 6 toiletten 1e etage, heren en dames. | 1E LIJN ST | Bon volgt | - | Verstopping 6 toiletten 1e etage, heren en dames. | - | - | 90.87
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1111326 | 45225 | 45226 | Technisch gereed | Beide urinoirs 4e etage defect. 436* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping 04SVB\Breda\04\436436 ToiletBeide urinoirs defectAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;de rechterkraan gecontroleerd deze werkt gewoon de linker vervangen deze is defect magneetklep werkte niet goed meer. | 263.88
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1112734 | 45237 | 45247 | Technisch gereed | Bedieningspaneel van zonwering defect ,ruimte 218* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Verdieping Verdieping 02.Ruimtenaam / Item 218 Kantoor.Omschrijving melding In de kamer naast kamer 218 2e etage ligt hetbedieningspaneel ernaast.Kan dit gemaakt worden.Vanuit de afdeling krijg ik het signaal dan niet alle bedieningsknoppenvan de rolluiken/lamellen altijd juist functioneren/naar beneden/boven gaan.Willen jullie eens kijken | - | Fa De Haan Westerhoff 07 -11-2023afdekplaatje met schakelaars terug gezet deze waren er af geschoten. | 125.01
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1114120 | 45245 | 45246 | Technisch gereed | lampen in de damestoilet op de 2e etage defect* | 1E LIJN ST | INK00029058 | - | Goedemiddag,de lampen in de damestoilet op de 2e etage bij onze huurder zijn kapot.graag met spoed een monteur om deze te makenAlvast bedankt!Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel. bij aankomst was alles uit bij het in gaan van de toilet ging alles branden deze word via sensor geschakeld dit een paar keer laten doen gaat steeds gewoon aan.niets kunnen vinden rob houd het in de gaten. | 116.75
39047 | Sociale Verzekeringsbank | SC20275 | SVB Breda | Factureren toegestaan | SL02055 | SVB Breda | 1116218 | 45259 | NULL | Openstaand | Verstopping gehele toiletgroep op 1e etage | 1E LIJN ST | WO759597 | - | Verdieping Verdieping 01.132 ToiletVerstopping gehele toiletgroep! Van de Velde inschakelen a.u.b. | - | - | 0
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 439870 | 42020 | 42025 | Gereed gemeld | Electromotor | STORING |  | - | Stank ivm doorgebrande electromotor C vleugel 020. | reparatie uitgevoerd op C020 unit 313 moter vervangen 0.9 ampere wissellaargespoelt i.v.m geur+ A0020 gespoelt+gecontroleerd + D0017 nog extra gespoelttransportnet i.v.m HD | Ventilator vervangen uit voorrraad nog te bestellen 1 ventilatiemoter 0.9ampere art IBK9510642090 om voorraad aan te vullen. | 1725.79
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 475160 | 42167 | 42240 | Gereed gemeld | (IV) Temp probleem | STORING | Niet bekend | *12-6-2015 Jan-Willem Pastoor neemt de storing over van Irving &#x20;Met Marco v As gesproken en hij zorgt dat ingelogd wordt door Marco W of Frank L Mocht dit niet lukken uiterlijk voor lunch terugkoppeling. | C0020 en C0019 worden niet goed gekoeld. | Regeltchn. Install. | 15-06: Niet opgelost, hier is niet bij te komen unit dient gelift te worden29+30-06: Unit gedemonteerd en reserve unit geplaatst. Unit zeer slechtbereikbaar, div. zaken zoals kabelgoten etc moeten demonteren en terugzetten. | 1804.73
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 480824 | 42196 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Temp probleem | STORING | Niet bekend | *12-6-2015 Jan-Willem Pastoor neemt de storing over van Irving &#x20;Met Marco v As gesproken en hij zorgt dat ingelogd wordt door Marco W of Frank L Mocht dit niet lukken uiterlijk voor lunch terugkoppeling. | C0020 en C0019 worden niet goed gekoeld. | Regeltchn. Install. | - | 0
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 487145 | 42240 | 42284 | Gereed gemeld | (IV) WTW unit in storing | STORING | smc | *9-10-2015 werkbonnen van Langen enKieboom ontbreken | WTW unit in storing ( C0004//0013 en 0018 )terugkomende storing na reset. | Slijtage | ingebeld en alles gereset storingen kwamen terug bij een is de thermostaatdefekt deze moet vervangen worden bij de andere spreekt sreeds hd presostaat aanjack van oorschot pakt dit op en gaat een afsprak maken. | 1960.56
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 488283 | 42247 | 42251 | Gereed gemeld | Storing aan diverse versatemp units | STORING |  | - | Versatemp units storingenruimte C:01.04 naregeling | De na-regelaar Priva comforte CX base module heeft geen goede verbinding metruimte bedien unit. | Regelaar Priva comforte CX base module serie nr. 9186287806 vervangen. Softwareopnieuw ingezonden en de na-regelaar gecontroleerd op goede werking. Van desoftware een nieuw archief gemaakt en opgeslagen M&amp;R Kropman. | 453.51
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 489250 | 42251 | 42251 | Gereed gemeld | (IV) WTW unit in storing | STORING | smc | - | WTW unit in storing ( C0004//0013 en 0018 )terugkomende storing nareset.geluidsklachten aan de door ons onlangs vervangen unit | Slijtage |  | 172.77
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 533851 | 42313 | 42332 | Gereed gemeld | storing aan unit C01.14 | STORING |  | - | Koude klachten | Anders | Reparatie uitgevoerd er was een slang van het rooster afgeschoten deze weerterug gemonteerd. | 73.02
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 535137 | 42319 | 42355 | Gereed gemeld | (JB) Te koud in het gebouw. | STORING | NVT | *17-11-2015 (JB) Monteur tel. aangemeld bij Dhr Vaasse. | Te koud in het gebouw. Graag contact.Mogelijk op afstand te regelen? Het is nu 20ºC op diverse gedeeltes in hetpand en dat is te koud. | - | INgebeld in GBS en stooklijn LBK aangepast. | 74.5
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 538923 | 42338 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Ketel in storing | STORING | niet bekend | *30-11-2015 (IV) Jack gaat inbellen *2-12-2015 (IV) Jack heeft het aangepast en de klant op de hoogte gebracht. | Ketel wordt niet snel warm. Graag contact.afmelden mw.dekker@veere.nl | - | ingebeld op de installatie stooklijn lbk hoger gezet | 99.75
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 560166 | 42408 | 42473 | Gereed gemeld | (JB) Koude klachten | STORING |  | - | Koude klachten.Ruimte: B.01.13 &amp; B.01.12 | Ventilatormotorstoring | Installatie gereset en alles werkt. | 230.79
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 560239 | 42408 | 42473 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage vanuit plafond | STORING |  | *10-2-2016 (JB) WVB Breda benaderd om te kijken wie het materiaal besteld zou hebben. Ik zie hier nergens wat van terug. Verzocht om bon sowieso over te nemen. | Natte plafondplaat ruimte C01.14. Svp onderzoeken. | Slijtage | Materialen besteld, slang retour defect. 1/2 bui naar 15 knel, 500 lang | 340.6
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 570747 | 42443 | 42473 | Gereed gemeld | Storing aan warmtepomp | STORING |  | - | Storing aan warmtepomp, objectnummer en plaats wordt ingevuld door Frank Langen. | - | - | 22.81
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 571622 | 42445 | 42473 | Gereed gemeld | motorbeveiligingschakelaar defect | STORING |  | - | motorbeveiligingschakelaar defect LBK,geconstateerd tijdens onderhoud | - | Motorbeveiligingsschakelaar vervangen. | 67.25
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 575030 | 42461 | 42479 | Gereed gemeld | Tapwaterprobleem boiler kantine | STORING |  | - | Afwijking boiler | Slijtage | boiler elementen defect object 14-397 regelthermostaat wil geen prijs op gavevoor vervangen ..tevens probleem warmwatermenging bij wc probleem keerklepdefect van handspoelbak keuken moet vervangen worden nodig: 1 maal Ramimex typeTBE EA 15 knel + 1 maal ballofix 1/2 bin 1/2 buit. | 289.66
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 574897 | 42461 | 42479 | Gereed gemeld | Storing unit D0107 | STORING |  | - | Tijdens onderhoud is geconstateerd dat unit D0107 niet goed werkt | Slijtage | deze unit D01.07 Directie de volgende werkzaamheden al aan uitgevoerdventilator schoongemaakt waterzijdig gespoeld + ontlucht en de ventilatorstandverhoogd dit heeft het probleem niet verholpen hoogdruk storing komt terugtijdens verwarmen deze moet waarschijdelijk vervangen worden in overleg metJohan Faase | 419.4
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 574907 | 42461 | 42464 | Gereed gemeld | Storing unit D09B | STORING |  | - | Afwijking regeling | Anders | unit vervangen door een unit die op voorraad lag in de technische ruimte unitD00.9B OS nr 408 unit retour voor revisie geeft tijdens verwarmen ruimte hoogedruk storing deze moet nog gerepareerd worden | 1246.61
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 576515 | 42467 | 42471 | Gereed gemeld | (JB) Storing RK1 | STORING |  | - | Storing op servicenetsysteem.RK1 in storing. Graag contact opnemen | - | - | 0
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 582807 | 42501 | 42502 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage op de BGG, plafond komt naar beneden | STORING |  | *11-5-2016 (JB) Klant gesproken, hoeft niet in de avond, mag ook morgen 1e werk. (JB) In overleg met Wilfiried en Jack, Fons van Dijk gepland 1e werk. (JB) Voicemail van Fons ingesproken en SMS gestuurd om hem op de hoogte te brengen (Fons is vandaag vrij). | Lekkage BG, plafond komt naar beneden. | Softwarematig | condensafvoer verstopt object nr os 403 14-4519 deze ontstopt en gecontroleerdop werking en object 14-4520 ook gecontroleerd en op nieuwe bevestigt ditprobleem van verstopping kan altijd gebeuren omdat de originele door laat ergnauw is. tevens nieuwe plafonplaten geplaast. | 553.44
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 596878 | 42569 | 42703 | Gereed gemeld | (JH) Storing Ventilator kamer C 018 | STORING | J. Faasse | *21-7-2016 (JH) overgedragen aan wvb | Unit kamer C 018 A is defectVentilator geeft geen flow,Graag met spoed contactHet wordt behoorlijk warm | Slijtage, ventilatormotor defect | ventilatormotor vervangen uit voorraad 0,9a motor.graag nieuwe motor opsturenvoor info j van oorschot of f lange | 548.48
39229 | Gemeente Veere | SC4039 | Gemeentehuis Veere | Vervallen | SL40059 | Gemeentehuis Veere | 617698 | 42606 | 42607 | Gereed gemeld | (JH) temperatuur klachten | STORING | dhr J. Faasse | *31-8-2016 van de drycooler is 1 ventilator uitgeschakeld ivm slechte lagers dit geeft storing in de priva en andere ventilator zijn lagers ook slecht. mail met ventilator gegevens zijn bij j van oorschot. | Storing klimaat / temperatuur te hoog.Graag contact opnemen. 06-51386322 | Anders | Reparatie uitgevoerd,1 unit ventilator vervangen. 2 units presostaat reset, andere units aangezet enuitleg gegeven, | 448.09
39341 | Grontmij Kats & Waalwijk Groepe | SC4116 | Sweco - Oostelijke Randweg 30 Moerdijk | Vervallen | SL40194 | Sweco Vastgoedmanagement | 454611 | 42073 | 42073 | Gereed gemeld | stroomuitval | STORING | 4071452 | - | Stroomuitval in hal 7, 8 en 9 | Niet duidelijk/reset gewenst | Bij aankomst werkte alles weer gebruiker heeft automaat zelf weer bijgezet | 213.73
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 438664 | 42017 | 42150 | Gereed gemeld | Vullen 2 handblussers en storing BMC | STORING | 4065851-048711935 | *27-2-2015 Mail naar bewoners gestuurd voor toeggang | Verhelpen storing BMC en 2 handblussers opnamen zodat Smeba aangestuurd kanworden | - | Locatie niet beschikbaar geen bewoner thuis | 265.38
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL05800 | DTZ- Girostraat 48 Tilburg | 444018 | 42032 | 42044 | Gereed gemeld | Slot defect | STORING | 4067540 | - | Reparatie elektrisch slot stalen poort achterzijde, Girostraat 48contactpersoon mevrouw Duivenvoorde, tel: 06-41 3888 24 | Slot defect | Electrisch slot vervangen en het slot in de deur gesmeerd. Alles werkt weer | 171.22
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 455628 | 42075 | 42108 | Gereed gemeld | Vullen 2 handblussers en storing BMC | STORING | 4065851-048711935 | *27-2-2015 Mail naar bewoners gestuurd voor toeggang *25-3-2015 Foto Type poederblussers 6kg in documenten gekoppeld. &#x20;*26-3-2015 Blussers opgepakt onder nieuwe SO459909 | Verhelpen storing BMC en 2 handblussers opnamen zodat Smeba aangestuurdkanworden | Anders | Niet opgelost/geen probleem | 677.84
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 458081 | 42083 | 42503 | Gereed gemeld | stroomstoring docks unit 3 (Nr 13) | STORING | 4103109 | - | Stroomstoring docks unit 3 (Nr 13) | Onbekend | Reparatie uitgevoerd hele instalatie nagezien groepen verklaring klopte nietvolgens tekening was het groep 11 zat op groep 10 deze was vergendeld met slotjein de aan posite veel zoek werk | 672.53
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 464409 | 42109 | 42114 | Gereed gemeld | Laadbrug van de auto naar gebouw is defect. | STORING | 4074631 | *16-4-2015 Novoferm heeft opdracht ontvangen en ingeboekt. Maakt afspraak met locatie *20-4-2015 Herstel via SO465510 *12-5-2015 IN afwachtign factuur Novoferm *20-5-2015 Geen kosten Novoferm omdat offerte in opdracht is gegeven | Laadbrug van de auto naar gebouw is defect. | Anders | Overgedragen aan derden, storing in besturingskast. stuurstroom zekering branddoor. Leverancier Novoferm aansturen. | 129.28
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 467713 | 42123 | 42124 | Gereed gemeld | Regelmatige stroomuitval Hal F | STORING | 4075723 | *30-4-2015 Per telefoon mandaat verhoging gekregen vor 600 euro van Lieke (DTZ) | Regelmatige stroomstoringen in de stroomkast van Hal F/unit 10. De laatsteweken(en nu 2 dagen achter elkaar) last van stroomuitval in de hoek van ToyÆsRus inHal H/unit 12. Melden bij Dhr Eske of Gloudemans | Overbelasting, tafel met computers zit bij gestoken op groep F10. F10 is een B10aardlek automaat. | B10 automaat vervangen voor een B16 automaat. Tekeningen bijgewerkt. | 325.07
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 467805 | 42124 | 42132 | Gereed gemeld | Schuifdeur tussen unit 11 en 12 defect | STORING | 4075756 | *8-5-2015 Calc SO 469305 aangemaakt *21-5-2015 offertemail verstuurd naar DTZ | Schuifdeur tussen unit 11 en 12 defect. Scharnier afgebroken | Afgebroken scharnier | GNSBrinkman: Gesloten deur. Bij zowel Kropman als GNS onbekend dat locatiegesloten was.GNSBrinkman: Aanslag vastgelast op de deur. Wel sleept de deur over de grondafstellen van de deur is niet meer mogelijk. Er volgt offerte voor vervangenophanging. | 328.48
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 469209 | 42131 | 42136 | Gereed gemeld | Weinig waterdruk | STORING | 4076404 | - | Weinig waterdruk op 3 urinoirs herentoilet ruimte 2.134 (kantoordeel 1eetage). Na de trap 1e ruimte rechts. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd 2 stuks zijn nu gangbaar, dit is niet een definitieveoplossing alles 3 dienen vervangen te worden | 110.5
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 469862 | 42136 | 42137 | Gereed gemeld | Weinig waterdruk | STORING | 4076404 | - | Druk spoelers vervangen | Slijtage | Waterdruk van het pand gehaald, drukspoelers vervangen, gecontroleerd op werkingen lekkage. Probleem verholpen | 392.1
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 477098 | 42179 | 42180 | Gereed gemeld | (EV) Kabel van de roldeur 34 ligt naast de rol | STORING | 4080101 / 5058678 | *24-6-2015 (EV) Crawford gaat heen 24-6-2015 (EV) Aangemeld op locatie en bij DTZ (EV) Op het terrein van Kuhn &amp; Nagel &#x20;*25-6-2015 (WB) Gesproken met Crawford kabel teruggezet op roldeur werkend achtergelaten (oorzaak onbekend). (EV) Afgemeld bij DTZ | Kabel van de roldeur 34 ligt naast de rol | - | Kabels teruggelegd op rol, deur werkend achtergelaten.Oorzaak waarom rol eraf was is onbekend. | 116.61
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 477542 | 42181 | 42181 | Gereed gemeld | (RA) Storing Verlichting | STORING | 4080302 | *26-6-2015 Eerst contact met de locatie opnemen. VM bewoner ingesproken om 9:22uur. Opdracht DTZ volgt, Budget moet eerst opgehoogd worden. Mandaat 350 euro. *28-6-2015 (RA) Gereed gemeld bij DTZ, opdracht nog ontvangen en toevoegen. Mail naar JWP gestuurd om offerte te maken voor DTZ. (RA) Stam overgezet naar JWP ivm totale bewaking tijdens vakantie *1-7-2015 Mandaatverhogng aangevraagd naar €550. | Geen verlichting. Huisnummer 6b.Tel. contact gehad met Lars Kemper, kamer16 06 -31 59 09 39.Verlichting in de gemeenschappelijke ruimte is uit. Stroomkast zitop de 1e verd | 3 armaturen defect, zorgen voor sluiting | Offerte maken voor vervanging 3 armaturen, zie debrief. | 184.04
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 478507 | 42186 | 42193 | Gereed gemeld | (RA) Storing Verlichting | STORING | 4080302 | - | Vervangen 3 armaturen | Slijtage | 3 armaturen spanningsloos gemaakt en vervangen door nieuwe armaturen.gecontroleerd alles werkt weer | 287.81
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 487118 | 42240 | 42250 | Gereed gemeld | (RA) Storing BMC | STORING | 5062364 / 4084591 | *24-8-2015 (RA) Om 10:45uur voicemail mevr. Vink ingesproken met terugbelverzoek. (RA) Mevr. Vink heeft teruggebeld, graag as vrijdag inplannen, niet te vroeg. Vraag bij Jack uitgezet: Wie hiervoor in te plannen. *25-8-2015 (RA) 10:55uur voicemail ingesproken van mw Vink: Jacco Bouwman komt 28-8 tussen 8 en half negen *1-9-2015 Gereed gemeld. DTZ moet nieuwe afspraak maken met juiste bewoner | Storing BMC " geen antwoord van Element Z01 S10 MLT | Rookmelder geeft problemen / geen toegang tot deze ruimte !! | De rookmelder op de 1e verdieping in de gang van de woning aan het eind van degang. Er is niemand die er binnen kan komen. mogelijk is deze melder weg ofdefect.graag nieuwe afspraak maken met de bewoner van deze kamer, om bij deze melder tekomen. Wij hebben geen gegevens van deze bewoner. | 200.88
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 490193 | 42256 | 42310 | Gereed gemeld | vervangen brandmelder(glas) | STORING | 5062364 / 4084591 | *22-9-2015 (RA) &#x20;*29-9-2015 afgehandeld met 490259 | vervangen handmelder(glas)afgesproken om ± 13.00 met Sam (06-83179852) | Rookmelders geven problemen, handmelders zijn niet actief. | Aangetroffen een Notifier NF30/50 BMC met een aantal Rookmelders in eencombinatiesokkel voorzien van Slowwhoop. Gegevens van deze installatie ontbrekenwaardoor niet met zekerheid te zeggen is hoeveel componeneten aangeslotenzitten. Er is geen Logboek of enige vorm van informatie. Op de BMC zit eensticker van HDL beveiligingen. En bij de BMC is een incompleet Rapport vOnderhoud van A.L. Beveiligingen. Zie ook bijgevoegde fotos. In het pand zitten2 Drager Handmelders welke niet aangesloten zitten op de BMC, deze zijn ook nietgeschikt voor deze centrale.Hiervan is het glas ingedrukt, maar heeft geenfunctie. Zie ook fotos. Bij aankomst stonden behoorlijk veel Automatischemelders in voor alarm, wat duidt op vervuiling en vervanging dus gewenst is. Erdient rekening gehouden te worden dat dit een studentenflat is en dat niet elkeruimte te betreden is als bewoners niet aanwezig zijn. Vermoedelijk hangen er inde kamers ook Brandcomponeneten. Mijn advies is een nieuw PvE laten opstellendoor bevoegde authoriteiten en installatie aan laten passen aan de vereistenorm. Deze installatie voldoet naar mijn inzicht aan geen enkele Norm!. Gezienhet gebruikniveau en de houtendragende verdiepingsvloeren is hier hoge urgentie | 190.09
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 490259 | 42256 | 42257 | Gereed gemeld | (IV) Brandmeld in storing, en reset helpt niet. | STORING | 4103441 | *16-9-2015 (IV) Opdracht bon opgevraagd bij servicedesk D Heer Pastoor informeren wanneer deze binnen en gekoppeld is. *14-10-2015 Opdracht ontbreekt nog steeds &#x20;*3-2-2016 Opdrachtnummer gevraagd aan Michael Pennekamp | Brandmeld in storing, en reset helpt niet. | Anders | Woensdagavond ontvangen.Doorgemeld aan storingsmonteur Brandmeldcentrales.Tim Molenaar: Vanavond heb ik contact gehad met dtz in tilburg. De rookmeldergeeft geen adres meer. Ik heb de zoemer van de centrale uit laten zetten enhier moet iemand heen van e -service om te kijken wat er met de rookmelder aande hand is. | 36.51
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 490316 | 42257 | 42258 | Gereed gemeld | (IV) Brandmeld in storing, en reset helpt niet. | STORING | 4103441 | - | Brandmeld in storing, en reset helpt niet.Gister avond. Tim Molenaar: Vanavond heb ik contact gehad met dtz in tilburg.Derookmelder geeft geen adres meer. Ik heb de zoemer van de centrale uitlatenzetten en hier moet iemand heen van e -service om te kijken wat er metederookmelder aan de hand is. | Anders | Niet opgelost, geen contactpersoonnte bereiken. Huisnr 26 bestaat niet.vermoedeljk is dit 6B. dit is een studentenflat met 18 bellen. overal aangebeldmaar niemand doet open. Irvin van Utrecht ook getracht contactpersoon tebereiken, dit is niet gelukt. Vervolgafspraak maken met klant en graagcontactpersoon aanwezig. | 132.04
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 490547 | 42258 | 42258 | Gereed gemeld | (IV) Brandmeld in storing, en reset helpt niet. | STORING | 4103441 | - | Brandmeld in storing, en reset helpt niet.Gister avond. Tim Molenaar: Vanavond heb ik contact gehad met dtz intilburg.Derookmelder geeft geen adres meer. Ik heb de zoemer van de centraleuitlatenzetten en hier moet iemand heen van e -service om te kijken wat ermetderookmelder aan de hand is. | Anders | Reparatie uitgevoerd, Het betreft een studentenhuis waar een nf30/50 hangt,hierwas melder 10 die geen antwoord gaf. Melder gezocht, er ontbrekeninstallatietekeningen of een logboek waardoor het moeilijk zoeken is.Uiteindelijk gevonden op 2 de verdieping achter in de gang. Ik heb de lipjes inde sokkel iets verbogen waardoor melder weer opnieuw contact maakte. Ik zag aande voet dat deze melder er vaak word uitgedraaid, vermoedlijk door de bewoners.Als probleem terug komt nieuwe rookmelder incl sokkel vervangen (type NotifierSDX-751TEM) Multi sensor melder. of vergelijkbaar. | 0
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 492954 | 42270 | 42271 | Gereed gemeld | (RA) Noodverlichting ingang kant. Toysarus defect | STORING | 5064452 / 4087150 | *7-10-2015 Aan- en afgemeld bij DTZ en CP | De noodverlichting bij ingang kantoor Toysarus brandt niet. Lamp zelf is nietstuk, want die geeft licht als je op het testknopje drukt.Toysarus heeft deingang links van de ingang van het kantoor van Kuehne Nagel. | Lampen defect. | Lamp(en) vervangen en getest alles werkt weer. | 76.94
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 496571 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | geen verlichting in loods A en C | STORING | Meldingsnr. 5065569 / 4088447 | *14-10-2015 | Grote spoed!! Loods A en C zitten zonder verlichting.melden bij: Fulco Geertsema, 06 11357132 | Elektrisch defect | hal C groepkast EB 1-2 automaat FR9 en FR10 deze automaten gaan er uit en E mandie bekend is op deze locatie er bij halen. de automaat FR10 gaat na ongeveernaar 20 min uit de groep is de stuurstroom van de railes van lichtlijnen raileMerlin gernin multi9 ct 5 stuks. | 273.61
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 496699 | 42290 | 42291 | Gereed gemeld | geen verlichting in loods A en C | STORING | Meldingsnr. 5065569 | *14-10-2015 op 13-10-2015 mail verzonden naar DTZ voor uitleg. *14-10-2015 Geachte, *14-10-2015 *14-10-2015 Vandaag is onze monteur op locatie Transitoweg 1 te Moerdijk geweest. *14-10-2015 Hier was de storing dat groep 10 telkens uitviel zodat de verlichting in de hal *14-10-2015 uitging. *14-10-2015 Na onderzoek blijk groep 10 overbelast te zijn. Deze groep is maar 6A. Een *14-10-2015 normale groep is 16 A *14-10-2015 Deze groep is na eerste aanleg uitgebreid zodat de afname hoger is als 6 ampere. *14-10-2015 Deze groep is bedoelt voor sturingen, noodverlichting en een aantal WCDÆs *14-10-2015 Na onderzoek is gebleken dat er aan de andere kan van de hal een aantal *14-10-2015 werkstations bij gemaakt zijn. Ook is er een kachel geplaatst in een kantoor *14-10-2015 onder de kantine. *14-10-2015 *14-10-2015 Ik heb contact opgenomen met de heer Fulco Geertsema om door te geven dat men *14-10-2015 de kachel niet meer te gebruiken. *14-10-2015 *14-10-2015 Advies: De bijgemaakte werkstations van groep 10 afhalen. *14-10-2015 *14-10-2015 In de bijlage is de werk bon van de monteur bijgevoegd. *14-10-2015 *14-10-2015 Calculatie aangemaakt op SO 497323 | Grote spoed!! Loods A en C zitten zonder verlichting.melden bij: Fulco Geertsema, 06 11357132 | Elektrisch defect | automaat is slecht en max. belast. Advies om wcd's te splitsen.wordt offerte voor verstrekt. | 188.45
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 536015 | 42324 | 42326 | Gereed gemeld | (IV) defecte waarschuwingslamp tbv alarm | STORING | 4091315 | *16-11-2015 Werkzaamheden mogen maximaal EUR 350,00 excl. BTW bedragen. gebeld met dtz Ronald Groeneveld afgesproken E-services aan te sturen. *18-11-2015 (IV) gereed gemeld | opdr. 4091315, - 5067783 gereedmeldingsnummer.defecte waarschuwingslamp tbvalarm in unit 2 bij nooddeur no. 1.cont.pers. Fulco Geertsema tel. 06-11357132 | oude flits lamp kapot en werkt niet meer | Onderdeel vervangen / nieuwe flits lamp WIT geplaatst en getest. alles werktweer goed. | 386.39
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 536894 | 42328 | 42328 | Gereed gemeld | (JB) Zekering camera unit 10 valt steeds uit | STORING | 4091710 | *20-11-2015 (JB) Monteur aangemeld bij Dhr Fulco Geersema. Monteur moet zich melden bij Ralf Esker 06-46277426. *27-1-2016 (JB) Gereedgemeld bij DTZ per mail, dit was nog niet gebeurd. | zekering waar camera van unit 10 op is aangesloten valt steeds uitwaardoor camera niet meer functioneert. Installateur vd camera iser vanmiddag bij geweest, maar storing zit niet in de camera.Op locatie melden bij Ralf Esker 06-46277426 | Elektrisch defect. Maar waar is onbekent. Alles hangt op bijna 10 meter hoog.Lasdozen zijn niet te berijken. | Niet opgelost. Op dit moment doet de camera het weer. En op groep F101 is nietduidelijk wat er wel op aan gesloten zit. Niemand klaagt over iets wat uitgevallen is. En het zoeken naar de storing zonder hoogwerker is niet mogelijk.Als klant toch iets vind wat uit gevallen is, neemt hij weer contact met ons op. | 129.81
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21129 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk, NEN3140 | Vervallen | SL40010 | DTZ - Transitoweg 1 Moerdijk | 540298 | 42345 | 42346 | Gereed gemeld | (MP) stopcontact gesmolten stekker vast | STORING | 4093224 / 5069330 | *7-12-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *8-12-2015 Bon overgedragen aan Jan-Willem Pastoor ivm electrische verwarming verv. (MP) | stopcontact gesmolten stekker vastgesmolten Overbelasting ?kantoor unit 8KuehnContactpersoon locatie Fulco Geertsema 06 11357132/06-11914359 | Elektrisch defect | Reparatie uitgevoerd, nieuwe wcd geplaatst en electrische verwarminglosgekoppeld, hier moet een nieuwe voor komen 2000w | 142.27
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 567201 | 42429 | 42429 | Gereed gemeld | Brandmeld storing/schemerschakelaar | STORING | 4101808-048711653-25.02.2016 | *2-3-2016 Vervolg SO aangemaakt Mandaat verhoging aangevraagd voor rest werk | Vervangen schemerschakelaar aan de achterzijde van het pand, deze isdoorvandalisme vernield. Herstellen brandmeldstoring | Onderdeel defect | opname voor vervanging, mollest. Kostenberaming maken .Vervolgwerk niet in opdracht gekregen. | 478.78
39343 | DTZ Zadelhoff Property Management B.V. | SC21011 | DTZ Zadelhoff Property - Regio Breda | Vervallen | SL05890 | DTZ (Korte Tuinstraat 6) | 567781 | 42430 | NULL | Gereed gemeld | Brandmeld storing/schemerschakelaar | STORING | 4101808-048711653-25.02.2016 | *1-3-2016 Mandaat verhoging aangevraagd *4-4-2016 navraag gedaan naar de mandaat verhoging &#x20;*14-4-2016 niet in opdracht gekregen. | Vervangen schemerschakelaar aan de achterzijde van het pand, deze isdoorvandalisme vernield. Herstellen brandmeldstoring | Onderdeel defect | tot op heden geen mandaatverhoging gekregen | 68.45
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 438912 | 42018 | 42018 | Gereed gemeld | Storing ketel | STORING | onbekend | - | Ketelstoring | Drukstoring | Installatie bijgevuld en ontlucht. alles gecontroleerd het werkt weer | 154.73
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 488212 | 42247 | 42270 | Gereed gemeld | Storing boiler luchtdrukschakelaar | STORING |  | - | Afwijking boiler | Anders | bij aankomst draaide de installatie luchtdrukschakelaar gekontroleerd deze is inorde boiler diverse keren aan en uit laten gaan dit gebeurde zonder problemen. | 276.38
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 598388 | 42577 | 42614 | Gereed gemeld | Legionella spoeling kleedruimte 1 en 2 nazien op w | STORING |  | - | Legionella spoeling kleedruimte 1 en 2 nazien op werkingDit besproken met Antoon Zegeren op 25 -07-2016 | Regeltchn. Install. | Instellingen schakelklok nagezien op ingestelde tijden, deze zijn in orde.Tevens 1 maal handspoeling gedaan en deze functioneert.Instelling is op donderdag tussen 2 en 3 uur spoelen. Even blijven polsen ofinstallatie functioneert. Instellingen zijn hetzelfde ingesteld behoudens destarttijd i.v.m. opwarming tussentijds van de boiler, moet naar mijn inziensfunctioneren. | 279.8
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 619201 | 42614 | 42615 | Gereed gemeld | (MvB) Lekkage circulatiepomp | STORING |  | - | Tijdens onderhoud ontdektLekkage leiding circulatiepomp | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. soldering van pomp aansluiting was niet meer goed. stukpijp van pomp tot stad vervangen. pijp was uitgesleten. | 129.53
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 630421 | 42674 | 42675 | Gereed gemeld | Controle legionella spoeling en thermostaat contr. | STORING |  | - | Controle legionella spoeling en thermostaat laatste kleedkamer en vergaderruimte | Regeltchn. Install. Knop radiator | Instellingen van het spoelsyteem nagelopen telefonisch met de firma Rada en dezegoed gezet.Mocht dit nog problemen geven dan firma Rada langs sturen in combinatie metKropman.Spoelingen geschieden nu op donderdag ochtend om 01:00 en 03:00 uur. Wachtijdenen spoeltijden nagezien en goed gezet.In regelkast stonden interventiemodulen luchtverhitters op hand in, deze autom.gezet. Installatiedruk bijgevult van 0,5 naar 2 bar en verdeler ontlucht, hierzat nog wat lucht in. Installatie storingsvrij achtergelaten. | 324.42
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 631823 | 42678 | 42719 | Gereed gemeld | Controle legionella spoeling en thermostaat contr. | STORING |  | - | Controle legionella spoeling en thermostaat laatste kleedkamer en vergaderruimteKleedkamer 1 en 2 spoelen niet Kleedkamer 3 en 4 spoelen wel. | Onderdeel defect | Ter plaatse met de melker bv geweest en handspoeling gecontroleerd deze werktnaar behoren. Op tijdklok getest en dan functioneerd deze niet. Onderaanemerheeft contact gehad met de Melker en deze wordt onder garantie vervangen. Dezestuurt PVe een mail om e.e.a. in gang te zetten. | 672.92
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 635345 | 42692 | 42695 | Gereed gemeld | Controle legionella spoeling en thermostaat contr. | STORING |  | - | Controle legionella spoeling en thermostaat laatste kleedkamer en vergaderruimteKleedkamer 1 en 2 spoelen niet Kleedkamer 3 en 4 spoelen wel.Vervangen van schakelklok met de fa de Melker | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, wachttijd van een uur i.v.m. file monteur de Melker.Samen met monteur de schakelklok van kleedruimte 1 en 2 vervangen en getest opwerking op tijd, spoeling op tijd laten doen en functioneert naar behoren.Ingestelde spoeltijd is op Donderdag om 1.00 uur starten en eindigen om 2.00 uurvoor klkeedruimte 1 en 2. Klok is onder garantie vervangen door de Melker. | 358.32
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 637378 | 42702 | 42703 | Gereed gemeld | Luchtslang losgeschoten | STORING | Iov A. Zegeren | - | Afwijking LBK | Anders, slang los gekomen | Reparatie uitgevoerd, slang vast gezet met hoogwerker | 661.94
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 638957 | 42709 | 42716 | Gereed gemeld | Controle legionella spoeling en thermostaat contr. | STORING |  | - | Controle legionella spoeling en thermostaat laatste kleedkamer en vergaderruimteKleedkamer 1 en 2 spoelen niet Kleedkamer 3 en 4 spoelen wel.Vervangen van schakelklok met de fa de Melker | Regeltchn. Install. | Klok gereset en opnieuw ingesteld en een controle spoeling gedaan op basis vantijd en deze functioneert naar behoren.Tijdsinstellingen na de spoeling herstelt op de gewenste waarden, klok moet weernormaal functioneren zoals het behoort. | 287.64
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 657783 | 42766 | 42835 | Gereed gemeld | SC4030 Storingsafkoop Q1 | STORING |  | - | - | - | - | 114.48
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 661025 | 42775 | 42775 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage vanaf dak koelmachine ? | STORING | M.Oomen-24839-Gemeentehuis-EXPLOITATIE G | *9-2-2017 Tel. aangemeld bij Hr vd Elshout (MP) *9-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Lekkage vanuit de koelmachine (op het dak).gemeld door hr vd elshout/oomen 0162-690190 | Rotte leiding t.b.v. koeling boven plafond | Diverse lengtes leidingen zijn rot. Voor koelleidingen is deels koper gebruikten deels dunwandig cv buis. De dunwandige cv buis is over hele lengtes rot.Opname gedaan voor huidige rotte stukken.Opname + foto's gemaild naar werkvoorbereider.Afsluiters op de verdieping dicht gezet. | 592.12
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 661594 | 42775 | 42832 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage vanaf dak koelmachine ? | STORING | M.Oomen-24839-Gemeentehuis-EXPLOITATIE G | *9-2-2017 Tel. aangemeld bij Hr vd Elshout (MP) *9-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Lekkage vanuit de koelmachine (op het dak).gemeld door hr vd elshout/oomen 0162-690190 | Rotte leiding t.b.v. koeling boven plafond | Reparatie uitgevoerd, stukken gkw leidingen vervangen in tussen plafond BG.Afsluiters geoppend en installatie bijgevuld tot 1,8 bar bij verdeler enontlucht (klaar) | 1046.57
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 664867 | 42782 | 42832 | Gereed gemeld | (MP)CV ketel op storing en regelkast maak herrie | STORING | SMC | *16-2-2017 Tel. aangemeld bij Herman Heil (MP) *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Cv ketel op storing en regelkast maak veel herriegemeld door herman heil06-53985633 | Anders module van de pomp was los. | Reparatie uitgevoerd, module van upe pomp LBK in plafond kleedruimte weer vastgezet. storing reset.men wil regeling nagekeken hebben. | 155.82
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 665043 | 42783 | NULL | Gereed gemeld | Regelkast maak herrie | STORING | SMC | *16-2-2017 Tel. aangemeld bij Herman Heil (MP) *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Regelkast maak veel herriegemeld door herman heil06-53985633Regeling Nakijken | Regelkast stond op storing. Geen pincode van de regeling Priva compri TC25(TC8).Hierdoor kan je de storing niet uitlezen na naderonderzoek is het relais 39K8defect van 01CP1 storing circulatiepomp verwarmer LBK. Advies is de softwareopvragen met pin code en een prijs maken voor vervanging regelapparatuur. | Tijdelijk relais 40K4 van de transportpomp luchtverwarmer verwijderd engeplaatst op 39K8. Relais Omron G2R-2-SN 24 VAC bestellen en terug plaatsen | 201.03
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 665516 | 42786 | 42787 | Gereed gemeld | Regelkast maak herrie | STORING | SMC | *16-2-2017 Tel. aangemeld bij Herman Heil (MP) *16-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Regelkast maak veel herriegemeld door herman heil06-53985633Relais vervangen | Regelkast stond op storing. Geen pincode van de regeling Priva compri TC25(TC8).Hierdoor kan je de storing niet uitlezen na naderonderzoek is het relais 39K8defect van 01CP1 storing circulatiepomp verwarmer LBK. Advies is de softwareopvragen met pin code en een prijs maken voor vervanging regelapparatuur. | Relias 39k8 vervangen en reserve relais in regelkast gelegd en de code op hetrelais gezet | 141
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 670352 | 42801 | 42801 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage warmwatervoorziening | STORING | SMC | *7-3-2017 Tel. aangemeld bij Anton Zeger (MP) | Lekkage aan de warmwatervoorziening.gemeld door anton zeger 0653459786 | lekkage recirculatieleiding | Lekkage koperleiding van de recirculatie. Stuk pijp vervangen. | 69.69
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 673576 | 42816 | 42835 | Gereed gemeld | SC4030 Storingsafkoop Q2 | STORING |  | - | vervalt, fout aangemaakt | - | - | 0
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 673585 | 42816 | 42835 | Gereed gemeld | Storingsafkoop Q2 | STORING |  | - | - | - | - | 57.24
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 673588 | 42816 | 42835 | Gereed gemeld | Storingsafkoop Q3 | STORING |  | - | - | - | - | 114.48
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 673589 | 42816 | 42835 | Gereed gemeld | Storingsafkoop Q4 | STORING |  | - | - | - | - | 57.24
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 691822 | 42914 | 42919 | Gereed gemeld | *** Storing gasdetectie (uitv 10-8-2017) | STORING |  | *1-8-2017 28-6 inkoop gestuurd naar HC groep *1-8-2017 1-8 werkbon opgevraagd *1-8-2017 nog geen afspraak ?? *1-8-2017 afspr datum opgevraagd 1-8 *9-10-2017 afspraak was 10-08-2017 *9-10-2017 werkbon opgevraagd | Storing gasdetectie in de parkeerkelder.Call 4189045 | - | LPG sensor 4 is defect. deze dient vervangen te wordenCofely centrale staat in storing tot sensor vervangen is.Wij hebben de werkbon naar de heer Langen. Ook zie ik dat er inmiddelseenafspraak is gemaakt voor het onderhoud met de heer Oomen van de gemeenteDrimmelen voor het onderhoud op 14-11-2017. | 284.86
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 725768 | 43035 | 43036 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING |  | - | Geen cvAfwijking cv-ketel | Regeltchn. Install. | Betreft SM306429. Ten eerste geprobeerd in te bellen op project, helaas nietgelukt waardoor er ter plaatse gekeken moest worden.Zaterdag ter plaatse geweest en interventie vrijgave ketel 1 stond nietautomatisch waardoor de cascadeopstelling niet werd vrijgeven.Tevens lekkage aan pomp ketel 2 verholpen, koppeling aangedraait. Ketels weer inbedrijf zodat de kleedruimtes en gangen weer worden verwarmd. | 328.93
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 725796 | 43037 | 43049 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Geen wwAfwijking boiler | Afwijking warm water | Zaterdagavond contact gehad met dhr Segeren, boiler gaf F05 aan en heeft dezei.o.m. mij gereset, zondagochtend nogmaals contact gehad met dhr Segeren entemp. was 26C en wederom gereset, water was na een uur 75C. Later op de dagnogmaals contact gehad en dhr gaf aan dat de kleedruimtes nog niet verwarmdwerden en het warm water nog niet helemaal in orde was.Graag Johan Segers hier maandagochtend na laten zien omdat hij toch op locatieis voor het wisselen van een pomp. | 164.97
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 726742 | 43041 | 43046 | Gereed gemeld | Boiler staat op storing | STORING |  | *7-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Waarschijnlijk zit de rookgaskanaalsyfon verstoptAfwijking boiler | Drukverschilstoring, kan zijn rookgas niet kwijt | Ter plaatse geweest en getracht de syfon te ontstoppen.Rookgas dient gedeeltelijk gedemonteerd te worden, hiervoor dienen we met 2personen te zijn.Dient morgen als eerste opgepakt te worden.Klant hiervan op de hoogte gesteld, natte ruimtes worden tijdelijk afgesloten.Is tijdens onderhoud dd. 3 november opgepakt. | 217.52
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 727391 | 43046 | 43046 | Gereed gemeld | Storing aan verwarmingsinstallatie | STORING | 32281 | - | Afwijking regeling | Softwarematig | regeling gecontroleerd buitenvoeler hangt recht in de zon waardoor deze 20grmeet waardoor de ketels maar 30gr stookte temp gaat al naar beneden omdat de zonweg is.bij nieuwe regeling de voeler op een andere plaats hangen omdat deze al heellang koude klachten veroorzaakt. | 168.94
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 739740 | 43103 | 43111 | Gereed gemeld | lekkage technische ruimte | 1E LIJN ST |  | - | lekkage technische ruimte | - | Bij aankomst waren alle leidingen droog. Installatie stond op 0,8 barDeze opgevuld. Bij reinigen van sifon afdichtingsrubber kapot gedraaid. Ketel 1 uit gezet.Het vervangen van de sifon van de Remeha Quinta 65LV ketels.Onderdelen bij leverancier gehaald. | 210.11
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 740737 | 43105 | 43105 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2018 - Q1 | STORING |  | - | - | - | - | -1500
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 740738 | 43105 | 43105 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2018 - Q2 | STORING |  | - | - | - | - | -1500
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 740739 | 43105 | 43105 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2018 - Q3 | STORING |  | - | - | - | - | -1500
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 740740 | 43105 | 43105 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2018 - Q4 | STORING |  | - | - | - | - | -1500
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 740911 | 43107 | 43165 | Gereed gemeld | koudeklacht | STORING |  | - | koudeklacht.Koude klachtenKoude klachten | Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, regelaars van de groepen luchtverhitters en deluchtbehandeling bleven dicht staan.regelaars spanningsloos gemaakt en hierna weer aan gesloten.regelaar van de luchtverhitters lijkt weer te werken maar is onbetrouwbaar.Servomotor van de luchtbehandeling werkt niet en is ook niet handmatig tebedienen.Klep van de servomotor losgenomen en de klep vast gezet zodat deze +/- 50gradendoorlaat richting LBKServomotor van deze is defect en dient vervangen te worden. type klep BelimoNV24-MFT 24volt.Advies is omnook de regelklep van de luchtverhitters in de hal te vervangen, ditis de Belimo LR24-SR aansluitmaat is 1 "Ketel 1 stond ook op storing 1-00, deze gereset en diverse malen laten starten.Het opnemen van de regelafsluiters ivm vervanging. gegevens op de zaakdoorgegeven voor verdere actie's. | 659.04
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 759898 | 43158 | 43171 | Gereed gemeld | Kapotte v-snaar LBK 3 luchtbehandeling centraleha | STORING | M. Oomen | - | Op dit moment is er geen circulatie van lucht in centrale hal.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | v -snaar was gebroken er lagen nog 2 v-snaren bij de kast oude.wel 2 nieuwe bestellen.1x v-snaar spa1400lw.1x v-snaar spa 1382 lw.Materialen besteldnieuwe v-snaren erop gelegd. | 293.79
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 761409 | 43164 | 43167 | Gereed gemeld | CV installatie op de bestuursafd bromt erg hard. | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijk.Niet duidelijk | Klant teruggebeld, maar die kon mij ook niet precies uitleggen wat er aan dehand is omdat hij zelf niet op locatie was. Ik was onderweg naar de lekkendeboiler bij de politie Veilingweg, dus heb ik gevraagd of het goed is dat wemorgen als eerste werk komen kijken, en was goed als t maar de eerste werk is.Dus morgen een monteur naar de locatie sturen. dit is inmiddels al opgelost bij aankomst. | 222.02
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 762804 | 43171 | 43171 | Gereed gemeld | Uitvallen 2 ketels | STORING | 34185.00 | *12-3-2018 (JG) Johan Segers gaat straks naar locatie, pakt dit mee. Melder gebeld, *12-3-2018 geen gehoor. | De ketels vallen om de dag alle twee in storing. | Technisch gebrek | aanteekbrander gereinigd en bij beide ketels de ontsteek en ionisatiepenafgesteld. | 114.36
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 763735 | 43173 | 43196 | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING |  | - | Gehele installatie drukloosVolgens klant zouden de 3 ketels drukloos zijn | nvt | Op locatie de installatie gecontroleerd. Installatie is niet drukloos, ketelsstaan op status 0 oftewel standby.Dit is omdat de gewenste stooklijn is gehaald.installatie wel opgevuld van 0,5 bar naar 1.5 bar. Wens van klant om destooklijn te verhogen aangezien het te koud is in de kleedkamers. Op locatiehangt priva compri 50. Ik kom hier niet in. Tevens twijfels bij de buitentempopnemer. Huidige buitentemp is 7,5 graden terwijl priva aangeeft dat het 12.5graden is.In de dagdienst dient de stooklijn aangepast te worden en evt. de buitentempopnemer gecontroleerd te worden. klant heeft ketel 1 op hand in gezet viainterventie schakelaar. Dit laten staan om toch nog warmte te genereren. | 297.25
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 764755 | 43178 | 43319 | Gereed gemeld | cv storing ketel 1 | 1E LIJN ST | 36373.00 d.d. 16-08-18 | - | Ketel 1 in storingBij bezoek na 1300 eerst bellen naar Antoon Segeren op 06-53459786Afwijking WAfwijking W | Ketel 1 in 2.02 storingAardeklem en ontsteekingspen slecht.Niet duidelijk | De klant ketel 2 laten bijzetten. Ze hebben weer warmte. Met klant afgesprokendat ketel storing in dagdienst opgepakt mag worden.Tussen 08:30 - 13:00 is Antoon Segeren aanwezig.Buiten deze tijd dient er gebeld te worden naar Antoon Segeren op 06-53459786Definitief herstel. De aardeklem op de ontsteekingspen vervangen en de pen ook.verder heb ik de sifon nog eens schoongemaakt en de ketel gereset. De keteldraait nu mee en storingsvrij. Van de klant heb ik begrepen dat de buitenvoelerveel probleem veroorzaakt omdat ie op bepaalde tijd in de zon staat en eenbehoorlijk verschil van temperatuur aangeeft, dat bevestigde mijn colliga SvenTromp die de vorig keer is erbij geweest. Advies om de buitenvoeler teverplaatsen naar plek naast de brandschakkelaar omgedraaid te monteren op deluifel. De voeler gaat terug in qua traject, dus heb je geen kabel nodig, weleen nw doorvoering naar buiten boren en 3 mtr elektrabuis menemen 2/1`` of3/4``. De voeler heb ik nu in priva gecontroleerd en die geeft de werkelijkbuitentemperatuur nu gewoon aan. Contactpersoon niet aanwezig op locatie, toegang naar tr is ook niet mogelijk.Graag een afspraak maken, zonder aanmelden is het niet te doen. Wordt gok werk. | 283.69
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 764609 | 43178 | 43178 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 technische ruimte. | STORING | 34187.00 | *19-3-2018 (JG) Johan Segers gaat naar locatie. | Storing ketel 1 technische ruimteAfwijking W | Technisch gebrek | ketel gecontroleerd.deze viel bij ontsteken in storing daarom ontsteekpen vervangen.deze lag hier op voorraad.diverse keren opgestart nu geen problemen meer. | 213.3
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 770339 | 43206 | 43224 | Gereed gemeld | LBK doet het niet maakt alleen brommend geluid | 1E LIJN ST |  | - | LBK doet het niet maakt aleen brommende geluid. Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Waarschijnelijk snaarbreuk. Technisch gebrek. v-snaren kapot.Technisch gebrek | Dhr Segeren gebeld, en hij heeft de lbk al uitgezet. Morgen ochtend een monteurnaartoe sturen, hij zou zelf er rond 8:30 u aanwezig zijn. Morgen oppakken. Ik heb in de tr nog 4 oude v snaren gevonden maar die zijn ook slecht aantoe. ikheb nu de 2 beste van gebruikt tijdelijk, en de polis gecontroleerd, die warengoed uitgelijnd. Er moeten nw v-snaren besteld worden omdat deze niet zo langgaan volhouden. 4 x spz 1212 Lw. de kast draait nu en is tijdelijk verholpen.Functioneel herstel – werkend achtergelatenv snaren vervangen. | 606.12
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 785999 | 43308 | 43314 | Gereed gemeld | Beide koelmachines staan in storing, urgentie hoog | 1E LIJN ST | 36369.00 | *27-7-2018 Adviesorder Koelplan aangemaakt (MP) *27-7-2018 Iom Ad Oldenmenger, geen eigen monteur beschikbaar, Koelplan inschakelen (MP) *27-7-2018 Tel. contact Koelplan Zoetermeer, planning belt terug voor datum/tijd (MP) *27-7-2018 Koelplan kan niet voor 31-7 naar locatie, dit is geen optie voor klant (MP) *27-7-2018 Inkooporder Koelplan laten vervallen, eigen monteur gepland (MP) *27-7-2018 Melder geinformeerd dat monteur rond 1300/1315 op locatie is (MP) | Beide koelmachines staan in storing, urgentie hoog.gemeld door arno brink 0627537357Afwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst stond Carrier machine (oudbouw) in hoge druk storing. Deze gereset,maar hij blijft in storing terug vallen i.v.m. Te hoge buitentemperatuur.Koelmachine nieuwbouw staat op de computer in de kluis in storing, maar dezekrijgt volgens de display op de machine ook geen vrijgave. | 122.05
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 786169 | 43311 | 43311 | Gereed gemeld | Storing koelmachine | STORING | 36371.00 | - | Storing koelmachine. Condensor vuil. | Aangetrokken vervuiling uit de lucht. | Beide koelmachines stonden in storing. Koelmachine OB[30A1] stond softwarematig uit. Deze weer in gezet en de machinegereset, echter viel hij snel weer in storing. De condenser met water schoongespoten en weer gereset.Nu blijft hij wel draaien en werkt weer naar behoren.Koelmachine NB[30A2] gereset en deze werkt weer naar behoren. | 210.19
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 786558 | 43312 | 43313 | Gereed gemeld | Storing koeling | 1E LIJN ST | 36372.00 | - | Koeling geeft aan P in storing.Gepland 1/8 tussen 8 - 12 uur KHAfwijking koeling | Koeling geeft aan P in storing.Technisch gebrek, waterdruk te laag | Gepland 1/8 tussen 8 - 12 uur KHDefinitief herstel, van 1.2 bijgevuld naar 1.8 bar . in priva melding reset. | 222.88
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 787511 | 43320 | 43320 | Gereed gemeld | koeling in storing | 1E LIJN ST | 36368.00 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst staat koelmachine op hoge druk storing.Pressostaat gereset en hierna machine gecontroleerd.Drukken en temp zijn nu normaal.Koelmachine draaiend en storingsvrij achtergelaten. | 258.88
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 796758 | 43388 | 43388 | Gereed gemeld | Lekkage overstort | 1E LIJN ST | Mail Jeroen vd Heijden | *15-10-2018 Tel. aangemeld bij hr oosten (MP) | Lekkage overstortgemeld door michiel oosten 06-53985672Afwijking W | Vuil op zitting van CA-klep voor vulkraan; deze liet door. | Terugslagklep CA-klep gereinigd. Kogelkraan dicht gezet, omdat deze pas openhoeft wanneer vulkraan word gebruikt. | 192.23
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 799746 | 43405 | 43406 | Gereed gemeld | WC pot demonteren invaliden toilet | 1E LIJN ST | 38897 | - | WC pot vervangen invaliden toiletGepland 2/11 tussen 8 - 9 uur.KHAfwijking W | Technisch gebrek | toilet pot van de middelste toilet eraf gehaald,dit omdat heel de begane grondverstopt is en deze door komen spoelen.deze zetten hem ook terug erop. | 81.93
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 805348 | 43432 | 43432 | Gereed gemeld | Geen cv op afd. PUZA + snaarbreuk LBK centr. hal | 1E LIJN ST | 42119.00 | - | 3 radiatoren op afdeling PUZA doen het niet. Gelieve donderdag actie nemen.Tevens snaarbreuk LBK centrale halzie interne info als er snaren besteld moeten worden.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | lbk gecontoleerd op snaarbreuk dit was niet het geval.toen regeling nagekeken de toevoer stond met de hand op laag en de afzuig uitwaardoor waarschijnlijk de lbk op snaarbreuk is gegaan. | 166.38
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 813962 | 43468 | 43468 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2019 - Q1 | STORING |  | - | - | - | - | -1136.85
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 813963 | 43468 | 43468 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2019 - Q2 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 813964 | 43468 | 43468 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2019 - Q3 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 813965 | 43468 | 43468 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2019 - Q4 | STORING |  | - | - | - | - | -1200
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 821967 | 43487 | 43494 | Gereed gemeld | Storing ketel | 1E LIJN ST | 46852.00 | *23-1-2019 (JG) Peter Smout kan niet met Blue ID werken. Gemaild naar wvb wie hier mee kan *23-1-2019 werken en vandaag naar locatie kan. | Dhr heeft storing aan de ketel. Graag contact storing kan evt naar morgen21k 16 en 21k 17Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk, anton kon alleen zeggen dat hij 21k17 en 21k16 op storing zagstaan.Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, morgen iemand aansturen met bleu id oplaptopTer plaatse geweest en ingelogd op systeem, echter Priva is geheel storingsvrij.Foto's gemaakt van scherm laptop ook in history geen gekke zaken kunnenachterhalen.Alleen op 22-01-19 min grenswaarde inblaastemp. lbk. Alles was bij aankomststoringsvrij.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. M van Bergen langs geweest=&gt;niemandaanwezig | 332.91
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 822128 | 43488 | 43501 | Gereed gemeld | 2 radiatoren worden niet warm | 1E LIJN ST | 43438.00 | *23-1-2019 De klant Dhr Omar gaf aan dat ze op de opdarchtbon het verkeerde adres hadden *23-1-2019 aangegeven ik heb dit aangepast in het juiste adres. | 2 Radiatoren worden niet warm zitten wel op het zelfde verdeelsysteem. Rest vande radiatoren worden wel warm.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie nodig. Na alle vloer convectoren dicht gezet tehebben, worden er 2 convectoren niet warm. Op verdeelset de retouren van diverseconvectoren imbus dicht gedraaid, maar nog steeds geen effect. In overleg (watnog te doen ?) hierop terug komen. | 253.84
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 830751 | 43511 | 43511 | Gereed gemeld | In de kleedkamers is er geen verwarming. | 1E LIJN ST | 45369.00 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Installatie bijgevuld van 1 barnaar2 bar, ketels kwamen daarna in . Er was geen melding naar controle paneel !!!!Volgende week maandag contact opnemen hoe de situate nu is | 207.32
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 831001 | 43514 | 43538 | Gereed gemeld | 2e keer storing CV ketel , water bijvullen | 1E LIJN ST | 46855.00 | *18-2-2019 De opdracht SO 830751 kan dicht gezet worden.KH | 2e keer storing CV ketel , water bijvullen.KHAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Automatische ontluchter vervangen.koppelingen pompen in ketel aangedraaid ivm lekkage. Ketel 2 voor nu uitgezetblijft lekken. Alle pomp-pakkingen dienen vervangen te worden. het vervangen van diverse pakkingenDefinitief herstel. Bon is afgewerkt door M v/d Broek | 917.03
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 836879 | 43538 | 43538 | Gereed gemeld | Urgent Geen verwarming , na onderhoud | 1E LIJN ST |  | - | Urgent Geen verwarming , na onderhoud van gisteren. KHAfwijking W | installatiedruk in het systeem was 0 bar. Tevens stond de controller MX34m vast. | installatiedruk opgevuld tot 2 bar. De ketels en verdeler groepen ontlucht. Decontroller MX34m gereset en in bedrijf gesteld.In het project ingelogd en alle waardes gecontroleerd. Systeem draait weer. Bijvertrek uit de technische ruimte was de aanvoertemp over de verdeler 70 gradenen de retourtemp. 52 graden. Het systeem was 2 dagen geleden ook al bijgevuld door een collega. Of er zitveel lucht in het systeem waardoor de installatiedruk zakt of er zit ergens eenlekkage. Wat ook mogelijk is , dat eventueel een wisselaar van een ketel lek is.Advies om het systeem in de gaten te houden.Ook met de eigenaren gesproken en het blijkt dat de temperatuurregeling voor dezalen ook niet goed werkt. ingesteld zou zijn dat de ruimtetemp in de zaal 17.5graden zou moeten zijn maar komt geregeld boven de 19.5 graden. Dit is erg warmvoor een sportzaal.Advies om meet &amp; regelzijdig de problemen door te lopen met de eigenaren en evt.aanpassingen verrichten. | 328.65
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 840415 | 43557 | 43563 | Gereed gemeld | Geen CV, waterdruk is te laag. | 1E LIJN ST | 46857.00 | - | Afwijking WGeen CV, waterdruk is te laag.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Voor nu installatie wederom bijgevuld ;advies om tijdelijk een automatisch vulapparaat te plaatsen. En in overleg metgemeente Drimmelen op zoek gaan naar de lekkage. Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Installatie afgeperst per groep ;en ketels individueel afgeperst. Geen tot zeer kleine drukdaling. Diversekoppelingen aangedraaid ivm minimale lekkage. Mij even niet duidelijk waar eeneventuele lek zou kunnen zittenHalverwege weggegaan ivm storing SVB Breda. | 1009.93
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 846249 | 43592 | 43595 | Gereed gemeld | Software ontvochtiger archiefruimte (geen opslag | STORING | 46914.00 | - | Software ontvochtiger archiefruimte (geen opslag) | - | Licentie dongel was niet geplaatst. Deze geplaatst.Hierna alles in orde | 410.47
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 847693 | 43601 | 43601 | Gereed gemeld | Aarlek die vanmiddag aangelegd is blijft eruit spr | 1E LIJN ST | 46851.00 | - | Aardlek blijft eruit springen, is vandaag aangelegd.Callnummer 6343Afwijking E | Niet duidelijk | storing doorgezet naar E-dienst | 34.33
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40063 | Sporthal De Amerhal | 847695 | 43601 | 43606 | Gereed gemeld | Aardelek blijft eruit springen | 1E LIJN ST |  | - | Aardlek is vandaag aangelegd en blijft eruit klappencallnummer 6343Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Bij inschakelen Groep 15 valt de aardlekschakelaar voor groep 13/14/18 en deaardlekschklr voor groep 1/2/3/4 uit.oorzaak onbekend.Overleg met Robert gehad en hij spreekt met Anton Zegeren af voor vrijdagochtenda.s.Noodoplossing gemaakt voor verlichting, alarm en camerasysteem.Vervolg noodzakelijk om de storing eruit te halen a.s. maandag, vanaf 08:00ukunnen we terecht.Monteurs Robert en Jac.20-05-19,-De 2 groepen (1 en 15) losgekoppeld en doorgemeten en gemeggerd, te weinigweerstand gemeten.-bij uitschakeling van groep 1 stond op gr 15 nog een vreemde spanning (+-100V), waarschijnlijk 2 groepen door elkaar geraakt.-na lang zoeken naar de plaats waar dit veroorzaakt is, ontdekt dat de fout bijde dimmers voor de verlichting zit. daar komen de 2 groepen samen doordat de fasedraden bij 2 dimmers samenkomt (2xfase door de dimmers heen.- Alle aansluitingen v/d dimmers losgehaald en opnieuw (correct) aangesloten,getest, alle verlichting werkt weer zoals het hoort.- De fout zit bij het bedrijf dat de verlichting vervangen heeft voorledverlichting, niet bij het installeren v/d aardlekautomaten.Daar is het probleem pas naar voren gekomen omdat voorheen door de weerstand v/ddimmers nooit een groep uitgevallen is, de aardlekautomaten meten deze vreemdestroom wel waardoor ze uitvallen.-@ Rob van Vliet, De 3~ aardlek werkt nog niet, dit moet nog verholpen worden. | 1232.32
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 849873 | 43619 | 43621 | Gereed gemeld | Beide koelinstallaties in storing | 1E LIJN ST | 46342 vervangen motor groep B. | - | Beide koelinstallaties in storingGraag zsm een monteur ter plaateAfwijking W | Technisch gebrek, circuit B op hoge druk deze reset en compressoren uit gezet. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ventilatormotor circuit b van carrieraquasnap 30RA-120--0095--EE-- defect deze moet vervangen worden, staat ophoogste dak moet via kooiladder daar komen dus een kraan nodig om daar tekrijgen. koelmachine draaid nu alleen op circuit a | 323.31
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 850800 | 43623 | 43627 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing | STORING | Gemeentehuis | - | De koelmachine welke al een nieuwe ventilator voor besteld is staat weer instoring, dit probleem graag dinsdag 11-06 op lossen.Afwijking koeling | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Voor nu Vrijgave aangepast.Ventilator wordt binnenkort vervangen SO 850252 | 153.79
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 852365 | 43634 | 43647 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing | 1E LIJN ST | 46342 vervangen motor groep B. | *18-6-2019 remote gevraagd om in te bellen. *18-6-2019 akkoord dhr oomen om morgen een monteur langs te sturen. | Volgens mij staat de Calettie in storing.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, koeling geeft compressor 3 storing. deze zit er niet in. de leverancier gesproken deze gaan overleggen metfabrikant hoe dit op te lossen, installatie op hand in gezet priva unit werktwel gewoon. Ik word terug gebeld zodra de leverancier antwoord heeft op deproblemen. | 249.9
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 858047 | 43670 | 43671 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing | 1E LIJN ST | M. oomen | - | De carrier staat vanaf 11:00 uur in storing. Gelet op de weersomstandigheden ishet wenselijk dat deze storing zo snel als mogelijk wordt verholpenAfspraak 25/7 tussen 9:00 en 12:00 uurAfwijking koeling | Technisch gebrek, hd storing | Definitief herstel – instructie gegeven, ze koelen zelf de condensor deze draaidnu al tusse de 20 en 25 bar. max hd is 29 bar | 153.79
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 858416 | 43672 | 43699 | Gereed gemeld | Koelmachine in HD storing (galetti) | 1E LIJN ST | M. Oomen | - | Galetti geeft een storing hoge druk storing geeft hij aan.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, condensor ventilator defectTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pressostaat reset. draaid nu op 5ventilatoren 1 moet vervangen worden.Definitief herstel, ventilator vervangen. | 1223.01
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 858757 | 43675 | 43675 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing | STORING | M. Oomen | - | De galetti staat wederom in storing hoge drukAfwijking koeling | Technisch gebrek | koelmachine was op hoge druk storing gegaan.deze gereset en de machine laten draaien blijf nu aan.peter heeft nieuwe ventilator besteld omdat deze slecht is. | 253.83
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 873002 | 43781 | 43790 | Gereed gemeld | Lekkage leiding airco 1e verdieping afd gegevensb. | 1E LIJN ST | 52512.00 | - | Lekkage leiding airco 1e verdieping afd gegevensbeheer.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek.Staalleidingen flik aangetast en voor de afsluiters lek.Technisch gebrek.lekkende stuk staalleiding. | Isolatie weggehaald en afsluiters gezocht, dichtgedraaid en bij de lekkage eenbeetje leeggemaakt.De afsluiters van de strang zijn dicht in 2 ruimtes verder en gelabeld. plafondis daar nog open omdat de platen moeilijk af te halen.Spullen besteld.Definitief herstel.Reparatie uitgevoerd en leidingen weer geisoleerd. Ook heb ik de installatie bijgevuld en ontlucht. is klaar. | 1032.58
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 878526 | 43804 | 43808 | Gereed gemeld | Ketel staat in storing | 1E LIJN ST | 53933.00 | - | Ketel brandt niet temperatuur gezakt naar 13 gradenAfwijking WAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkTechnisch gebrek | op de locatie stond de installatie op ongeveer 1,2 bar. Deze opgevuld tot 2bar. tijdens het vullen bleek dat de keerklep van het vulpunt niet meer goed was. (tbe-ca 22mm). De keerklep bij de leverancier opgehaald en vervangen. De regelkast blijft wel in storing terug vallen. Met Frank Langen over de telefoon geprobeerd om in de regeling te komen. Dit is niet gelukt. Graag iemand sturen om in de Blue id regeling te kijken naar de storingsmelding.Definitief herstel, privé gaf storing flowbewaking filter aanzuigkanaal.Luchtklep getest, ventilator getest allen in orde. Slang van drukverschilopnemer was niet juist gemonteerd, deze herstelt en installatie draait weer storingsvrij. | 513.78
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 886622 | 43838 | 43839 | Gereed gemeld | Verwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST | 54517.00 | - | Er is een verwarming in het gebouw die niet warm wordt. De andere verwarmingendie op dezelfde groep zitten worden overigens wel warm.Afwijking W | Technisch gebrek.Thermostaatknop ( De regelpen bleef kleven). | Definitief herstel. De pen weer aan de gang geholpen. | 142.46
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 894003 | 43860 | 43860 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2020 - Q1 | STORING |  | - | - | - | - | -900
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 894004 | 43860 | 43860 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2020 - Q2 | STORING |  | - | - | - | - | -900
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 894005 | 43860 | 43860 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2020 - Q3 | STORING |  | - | - | - | - | -900
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 894006 | 43860 | 43860 | Gereed gemeld | Storingsafkoop 2020 - Q4 | STORING |  | - | - | - | - | -900
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 902122 | 43892 | NULL | Vervallen | 1 melder van de BMC in storing | 1E LIJN ST |  | - | L6 S09 zone 10 staat in storing ASD Lift bestuur.Deze staat op 0%, is nu overbrugd. Graag uiterlijk morgen een monteur ter plaatse. Wel graag vandaag contact voor afstemmen van de uitvoering. | - | Klant geeft aan verkeerde installateur gebeld te hebben | 0
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 916058 | 43990 | 43990 | Gereed gemeld | Lekkage keukenblok + sifon afd. financiën reinigen | STORING | 54593.00 Gemeentehuis | - | Afwijking W | Technisch gebrek | bij controle van de boilers geconstateerd dat op afdeling financiën een lekkage was. de overstort van de inlaatcombinatie liep over. deze uit elkaar gehaald en de afvoerslang in gekort. Er kwam ook veel zwarte substantie uit. de sifon uit elkaar gehaald. deze zat voor zeker 75 procent dicht. De sifon gereinigd en weer in elkaar gezet en gecontroleerd op werking. | 122.12
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 930978 | 44102 | 44102 | Gereed gemeld | Storing cv installatie. | 1E LIJN ST | 62122.00 | - | Storing cv installatie. Code 17. Beide ketels. Reset helpt niet. Afwijking W | Niet duidelijk , code 0-17 niet knipperen is geen storing | telefonisch contact gehad met Herman deze gaf aan druk 0.2 was. advies gegeven om eerst te vullen tot 1.5 bar. hij gaf zelf aan als dat niet werkt hij morgen vroeg nieuwe storing meld | 4
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL40009 | Gemeentehuis Drimmelen | 933785 | 44123 | 44182 | Gereed gemeld | Vuilwaterpomp werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | Telefonische melding dhr. Elshout 19/10 | - | Vuilwaterpomp werkt niet naar behoren.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.een van de 2 pompen stond op storing deze gereset en getest draaide nu weer wel en storing blijf weg.wel graag iemand aansturen voor de pomp na te laten kijken.voor gegevens zie foto s. | 65.68
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 966581 | 44278 | 44299 | Gereed gemeld | Waterinstallatie schakelt niet automatisch. | 1E LIJN ST | 64422.00 | *23-3-2021 Dhr. Heil telefonisch geïnformeerd over inzet monteur. | De klacht is dat de installatie niet automatische over schakelt van het grijswater naar leidingwater maar werkt alleen op handbediening.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Technisch gebrek . Vlotter van de breektank in werkplaats BG kapot. zie foto. Graag een nw bestellen en laten vervangen. DE VLOTTER IS 680 MM LANG en de tank is van Willo.Er was een urgent storing aangegeven op de rk in de tr. Ik heb ingelogd op gbs en was de av in storing K ben op dak geweest en de motor verholpen, was vol met bomentakken en eikeltjes.Definitief herstel , vlotter vervangen en daarna put buiten gevuld deze staat leeg nu vult hij bij met grijs water mits deze vol is. | 780.35
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 971332 | 44312 | 44315 | Gereed gemeld | CV ketel werkt niet (code: 0). | 1E LIJN ST | 64422.00 | - | CV ketel werkt niet (code: 0).Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.installatie stond drukloos deze gevuld tot 2 bar.er lekte een automatische ontluchter deze vervangen. wel moeten bij beide ketels de drukmeters worden vervangen.zet nr remeha s58938.Definitief herstel .2 st drukmeters vervangen van de ketels. | 423.21
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 1030611 | 44666 | 44666 | Gereed gemeld | Beide ketels geven 0 aan, geen water erin. | 1E LIJN ST | 501070 | - | Beide ketels geven 0 aan, geen water erin.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Lekkage 3-delige koppeling.Deze aangedraaid, lekkage opgelost.Systeem gevuld tot 1,7Bar.Men houd in de gaten of de druk stabiel blijft. | 96.27
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 1097193 | 45099 | 45100 | Gereed gemeld | GKW, lekkage drukvat. | 1E LIJN ST |  | - | GKW, lekkage drukvat.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | op de locatie staat een grijswater installatie. van deze installatie is het expansievat lek. deze moet z.s.m. vervangen worden i.v.m. dat toiletten op deze installatie zitten. deze bij Jeffrey en Patrik besteld.Definitief herstel.expansvat vervangen en instalatie weer inbedrijf genomen en alles getest. | 592.5
39778 | Gemeente Drimmelen | SC4030 | Gemeente Drimmelen | Factureren toegestaan | SL07629 | Gemeente Werf | 1098051 | 45106 | 45106 | Gereed gemeld | Storing urgent LBK, geen foutcodes. | 1E LIJN ST |  | - | LBK geeft urgente storing aan, bovenste etage.Brandt alleen een ledje.Beneden geeft het display ook alleen een storing aan.Geen omschrijving bekend.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .lbk stond op storing deze gecontroleerd draaid nu weer. | 97.29
43117 | Eurofins Central Laboratory BV | SC21103 | Eurofins Breda - Storingsopvolging | Vervallen | SL40001 | Eurofins Medinet B.V. | 494983 | 42282 | 42284 | Gereed gemeld | Storing bmc en inbraak | STORING |  | - | tevens opname aan bmc en inbraaksysteem tbv offerte onderhoudscontract | Softwarematig | Reparatie uitgevoerd, Inbraak centrale was compleet dood bij aankomst. Na hetsysteem opgestart te hebben stonden een hoop storingen in het systeem. Hetsysteem werd beheerd door v.Wanrooij beveiliging. Wij hebben geeninstallcode,waardoor we het niet kunnen beheren. Deze is te resetten door eenmonteur langs te sturen en de programmmering met de laptop aan te passen. Alleopenstaande storingen verholpen dmv gebruikerscode. Er hang een Aplhavision NG96met zon kleine 70 componenten. Verdeeld over 5 blokken. 2 Huisnummers. VoorInbraak jaarlijks onderhoud schat ik een16 uur arbeid in. Qua brandsysteem hangter een Hertek Eltek ANX95 BMC met automatische bewaking. Hier schat ik ook zo.n16 uur aan jaarlijks onderhoud. Tekeningen zijn aanwezig op lokatie. Eer dientwel rekening gehouden te worden met een NUL-meting alvorens met onderhoud tebeginnen. | 204.3
43117 | Eurofins Central Laboratory BV | SC21103 | Eurofins Breda - Storingsopvolging | Vervallen | SL40001 | Eurofins Medinet B.V. | 557386 | 42401 | 42401 | Gereed gemeld | (MP) Storing Priva | STORING | SMC | *1-2-2016 Tel. aangemeld bij Marcel Thomassen (MP) | Storing binnen priva / klimaatsysteem werkt nietNavraag inbellen bij Jack vanOorschot (MP) | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan meet en regel ivm regeling geeft geen respons op ingevingen,het lijkt of de module niet of slecht reageert | 177.91
43117 | Eurofins Central Laboratory BV | SC21103 | Eurofins Breda - Storingsopvolging | Vervallen | SL40001 | Eurofins Medinet B.V. | 557818 | 42402 | 42417 | Gereed gemeld | (MP) Storing Priva | STORING | SMC | *1-2-2016 Tel. aangemeld bij Marcel Thomassen (MP) | Storing binnen priva / klimaatsysteem werkt nietNavraag inbellen bij JackvanOorschot (MP) | Regeltchn. Install. na-regeling Priva comforte CX base module defect | Priva Comforte CX base module vervang ruimte 23 OS121 en de werkinggecontroleerd . Archief van de software gemaakt i.v.m. nieuw serie nr.9186315264. | 775.29
43117 | Eurofins Central Laboratory BV | SC21103 | Eurofins Breda - Storingsopvolging | Vervallen | SL40001 | Eurofins Medinet B.V. | 560001 | 42408 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Storing Priva | STORING | SMC | *1-2-2016 | Storing binnen priva / klimaatsysteem werkt nietNavraag inbellen bij Jack vanOorschot (MP)Matriaal binnen in magazijn | Regeltchn. Install. | - | 0
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC12018 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Vervallen | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 461400 | 42095 | 42096 | Gereed gemeld | Printplaat | STORING | // | *4-5-2015 Calc SO468466 aangemaakt | Luchtbehandeling aangestuuringskast invensys mz2-5 printplaatweggesmolten.0355484211 invensys | Onderdeel defect. Oorzaak onbekend | Navraag leverancier weerstand op de hoofdprint uitgebrand uitbreidingsprintknipperen de ledjes nog wel van nummers gebelt v0or info over printen vele kerendoorverwezen naar andere bedrijven geen andwoord en bestelnummers gehad fotos eninfo doorgestuurd naar Dennis deze zal de juiste bestelnummer voor printnavragen vermoedelijk iets met brandmeld was een test mogelijk vreemde spaningop print geweest was jaarlijks onderhoud nog uitzoeken met chubb varel | 250.94
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC12018 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Vervallen | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 467792 | 42124 | 42124 | Gereed gemeld | Klimaatbeheersing | STORING |  | - | Klimaatbeheersing gaat niet aan. Kantoordeel | Regeltchn. Install. | Software aangepast de kloktijd stond in feestdag ivm koninginnedag 30 april dezeverwijderd uit de vakantieplanning | 358.6
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC22181 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Factureren toegestaan | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 1048301 | 44823 | 44823 | Gereed gemeld | Te koud, inblaastemperatuur is nog maar 17 graden | 1E LIJN ST |  | - | Te koud, de inblaastemperatuur bij de kantoren is nog maar 17 graden.Let op vragen naar Albert of Bram die begeleiden jou op locatie.19/9 bij Vermeiren-Vrijvogel.Afwijking W | Technisch gebrek | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd, gewenst inblaas was 16 C dezeverhoogd naar 18 C, het lijkt of de stadsverwarming nog geen warmte levertaanvoertemp CV is maar 19,6 C.Tevens is de hydrofoor in storing, gaarne op locatie beoordelen / herstellen.Object (tijdelijk) niet in beheer storing stadsverwarming, valt niet onderKropman.de servo klep stadsverwarming staat in storing deze moet vervangen worden klantneemt contact op met eneco | 169.74
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC22181 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Factureren toegestaan | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 1095809 | 45089 | 45089 | Gereed gemeld | Koelmachine valt steeds uit | 1E LIJN ST |  | - | De koelmachine valt steeds uit als deze op automatisch staat.Gaat handmatig wel weer aan maar springt dan weer terug op automatisch waardoorde koelmachine weer uitvalt. | - | Klant heeft de storing geannuleerd bij Johnson Controls. | 0
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC22181 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Factureren toegestaan | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 1106914 | 45195 | 45195 | Technisch gereed | LBk, tempratuur schommelt heel erg | 1E LIJN ST |  | - | Richard heeft gebeld, geeft aan dat de lkb tempraturen schommelt, gistermiddagwas het ineens 15gr en later weer 21.Nu werkt ie wel weer maar graag laten nakijken op afstand, zie foto | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren geen storingen aangesprokenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: instellingen GBS systeemgecontroleerd en geconstateerd dat LBK temp. schommeltdoor de buitentemperatuur;ruimtetemperatuur en DX-Koeler instelingen.(ziegrafiek)Na monitoren van GBS systeem geconstateerd dat waardes goed staan en deklimaatbehandeling werkt naar behoren.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 82.31
43947 | Alprokon Onroerend Goed B.V. | SC22181 | Alprokon Aluminium Development B.V. | Factureren toegestaan | SL120028 | Alprokon Aluminium Development B.V. | 1109038 | 45210 | 45211 | Technisch gereed | Te koud in pand, temperatuur is 20.4 moet 22 zijn | 1E LIJN ST |  | - | Te koud in pand, temperatuur is 20.4 moet 22 zijn.IN DE OCHTEND TE KOUD en klant heeft ook stadsverwarming alles even controleren.De klant CP R .Snel tel:06 11 07 95 08 is op locatie aanwezig.Betreft het gehele kantoorgedeelte.Monteur J Segers gepland op 12-10 als 1e werk.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:er isgeen warmte levering aan transportgroep cvDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:regeling gecontroleerdwarmtelevering komt extern ergens vandaandit is niet in priva zichtbaar De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.Definitief herstel .installatie gecontroleerd deze was helemaal koud.regeling nagekeken de klok van de stadsverwarming stond op 00.30 waardoor alles koud bleef deze bijgezet en alles ging draaien.nu weer in orde. | 221.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 436732 | 42010 | 42010 | Gereed gemeld | Groep van airco valt uit. | STORING | LK20/ 904601/410535 | - | Groep van airco valt uit. Compair heeft eea geconstateerd | Anders te lage automaat 20 amp | Onderdeel vervangen zat 20 ampere automaat in piek spanning was 20,5 ampmatriaal bij tu gehaald automaat uit gewisseld en situatie nagezien en uitgezocht normale opdrachten lk20/ 904601/410535 | 400.07
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 442271 | 42026 | 42027 | Gereed gemeld | Airco portiersloge op storing | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing airco portiersloge. | - | Thermofrost: Airco werkt verder goed. Unit staat regelmatig in ontdooistandomdat de unit aan de kleine kant is. Verder staat het raam af en toe openwaardoor de unit ook harder werken moet. | 160.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 443788 | 42031 | 42034 | Gereed gemeld | Communicatie storing | STORING | LK20/904601/410500 | - | Communicatie storing | Communicatie-alarm met onderstation 1 | Het onderstation 1 gereset de verbindingen gecontroleerd. Er is weer verbindingmet alle onderstations. | 205.65
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 448196 | 42046 | 42046 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | LK20/904601/410500 | - | Lekkage accu ruimte van verspand. | Afoer kapot gereden. | Materialen opgenomen en opgehaald bij de tu. Vloer verder opgehakt en de nieuweleiding gemonteerd. Alles werkt weer naar behoren. | 263.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 451939 | 42060 | 42108 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | STORING | LK20/904601/410535 | - | Lekkage waterleiding toilet. | Slijtage | Recirculatie leiding en de warmwater leiding waren lek hier 2 nieuwe stukkenkoper tussen gemaakt. De hele ww leiding is slecht er zijn al diversereparaties uitgevoerd. | 379.97
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 451887 | 42060 | 42108 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | STORING | LK20/904601/410500 | - | Lekkage waterleiding toilet. | Slijtage | lekkage gezocht en spullen besteld | 214.77
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 455896 | 42076 | 42076 | Gereed gemeld | Boiler defect | STORING | LK20/410500/904601 | - | Problemen met de boiler. | Luchtdruk sensor defect. | Onderdeel moet vervangen worden is besteld. object 89-23573 A.O. Smith type BFC30 | 124.06
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 456263 | 42076 | 42079 | Gereed gemeld | Boiler defect | STORING | LK20/410500/904601 | - | Luchtdruk sensor plaatsen. Ophalen balie wasco Breda | Luchtdrukschakelaar defect. | Luchtdrukschakelaar is vervangen en de werking gecontroleerd. De boiler diversekeren opgestart alles is oke. | 125.23
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 457433 | 42081 | 42081 | Gereed gemeld | Lekkage vlakbij catering | STORING | LK20/410500/904601 | - | Lekkage vlakbij catering | Slijtage | Er was een pakking lek van de stopkraan deze vervangen ook is de spindel lek vande stopkraan daarom moet de stopkraan vervangen worden deze besteld bij john 1xstopkraan 22 knel 1x sok 22 knel en 0,5 mtr koperen buis 22 reparatie uitvoerentussen 13.30 en 14.30 steiger aanwezig met 2 man om steiger op te bouwen. | 209.56
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 457501 | 42081 | 42094 | Gereed gemeld | Vervangen stopkraan. | STORING | LK20/410500/904601 | *18-3-2015 Twee personen i.v.m. opbouw en afbreken stijger. | Vervangen stopkraan.samen met stagaire. | Slijtage | stopkraan s lek deze vervangen. | 309.7
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 459228 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Koel Vries storing vers-pand | STORING | LK20/410500/904601 | - | Koel Vries storing vers-pand | Koelstoring | Storing doorgegeven aan Grenco. | 80.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 460749 | 42093 | 42095 | Gereed gemeld | Lekkage restaurant airco plafond | STORING | LK20/904601/410535 | - | Lekkage restaurant airco plafond | Mogelijke lekkage | Leiding werk lekt. Isolatie verwijderd en leidingwerk gecontroleerd, geenlekkage kunnen waarnemen.Met klant afgesproken om af te wachten of eea blijftlekken. Leidingwerk goed schoon en drooggemaakt. Morgen, 02-04-2015, kijken weof we lekkage kunnen waarnemen. | 38.6
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 461118 | 42094 | 42094 | Gereed gemeld | Storing verdeelkast SPOED | STORING | LK20/410540/904601 | - | Materialen TU Alphen aan den Rijn distributie centrum | Anders | Montage materiaal | 450.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 460896 | 42094 | 42094 | Gereed gemeld | Storing verdeelkast SPOED | STORING | LK20/410540/904601 | *3-4-2015 De andere lastscheider is retour gestuurd op SO 460753. Reden bedrag was ontoereiekend en C1000 heeft goed uurtarief Stichting Zuidwester niet | Storing in de verdeelkast, 80 ampere. Objectnummer noteren. | Slijtage | Controle uitgevoerd en geconstateerd dat lastkapscheider vervangen dient teworden. Deze dient opgehaald te worden bij distributie centrum leverancier.Danny Knuit haalt deze op. In de avond uren kan spanning van installatie af enkan onderdeel vervangen worden | 740.69
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 460960 | 42094 | 42097 | Gereed gemeld | Storing verdeelkast SPOED | STORING | LK20/410540/904601 | - | Leveren schakelaar rechtstreeks vanuit Technische unie | Ontbreken hendel | Hendel tbv schakelaar geleverd/materiaal kosten storing. | 152.54
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 461087 | 42094 | 42097 | Gereed gemeld | Lekkage restaurant airco plafond | STORING | LK20/904601/410535 | - | Lekkage restaurant airco plafond | Lekkende koppeling | Lekkage van koelleiding in restaurant. De isolatie was door Jack v Oirschotopengesneden, maar kon niks van een lekkage vinden. Ik heb er een bakonder moeten zetten, om te kijken waar de lekkage vandaan kwam. Op eengesoldeerde 45 graden bocht zat wat olie, deze schoon gemaakt. display's gavencode ch32 aan. Bij klant op zoek gegaan naar beschrijving van de display's,deze gevonden. Persgastemperatuur te hoog (inverter compressor) Leidingtemperatuur boven 105 graden celcius. mogelijke oorzaak is de koudemiddelinhoud. op het buitendeel de installatie gereset. Toen was de storing weg.Volgende ochtend de lekkage gecontroleerd en er zat weer een olie druppel aande 45graden bocht, dus deze is lek. Reparatie overgedragen aan derden (compair) | 167.39
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 461288 | 42095 | 42104 | Gereed gemeld | Lekkage restaurant airco plafond | STORING | LK20/904601/410535 | - | Repareren airco restaurant | Lekkende 45 graden bocht | Compair: Repartie uitgevoerd door bocht te vervangen, installatie opnieuwafgeperst en gevuld met koudemiddel R410A (15,6 kg). Installatie werkt weer.Isolatie hersteld | 1178.43
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 462900 | 42103 | 42104 | Gereed gemeld | Luchtgordijn functioneerd niet | STORING | LK20/904601/410500 | *12-5-2015 Ellen van den Boogaart: Ziehl heeft verkeerde factuur gestuurd en eea zal met credit worden gecorrigeerd. Crediteuren Kropman ook geinformeerd | Tussenscherm van de muur gereden waardoor er nu geen luchtgordijn is.Graag zospoedig mogelijk een monteur s.v.p. | Anders | standenschakelaar is van de muur gereden er lag er een in het magazijn dezegeplaatst deze bleek defekt te zijn nu nieuwe bestellen. | 775.49
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463215 | 42104 | 42123 | Gereed gemeld | Luchtgordijn functioneerd niet | STORING | LK20/904601/410500 | - | Vervangen regelaar | Anders | Overgedragen aan derden, regelaar vervangen, luchtgordijn functioneerd nog niet.biddle aansturen | 236.85
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463216 | 42104 | 42104 | Gereed gemeld | WTW unit in storing | STORING | LK20/904601/410535 | - | Nieuwbouw: WTW unit 2 in storing. | Regeltchn. Install. | Unit wilde verwarmen en koelen alle regelaars nagelopen en op automatisch gezet.storing reset. Unit werkt weer. | 187.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463515 | 42106 | 42106 | Gereed gemeld | koel/vries storing | STORING | LK20/410535/904601 | - | koel/vries storing | Koelmachinestoring | Contact gehad met J Santegoeds, Grenco plaatst dit weekend een koeler bij.Storing in, Grenco is al klaar, Jos neemt contact op met Roger en heeft ingebeldop systeem Grenco en melding gereset, houd de istall. in de gaten. | 55.86
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463921 | 42108 | 42110 | Gereed gemeld | Storing cv | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing in de ketel. Object nr noteren | Ketelstoring | Storing verspand ketel achtergevel. iom Rogier overlegt dat zij de storing devolgende dag oppakken. Als ze hier niet aan uit komen bellen ze kropman. | 75.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463942 | 42108 | 42111 | Gereed gemeld | Storing cv | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing in de ketel. Object nr noteren | Slijtage | Motor van gas/lucht klep vervangen en ketel afgesteld.objekt nr 14-38 | 674.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 463957 | 42108 | 42108 | Gereed gemeld | WTW unit in storing | STORING | LK20/904601/410535 | - | WTW unit blijft in storing. | WTW-unit 2 object 89-23581 staat op storing. De storing via PC uitgelezen 6storing/RPM TV1 NO/PWM M1 TV. Toevoer ventilator defect deze moet vervangenworden Model DDCE321-241 part no 077045-005 Motor 750W - 230 V 50 Hz Control0-10Volt | Ventilator defect moet vervangen worden. Deze bestellen | 180.28
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 464212 | 42108 | 42135 | Gereed gemeld | WTW unit in storing | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ventilator vervangen worden. | Ventilator defect | Oude ventilator gedemonteerd en verwijderd uit machine. Nieuwe geplaatst engecontroleerd, alles werkt weer | 1051.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 464821 | 42111 | 42114 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | LK20/904601/410535 | - | Geen cv. Object nummer vermelden | Ketelstoring | Storing ketel achtergevel binnen gekregen. Na overleg met Rogier de ketelsoftwarematig uit gezet. Schuitma pak de storing verder op. | 75.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 464822 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | LK20/904601/410535 | - | Geen cv. Object nummer vermelden Vervolg vanuit dienst Leon | Ketelstoring | Ketel gecontroleerd laag water was aangesproken deze gereset waterdruk was 1,8reden van aanspreken onbekent.ketel draaid goed. | 121.13
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 465313 | 42114 | 42114 | Gereed gemeld | Ketel achtergevel storing in / uit | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ketel achtergevel storing in / uit | Ketelstoring | Ketel achtergevel en ketel vers hebben allebei in storing gestaan. Ketel in gbsuit gezet een de storing Maandag doorgemeld voor verdere actie. | 75.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 465388 | 42114 | 42114 | Gereed gemeld | Ketel achtergevel storing in / uit | STORING | LK20/904601/410535 | *1-5-2015 KLep onder SO463921 vervangen | Ketel achtergevel storing in / uit | Ketelstoring | Nieuwe luchtklep stond te kritische afgesteld dit verholpen. | 200.59
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 466092 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Ketel defect | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ketel defect. | Slijtage | Ionisatiepen en ontsteekpen vervangen (voorraad) omdat ze slecht waren nieuweionisatiepen besteld. | 168.4
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 466505 | 42117 | 42124 | Gereed gemeld | Ketel defect | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ionisatiepen op voorraad leggen en controleren | Slijtage | Nieuw ionisatie pen terug op voorraad gelegt omdat we vorige uit voorraadgebruikt hadden. Installatie gecontroelerd en ketel functioneerd zonderproblemen. Verder ook koppeling van de gasleiding aangetrokken deze lekte. | 171.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 467468 | 42123 | 42136 | Gereed gemeld | Luchtgordijn functioneerd niet | STORING | LK20/904601/410500 | *6-5-2015 Biddle gebeld nog neit ingeplant. Krijgen een link welke ingevuld dient te worden *12-5-2015 Kosten frank spronk of Biddle geen factuur sturen afhankelijk welke kosten hoogste zijn | Vervangen regelaar | Anders | Biddle: 5 stande schakelaar opnieuw aangesloten hierin zat een fout | 196.1
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 468121 | 42125 | 42125 | Gereed gemeld | Ketel maakt geluid | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ketel storing maakt een fluitend geluid, doet het verder wel.Objectnummernoteren | Ventilatormotor defect | ventilator uit elkaar gehad deze ligt in onballans en uit zijn lagers.Materialen besteld | 136.35
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 468363 | 42128 | 42130 | Gereed gemeld | Storing aan LG unit | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing aan LG unit | Compair: Korte spannings dip naar buitendeel | Compair: Installatie gaf CH51 error. Dit betekend overcapaciteit binnendelenwat resulteerd dat het slave buitendeel even geen spanning heeft gehad. Allesgereset en getest | 160.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 468330 | 42128 | 42131 | Gereed gemeld | Ketel maakt geluid | STORING | LK20/904601/410535 | - | Ventilator vervangen | Defecte ventilator motor | Ventilatormotorl vervangen en getest. Alles werkt weer | 575.64
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 469291 | 42132 | 42135 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | LK20/904601/410535 | - | Lekkage cv panelen aan plafond in de warme hal. | Vandalisme, tegen aangereden met heftruck | Reparatie uitgevoerd. Afsluiters dicht gezet en stralingspanelen rechtgelegd en opnieuw in de beugels gehangen.Installatie afgetapt en leidinggerepareed. Geen lekkages meer | 328.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 469521 | 42135 | 42137 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | LK20/904601/410535 | - | Begeleiden P Smout | Vandalisme, tegen aangereden met heftruck | Peter geholpen ivm hoogwerker | 166.45
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 472156 | 42152 | 42164 | Gereed gemeld | Storing ketel achtergevel hoog in | STORING | LK20/904601/410535 | - | - | - | Ingebeld, ketel handmatig uitgezet.Ketel getest, ionisatiepen vervangen (deze lag op voorraad), ketel aan en uitlaten gaan, start steeds goed op. | 168.45
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 472674 | 42156 | 42157 | Gereed gemeld | Storing Ketel | STORING | LK20/904601/410535 | - | c.v. ketel achtergevel op storingJohan heeft in het weekend deze uitgezetmoetnog bekeken worden wat er aan de hand is | Niet duidelijk/reset gewenst | Overgedragen aan fabrikant, diverse metingen en controles uitgevoerd geenbijzonderheden. dreizler brandernummer 9904188 | 146.87
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 474704 | 42165 | 42213 | Gereed gemeld | storing airco, hoger afzekeren | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing airco in kantinesteeds in storing ch61 is een lg en de zekeringen gaaner steeds uit | Koelmachinestoring | automaat in kast lk1-1 groep 48 is te licht voor de airco. automaat dientvervangen te worden. Nu 16A moet 25A worden.. | 395.94
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 474591 | 42165 | 42165 | Gereed gemeld | : Ruimtetemperatuur Computerruimter | STORING | LK20/904601/410535 | - | Storing temp hoog in computerruimte | Regeltchn. Install. | ingebeld via het gbs niets kunnen resetten, gebeld met roger en die heeft 2 uurlater de airco reset | 30.43
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 474620 | 42165 | 42213 | Gereed gemeld | storing airco | STORING | LK20/410535/904601 | *7-7-2015 Compair is hier bij geweest info Jack van Oorschot | Storing airco in serverruimte | Koelmachinestoring | unit gekontroleerd deze gaf als stotingscode h4 dit is lagedruk pressorstaat isaangesproken druk gekontroleerd deze is laag hier compair voor aansturen. | 2202.61
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 478315 | 42185 | 42227 | Gereed gemeld | flow storing chiller[koudwater machine] | STORING | LK20/904601/410535 | *28-7-2015 Type flow swichs siemens QVE 1901 | Koelmachine geeft flow storing,klant heet koelmachine op HAND gezet[interventiemodule] | Slijtage | er moet een flow schakelaar besteld worden zie foto als deze binnen is moet hijvervangen worden | 265.34
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 482811 | 42207 | 42247 | Gereed gemeld | lekkage urinoir | STORING | LK20/410500/904601 | - | nazien lekkage urinoirmelden bij TD | Slijtage. lek is veroorzaakt doordat afvoerbuis versleten was. | Reparatie uitgevoerd. een nw aansluitstuk en een nw aansluitbuis gemonteerd.Lekkage verholpen. klaar. | 241.82
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 483609 | 42213 | 42275 | Gereed gemeld | Urgente stroomstoring | STORING | LK20/904601/410500 | - | URGENTE melding stroomstoring Danny Knuit gaat er per omgaande naar toe | - | Hal serververlichting werkt niet. Veroorzaakt doordat derden kortsluitinghebben veroorzaakt door onder spanning aan de noodverlichting tewerken. UPS handmatig bijgezet via programmering. | 252.92
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 483833 | 42215 | 42237 | Gereed gemeld | (WdB) Storing UPS | STORING |  | *30-7-2015 (EV) Overgedragen aan CT ivm zeer onduidelijke storing niet duidelijk of dit nu wel/niet in contract zit bj Kropman | Storing UPS op de 1ste verdieping technische ruimte t.h.v. het restaurant | - | Eenmalig onderhoud c.q. storingsbezoek t.b.v. IMV UPSSitePro 10, s/n A7010-5006-A121M(In verband met uitschakeling geen onderhoud uitgevoerdaan SitePro 15, s/n A7015-0506-A122M) | 859.23
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 484175 | 42219 | 42219 | Gereed gemeld | Geen GBS verbinding PRIVA | STORING |  | - | Geen communicatie gbs,kunnen niet meer inbellen en de installatie belt ookgeenmeldingen meer uit | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan meet/regeltechniek. installatie reset en in de computerinstellingen nagelopen. kan niets vinden en er word nog steeds niet uitgebeld | 233.67
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 484244 | 42219 | 42304 | Gereed gemeld | Geen GBS verbinding PRIVA | STORING |  | - | Geen communicatie gbs,kunnen niet meer inbellen en de installatie beltookgeenmeldingen meer uit | werking modem gecontroleerd door storing te maken op os13 (netwerkmanager waaralle storingen op binnen komen). deze werden niet uitgebeld. het modem ging kort'OH' maar kon niets uitbellen. nummer gebeld, om te controleren of het modem opneemt. de lijn ging wel over maar modem neemt niet op. met een analoog toestelde lijn gecontroleerd. geen kiestoon op de lijn. | Overgedragen aan derden. de klant heeft hun ict beheerder gebeld en dit probleemuitgelegd. maar op dit moment kan het probleem nog niet worden opgelost. klantneemt weer contact op met kropman als het modem weer een lijn heeft. | 224.03
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 484829 | 42222 | 42227 | Gereed gemeld | (RA) Stroomstoring groep spoelkeuken/kantoor | STORING | LK20/904601/410535 | *9-8-2015 (RA) Peter Smout een mailtje gestuurd met de vraag een status vd werkbon te geven. *10-8-2015 (RA) Peter overlegd met Jan Willem. *11-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem. &#x20;1) verzwaren zekering gekoppeld. 2) Vervangen ventilatormotor LG Airco offerte op SO485372 | (RA) Stroomstoring groep spoelkeuken/kantoor. Thermische zekering springter steeds uit. Ventilator in onbalans. | Groep te laag afgezekerd. Tevens ventilator in onbalans. | Offerte maken voor vervanging, groep moet groter afgezekerd worden, advies is omventilatormotor te vervangen deze ligt in onbalans.Ventilator vervangen op SO485372Zekering op vervolg SO495478 | 9.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 485367 | 42227 | 42233 | Gereed gemeld | (RA) Stroomstoring groep spoelkeuken/kantoor | STORING | LK20/904601/410535 | *13-8-2015 Met Bram Boelrijk gesproken en hij geeft aan dat C20 met 50m 2,5mm2 je niet *13-8-2015 moet willen. *13-8-2015 Tevens verzwaren automaat naar 20A zou je 4mm2 kabel en mogelijk ook andere *13-8-2015 zaken zoals werkschakelaar airco nodig moeten hebben. Flinke kosten en werk. *13-8-2015 Mogelijk is K16 van ABB een optie, want deze industriele automaat is trager en *13-8-2015 mogelijk dat hij bij de pieken minder snel zal springen. Samen met vervangen *13-8-2015 ventilatormotor zal dit mogelijk een oplossing kunnen zijn. Frank Spronck neemt *13-8-2015 dit even met Roger Westerhout op. | automaat in kast lk1-1 groep 48Groep dient zwaarder afgezekerd te worden 25A ipv bestaande 16A ivm airco.vraag of dan ook niet bekabeling vervangen dient te worden. Dit goednakijken | Groep te laag afgezekerd. Tevens ventilator in onbalans. | Huidige automaat is C16 en verzwaren naar 20 of 25A zonder aanpassing huidige bedrading is niet mogelijk. Kortom indien verzwaren automaat dan dient ookbedrading geheel vervangen te worden.Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee | 25.76
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 485333 | 42227 | 42286 | Gereed gemeld | flow storing chiller[koudwater machine] | STORING | LK20/904601/410535 | *28-7-2015 Type flow swichs siemens QVE 1901 | Vervangen flowswitch | Slijtage | Onderdeel vervangen. nieuw f s. geplaatst. voor de nw machine trane. | 576.15
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 490262 | 42256 | 42257 | Gereed gemeld | Storing RK2 | STORING | LK20/904601/410500 | - | Storing gekregen via smc, ingebeld maar kon niets zien omdat er geenactiefverbinding is en er wordt opgehangen. ik bel de heer Robert Langenbrg enhijgaf aan dat ie graag wil dat ik ernaar toe rij om te kijken. | Ketelstoring. Volgens mijn colliga die vandaag met de ketel meebezig was isdereden van de de stooring dat ketel uit stond, en dat er een afspraak is datiewordt gemaakt zodra de onderdelen binnen zijn, 9-9 op lokatie geweestkoelmachine op storing. contact met robert gehad en dit opgeschoven naar morgen | Collega rijdt hier naartoe om te kijken, omdat via GBS niet mogelijk is omtezien waar het omgaat. 9-9 gecontateerd koelmachine op storing. 10-9koelmachine reset en regeling nagelopen omdat cv temperatuur 99 graden was ditis veel te hoog voor deze buitentemperatuur. cv ketel 2 stond hand AAN ditautomatisch gezet | 210.24
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 490183 | 42256 | 42258 | Gereed gemeld | (IV) Geen cv | STORING | LK20/904601/410500 | - | Geen cv.Dhr Lagenberg 0765231853 in gesprek 13:49 uur | Slijtage | Reparatie uitgevoerd door de laagwater beveiliging te resseten op 9-9 enmateriaal besteld. 11-9 laagwater beveiliging opgehaald en vervangen. diversemalen getest alles werkt nu weer | 685.05
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 491119 | 42262 | 42291 | Gereed gemeld | storing koeling goederenontvangst | STORING | LK20/904601/410500 | *2-10-2015 hierover contact gehad met Rogier Westerhout,zijn tijdens een storing aan server ruimte ook werkzaamheden uitgevoerd aan koeling goederenontvangst | - | - | - | 907.35
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 495478 | 42284 | 42297 | Gereed gemeld | storing airco, hoger afzekeren | STORING | LK20/904601/410535 | - | moet Schneider automaat uitgewisseld worden K25Uitvoering op zondag en hoofsdschakelaar is 125A. | Koelmachinestoring | automaat in kast lk1-1 groep 48 is te licht voor de airco.Automaat vevangen van 16a naar K16A omdat bij 25A tevens bekabeling vervangendient te worden.. | 394.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 495623 | 42285 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Stroomstoring groep spoelkeuken/kantoor | STORING | LK20/904601/410535 | *13-8-2015 Met Bram Boelrijk gesproken en hij geeft aan dat C20 met 50m 2,5mm2 je niet *13-8-2015 moet willen. *13-8-2015 Tevens verzwaren automaat naar 20A zou je 4mm2 kabel en mogelijk ook andere *13-8-2015 zaken zoals werkschakelaar airco nodig moeten hebben. Flinke kosten en werk. *13-8-2015 Mogelijk is K16 van ABB een optie, want deze industriele automaat is trager en *13-8-2015 mogelijk dat hij bij de pieken minder snel zal springen. Samen met vervangen *13-8-2015 ventilatormotor zal dit mogelijk een oplossing kunnen zijn. Frank Spronck neemt *13-8-2015 dit even met Roger Westerhout op. | automaat in kast lk1-1 groep 48Groep dient zwaarder afgezekerd te worden 25A ipv bestaande 16A ivm airco. | Groep te laag afgezekerd. Tevens ventilator in onbalans. | werk uitgevoerd op SO495478. | 86.28
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 495849 | 42285 | 42286 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | Lekkage warm water / circulatie leiding 2e verdiepinginvalidetoilet 2e verd.kantoor | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | tijdelijk geblokt tussen 2 afsluiters. teparatie moet verder nog uitgevoerdworden.Heel warmwaterleiding moet vervangen worden. wordt vervolgd | 628.91
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 495812 | 42285 | 42285 | Gereed gemeld | TESTBON | STORING |  | - |  |  |  | 0
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 496279 | 42289 | 42289 | Gereed gemeld | storing c.v. ketel RK2 | STORING |  | - | Van het weekend hebben we een aantal keren een storing aan de cv gehad, zekondende storing elke keer op de kast reseten.Toch wil ik hier graag na laten kijken aangezien het weer steeds koudergaatworden. | Slijtage | gekontroleerd waar storing vandaan kwam dit bleek van de boiler te komen hier nagekeken en de pomp draaide niet deze opgehaald bij groothandel en deze vervangendit is nu in orde maar recirculatie leiding is door foeat afgesloten ivm diverselekkage s hier moet leiding van vervangen worden hier komen ook de storingenvandaan temperatuur te laag. | 473.82
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 496704 | 42290 | 42299 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | Alle warmwater + recerculatie van mepla vervangen tot aan de wanden door koperenleidingen met mapres hulpstukken.Plafonden zelf open en dicht gemaakt, blind schachten een open geschofd en eenboven plafond gzaagd en weer teruggeschoefd. | 7516.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 497042 | 42291 | 42292 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | assisteren vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | plafonds open gegooid leidingen in veld en op telening uitgezocht en materiaalopgenomen | 1163.75
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 497309 | 42292 | 42297 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | assisteren vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | Mepla leidingen vervangen voor koperen leidingen | 447.68
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 497774 | 42293 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | Reparatie uitgevoerd, leidingwerk vevangen door koper leidingwerk | 0
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 497536 | 42293 | 42293 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | assisteren vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | Reparatie uitgevoerd | 64.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 497874 | 42294 | 42294 | Gereed gemeld | storing rk2 | STORING |  | - | storing rk2 | Ketelstoring | Op zaterdag 17 oktober 2015 deinstallatie gereset en gecontroleerd, gewacht op temperatuur in het pand | 148.55
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 498294 | 42296 | 42299 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage waterleiding | STORING |  | - | vervangen van warmwater/recirculatieleiding | Slijtage, mepla pijp lek door warmwater recerculatie. | Vervangen leidingen van mepla naar koper. | 771.91
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 498120 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | (RA) Storing ketel | STORING |  | - | Ketel heeft in storing gestaan en blijft uitvallen.evt info bij Peter Smout. | Drukstoring. Ketel valt vaak op laagdruk stooring. | Doordat vul/drukgroep + expantievat in de aanvoer achter de pomp (aan dehoogdruk kant) zetten, wordt niet genoeg bijgevuld en zo staat de ketel zelf aande laag druk kant voor de pomp. Voor beter werking enzo ook een goede zicht opde installatiedruk, is het beter om de expantievat + drukmeter naar dereteurlaeiding van de ketel te verplaatsen. voor meer info en spullen tebestellen zie foto.De druk staat nu op 3 bar bij 60 graden op de meter, dat moet zo blijven wantdan heb je maar 2 bar druk op de ketel zelf, zo wordt de laagdrukbev. nietaangesproken en blijft ketel draaien. | 167.05
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 498565 | 42297 | 42299 | Gereed gemeld | (RA) Storing ketel | STORING |  | - | Ketel heeft in storing gestaan en blijft uitvallen.evt info bij Peter Smout. | Zie voorig bon. | Expantievat naar de retOur verplaatst. | 215.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 498416 | 42297 | 42300 | Gereed gemeld | (MP) Ketels in storing | STORING | SMC | *20-10-2015 Tel. aangemeld op 076 - 5231853 (MP) *21-10-2015 Mail Jack/Wilfried ivm vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Order overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Ketels KW-pand in storing.Graag contact opnemen.Contactpersoon Hr Langenberg076 - 5231853 | Regeltchn. Install. | Materialen besteld, en priva aangepast druk op -1 gezet om ketels te latendraaien | 218.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 499343 | 42300 | 42303 | Gereed gemeld | (MP) Ketels in storing | STORING | SMC | *20-10-2015 Tel. aangemeld op 076 - 5231853 (MP) *21-10-2015 Mail Jack/Wilfried ivm vervolgbezoek (MP) *21-10-2015 Order overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Ketels KW-pand in storing.Graag contact opnemen.Contactpersoon Hr Langenberg076- 5231853 | Regeltchn. Install. | Onderdeel vervangen en gecontroleerd op werking, instellingen terug gezet opoude waarde | 120.42
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 534307 | 42315 | 42315 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 achtergevel | STORING |  | - | Storing ketel 1 achtergevel | Ketelstoring | Telefonisch contact gehad met Roger Westerhout, deze ging straks zelf om toestelte resetten. | 41.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 535874 | 42324 | 42327 | Gereed gemeld | (IV) Geen verwarming LG unit ligt eruit | STORING | smc | *16-11-2015 compair ingekocht 12:15 uur *19-11-2015 werkbon ontvangen en gekoppeld (IV) | Geen verwarming, LG unit ligt eruit. | Koelmachinestoring1 draad los op print2 machine stond nog in een test functie | compair aangestuurd de units gaan regelmatig op storing wel gereset en nudraaien ze wel.Storing airco's kantine + vergaderruimtes. 15-k1204 k0014/0702021100, LGARUB1208T1 code ch32. persgassensor linke machine, rechtercomp, draad los opprint, deze vast gezet. Unit gecontroleerd, werkte verder goed.Storing airco's kantoor. 15k1208 k0014/0702021103 LG ARUB1208T1-code ch34. Unit gerest, geen foutkunnen vindenAls probleem terug komt, inst monitorenuitgevoerd 17-11-2015 | 518.77
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 535883 | 42324 | 42327 | Gereed gemeld | (IV) LG unit heeft het begeven. | STORING | smc | *19-11-2015 * werkbon opgevraagd (IV) *10-12-2015 * werkbon opgevraagd (IV) | LG unit is defect 2e bon wegens verschillende locaties.Info Dhr Langenberg | KoelmachinestoringDit is verder behandeld op SO 535874 | compair aangestuurdDit is verder behandeld op SO 535874 | 32.45
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 536720 | 42327 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) verspand st. ketel achtergevel | STORING |  | - | verspand st. ketel achtergevel via storingdienst Patrik Verheezenschakeld iederekeer uit op max. temp., controleren op deze ketelzijn warmte wel kwijt kan ofinstelling van max. therm. controleren | Ketelstoring | Materialen besteld, keteltemperatuursensor heeft een grote afwijking. deze moetvervangen worden, zie debrieftekst. | 99.03
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 536625 | 42327 | 42327 | Gereed gemeld | (IV) verspand st. ketel achtergevel | STORING |  | - |  |  | Op 19 november 2015 tijdens de storingsdienst afgehandeld:Storing blijft in/uitbellen via GBSVermoedelijk kan hij zijn warmte niet kwijtDeze storing schijnt al veel langer te lopen ! | 41.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 537206 | 42331 | 42346 | Gereed gemeld | (IV) verspand st. ketel achtergevel | STORING |  | - | verspand st. ketel achtergevel via storingdienst Patrik Verheezenschakeldiederekeer uit op max. temp., controleren op deze ketelzijn warmte wel kwijt kanofinstelling van max. therm. controleren | Ketelstoring | Onderdeel vervangen, en ketel weer helemaal ingesteld op oude waardes. allesgecontroleerd en het werkt weer | 181.07
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 537323 | 42331 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Geen CV kantine en vergaderruimte | STORING |  | *23-11-2015 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt met Dhr Westerhout. (JB) Telefonisch contact gehad met Compair, gaan morgen in de loop van de dag weer naar locatie (Afgelopen week ook op loc. geweest) (JB) Afspraak ingesproken op voicemail Dhr Westerhout | Geen c.v. kantine en vergaderruime. | Storing airco's kantine: code CH109, hoge drukstoring | Bij aankomst was unit al gereset, unit gecontroleerd, kan geen oorzaak vinden,draait op 28bar. Bij 1 unit filter gecontroleerd, deze is niet vuil. | 313.59
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 538392 | 42334 | 42338 | Gereed gemeld | (JB) Wederom airco storing | STORING |  | *26-11-2015 (JB) Compair aangestuurd; pakken dit morgen als 1e werk op. Klant telefonisch op de hoogte gebracht. | Airco VRF systeem storing CH 34 ( kantoor ) | Lagers van de rechtercondensorfan zijn (slave unit) zeer slecht | De condensorfan moet vervangen worden, tevens is er eenglaszekering vervangen in het buitendeel ivm storing CH25 opunit 4758-00025. | 251.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 539037 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage leiding CV + navraag status | STORING | SMC | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij de heer Langenberg (MP) *3-12-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Lekkage leiding CV. Hierdoor geen verwarming. | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd koppeling van drukverschilmeter 1/4 op nieuwe gemonteerd enschoongemaakt. | 208.79
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 539068 | 42338 | 42347 | Gereed gemeld | vervangen van ventilatormotor LG unit | STORING |  | Robert Lagenberg telefonisch opdracht gegeven voor vervanging leveren en monteren € 625,00 | vervangen van ventilatormotor LG unit volgens prijsopgave Compair | vervangen ondeerdeel | ventialtormotor vervange en installatie weer in bedrijf gesteld | 590.53
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 540830 | 42347 | 42424 | Gereed gemeld | vervangen van ventilatormotor LG unit | STORING |  | Robert Lagenberg telefonisch opdracht gegeven voor vervanging leveren en monteren € 625,00 | extra werk tijdens reparatie Compair reeds uitgevoerd, | Lagers van de rechtercondensorfan zijn (slave unit) zeer slecht | - | 176.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 542540 | 42355 | 42355 | Gereed gemeld | onderstation 11 storing ketel achtergevel | STORING |  | - | storing ketel achtergevel verspand | Ketelstoring | Gebeld met TD van Jumbo, deze pakken storing zelf op. Gesproken met RobertLangenberg. | 41.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 543121 | 42358 | 42362 | Gereed gemeld | (iv) storing ketel achtergevel verspand | STORING |  | *22-12-2015 (IV) oplossingtekst ontbreekt. Johan S gebeld. Hij gaat de oplossing nog aanvullen. | storing ketel achtergevel verspand | Ketel komt dikwijls in storing en herstelt zichzelf steeds (blokkerendestoring). | Ingebeld op project, en ketel is 2 maal in storing gekomen en staat nog steedsin storing, toestel tijdelijk hand uit gezet i.v.m. in/uit komen.Maandag ochtend toestel weer bij gezet en er dient contact opgenomen te wordenmet de klant om dit op te lossen. Lijkt er sterk op dat de ketel uit gaat opmax. en daarna weer bij komt (blokkerende storing). Graag z.s.m. oplossen omhinder te voorkomen is een lang lopend probleem. Maandag ochtend ketel weerbijgezet. | 55.86
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 543574 | 42359 | 42373 | Gereed gemeld | (IV) storing ketel achtergevel verspand | STORING |  | - | storing ketel achtergevel verspand. | Ketel komt dikwijls in storing en herstelt zichzelf steeds (blokkerendestoring). | Reparatie uitgevoerd ionistiepen afgesteld. Ketel draait nu. | 64.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 547783 | 42374 | 42374 | Gereed gemeld | (IV) Cv storing | STORING | smc | *5-1-2016 (IV) dhr Westerhout gesproken J Segers gaat middag langs. Besproken met Wilfried dat J Segers middag heen gaat. J Segers gesproken (IV) | uitval cv kantoor en hal | Ketelstoring | ketel stond in storing ionisatiepen gereinigd en ontsteekpen opnieuw afgesteldketel draait nu, omdat niet echt duidelijk is waar storing vandaan komt en keteltelkens weer brand volgende keer dreisler langs sturen.laagwaterbeveiliging syr type 932.5 deze is besteld door wilfried omdat dezeblijft lekken. | 134.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 548226 | 42374 | 42380 | Gereed gemeld | vervangen laagwaterbeveiliging | STORING | LK/904601/410535 | *5-1-2016 (IV) dhr Westerhout gesproken J Segers gaat middag langs. Besproken met Wilfried dat J Segers middag heen gaat. J Segers gesproken (IV) | vervangen van laagwaterbeveiliging | Ketelstoring | installatie afgetapt laagwaterbeveiliging vervangen en installatie bijgevuld engetest. | 492.06
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 548435 | 42375 | 42376 | Gereed gemeld | (MP) Airco serverruimte in storing | STORING | SMC | *6-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Langenberg (MP) *6-1-2016 Adviesorder aangemaakt voor Compair iom Jack van Oorschot (MP) *6-1-2016 Overleg met planning Compair 6-1-2016 VM bezoek monteur (MP) | Airco serverruimte staat in storingGemeld door Hr Langenberg 076-5231853 | Unit draai met te weinig freon, vloeistof koppeling buitendeel lekte | koppeling buitendeel aangedraaid, 2,3 kg R410a bij gevuld, unit werkt weerzoals het hoort | 691.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 548513 | 42375 | 42376 | Gereed gemeld | (MP) Cv storing, brander werkt niet goed | STORING | SMC | *6-1-2016 Tel. aangemeld bij hr Langenberg (MP) *6-1-2016 Adviesorder aangemaakt voor KK Brandertechniek (MP) *6-1-2016 Monteur KK Brandertechniek gaat 7-1-2016 VM naar locatie (MP) *11-1-2016 Mail verzoek werkbon (MP) | ketel valt steeds in storing, brander werkt niet goedDreizler moet aangestuurd worden iom Johan SegersGemeld door Hr Langenberg 076 52 31 853 | Branderautomaat gaf luchtdrukstoring | Contacten LD2 gemeten op weerstand, deze zijn goed.LD2 op 4 mbar gezet ( stond op 5,8 mbar)Bij herhaling storing (3 x knipperen) LD2 condensator van ventilatormotorvervangen | 369.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 548854 | 42376 | 42440 | Gereed gemeld | (MP) Storing airco's kantine/vergaderruimte | STORING | SMC | *7-1-2016 Tel. aangemeld bij Hr Langenberg (MP) *7-1-2016 Iom Jack van Oorschot adviesorder aangemaakt voor Compair met verzoek of zij LG willen aansturen (MP) *7-1-2016 Bevesting van Frank Kreling &gt; gaat LG aansturen (MP) *8-1-2016 Mail gestuurd Wilfried de Bruijn ivm nog vervangen onderdeel prijsopgave volgt &gt; advies Compair om unit te vervangen (MP) *20-1-2016 Verzoek werkbon (MP) *20-1-2016 Werkbon Compair/LG gekoppeld (MP) | Storing airco's kantine vergaderruimte, gisteren monteur geweest.Fabrikant moest komen als monteur het niet kon oplossen.VRF-systeem, dus ook geen verwarming!Graag de fabrikant aansturen. | Anders | Unit gecontroleerd, sensors buitenunit doorgemeten, deze zijn goed.3 kg R410a bij gevuld. Unit moet gecontroleerd worden door defabrikant LG geeft storing CH32 | 1912.87
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 549131 | 42377 | 42380 | Gereed gemeld | (MP) Cv storing, brander werkt niet goed | STORING | SMC | *6-1-2016 Tel. aangemeld bij hr Langenberg (MP) *6-1-2016 Adviesorder aangemaakt voor KK Brandertechniek (MP) *6-1-2016 Monteur KK Brandertechniek gaat 7-1-2016 VM naar locatie (MP) *8-1-2016 Vervolgorder aangemaakt iov Johan Segers en KK Brandertechniek aangestuurd ivm herhaling storing (MP) *8-1-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *11-1-2016 Hr Ketelaars van KK Brandertechniek geeft aan dat er een motor vervangen moet worden a € 367,82 en plusminus € 250,00 arbeidsloon om de storing te verhelpen. (MP) *11-1-2016 Iov Wilfried de Bruijn reparatie uitvoeren, dit tel. dgg aan Hr Ketelaars reparatie word uitgevoerd op 1016-01140. (MP) *20-1-2016 Mail verzoek werkbon (MP) | ketel valt nog steeds in storing, brander werkt niet goedopnieuw kk brandertechniek aansturen iov Johan Segers | branderautomaat gaf luchtdrukstoring | LD2 getest, contacten LD2 gemeten op weerstand, LD2 op 4 mbar gezet.(stond op 5,8 mbar) | 801.96
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 549452 | 42378 | 42440 | Gereed gemeld | (MP) via gbs ketel storing | STORING |  | - | via gbs ketel storing achtergevel.Storing/reparatie word uitgevoerd via SO549131 door KK Brandertechniek (MP) | Ketelstoring | via gbs storing ketel achtergevel dit is deze week al diverse keren voorgekomenen kk brandertechniek is hier ook al bij geweest ik heb ingebeld en de ketelhandmatig uitgezetzodat de storing niet meer binnen kom maandag kkbrandertechniek opnieuw aansturen. | 75.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 554953 | 42393 | 42394 | Gereed gemeld | (MP) Storing ketel achtergevel 2x | STORING |  | *25-1-2016 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk (MP) *25-1-2016 Iov Wilfried de Bruijn opnieuw KK Brandertechniek ingeschakeld (MP) *25-1-2016 Adviesorder KK Brandertechniek aangemaakt (MP) *2-2-2016 Mail ivm opvragen werkbon (MP) *5-2-2016 Werkbon gekoppeld (MP) | Storing ketel achtergevel 2x | Ketelstoring(KK Brandertechniek)In tegenstelling tot de voorgaande storingen was dit niet storingscode 3 bijbinnenkomst treffen wij de brander aan met storingscode 7. | Storing ketel in/uit 2x in de nacht, ingebeld op project en ketel "hand uit" inde software gezet, zodat deze niet meer in bedrijf komt en storingsmeldingengenereerd. Er dient grondig naar het toestel gekeken te worden waarom dezesteeds storing in/uit gaat, het is een blokkerende storing en nietvergrendelend. Is al vaker aangegeven. Ketel staat lang in storing gezien detemp. van het cv water, deze is erg laag.(KK Brandertechniek)Alle relevante componenten zijn door ons gecontroleerd , rookgasmetinguitgevoerd, ionisatiestroom gemeten.Door ons zijn geen afwijkingen vastgesteld, wel hebben wij de afstelling van deionisatiepen geoptimaliseerd.Het vermoeden bestaat dat de brander door externe omstandigheden wordtbeinvloed. Als de gasbooster aanslaat dan slaat de brander af om weeronmiddelijk op te starten. Ook adviseren wij om het vrijgave contact van deregeling na te kijken. | 431.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 577204 | 42472 | 42472 | Gereed gemeld | airco kantoor TD doet het niet | STORING |  | - | airco kantoor TD doet het niet | Ventilatormotorstoring. Connector rc storing. | Reparatie uitgevoerd. Connector gecontroleerd en vastgezet, instellingennagekeken. | 146.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 577348 | 42472 | 42473 | Gereed gemeld | (JH) stopcontact defect | STORING |  | *12-4-2016 (JH) aangemeld op locatie | Graag spoedig terug bellen , men heeft geen verlichting in de winkel1 stopcontact staat geen spanning op | Onderdeel defect. wieland deksel was uit gebrand door stekker die er niet goedin zat. Bedrading is ook een rommeltje en soms gevaarlijk boven het plafond.Deze zijn met wat wago dopjes op het plafond gelegd. | Onderdeel vervangen. Binnenwerk van Haf 3640 doos vernieuwd. 2 nieuwe wielandconnectors met bedrading geplaatst. Nieuwe voedings snoer wieland 3X2,5mmgeplaatst. installatie opnieuw aangesloten. | 200.73
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 582427 | 42500 | 42549 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage waterleiding | STORING |  | *10-5-2016 (JH) aangemeld op locatie | waterleiding van warm water lekt | perssok lekt | nieuw stukje koper ertussen gezet | 800.95
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 582947 | 42502 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing LG-unit | STORING |  | *12-5-2016 (JB) Opdracht uitgegeven aan Compair. *17-5-2016 (JB) Melding overgedragen aan WVB Breda (Wilfried) incl aanbieding voor vervangen van prinplaat. offerte/reparatie SO583725 | LG-unit werkt niet. Monteur airco aansturen aub (niet CV!). | Print defect. | Op locatie geweest voor een storing, en daar blijkt een print defect.Op advies van LG geef ik alleen twee printen op de powertransistorszijn volgens hun oke. Voor het vervangen volgt een offerte. | 344.02
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 585980 | 42516 | NULL | Gereed gemeld | storing airco dames kleedkamer | STORING | 410500/904601/LK20 | - | storing airco dames kleedkamer | slijtage | vervangen van motor en printplaat binnendeel dameskleedkamer en opwerking getest.Tevens een afstandsbediening geleverd. | 876.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 586383 | 42520 | 42520 | Gereed gemeld | (RA) Storing Vex unit | STORING | tel. dhr. Langeberg | *30-5-2016 Meerdere malen met wvb / jan-willen / fons gebeld. Niemand neemt op. Voicemail Fons ingesproken om 10:03uur en storing ingepland. | Storing aan de Vex unit. Storing van vanochtend is nog niet weg.De ketels staan uit. Hier moet iemand voor langskomen. | Ketelstoring | ketel gekontroleerd er was een zekering defect deze vervangen en ketelgekontroleerd werkt nu weer.de vex unit nagekeken deze stonden uit omdat deze ruimte s niet meer gebruiktworden deze uit laten staan iol met robert. | 162.43
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 586336 | 42520 | 42520 | Gereed gemeld | (RA) Storing RK2 | STORING | Tel. dhr. Langerberg | - | Storing RK2. | Anders | voor de klant ingebelt voor info over de storing in het logboek van het GBS wasWTW RK 1 vergaarderruimte | 33.75
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 588121 | 42527 | 42702 | Gereed gemeld | (MP) storing airco | STORING | 410500-904601-LK20 | *6-6-2016 Tel. aangemeld bij Hr Westerhout (MP) *6-6-2016 Iom Wilfried de Bruijn &gt;adviesorder Compair aangemaakt (MP) *7-6-2016 Condensor lek van airco serverruimte &gt; € 2543,00 excl. BTW (MP) *7-6-2016 Bon en prijsopgave overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) *8-6-2016 Werkbonnen Compair gekoppeld (MP) *8-6-2016 Mail prijsopgave reparatie doorgestuurd Wilfried de Bruijn (MP) | storing aircogemeld door hr westerhout 076-52318532 airco gaat zekering uit1 airco geeft channel 61 aancompair | slijtage | storing gemeld bij Compair door servicecoordinatie echter kunnen die pas in demiddag, daarom Fons aangestuurd voor de storing aan de serverruimte. | 569.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 588292 | 42528 | 42702 | Gereed gemeld | (MP) storing airco | STORING | 410500-904601-LK20 | *6-6-2016 Tel. aangemeld bij Hr Westerhout (MP) *6-6-2016 Iom Wilfried de Bruijn &gt;adviesorder Compair aangemaakt (MP) | storing airco rekencentrumgemeld door hr westerhout 076-5231853 | Drukstoring | Overgedragen aan derden Daikin split unit type H4100B9W1B storings code H4lagedruk presorstaat aangesproken condensor lek Compair pakt het verder op'Offerte voor vervangen van de condensor volgt. | 248.13
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 597296 | 42570 | 42702 | Gereed gemeld | (MP) Storing airco spoelkeuken/kantoor | STORING | 410500-904601-LK20 | *19-7-2016 Tel. aangemeld bij Rogier (MP) *19-7-2016 Adviesorder Compair aangemaakt (MP) *21-7-2016 Rogier heeft WdB gebeld wanneer Compair langs komt. *21-7-2016 Monteur Compair is 21-7-2016 op locatie geweest (MP) *22-7-2016 Werkbon Compair gekoppeld (MP) *22-7-2016 Werkbon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk aanpassen van de voeding (MP) *22-7-2016 Compair gaat begin volgende week, terug voor storing CH61, dit heeft niet met de voeding te maken. Dit afgesproken met Frank Kreling (MP) Ook de heer Langenberg geinformeerd (MP) | Storing airco van spoelkeuken en kantoortje, zekering knalt er iedere keer uit.Gemeld door hr langenberg 076-5231853 | Anders. | Installatie gecontroleerd, voeding lag uit en unit gaf storing CH61 (te hetepersgas) condensorblok was erg vuil,deze redelijk door kunnen blazen met perslucht. Airco viel nog een keer opvoeding uit, is afgezekerd op B16 terwijlunit 26.0 A mag trekken, automaat moet vervangen worden, nu advies 1 unit uitte laten, condensorblok begintbehoorlijk poreus te worden----------------------------------------Installatie 89-23576 gaf unit in heren kleedkamer CH04 storing, condenswaterprobleem, lekbak bij condenspompschoongespoten en unit opnieuw opgestart, werkt in orde | 410.62
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 598241 | 42576 | NULL | Gereed gemeld | vervangen automaat airco spoelkeuken/kantoor | STORING | SMC | *19-7-2016 Tel. aangemeld bij Rogier (MP) *19-7-2016 Adviesorder Compair aangemaakt (MP) *21-7-2016 Rogier heeft WdB gebeld wanneer Compair langs komt. *21-7-2016 Monteur Compair is 21-7-2016 op locatie geweest (MP) *22-7-2016 Werkbon Compair gekoppeld (MP) *22-7-2016 Werkbon overgedragen aan Wilfried de Bruijn ivm vervolgwerk aanpassen van de voeding (MP) *22-7-2016 Compair gaat begin volgende week, terug voor storing CH61, dit heeft niet met de voeding te maken. Dit afgesproken met Frank Kreling (MP) Ook de heer Langenberg geinformeerd (MP) | opname automaatStoring airco van spoelkeuken en kantoortje, zekering knalt er iedere keer uit.bevinding Compair: voeding uit, is afgezekerd op B16 terwijlunit 26.0 A mag trekken, automaat moet vervangen worden, nu advies 1 unit uitte laten.vanuit SO 597296 | Anders. | Advies voor vervanging, op de airco unit zit een c 16n automaat maar deairco unit heeft een aanloopstroom van 26 ampere er zou dan een c32 amp automaatin moeten. De kabel 3x2,5 niet afdoende, Werner heeft het uitgerekend watnodig is voor een veilige installatie te kunnen garanderen.let op er zit een verlaagd plafon in met boven de rasters van deplafond zit nog +- 3 mtr boven mogelijk moet plafond openplus hou rekening mee dat je door het restraunt heen moet dat gaat niet zomaarivm pauze en als de automaten vervangen moeten worden ook buiten onze werktijdenmoet gebeuren,tevens is mijn door Robert gevraagd om een Holec Pasco tevervangen behuizing is stuk als het de zelfde behuizing is kan dit gelijk andersmoet het ook spaningsloos. Zie foto's. | 362.22
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 618306 | 42611 | 42702 | Gereed gemeld | (JH) Stroomstoring | STORING | 410500-904601-LK20 | - | Graag terug bellen men heeft een gedeeltelijke stroom storing in de winkel .stop vliegt er steeds uit | Onderdeel defect | In RK 2 is de kastventilator defect. Automaat was aangesproken op het moment datde klant de automaat inschakelde kwam er een grote rook pluim uit de kastventialator. Kast ventilator los gekoppeld en groep terug in geschakeld,automaat blijft nu in. ventilator dient vervangen te worden. Foto's van defecteventilator stuur ik per mail. | 190.58
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 618435 | 42611 | 42702 | Gereed gemeld | Stroomstoring. Kastventilator defect | STORING | 410500-904601-LK20 | - | Kast ventilator is defect. Deze moet vervangen worden | Onderdeel defect | Kast ventilator vervangen. ventilator getest en werk naar behoren. | 244.68
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 624633 | 42645 | 42702 | Gereed gemeld | Jumbo/C1000 DC Breda GBS Meldingen | STORING | 410500-904601-LK20 | - | Herhaaldelijk melding ketels Vers Pand via GBS | Softwarematig | De melding blijft komen, soms om de 10 mnt. Vaak ingelogd om te kijken wat eraan de hand is. Op de kasten wordt geen stooringen gemeld. Probleem moet doormeet en regel nagekeken worden omdat de melding niet stopt dag en nacht, zodrade ketels aan gaan en of uit gaan. | 75.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 624656 | 42646 | NULL | Gereed gemeld | Jumbo/C1000 DC Breda GBS Meldingen | STORING | GBS | *7-11-2016 MH; kosten opgenomen in SO624633 | Herhaaldelijk melding ketels Vers Pand via GBSDe melding blijft komen, soms om de 10 min. Vaak ingelogd om te kijken wat eraan de hand is. Op de kasten wordt geen storingen gemeld. Probleem moet doormeet en regel nagekeken worden omdat de melding niet stopt dag en nacht, zodrade ketels aan gaan en of uit gaan. | Softwarematig | De meldlijst is aangepast zodat de bedrijfsmeldingen van de ketel niet meerworden gemeld. | 68.45
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 628157 | 42661 | 42702 | Gereed gemeld | (MP)onderstation 12 Faecalienunit algemeen | STORING | 410500-904601-LK20 | *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Vers pand onderstation 12 Faecalienunit algemeen 2-14XS1 st inProject : Schuitema Breda [BRE¦SCHU]PC datum : 18-10-2016PC tijd : 19:24.15Onderstation datum : 18-10-2016Onderstation tijd : 19:22.54Onderstation nummer : 12Meldingstekst : FaecalienunitInstallatiedeel : AlgemeenInstallatiecode : 2-14XS1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel : Vers pandProjectnaam : BRE¦SCHUProjectomschrijving : Schuitema BredaMeldingsgroep : Storing UrgentDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Schuitema Breda [BRE¦SCHU]PC datum : 18-10-2016PC tijd : 19:27.23Onderstation datum : 18-10-2016Onderstation tijd : 19:26.02Onderstation nummer : 12Meldingstekst : FaecalienunitInstallatiedeel : AlgemeenInstallatiecode : 2-14XS1Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel : Vers pandProjectnaam : BRE¦SCHUProjectomschrijving : Schuitema BredaMeldingsgroep : Storing UrgentDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Anders | Niet opgelost, Feacalienunit geeft storing in en later weer uit. Storing is15-10 ook geweest. Pompstoring???Morgen met klant contact opnemen om te bespreken wat de vervolgactie dient tezijn of dat ze het zelf oppakken. | 43.57
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 628281 | 42662 | 42702 | Gereed gemeld | nazien faecalienunit algemeen verspand | STORING | 410500-904601-LK20 | *19-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | i.o.v. met TD wat de vervolgactie moet zijn | Anders | Pompen getest op werking geen bijzonderheden , F.Lange terplaatse aanwezig dezeheeft mee gekeken.Indien dit weer gebeurt advies put laten legen gedeeltelijk dikke brei. | 156.65
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 628906 | 42665 | 42702 | Gereed gemeld | (MP)Onderstation 11 Transportpomp ketel | STORING | 410500-904601-LK20 | *24-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Onderstation 11 Transportpomp ketel achtergevel1-2CP1 st in hoogProject : Schuitema Breda [BRE¦SCHU]PC datum : 22-10-2016PC tijd : 21:13.53Onderstation datum : 22-10-2016Onderstation tijd : 21:14.15Onderstation nummer : 11Meldingstekst : TransportpompInstallatiedeel : Ketel achtergevelInstallatiecode : 1-2CP1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel : Vers pandProjectnaam : BRE¦SCHUProjectomschrijving : Schuitema BredaMeldingsgroep : Storing UrgentDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Pompstoring | Contact gehad met Jos Santegoeds over de melding maar omdat het de achtergevelbetreft zitten hier niet veel ruimten meer op aangesloten. Melding moet maandagwel opgepakt worden zodat er weer cv beschikbaar is. | 43.57
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 628986 | 42667 | 42702 | Gereed gemeld | (MP)Onderstation 11 Transportpomp ketel | STORING | 410500-904601-LK20 | *24-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Onderstation 11 Transportpomp ketel achtergevel1-2CP1 st in hoogProject : Schuitema Breda [BRE¦SCHU]PC datum : 22-10-2016PC tijd : 21:13.53Onderstation datum : 22-10-2016Onderstation tijd : 21:14.15Onderstation nummer : 11Meldingstekst : TransportpompInstallatiedeel : Ketel achtergevelInstallatiecode : 1-2CP1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel : Vers pandProjectnaam : BRE¦SCHUProjectomschrijving : Schuitema BredaMeldingsgroep : Storing UrgentDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Pompstoring | Pomp gereset, maar geen duidelijke reden gevonden hiervoor. Wel nagemetenL1=0,67a L2=0,77a L3=0,66a. | 102.2
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 629656 | 42669 | 42702 | Gereed gemeld | (JH) Luchtbehandeling maakt raar geluid | STORING | 410500-904601-LK20 | - | Luchtbehandeling: geeft een raar geluid | Anders, roosters weggehaald en dicht gemaakt door derden tijdens verbouwing | Functioneel herstel, iom roger de brandklep dicht gezet omdat ruimtes erachtertoch niet gebruikt worden. | 173.2
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 631407 | 42676 | 42676 | Gereed gemeld | (MP)Feacalienpomp doet niets | STORING | SMC | *2-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Pomp doet het niet, hierdoor kan men niet het toilet gebruiken.gemeld door hr langenberg 076-5231853 | Waarschijnlijk is de waaier of keerklep verstopt. | Pompen worden aan gestuurd maar draaien niet/goed. pompen dienen gelicht teworden en de waaier gereinigd te worden,. Ook de keerkleppen nazien. Dit dientdoor de firma duijvelaar pompen te gebeuren. De aansluitdoos in de put is lekwaardoor er water in zit, hierom de schakelaar op het bedieningspaneel uitgezet. | 119.44
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 637043 | 42701 | 42701 | Gereed gemeld | (MP)Diverse storingen GBS | STORING |  | - | diverse storingen binnen gekomen op storingstelefoon. koel / vries storing,netwachter Ko4 , netwachter docks 1-24 , netwachter docks 25- 45 ,overspanningsbeveiliging en diverse communicatie alarmen met onderstations | ingebeld in gbs | 09:00 na inbellen storingsnummer gebeld, Deze meneer legde me uit dat erwerkzaamheden zijn aan de E - installaties vandaar dat ik storingen binnenkrijg. Na werkzaamheden word ik gebeld, daarna opnieuw inbellen om te kijken ofalles in orde is.14:00 Opnieuw ingebeld in gbs en en klant gebeld. resterende storingen besprokenmet contactpersoon en die pakken zij maandag ochtend op. | 80.36
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 637278 | 42702 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing UPS | STORING |  | *16-1-2017 Komt geen factuur van Elinix meer van, order is geannuleerd door ons. | Storing UPSlaad niet meer op | - | UPS werkt weer maar dringend advies om onderhoud te laten uitvoeren .Gaat hier om belangrijke noodinstallatie. | 101.24
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 647398 | 42741 | 42755 | Gereed gemeld | storing airco ruimte V2.38A | STORING | 410500-904601-LK20 | - | storing airco ruimte V2.38A | slijtage | Storing binnenunit LG ARNU18GBHA1 (unit 2) ruimte V2.38A CH 06 (verdamperuittredend sensor)Verdamper uittredend sensor was niet goed, deze vervangen, unit werkt weer. | 360.97
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 647162 | 42741 | NULL | Gereed gemeld | (IV) cv storing | STORING | smc | - | Cv slaat niet meer aan / svp contact | Korsluiing in wtw 3 | Lang moeten zoeken naar de buitenvoeler maar deze blijkt in wtw unit 3 tezitten. Wtw unit 3 stond uit Waardoor de verkeerde waarde door gegeven wordt. Degroep wordt gevoed uit de groepenkast tegenover de heren wc. Na deze ingezet teblijk er sluiting in de wtw te zitten. Hiervoor moet een elektricien te komendie de ventilatoren ook kan meggeren. Ook een hulp meenemen voor het uit elkaarhalen van de kast om er bij te kunnen. | 315.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 648009 | 42744 | 42760 | Gereed gemeld | uitzoeken kortsluiting WTW unit 3 | STORING | smc | - | Wtw unit 3 stond uit waardoor de verkeerde waarde doorgegeven wordt. Degroepwordt gevoed uit de groepenkast tegenover de heren wc. Na deze ingezet teblijk er sluiting in de wtw te zitten. Hiervoor moet een elektricien te komendie de ventilatoren ook kan meggeren. | Korsluiing in wtw 3 | Kast is moeilijk toegankelijk, weinig ruimte en geen schema aanwezig.Alle connectoren losgegooit, nog sluiting aanwezig.Via lasdoos de kabel vandeafzuigventilator hier zit volle sluiting. Advies deze te vervangen compleetmet nieuwe werkschakelaar. | 494.85
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 648836 | 42746 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Cv in storing 5.08 | STORING | Niet bekend | - | Cv ketel valt steeds in code 5.08. Graag contact. | Drukverschilstoring | Functioneel herstel, dP gemeten vn de ketel deze was 4.8mbar en dat is preciesgenoeg om drukverschil te openen. toerental ventilator gecontroleerd, deze wasin orde. klepje boven ventilator is blijven plakken deze los gemaakt nu werkt deketel en heeft hij dP van 6mbar.klepje moet nog wel vervangen worden. gas310eco9-l | 211.64
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 649684 | 42748 | 42755 | Gereed gemeld | vervangen van terugslagklep Remeha c.v. ketel | STORING | Niet bekend | - | vervangen van terugslagklep Remeha c.v. ketel | Drukverschilstoring | terugslagklep vervangen van cv ketel 2 | 381.21
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 654019 | 42755 | 42768 | Gereed gemeld | storing airco restaurant en de vergaderzalen | STORING | 410500-904601-LK20 | *2-2-2017 WdB: automaten wordt door Rob van Vliet opgepakt. | storing airco restaurant en de vergaderzalen | slijtage | Storing: airco's kantine / vergaderzalen,, code CH05.15-K1203 + 15-K1204 LG ARUS1208T1 + ARUB1208T1Buitendeel misten 2 fases, in hoofd groepenkast waren 2x 50A zekeringen kapot,deze vervangen. Kan zijn dat 3x 50A iets te licht is, als probleemterug komt, deze vervangen door 63AVan de slave unit is de rechter condensor motor stuk, hiervoor een prijsopgaven maken ( motor + blad), zie SO 658856Unit spoelkeuken was automaat er weer uit, deze is te licht, is bekend (moetzijn 25A) 15-K1205, opgave volgt. | 409.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 658102 | 42766 | 42766 | Gereed gemeld | (MP)OS 11 en 12 fasebewaking algemeen st UIT Hoog | STORING | 410500-904601-LK20 | - | OS 11 en 12 fasebewaking algemeen st UIT HoogBetrfet werkzaamheden uitgevoerd op afstand | Uitval energie | Niet opgelost/geen probleem. Melding gehad dat bij beide onderstations despanning weer terug was, wist niet dat hier problemen mee waren en was ook nietgeinformeerd hierover. | 44.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 657857 | 42766 | NULL | Gereed gemeld | Defect airco/verwarming | STORING | 410500-904601-LK20 | *31-1-2017 compair aangemeld bij heer Langeberg (IV) *1-2-2017 Goedendag Irving, *1-2-2017 *1-2-2017 Gisteren zijn we bij de jumbo geweest voor een koudeklacht inkoop 1017-05015 *1-2-2017 SO 657857. *1-2-2017 *1-2-2017 Op de slave unit bleek dat beide compressoren vast staan , deze zullen *1-2-2017 vervangen moeten worden. *1-2-2017 Hiervoor moet de installatie geheel leeg van freon , deze werkzaam heden worden *1-2-2017 uitgevoerd door twee monteurs ivm gewichten en hoeveelheid gereedschap die *1-2-2017 nodig is. *1-2-2017 Kosten om deze te leveren en te plaatsen komt op € 2590.50 ex btw . *1-2-2017 Hierbij ben ik uit gegaan van een kleine bijvulling van koude middel als de *1-2-2017 gehele vulling vervangen moet worden komt er €1372.50 ex btw bij. | Defect airco/ verwarmingdistributiecentrum geen verwarming. LG unit die verwarmt niet | - | Storing airco's kantoren. Inst K0014/0702021102, 15-V1208 en 15-V1209LG ARUB1208T1 + ARUS1208T1 R410a 26,5kgVan de slave unit zijn beide comp stuk, staan vast. Beide comp in slave unituit geschakeld, dipswitch 3 + 4 aan. Hierdoor niet genoeg capaciteit omalle binnenunit te gebruiken. Deze zullen vervangen moeten worden.Offerte volgt. | 293.62
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 658152 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Storing PRIVA | STORING | smc | *1-2-2017 Robert verzocht in te bellen *9-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | De heer ontvangt een storing in het PRIVA systeem.Het is echter niet duidelijk om wat voor melding het gaat.Gaarne telefonisch contact. 076-5231853Ontvangt RK2 storing maar in werkelijkheid is het een RK1 storing. | ingebeld en gezien dat er een fase storing van 1 sec is geweest.Klantgeinformeerd er over en uitgelegd waarom het ook in rk1 zichtbaarbaar was opzijn systeem en niet in priva zelf. Er waen namelijk twee storing aanwezig toenhij het bekeek op zijn systeem en niet zijn bevestig door hem blijf hij ditzien. En in priva zelf was storing rk1 wel bevestigd en storing rk2 niet. Ikheb dit geprobeerd uit te leggen alleen meneer had liever een monteur aan delijn die het systeem kende. | Storing gerest en de RK2 Fase storing bleef weg | 0
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 659203 | 42769 | 42769 | Gereed gemeld | (JO) Verwarming lekt | STORING | 410500-904601-LK20 | - | De verwarming lekt. | Slijtage | 3/8 automatische ontluchter vervangen. en installatie bijgevuld. isolatie erafgelaten om te laten drogen. | 222.37
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 667923 | 42793 | 42794 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage airco bedrijsrestaurant | STORING | 410500-904601-LK20 | *27-2-2017 Adviesorder Compair aangemaakt (MP) *3-3-2017 (IV) Mandaat verhoging verstrekt aan compair i.o.m. JvOorschot (IV) Mandaat verhoging geregeld tevens werkbon opgevraagd *6-3-2017 Prijsopgave Compair gekoppeld (MP) *6-3-2017 Werkbon Compair gekoppeld (MP) | Storing airco, er komt een olieachtige vloeistof uit.Graag met spoed contact opnemen.gemeld door hr santegoeds 06-22976951 | Persleiding gescheurd bij deur K 1.05 | Inst afgepompt. 1,5m persleiding vervangen. Inst afgeperst, gevacumeerd en weerinbedrijf gesteld 16 kg afgepompte freon en 12,1 kg nieuwefreon. | 1383.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 673342 | 42815 | 42815 | Gereed gemeld | Verspand ondersation 13 koel/vries storing alg st | STORING | 410500-904601-LK20 | *22-3-2017 Mail Remote met verzoek of GBS meldingen wel zijn binnengekomen (MP) *22-3-2017 Robert vd Loo heeft gecontroleerd op 21-3 00:20:24 uitgemeld (MP) | Verspand onderstation 13 koel/vries storing in hoog | Onbekend | Niets aan gedaan. De storing is waarschijnlijk overdag binnen gekomen terwijldit niet hoor. Melding pas na half 5 opgemekt ivm storingsdienst,Bij het inbellen bleek het om een communicatie alarm te gaan, deze gereset. | 160.02
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 673970 | 42818 | 43045 | Gereed gemeld | afzuiging van de keuken(restaurant) nazien | STORING |  | - | Frank Langen is geweest voor de afzuiging van de keuken(restaurant) deze werkt | Frequentieregelaar gaat op storing code I-T-TrP (overload en schakeld deventilator uit. | Object 89-23607Swindontype DDC241-241Vermogen 245WDe ventilator gaat telkens "in overload" in storing instelling in defrequentieregelaar parameter P-08 hoger ingesteld op 2,4 Amp.Opgenomen stroom toevoerventilator is 1,7 Amp.Diverse keren opgestart geen fout melding meer en de ventilator blijft in.De ventilator is oud neemt waarschijnlijk iets meer stroom op dan voorheen. | 360.42
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 673977 | 42818 | 42824 | Gereed gemeld | nazien slow hoop BMI kantoor facilitaire dienst | STORING | 410500-904601-LK20 | - | •Er werkt een slow hoop van de BMI niet in het kantoor van de facilitaire dienst | Anders | Overgedragen aan derden. Bekabeling na gekeken. 3 slow whoop's na gekeken. 2lijken het niet te doen. Alleen voor ons op geen enkele manier zonder hetactiveren van de slow whoop's door te meten. Dit probleem graag doorzetten naarEsser. E.e.a. teruggekoppeld aan Roger Westerhout. | 178.29
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 675845 | 42828 | 42851 | Gereed gemeld | Lage druk cv | STORING | 410500-904601-LK20 | - | Cv installatie staat op 0,6 barAnders | Oorzaak onbekendDrukstoring | Contact gehad. Mag maandag opgepakt wordenInstallatie bijgevuld, en ingelogd voor controle, het gaat om een hoog drukinstallatie die op 3 bar draait. | 321.05
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 675852 | 42828 | 42828 | Gereed gemeld | Lage druk cv | STORING | smc | - | Cv installatie staat op 0,6 barAnders | Drukstoring | Klant gebeld en die melde dat het probleem al opgelost was. | 81.97
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 678485 | 42837 | 42837 | Gereed gemeld | Onderstation 13 com. alarm wtw unit 3 (5) | STORING |  | *12-4-2017 Mail gestuurd WVB met verzoek invullen/afhandelen order door monteur (MP) | NetwachterAfwijking Elektra | Elektrisch defect | Omdat de melding een paar keer is naar mij ge-smst moest ik inloggen enuitzoeken wat het is. De melding werd gegeven als (storing in wtw3(5)) en datklopte niet want het was een e-storing op dock 1-25, Roger hoofd td gaat hetuitzoeken. Installatie gereset. Met Roger overlegd, het ging om gebruik van hetverkeerde stopcontact voor dock 25, klant weet ervan nu. ps; dock 25-45 staatal een tijdje op storing en dat is ook bekend bij de klant. | 62.75
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 679145 | 42839 | 42871 | Gereed gemeld | Storing koeling | STORING |  | *14-4-2017 (JB) Melding via Fouad Sahli binnengekregen. Contact opgenomen met Roger en *14-4-2017 besproken dat Compair vandaag langs dient te komen. Compair gebeld en die *14-4-2017 gaan naar locatie, en leggen contact met Dhr Westerhout. *18-4-2017 (JB) Adviesorder klaargezet voor bovenstaande actie. *20-4-2017 (JB) Werkbon ontvangen en verwerkt. SO overgedragen aan WVB per mail om *20-4-2017 vervolgwerk met klant te bespreken. | Storing koeling boven "Technische dak"Maakt ergens sluiting, als de koeling aan wordt gezet springen de stoppen.Graag contact houden met Dhr Roger Westerhout 06-53324057. | slijtage | We zijn gisteren geweest bij de Jumbo:-Bij de airco van de kantine / vergaderruimtes was een stekker verbrandt:2 condensators defect dit is direct gemaakt,en er is nu nog een condensor motorstuk. -De unit van de kleedruimtes hiervan was een intrede sensor defect deze is ookdirect gerepareerd.-Condensorunit vervangen, alles werkt weer. | 1031.39
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 679580 | 42844 | 42844 | Gereed gemeld | SPOED: Geen verwarming / storing buitenvoeler | STORING | 410500-904601-LK20 | *19-4-2017 Peter heeft geen tablet. | Spoed: Er is helemaal geen verwarming. Storing buitenvoeler. Buiitenvoeler geeftcontinu een waarde van 21.7ºC aan. | Communicatiefout tussen Priva® en WTW3 | Communicatiestoring hersteld en alles werkt weer. | 294.54
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 679938 | 42845 | NULL | Gereed gemeld | Storing priva | STORING | 4136511 | *20-4-2017 (JB) Remote pakt deze melding op. | Storing priva systeem. Meneer krijgt elke keer een smsje met storing + herstel. | Alarmwaardes te krap afgesteld. | Alarmwaardes veruimd, daarna is de melding niet meer teruggekomen.Klant hiervan op de hoogte gesteld door Jeroen van den Berg. | 36.86
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 681255 | 42854 | 42860 | Gereed gemeld | rk 1 storing | STORING | 410500-904601-LK20 | *1-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | rk 1 geeft constant storingAfwijking druk cv-ketel | 2 vex units in storingDrukstoring | Geprobeerd in te bellen op afstand. Naar locatie moeten rijden. RK 1 gaf 2storingen m.b.t. vex units. Contact gehad met de Contactpersoon/storingsmonteurjumbo. De 2 groepen uitgezet in de regelkast. Als het goed is genereren deze nugeen storingen meer. Dit dient verder opgepakt te worden maandag op dedagdienst.installatie cv druk is minimaal in kw pand, Systeem moet bijgevuld worden,staat nu op 1,4 barTevens in RK 1 vers pand moeten 2 installatie automaten weer bijgezet wordent.b.v. vex units.Deze zijn in de storingsdienst uitgezet ivm melding naar storingstelefoon.Telefonisch contact gehad met Sven Tromp, Sven geeft aan dat de automaten nogingeschakeld dienen te worden. Automaten ingeschakeld, op Regelkast komt geenstoring meer.Installatie bijgevuld tot 2 bar | 593.96
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 682671 | 42861 | 42977 | Gereed gemeld | voordruk alarm kw pand ins. dr. ketels | STORING |  | *8-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | kw pand os1 vooralarm ins dr ketels warmte opwekking | Drukstoring | omdat het om een vooralarm gaat hier niets aan gedaan. Echter is dit probleemvorige week ook geweest en is de installatie maandag bijgevuld. Installatiedient gecontroleerd te worden.Gecontroleerd vanuit GBS, installatiedruk blijft stabiel. | 167.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 686046 | 42881 | 42893 | Gereed gemeld | storing airco melding CH61 | STORING |  | *26-5-2017 Tel. aangemeld bij Hr Langenberg &gt; adviesorder Compair aangemaakt (MP) *26-5-2017 Verzoek van melder om Compair 29-5 naar locatie te laten komen (MP) *30-5-2017 Monteur Compair is 30-5 VM op locatie (MP) *1-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-6-2017 Werkbon Compair gekoppeld (MP) *7-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm opmerking condensors (MP) | Storing airco // Geeft aan CH 61 eerst contact Call 4162584gemeld door hr langenberg 076-5231853 | Anders. | Sensors door gemeten, meten allemaal goed.Condensors door geblazen met stikstof, kwam veel stof uit. Tevens condensorsslecht, vooral de 2 condensors aan electra kant.Inst gereset, werkte weer. | 337.38
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 687515 | 42888 | 42894 | Gereed gemeld | Storing airco, (bezoek o.a. 6 juni) | STORING | smc | *2-6-2017 Compair Airconditioning B.V. ingekocht *2-6-2017 afgesproken met klant en compair dinsdag ochtend *2-6-2017 cont.pers compair (jeroen) *12-6-2017 werkbon opgevraagd (IV) | Storing airco, graag contact.Call 4169002 | draadbreuk | Instnr 15-K1205 LG FM48AH R410a 7,5kg airco spoelkeuken / kantoor / magazijnkeuken. Code CH61, condensor uittredend sensor te heet.Bij door meten van sensor bleek dat er een draad breuk was (soms wel, soms geencontact).Draad met kroonsteen gerepareerd. | 229.29
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 687991 | 42893 | NULL | Gereed gemeld | Storing Tijdprogramma | STORING |  | - | Door dit project wordt in Onderstation 12 een melding gegenereerd"tijdprogramma verwarming in". Deze komt als hoog urgent in Utrecht binnen.In de meldingsgroep is deze in de groep "hoog urgent"terecht gekomen. Dit kaneenvoudig worden aangepast door een in-bedrijf-steller.Eventueel ook door mij op afstand. Hopelijk hoor ik hierover meer van Marco vanden Heuvel. | - | - | 90.56
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 689173 | 42900 | 42909 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding buiten | STORING |  | *14-6-2017 | Lekkage waterleiding buiten. | defecte brandkraanSlijtage | De put laten uitgraven en de situatie bekeken. Opname gedaan t.b.v. nieuwe brandkraan.Zie opname van P. Smout Kropmanbrandkraan dient vervangen te worden. Na vervanging dient de bestrating weer inorde gemaakt te wordenLekkage is veilig gesteld. Aangezien het onderdeel uit maakt van Sprinkleris het advies gegven aan Roger Westerhout om vervolg met hun Sprinkler partij opte pakken ivm evt. certificering en aanvullende eisen.prijsopgave op SO 689728 ingediend.sven tromp geassisteerd 14-7 4uur | 1402.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 690078 | 42905 | 42916 | Gereed gemeld | Airco storing in de spoelkeuken, storing: CH61. | STORING | smc | *19-6-2017 (JG) Compair al eerder op locatie geweest voor dezellfde melding, op de bon *19-6-2017 staat dat de twee condensors aan elektra kant slecht zijn. Ook gebeld Compair, *19-6-2017 zeggen dat het gaat om oud systeem en aan vervanging toe is. *19-6-2017 (JG) Klant gebeld, hebben geen budget voor nieuw systeem en zien graag dat *19-6-2017 het toch op korte termijn gerepareerd gaan worden. Wilfired de bruijn gemaild *19-6-2017 omtrent wat te doen. *20-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor Jack van Oorschot naar toe sturen (21-06) Klant *20-6-2017 per mail geinformeerd. *22-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Airco storing in de spoelkeuken, storing: CH61.LG unit geeft storing CH61 inst.nr 15-K1205 (K0014/060521101 ABC R410A 7,1 kgobjectnr 89-23577.tevens storing binnen gekregen van de koeling kantine metobjnr 89-23590 en Jumbonr. 15K1203 en15K1204 hiervan waren de zekeringengesprongen vannacht.Ook de airco in de portocabine in de KW hal stond op storingAfwijking koeling | condensorventilator komt niet bij. | Type unit LG A7UW486FAO, hier een nieuwe condensorventilator bestellen tevenscondensator voor deze ventilator.Unit heb ik uitgezet op werkschakelaar.Van installatie kantine heb ik de stromen gecontroleerd,heb de installatie opvol bedrijf laten draaien en de stromen van de compressors encondensorventilatoren gemeten,deze verschillen niet veel met elkaar en ik hebgeen afwijkende waardes gemeten.Storing van de portocabine in de bedrijfshal het ik gereset op het buitendeelwaarna unit weer in bedrijf genomenOp 30-06-2017 de condensorventilator compleet vervangen en de installatieInstallatie draait weer naar behoren, installatie storingsvrij achter gelaten.Heb mij weer afgemeld bij de klant. | 1110.72
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 692033 | 42915 | 42915 | Gereed gemeld | Storing Tijdprogramma | STORING |  | - | Diverse malen per dag komt er een storing binnen van het tijdprogrammaradaitoren. Tijdens het bekijken van de software bleek dat dit tijdprogramma inde verkeerde storingslijst bleekte zijn geplaats. Daarom is door mij deze groep in een andere meldlijstgeplaatst. De software daarna ingeschoten en teruggezet op de diverse servers. | - | Diverse malen per dag komt er een storing binnen van het tijdprogrammaradaitoren. Tijdens het bekijken van de software bleek dat dit tijdprogramma inde verkeerde storingslijst bleekte zijn geplaats. Daarom is door mij deze groep in een andere meldlijstgeplaatst. De software daarna ingeschoten en teruggezet op de diverse servers. | 214.05
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 693814 | 42926 | 42926 | Gereed gemeld | Koel / vriesstoring | STORING |  | - | Er wordt een storing doorgemeld: Koel / vriesstoring.Bij het inbellen blijkt dat er nog wat storingen staan, te weten:Netwachter docks 1-24Netwachter docks 25-45Via GBS -&gt; info Hans Kuperus 06-50205828 | - | Hierover gebeld met de Hr Westerhout. De storingen zijn bekend en worden internopgelost.Er hoeft dus niemand heen. | 90.56
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 696401 | 42941 | 42968 | Gereed gemeld | Storing airco | STORING |  | *25-7-2017 (JB) Monteur telefonsich aangemeld bij Dhr Langenberg. | De airco staat in storingCall: 4209681Afwijking koelingAfwijking koeling | Condensatiesensor op hoog temperatuur geweest en heeft het systeemuitgeschakkeld.Slijtage | Object : 89-23577 Dak Kw. (15-k1205)De unit draait nu weer maar moeten nogsensoren vervangen wordenDe sensoren en of de connectoren zijn al vervangen een keer denk ik maar zijnook met kroonsteentje aanmelkaar gekoppeld, waardoor storingen wordenveroorzaakt.De originele sensoren moeten opnw besteld worden en vervangen wordenom valse contacten te voorkomen, het gaat hiet om signalen dus moeten de kabelsniet geknipt en geplakt zijn, maar de originele heel lengtes en bij de condensorvervangen worden. type plaatje op foto. bij mij aan te vragen.Onderdeel vervangen. Nw sensor geplaatst. airco getest en werking nagekeken.alles werkt nu en stoorinsvrij. Er legt een reserve sensor nu in deonderdelenkast bij stookruimte 1e verd, nw bouw. (klaar) | 684.53
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 715751 | 42976 | 42997 | Gereed gemeld | Airco van 2 kantoren uitgevallen. | STORING | Nvt | *29-8-2017 Klant gebeld, gaat om een LG multi unit. I.o.m. Marco van Bijnen *29-8-2017 hiervoor Compair aansturen. *29-8-2017 (JG) Compair gebeld, redden het niet om vandaag naar locatie te *29-8-2017 gaan. Hopelijk morgen. Jumbo akkoord. Compair gemaild *29-8-2017 dat het wel morgen dient te gebeuren. *31-8-2017 (WdB) Robert Langenberg heeft mij benadert ivm niet op komen dagen van Compair *31-8-2017 na afspraak. (JG) verzocht om een reactie richting Robert. *31-8-2017 (JG) Compair kan niet aangeven wanneer zij op locatie zijn, afstemmen met *31-8-2017 Wilfried of andere partij of Jac naar locatie. *31-8-2017 (JG) Inkoop aan Compair laten vervallen, Compair geinformeerd. I.o.m. *31-8-2017 Wilfried kan Jac van Oorschot dadelijk naar locatie. Klant gebeld, voicemail *31-8-2017 ingesproken. *5-9-2017 (JG) Overgedragen WVB. | Airco van 2 kantoren uitgevallen.LG multi unitAfwijking koelingAfwijking koeling | storing airco kantoor en doktersruimte, tevens airco van de spoelkeuken en dechauffeursruimte op storing.Koelmachinestoring | van de doktersruimte bleeg de klep in de groepscontroler dicht staan, van deairco in de flexruimte dient de printplaat van het binnendeel vervangen teworden.Type binnendeel is de LG type ARNU28GBGBG1.Airco van de spoelkeuken was uit gevallen op hoge druk, heb hiervan de persdrukgemeten en deze was 15 Bar,deze was uitgevallen toen de buitentemperatuur bovende 30 graden was.Advies is om van deze de condensor met hoge druk te reinigen.Airco van de chauffeursruimte was uitgevallen op vuil filter melding ( flowstoring )buiten units gereinigd met hoge druk. | 900.16
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 716905 | 42983 | 43081 | Gereed gemeld | nazien schade leidingwerk werkplaats | STORING |  | - | nazien schade leidingwerk werkplaats nadat er een heftruck tegenaa heeft gereden | Tegen aan geredenVandalisme | Inspectie uitgevoerd en materiaal besteld donderdag ochtend reparerennieuwe leiding geplaatst. en opnieuw geisoleerd | 943.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 718218 | 42990 | 42993 | Gereed gemeld | lekkage aansluitleiding stralingspaneel | STORING |  | - | lekkage aansluitleiding stralingspaneel | Slijtage | Onderdeel vervangen, nieuwe aansluitleiding ertussen gezet. | 738.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 721185 | 43007 | 43017 | Gereed gemeld | vervangen fanblad a.c. unit | STORING | 410535-904601-LK20 | - | vervangen fanblad a.c. unit, deze was defect gegaan tijdens vervangen van de fanmotor vanuit SO 676184 | - | - | 104.36
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 724490 | 43027 | 43027 | Gereed gemeld | Verlichting bij papierperzen werkt niet meer | STORING |  | - | Verlichting bij papierperzen werkt niet meer. Werk in ruimte is stilgelegd ivmveiligheid medewerkers perzen.Melden bij Jos Santegoeds als je op terrein bent.Afwijking Bouwkundig | Anders | Definitief herstel zekering k05, verlichting. Zekering doorgebrand. | 240.82
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 724559 | 43028 | 43073 | Gereed gemeld | URGENT: Spoed lichtmast omver gereden | STORING | tel 20-10 | - | Tegen lichtmast aan gereden van 20 meter, gevaarlijke situatie nu.Lichtmast staat op kiepen. Graag situatie veiligstellen en opnemen. call 4273750Afwijking Elektra | Vandalisme paal was eruit gereden grote kraan bij geweest heb boven stropvastgelegd, kraan paal tegen gehouden paal doorgeslepen kabels losgekniptvuilniszakken overheen gedaan en afgetapte vervolg word uitgezet door Jumbo | Functioneel herstel | 743.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 725137 | 43032 | 43032 | Gereed gemeld | Storing fecalienunit | STORING |  | - | Storing fecalienunitAnders | Pompstoring | Storing fecalienunit in gekregen en tijdens inbellen kwam de melding uit binnen,hier geen verdere actie op ondernomen. | 102.23
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 725248 | 43033 | 43049 | Gereed gemeld | RK2 Storing. | STORING |  | - | RK 2 Storing. meneer wil eerst gebeld worden==&gt; Dhr Lagenberg gebeld. Wil graag dat er eerst even ingebeld wordt. | Er is een communicatie met het onderstation.Geen communicatie met WTW unit 3 OS 5Anders | Ingebeld en op afstand gereset. Er moet nog wel iemand van M&amp;R ingepland worden.Communicatie alarm WTW3, deze moet opgepakt worden door Meet en RegelEr is geen communicatie met WTW unit 3 OS 5 de trafo naar 24 Volt van Priva isdefect deze moet vervangen worden Priva Comforte CX PS230-3C 230 Vac 38VA 24Vac1,25A 50/60Hz tevens moet deksel van de lasdoos vervangen worden ATTEMA AK1-IP65Travo Priva comforte CX PS230-30 SC vervangen.De werking gecontroleerd, OS Priva gereset. | 307.97
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 725359 | 43034 | 43060 | Gereed gemeld | Storing Faecalienunit | STORING |  | *26-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing FaecalienunitAnders | Anders | Niet opgelost, storing komt in en iets later weer uit. Is al de tweede keer dezeweek. | 115.67
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 725815 | 43038 | 43073 | Gereed gemeld | Storing ketel 2 achtergevel | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing ketel 2 achtergevelAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | KetelstoringKetelstoringKetelstoring | Niet opgelost, ingebeld op locatie Jumbo Breda en geconstateerd dat ketel 2 vande achtergevel op storing stond, melding in Priva geaccepteerd. Hiervoor eenmonteur aansturen om toestel na te zien, is van afstand niet te resetten.Tevens komen de gbs meldingen maar voor de helft door op de telefoon waardoorhet gokken is van welke klant deze afkomstig zijn.ionisatie-/ontstekingsn ZAG 1 DD/50 220-230 V is defecf moet vervangen worden.De CV ketel is nog geen jaar oud informeren dat het garantie is.trafo vervangen. en geholpen bij metingen ketel | 432.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 727647 | 43047 | 43082 | Gereed gemeld | Storing LG unit | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Men heeft een storing C34 aan LG unitGraag morgen 9-11-2017 monteur tp.Call nummer 4289559Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenstNiet duidelijk/reset gewenst | De installatie draaide toen ik aankwam, ik heb begrepen van de klant datdelaatste 2 dagen storingen waren aangegeven op t display, codes CH24, en CH34LG. Op basis van die informatie heb ik de unit uitgebreid getest gaszijdig enwas alles normaal, ik heb de sensoren nageken en is hier weer gebruik gemaaktvan kroonsteentjes om die aan de connector te koppelen. Toevallig zijne wel desensors die de storings code ch34 aangeven. Het gaat om sensoren op connectorsCN25 en 26 bij de linkse unit en CN27 op de rechtse unit. Bij de klant leggenook sensoren op voorraad maar die waren niet de goeie. deze 3 sensorengroepmoeten besteld worden en vervangen worden om probleem van valscontacten tekunnen uitsluiten. Ik heb de units op volle vermogen getest gedurend 2 urenverwarmen en koelen en was deze niet in storing gevallen.Alle sensoren bij de condensor en de leidingen die met kroonsteentjes warengekoppeld zijn vervangen en unit is getest, draait nu weer. Toen ik aankwam draaide de unit gewoon normaal. ik heb weer aalles onderzocht,en mijn druk/temperatuur meters eraan gekoppeld, ik belde dan ook met LG en gafde stooringscode aan die aan mij was doorgegeven, het ging om de laah enhoogdruk sensoren die werden aangesproken, maar volgens LG service waren dedrukken en temperaturen die ik aangaf bij mij op de meter goed en de unitdraaide netjes zei hij. Ik werd geadviceerd om de monitor (computer) van lg aante schaffen en eraan te koppelen om de storingen te kunnen lezen, die heb ikniet in bezet. Ik heb daarna de unit tig keren aan en uitgezet en op verwarmenen koelen getest en die reageerde gewoon normaal. Het enge wat ik deze keer konvinden is een aanmelkaar gesmolten stuk draad van de hoogdruk sensor connectordie heb ik tussenuit gehaald en de draar met perssokken aanmelkaar gekoppeld.Alle die tijd dat ik er bij de unit geweest is ie geen eene keer in storiggevallen. Voor nu kan ik weer helaas nieks doen dan maar zo te laten en kijkenwat ie weer doet. | 1269.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 734190 | 43081 | 43089 | Gereed gemeld | Storing WTW unit vergaderzaal | STORING | 410535-904601-LK20 | - | LAAG URGENTE STORING blijft in en uit bellenAfwijking LBK | Anders | Laag urgente storing blijft in en uit bellen,deze zou buiten kantooruren nietuit moeten bellen.Om de nacht door te komen heb ik de unit via het GBS op de hand uit gezet.Dienen dit wel verder te onderzoeken.Zonet ingebeld met het project. Er is een reperterende storing aanwezig vanuitde WTW unit. Of het inderdaad een storing betreft is niet geheel duidelijk.Wel een feit is dat de storing zichzelf snel weer reset. De unit lijkt dan weldoor te draaien. Om dit pendelgedrag te voorkomen is de storingvertragingingesteld op 60 Min. | 123.3
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 734912 | 43083 | 43126 | Gereed gemeld | Volledig in de kou | STORING | 410535-904601-LK20 | *20-12-2017 (RA) Van naam gehaald ivm log 65. | Volledig in de kou. Betreft een VRF systeem. | Koelmachinestoring | betreft unit met installatienummer K0014/07021102, type unit LG ARUB 1208T1 dezeunit heft een teugkerende storing CH 24.Kropman is hier al diverse malen voorgeweest.Unit gereset en gecontroleerd, bij controle blijkt dat de kabels van dedruksensoren beschadigd zijn en deze opnieuw aan elkaar gemaakt zijn, lijkt mijzeer wenselijk om deze in zijn geheel te vervangen gezien het geen betrouwbareindruk maakt op mij.Unit draaid nu weer maar herhaling is niet uitgesloten.Klant geeft aan dat bezoek van leverancier (LG) wenselijk is.Voor het vervangen van de sensors dient installatie af gepomptte worden, totaleinhoud van het systeem is 27 kg. voor foto JackTevens storing aan lg unit kantoor ontvangst KW.Installatie nummer K0014/0605021100 type unit LG FM40AH (A6UW406FA0).Unit geeftstoring CH61,unit heeft een te hoge waarde gedetecteerd op de leiding van decondensor (hoger dan 65 graden).sensor gecontroleerd en deze geeft normale waardes, condensor voor zovermogelijk gereinigd.Deze storingsmelding lijkt mij al enige tijd in het systeem te zitten, dezemelding komt normaal in de zomer voor.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 434.35
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 739662 | 43103 | 43227 | Gereed gemeld | airco op dak omgewaaid | STORING | 23002-904600-LK20-21180030 | - | airco op dak omgewaaid | - | Bij aankomst geconstateerd dat de 2 buitendelen samen omgevallen zijn en recht op de koelleidingen zijn gevallen. Zeker een lekkage uit de linker unit. In unitR410A, 8KG. Units staan op werkschakelaar uit, de leidingen op het dak moeten door Stek-monteur hersteld worden.Er is een offerte uitgebracht voor het vervangen van het complete VRV systeem. | 1358.53
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 741321 | 43108 | 43109 | Gereed gemeld | Verwarming pand doet het niet. | STORING |  | *8-1-2018 (JG) Remote gaat inbellen. | Verwarming pand doet het niet.Er zijn koudeklachten in het pand. Dat is ontstaan door het defect raken van deWTW units.Zolang deze niet zijn hersteld moeten er "noodmaatregelen"worden getroffen. | - | Om warmte in het pand te garanderen zijn de stralingspanelen 24 uur per dagaangezet met een hogere stooklijn.Dit in overleg met de klant. | 34.49
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 744000 | 43114 | 43115 | Gereed gemeld | 3x Storingen (koel/vries st. in., Ko4 St in, NW) | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Afwijking GBS | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset zover het kon. Ik heb ook TD gebeld, maar naam er niemandop, ik heb in de voicemai gesproken, bijna 2 uren later kreeg ik meldingen viaGBS dat de storingen uit en weer in gaan. warsch. waren ze van td aan hetresetten. (ik heb verder nieks van gehoord) | 54.1
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 744914 | 43116 | 43126 | Gereed gemeld | Storing electra, branddeuren vallen dicht | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Branddeuren vallen dicht door elektrastoringbranddeur van werkplaats en laadruimte kw vallen dicht. magneten werken nietmeer | 1 van de deur magneten nabij het restaurant was defect. bedrading aanmagneetzijde zat los. Door het verdraaien van de magneet is de bedrading klemkomen te zitten en is losgetrokken. | Magneet dient vervangen te worden, verderop in de gang zit nog een magneet dieniet 100% is klant geeft aan dat deze ook vervangen dient te worden. het betreft2 dezelfde vloermagneten 24V (zie foto) | 353.33
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 753324 | 43133 | 43158 | Gereed gemeld | Faecalienunit 2-14XS1 st | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Faecalienunit 2-14XS1 stAfwijking werking | Anders | Niet opgelost, Faecalienunit komt storing in en later weer uit.Hetgeen misschien kan betekenen dat er een vlotter niet schakelt waardoor hetmax nivo is bereikt en de pomp wordt ingeschakeld door de max vlotter welkebuiten de regeling de pomp aanstuurt en zo wordt leeg gepompt,Enkele weken in de gaten gehouden, storing is niet meer te gekomen. | 190.67
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 753674 | 43135 | 43135 | Gereed gemeld | Vers pand OS13 comm. alarm st in | STORING |  | - | Vers pand OS13 comm. alarm st inAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, later weer st uit binnen gehad. | 62.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 753675 | 43135 | 43135 | Gereed gemeld | Vers pand OS12 comm. alarm st in | STORING |  | - | Vers pand OS12 comm. alarm st inAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, later weer st uit binnen gekregen. | 62.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 753665 | 43135 | 43135 | Gereed gemeld | Vers pand comm. alarm onderstation 13 | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Vers pand comm. alarm onderstation 13Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, melding kwam later weer storing uit binnen. | 62.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 753666 | 43135 | 43135 | Gereed gemeld | Verspand comm. alarm onderstation 12 | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Verspand comm. alarm onderstation 12Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, melding kwam later weer storing uit binnen. | 62.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 754869 | 43138 | 43139 | Gereed gemeld | LBK Blaast te koude lucht | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Te lage inblaastemperatuur.LBK Uitblaastemperatuur te laag.Vanochtend was het 16 graden in het pandKantoren gedeelte.Ruimte V2.43 | Ingebeld en de waarde van de LBK was in de nacht 16 graden in stilstand.Tijdens start was de inblaas temp 28 graden opstart nu is de waarde 20.9graden.Volgens de ruimte opnemer V2.34 is de temp waarde in de nacht niet onder de 20graden geweest nu geeft deze aan 23.3 graden | Ingebeld maar zie geen vreemde instelling of waardes volgens priva wekt hetsysteem goed. Zit wel dip in de nacht maar kleppen temp waarde en setpoint zijngoed.Advies morgen controleren of het nu weer voorkomt.Ingebeld met het project. Er zijn toch wat bedenkingen. Er blijft een verschilvan 1° tussen de gewenste en gemeten inblaastemperatuur. Na het dichtsturen vande verwarmer klep zakt de temperatuur snel naar de 14°C.Pas als er 3 ketels bij staan wordt de gewenste temperatuur (dwz, -1C.) weerbereikt, pas na lange tijd. Er lijkt toch een probleem te zijn met decapaciteit. Mogelijk een te kleine verwarmer, of de klep loopt niet geheel open,of de ketels worden niet goed aangestuurd? Als er klachten blijven is het tochzaak iemand hier naar te laten kijken. | 68.96
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 758805 | 43153 | 43157 | Gereed gemeld | nazien koudeklachten Transport in GBS | STORING | 410535-904601-LK20 | - | nazien koudeklachten Transport in GBS | afwijking regeltechnisch | d.d. 22-2, vanuit GBS de kloktijden van de lbk in overleg met Roger Westerhoutvervroegd van 3.30 uur naar 2.30 uur.d.d. 23-2, gecontroleerd of de gewenste temperaturen eerder gehaald worden. | 97.54
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 758840 | 43153 | 43165 | Gereed gemeld | uitstortgootsteen werkkast gescheurd | STORING | 410535-904601-LK20 | - | uitstortgootsteen werkkast gescheurdAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | wasbak opgemeten.breed 62cmdiep 46cmhoog 24/32 cmuitstortgootsteen vervangen | 815.74
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 761109 | 43164 | 43165 | Gereed gemeld | zekering lichtmast bij de portiersloge nazien | STORING | 410535-904601-LK20 | - | van de lichtmast bij de portiersloge springt de zekering er de laatste tijd zeer vaak uit. | Geen probleem | Definitief herstel kan niks vinden er kan sluiting inzitten.zit ook camera op de paal deze zit onder de zekering aangesloten bij herhalingmet hoog werker naar toe van overgouw is eerder aangestuurd,Rond 16 meter hoog, kan ook in het aansluitkast zitten naast de camera. Gemetenbelast 2.3amp verlichting aan laten staan kijken of dit gebeurd als ze opgewarmdzijn dit was ook niet het geval. | 348.28
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 761924 | 43166 | 43171 | Gereed gemeld | nazien storing wtw vergaderzaal | STORING | 410535-904601-LK20 | - | nazien storing wtw vergaderzaalAfwijking W | Technisch gebrek | wtw unit gecontoleerd omdat er regelmatig een lage urgente storing komt.unit draait niet terwijl er wel 230v op de motoren sta deze zouden wel moetendraaien.prijsopgave volgt op SO 762837 | 222.45
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 765120 | 43180 | 43181 | Gereed gemeld | verhelpen lekkage brandslanghaspel | STORING | 410535-904601-LK20 | - | verhelpen lekkage brandslanghaspel, spullen ophalen bij TU BredaAfwijking W | Niet duidelijk | brandslang haspel lekte deze gerepareerd aan de spuitkop. | 215.87
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 767281 | 43191 | 43191 | Gereed gemeld | Vooralarm en min installatiedruk ketels kw pand | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Vooralarm en min installatiedruk ketels kw pandAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op project en geconstateerd dat de installatiedruk van 1,7 naar 0,8 baris gegaan. Overleg gehad met bereikbaarheid Jumbo en Kropman dient bij te gaanvullen.Ter plaatse geweest en installatiedruk bijgevult tot 2,7-2,8 Bar zoalsbeschreven stond op het formulier in de stookruimte, regelkast gereset eninstallatie weer storingsvrij achtergelaten. | 357.03
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 767303 | 43192 | 43192 | Gereed gemeld | Min gr waarde centr. aanvoer temp ketels | STORING | 410535-904601-LK20 | - | Min gr waarde centr. aanvoer temp ketelsAfwijking M&amp;R | Geen probleem | 05:05 uur kwam storing in en later weer storing uit, ketels zijn weer gaandraaien, installatie is gisteren bijgevult op druk. | 112.95
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 768340 | 43198 | 43198 | Gereed gemeld | max temperatuur computerruimte. | STORING | 410535-904601-LK20 | - | max temperatuur computerruimte.Afwijking koeling | Geen probleem | De temp. was net op de grenswaarden maar liep al weer snel terug. Maxgrenswaarden iets hoger ingesteld van 30 naaar 32'c. | 54.1
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 769018 | 43200 | 43207 | Gereed gemeld | a.c. unit computerruimte valt telkens in storing | STORING |  | - | a.c. unit computerruimte valt telkens in storingAfwijking WAfwijking koeling | Niet duidelijkOnderste ventilatormotor van de condensor kapot. | De ventilatormotor vervangen en de unit getest. unit draait goed en storingsvrijachtergelaten. | 479.61
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 771180 | 43209 | 43216 | Gereed gemeld | Storing airco/afvoerwatercondenser, accu hok vers | 1E LIJN ST |  | - | Storing/probleem aan Airco/ afvoerwatercondenser, accu hok vers.19/4 monteur gepland 15 - 16 uur.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekPijp 75 pvc kapot.Technisch gebrekPVC bocht afgebroken | de bestand bocht moet uitgebrandt worden anders iser geen plk voor.Deze spulen bestellen en en laten maken. nu hrb ik het met zwart plakbandverholpen. Er stroomt veel water door nu omdat de afvoer van de koeling is. Klant wil t graag morgen nog laten makenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, deze was goed dicht gemaakt doorfouad. Robert had liever dat hij met mindere temperatuur uitgeschakeld werd.Definitief herstel, afvoer gerepareerd. (klaar) | 602.6
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 771193 | 43209 | 43209 | Gereed gemeld | Warmte klachten kantoor verskant | 1E LIJN ST |  | *19-4-2018 klant ingelicht dat het probleem is opgelost | Warmte klachten kantoor verskantWil jij inbellen ze hebben warmte klachten kantoren verskant. | - | Ingebeld met het project. De inblaastemperatuur van de LBK Kantoren bedraagt34°C. Het blijkt dat de regelklep van de koeler handmatig/uit is gezet.tegelijkertijd is de koelmachine met de hand aan gezet. Dit levert natuurlijkconflicten op. Alles weer op automatisch gezet. De inblaastemperatuur gaat nuonderuit. | 83.26
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 773526 | 43224 | 43224 | Gereed gemeld | Storing kast LK04 | 1E LIJN ST |  | - | De Kast LK04 van het laadstation in de vershal geeft verschillendestoringsmeldingen. | Noodknop van acculaadstation was ingedrukt | In de voorruimte van het acculaadstation is een andere firma bezig om allesschoon te maken, 1 van deze mensen heeft tijdens zijn werkzaamheden per ongelukde noodknop ingedrukt. Verdeler is weer gereset en de storing is nu weg. Dit isook al terug gekoppeld naar Jos Santegoets. | 333.79
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 775074 | 43237 | 43237 | Gereed gemeld | Ketel 2 storing . Ketel achtergevel | 1E LIJN ST |  | - | Ketel 2 in storing achtergevel ketel. Gaat in storing en komt gelijk weer uitstoringAfwijking W | Ingebeld en contact gehad met een medewerker technische dienst jumbo over destoring van ketel 2 die in en uit komt als knipperlicht installatie.Technisch gebrek | Servicemonteur aansturen en controleren waarom de storing in en uit komt metnamen de storings uitgang en historie storing vanuit de cv ketel remehaDe druk van de installatie was laag, deze bijgevuld tot 2 bar.Doordat ketel 2 de laagste waarden aangeeft, kwam deze elke keer in storing. | 84.84
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 776199 | 43246 | 43248 | Gereed gemeld | Diverse meldingen | 1E LIJN ST |  | - | Diverse meldingenAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Voor de zoveelste keer meldingen midden in de nacht binnen gekregen welke in dedagsituatie zijn voorgevallen.Hierover al eens contact gehad met remote services. | 169.41
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 776214 | 43246 | 43246 | Gereed gemeld | Vers pand faecalienunit storing | 1E LIJN ST | Remote services | - | Vers pand feacalienunit storingAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Melding faecalienunit binnen gekregen, deze ging later weer storing uit.Waarschijnlijk hoog niveau melding. Probleem opgelost. | 91.12
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 776239 | 43248 | 43256 | Gereed gemeld | Faecalienunit st in/uit | 1E LIJN ST |  | - | Faecalienunit st in/uitAfwijking W | Niet duidelijk | Afgelopen zaterdag ook al deze melding gehad, advies om Duijvelaar deinstallatie na te laten zien/cq onderhouden.Bezoek Duijvelaar, de kabels van de vlotters defect zijn, dekabels zijn uitgedroogd en verouderd. Wij adviseren u onderstaande onderdelente laten vervangen, en de put te laten reinigen.Prijsopgave is op SO 777344 reeds naar Jumbo gemaild. | 430.95
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 776518 | 43248 | 43496 | Gereed gemeld | Diverse meldingen vuilwaterput | 1E LIJN ST |  | - | Diverse meldingenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Na half vijf, nog 30 meldingen gehad van faecalienunit welke in de dagsituatiehadden plaats gevonden.Graag uitbel pc nazien op de juiste instellingen, zodat meldingen welke overdagplaats vinden niet meer uitgebelt worden in de storingsdienst.Doormeldingen doorgekeken en inmiddels heeft Duijvelaar onderhoud aan de putuitgevoerd. | 136.71
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 777197 | 43251 | 43255 | Gereed gemeld | Storing VRF | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | - | Storing cv en airco code CH21. Systeem doet het niet meerGepland 31/5 tussen 13 - 16 uur.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Tijdens bellen met klant blijk dat er een stek monteur naar toe moet. Ditdoorgegeven aan de zaak.Mer Robeer gebeld en gevraagd of het maandag opgepakt kan worden, en was akkord,aangezien ik rond 16:00 uur daar pas kan komen. Deze voor volgend week plannen.Unit stond op storing CH21.Deze storing word veroorzaakt door een te hoge druk aan de condensor kantwaardoor de compressor teveel stroom trekt.Condensor is in een slechte staat enchem reinigen en coaten heeft weinig zin meer daar lammelen verteert zijn.condensor voor zover mogelijk door geblazen met stikstof, hiermee is de persdrukmet 4 bar gezakt en zodoende de stroom van de compressors ook.Advies om systeem te vervangen, 12 jaar oud. | 489.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 785532 | 43305 | 43305 | Gereed gemeld | os1 ruimtetemp. 1 stralingpan.hal max gr | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | - | max temp stralingingspanelen bereikt.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | max temp was aangesproken. Ketel en pomp staan uit en er is geen warmtevraag. Dete hoge temperatuur komt door de hoge temperatuur buiten. Daarom degrensbewaking 20'c verhoogd. Bij lagere buiten temperaturen dienen deze weerverlaagt te worden. | 62.69
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 786109 | 43308 | 43308 | Gereed gemeld | RK2 urgent | STORING | 410500-904601-LK20 | - | RK 2 storing urgentcall nr 4517674Afwijking koeling | Geen probleem | Temperatuur bij binneunit nagemeten en deze zijn oke.inblaas is28.3'c en uit 17.2'c.Waarschijnlijk is de combi van de zon op de ramen en de hoge buitentemp deoorzaak dat het zo warm is geworden. | 117.64
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 787798 | 43322 | 43332 | Gereed gemeld | Lekkage airco | 1E LIJN ST |  | *10-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 10-08. *10-8-2018 (WdB) extra tijd ivm dat Centercon in eerste instantie geen onderdelen meer *10-8-2018 levert van LG. Middels extra kosten gaan ze nu eenmalig wel het onderdeel *10-8-2018 bestellen. | Lekkage airco -&gt; 1e verdieping kantorenAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Condenspomp van het binnendeel defect.Unit tijdelijk buiten gebruik genomen door hem spanningsloos te maken.Er dient een nieuwe condenspomp besteld te worden.Type unit is LG ARNU09GBHA2 met serienummer 007KACA00339Condenspomp vervangen, hierna unit in bedrijf genomen en getest. | 698.78
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 799858 | 43405 | 43496 | Gereed gemeld | Lekkage rioolleiding | 1E LIJN ST | 4592734 | *1-11-2018 (JG) Ingepland Patrik Verheezen. Klant reeds geinformeerd. | Lekkage rioolleiding. Lekt door het plafond, staan producten onder.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, noodoplossing gedaan om deelektramof.Bestellen 2 stuks elektramof en bochten, zal foto's naar Wilfried mailen.Getest op lekkage en is nu dicht.Graag z.s.m. oppakken voor reparatie.Lassok los geslagen en nieuwe bochten en sokken gemonteerd + alles schoongemaakt | 887.96
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 800932 | 43412 | 43458 | Gereed gemeld | binnendeel ruimte 2.37 verwarmd niet | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | - | binnendeel ruimte 2.37 verwarmd niet, systeem blijft op pre heat,systeem blijftop pre heat. Gemeld door Robert Langenberg.Afwijking koeling | Technisch gebrek | In samenwerking met firma AIRGROUP op locatie geweest in verband met storing aanbinnendeel ruimte 2.37C.Installatie volledig gecontroleerd, poort 1en2 ven de controllerbox welke inruimte 2.37C hangt schakelen inwendig niet om.Poorten zijn niet te vervangen en de oplossing is dan ook om deze box tevervangen.Let op, hiervoor dient de installatie volledig leeg gemaakt te worden.Raming voor reparatie en alternatief aan Roger Westerhout doorgemaild. | 735.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 800942 | 43412 | 43413 | Gereed gemeld | Lekkage riolering KW pand | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | - | Lekkage riolering KW pand afgelopen maandag is er iemand geweestAfwijking W | Technisch gebrek | De binnenbeluchter lekte, dit gaf aan dat de gehele riolering vol stond metrioowater. Aftakking van toilet lekte op de electromof. Deze opnieuw gelast, weleen hele tijd laten drogen toen eigen TD de wc weer werkend had gekregen. Van 4uur tot 8 uur gewacht op ontstoppingsbedrijf. Deze monteur geassisteerd. Toen weklaar waren met water de hoogwerker afgespoten. eigen prsoneel had er eenschoonmaakmiddel op gegoten. Het gelekte water wat op grond was gevallen metwater naar de desbetreffende laaddok afgevoerd. Alles weer netjes achtergelaten.Zie bon van ontstoppingsbedrijf. | 933.8
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 802554 | 43419 | 43496 | Gereed gemeld | Ketelstoringen OS-11 en 12. | 1E LIJN ST |  | *15-11-2018 (JG) Jack van Oorschot is nu onderweg naar locatie. Remote hierover *15-11-2018 geinformeerd. | Ketelstoringen OS-11 en 12. | - | Vanaf de zaak ingebeld en ketels dienen ter plaatse te wordengereset.Tevens in OS-13 diverse netwachters in storing en een overspanningsbeveiliging.(JG) Jack van Oorschot heeft ingebeld, geen storingen meer geconstateerd. | 40.67
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 809196 | 43449 | 43588 | Gereed gemeld | Lekkage riool | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | SPEOD, lekkage riool JumboAfwijking W | Niet duidelijk | Het was een verstopping van de verzamelleiding van de herentoilet. Deverstopping was verholpen door het doorspoelen van de schoonmaker. Nu heb ikweer alles vrijgegeven en de wc"s spoelen gewoon normaal door. Leidingen enverbindingen onder het dek gecontroleerd en was alles goed en intakt. | 234.82
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 815160 | 43469 | 43469 | Gereed gemeld | Sluiting in de lichtlijn, erg donker. | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | - | Sluiting in de lichtlijn, erg donker. call nr. 9699Monteur kropman is al aanwezig op locatie. Afwijking E lichtlijn beschadigd door heftruck is onlangs verbouwd tot led en nustaat er niet op welke kant voeding is en verkeerd in gestoken door td | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 124.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 824554 | 43494 | 43495 | Gereed gemeld | 3 storingen in Priva, kunnen niet worden uitgeleze | 1E LIJN ST | 410500-904601-LK20 | *29-1-2019 Per mail uitgezet bij Remote *29-1-2019 graag iemand daar sturen | Melder geeft aan dat er afgelopen vrijdag snel achter elkaar 3 storingen zijnbinnen gekomen. Meneer krijgt deze niet uitgelezen. Graag contact.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | ingebeld op locatie maar we kunnen niet van de afstand storingen resettenmoet iemand op locatie sturenZonet ingekeken bij het project. De bedoelde melding is een ruimtetemperatuurgeweest die iets te laag werd.Het gaat om de stralingspanelen in de werkplaats, hier is deminimumgrenswaardebewaking ingesteld op 12,5°C.De beheerder, de Hr Langenberg , is door mij reeds op de hoogte gesteld.Definitief herstel. Ingebeld via pc. Geen storing aanwezig, ook niet in historie. Hiervoor klant (dhr Langenberg)gebeld. Hij gaf aan dat hij gisteren hieroveral gebeld was en dat het pobleem al opgelost was. Dus de vraag waarom ik alsnogdeze storing heb door gekregen ? | 115.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 825629 | 43496 | 43613 | Gereed gemeld | Kantoren boven zitten in de kou | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *31-1-2019 (JvdB) Direct bij de telefonische melding een afspraak gemaakt voor 1-2. Jack *31-1-2019 zit dan op locatie voor verv. condesorventilator en pakt deze melding dan gelijk *31-1-2019 mee (besproken met Jack). Het kan zijn dat zijn klus ook gelijk de oplossing is *31-1-2019 voor deze storing. | Kantoren zitten in de kou. ketel al gereset, maar schiet binnen1 minuut weer in storing. Storingscode: CH-53Graag monteurAfwijking koeling | Technisch gebrek | Unit geeft code CH53 aan op het binnendeel.Unit gecontroleerd, code 53 zou duiden op een com.storing.Print op het buitendeel is verbrand (inverter board)Advies is om deze te vervangen.Tijdelijk een elec.kachel neer gezetPrintplaat vervangen, unit komt nog niet in.Contact opgenomen met de firma LG en met deze diverse handelingen uitgevoerdzonder resulraat.Advies van LG is om servicebezoek van deze in te laten plannen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, air groep heeft alles geprobeert maarzonder service tool unit werkt nog niet.LG is voor geweest en het lijkt dat ze zelf ook niet uitkomen. Ze hebben vanalles geprobeerd en op het einde konden ze mij nog niet vertellen wat er aan dehand is met de unit / systeem. De nw unit van de spoelkeuken hebben ze ooknagekeken en ingelezen. Ze hebben ook iets aan de instellingen verandert en deunit bleef draaien zonder storingen. Dus dit probleem was opgelost tot zover ikhet kon zien. De mannen van LG zouden een rapport stellen en die beschikbaar stellen voor deopdrachtgever, om goed over de probleem te informeren moet het rapportopgevraagd worden. Ik heb verder de 2 mannen van LG achtergelaten en ben ik naareen spoedstoring gegaan. Begeleiding voor LG medewerker. De man heeft een nw software ingeschoten maarwas nog geen succes, de print vervangen en weer een ander sofware geprobeerd, enook deze keer zonder succes. De probleem met deze print is internationaal en LGproberen het op te lossen. IK heb begrepen van de medewerker dat ze voorig keerde oregeneel printplaat van een ander unit van de vers hebben geprobeerd en diewerkte wel goed. Dus de probleem is nu de nw vervangende print die op oploop is.Hier moet LG nog wat aan verbeteren om werkend te krijgen. Helaas de probleem is nu nog niet opgelost. Het legt nu bij LG en ze stellenzelf ook een rapport voor dit. De unit staat uitgeschaakeld op ws en is veiligachtergelaten.Definitief herstel, LG heeft nieuwe software in print geschoten, de printen diein omloop zijn komen uit Korea en werken op 60hz. in nederland hebben we 50 hzwaardoor er tijdsproblemen komen. dit heeft LG aangepast unit diverse malenlaten schakelen en werkt nu weer. wel 2 binnendelen waar sensoren slecht of nietaangesloten zijn. LG module nodig om deze storing te zoeken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. 28-5-2019 storing CH 05 nagezien. Geenspanning op de unit; groep K13 van de airco lag eruit. Na inschakelen was errook zichtbaar op de nieuwe print, daarom de unit op werkschakelaars uit gezet.Volgens Martijn van LG geeft de inverter compressor problemen. Storing wordtverder opgepakt door Kropman. | 3565.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 831150 | 43515 | 43516 | Gereed gemeld | lekkage gang 35 nieuwbouw | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | gezocht waar lekkage vandaan kwam.op het moment is er geen lekkage aanwezig en komt het waarschijnlijk van buitenen is er geen lekkage aanwezig. | 219.34
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 831748 | 43517 | 43517 | Gereed gemeld | Storing LG unit hierdoor kouden klachten | 1E LIJN ST |  | - | Storing LG unit hierdoor kouden klachtenbetreft de LG unit bij kantoren WERSAfwijking koeling | Units in storing. Code CH 32. Te hoog persgas. | Units weer gereset. Maar de oorzaak van storing niet kunnen halen, omdat het meteen adaptere en programma van lg aleen mogelijk is, en die heb ik niet in bezet.Als de unit weer op storing valt en dezelfde code doorgeeft dan is het beter datLG voor komt om de oorzaak te achterhalen. | 209.71
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 838307 | 43546 | 43549 | Gereed gemeld | Storing LG unit versgebouw geeft code CH32 | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *29-3-2019 Foewat moet tekst nog invullen *29-3-2019 ==&gt; Nog steeds geen tekst ingevuld =&gt; Zelf maar ingevuld. | LG unit CH32 kantorenBetreft flexkantoren versgebouwAfwijking koeling | Koelmachine in storing CH32.Waarschijnelijk comminicatieprobleem tussen de verdeelbox en buitenunit.Buitenunit draide gewoon, een deel van binnenunits stonden op stooring. | Koelmachine gereset en uit storing gehaald en werking getest.Werking is weer in orde.De heel installatie gereset en de units deden het weer. | 178.49
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 838957 | 43550 | 43550 | Gereed gemeld | Vervangen inlaatcombinatie 22 mm | STORING | 410500-904600-LK20 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van defecte inlaatcombinatie t.b.v. boiler ketelruimte oudbouw | 216.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 843057 | 43571 | 43571 | Gereed gemeld | Storing aan verwarming. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Storing aan de Verwarming, graag contact en dan inbellen.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Meldin binnen gekregen via smc. Dhr Langenberg gebeld omdat er continu meldingenbinnen kwamen. Echter bij het inbellen niets kunnen vinden wat het zou kunnenzijn. Ze pakken de storing zelf verder op. | 86.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 846854 | 43598 | 43598 | Gereed gemeld | koelmachine oudbouw Trane in storing | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | koelmachine in storing, graag naar kijkenAfwijking koeling | Technisch gebrek | De circultiepomp in de technische ruimte gangbaar gemaakt. Pomp maakt eenduidelijk ratelend geluid. Als de storing terug komt, is het advies om de pompte vervangen. Grundfos pomp ype UPS 50-180/f, P/N: 96402136 PC 9918 | 237.2
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 848568 | 43607 | 43612 | Gereed gemeld | Opnieuw lekkage riolering KW pand | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *22-5-2019 (JG) I.v.m. capaciteit gebeld naar wvb Breda gebeld, geen gehoor. *22-5-2019 Wilfried sms gestuurd. *22-5-2019 (JG) Wilfried smst terug dat Fouad hier heen kan. Gebeld, geen gehoor. *22-5-2019 Voicemail ingesproken. *22-5-2019 (JG) Via Patrik Verheezen begrepen dat Fouad naar locatie gaat. Klant *22-5-2019 telefonisch geinformeerd. | Opnieuw lekkage riolering KW pandAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Het is weer op dezelfde plek als de vorig keren. Ik heb de verbindingen benedengecontroleerd en alles nageken en zag dat er 2 druppels hingen op de elektromofverbinding en het zag er niet zo uit dat het daar vandaan kwam. De probleem iswarschijnlijk bij de ophangframe van de pot.De pot moet gedemonteerd worden en moet er gekeken worden wat daar niet goedafsluit, de verbindinen opnieuw nakijken en aan elkaar zetten. De actie zsmplannenomdat de klant de 3e heren wc op slot heeft gedraaid en wacht op oplossing en ofverklaring van de lekkage. Van de buitenkant valt niets te zien.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, pot gedemonteerd en niets gevoden,afvoer gaat naar rechts. wand moet gesloopt worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, tegels verwijderd geen lekkagekunnen vinden. plaat achter wc gezet en als het lekt deze verwijderen om tekijken waar lekkage vandaan komt. | 720.55
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 849536 | 43614 | 43619 | Gereed gemeld | storing RK-1 | 1E LIJN ST | CALL4765781 | - | storing RK-1 | - | Is afgehandeld op SO 849641 | 0
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 849537 | 43614 | 43619 | Gereed gemeld | Storing RK-1 | 1E LIJN ST | CALL 4765781 | - | Storing RK-1 | - | Is op SO 849543 afgewerkt. | 0
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 849543 | 43614 | 43614 | Gereed gemeld | RK1 in storing | STORING | 410500-904600-LK20 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Ik kreeg de bon niet op mijn Ultrabook, op locatie ingelogd om te kijken wat eraan de hand is, niks kunnen vinden. Met dhr Grist gebeld wat de melding was. Hetwas een hoog urgente storingsmelding op RK1, die om de paar minuten in kwam endaarna weer eruit. Dit ging al een hele tijd. In overleg besloten om te kijkenop locatie. Bij aankomst bij RK1 was de melding ook weer niet en toen weer wel,voordat we konden zien welke melding was deze weer weg, maar het was wel eencv-ketel. Het enige wat ik kon vinden was dat de druk 0,8 bar was op de 3ketels. deze opgevuld tot 1,6 bar. De storingsmelding is nu ook niet meer teruggekomen. Alle 3 de ketels geven wel een service code A aan. Op de vloer lag ookeen flinke plas met water. Deze kunnen traceren naar de pakking van de flens vande verzamelbuis van de cascade opstelling. Alle bouten nog aangedraaid, dezezaten erg los. | 115.15
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 850753 | 43623 | 43627 | Gereed gemeld | Debiet storing koelmachine | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Debiet storing koelmachine.Graag zsm monteur, het wordt al benauwd.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, flow switch wat bij gesteld, alsdeze melding terug komt flow switch en pomp vervangen ivm horende lagers pomp,en glycol ysteem is dan toch leeg om dit dat gelijk op te pakken | 220.87
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 850858 | 43626 | 43626 | Gereed gemeld | RK2 Storing. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | RK2 Storing. Koelmachine storing | Niet duidelijk | storing gereset via gbs. koelmachine weer in bedrijf en temperaturen zakkenweer. | 97.77
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 853279 | 43640 | 43721 | Gereed gemeld | Ernstige lekkage aan condensor Airco | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Ernstige lekkage aan condensor Airco herstellen.Afwijking koeling | Technisch gebrek, condesbak lek en vlotter van pompje blijft plakken | Object (tijdelijk) niet in beheer, de koeling verderop in gebouw word gesloopt.als deze units verwijderd worden komen er 2 of 3 op voorraad om onderdelen testrippen volgende week oppakken. | 276.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 856098 | 43656 | 43657 | Gereed gemeld | Flinke lekkage waterleiding in ketelhuis KW | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *10-7-2019 Gepland voor 10-7-2019 | Flinke lekkage waterleiding in ketelhuis KWAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Lekkage op spindels stopkranen. 1X VHS1 (28 rond) &amp; 1 X VHS DIN 15. Voor beide het binnenwerk besteld. Dient zsmvervangen te worden.Binnenwerken stopkraan vervangen. | 722.02
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 856682 | 43661 | 43661 | Gereed gemeld | Hemelwaterafvoer geeft melding op regelkast | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *15-7-2019 Gepland voor 15-7-2019 | Hemelwaterafvoer geeft melding op regelkast. Meneer vermoedt dat het probleemin de pomp of in de vlotter zit.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 stuks smeltzekeringen vervangen 16A daarna pomp getest engemeten. niets kunnen vinden 3,5A per fase | 230.67
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 857344 | 43665 | 43668 | Gereed gemeld | Storing LDS (Luchtdrukschakelaar) | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *19-7-2019 (JvdB) Ivm spoed onderdeel per koerier naar locatie gestuurd in overleg *19-7-2019 met Peter Smout en locatie. | Storingsmelding LDS/Luchtdrukschakelaar defect.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, LDS defect deze met koerier laten komen.Za 20-7 LDS vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 796.78
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 857750 | 43669 | 43669 | Gereed gemeld | Airco geeft storing CH61 en doet niets meer | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *23-7-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische meldig. Na contact met Peter Smout navraag *23-7-2019 gedaan bij dhr. Langenberg welke airco het betreft. Het is de LG unit t.b.v. *23-7-2019 kantoren KW Uitzendbureau. Dit teruggekoppeld aan PEter. Hij gaat vandaag op *23-7-2019 locatie. *23-7-2019 Dhr. Langenberg telefonisch geinformeerd. | Airco t.b.v. kantoren KW uitzendbureau geeft storing CH61 en doet niets meer.Het betreft een LG-airco unit. Alsdus dhr. Langenberg.Afwijking koeling | Technisch gebrek, ventilator die de print/compresoren koelt was verstopt door een vogeltje/veren | Definitief herstel, ventilator gereinigd machine reset en deze draaid weer | 192.23
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 859114 | 43677 | 43693 | Gereed gemeld | Leiding wasbak Versafedeling verstopt | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *31-7-2019 (JvdB) Johan Segers gebeld om melding door te nemen, neemt even *31-7-2019 niet op. Melding alvast op zijn naam ingepland. *15-8-2019 (SV) Navraag gekregen van dhr. Benny van der Grift (06-83274424) m.b.t. *15-8-2019 vervolg n.a.v. opname. Deze vraag doorgezet naar WVB Breda. | Wasbak bij "vers" is verstopt. Jumbo heeft hiervoor Van der Veldeningekocht, maar leidng kan niet onstopt worden en moet vervangen gaan worden.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.Sifon vervangen, water loopt weer door. | 404.73
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 859427 | 43679 | 43679 | Gereed gemeld | Airco lekt. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Airco lekt . Verskant spraykamer v1.2cDaikin airco 14-24320Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel.airco gecontroleerd en deze lekte condenswater.afvoer zat verstopt deze ontstopt en is nu weer in orde. | 173.38
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 859787 | 43683 | 43683 | Gereed gemeld | Airco kantoor " Kruidenier" wil niet aan. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Airco kantoor " Kruidenier" wil niet aan.Zodra deze aan wordt gezet schiet deze gelijk in slaapstand.Graag een monteur ter plaatseAfwijking koeling | Technisch gebrek, maak/verbreekcontact voor ventilator niet gemaakt. | Definitief herstel, kap opnieuw vast gezet deze was niet goed waardoor contactniet gemaakt werd en de unit niet aan ging. | 134.57
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 860826 | 43690 | 43721 | Gereed gemeld | Verstopping vuilwaterpompen | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *5-9-2019 Offerte Duijvelaar ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB (MP) | Verstopping vuilwaterpompen.Melden op locatie van de klant CP Dhr.Langenberg tel:076-5231853.Afwijking E | Technisch gebrek | De monteur Robert van der Velden heeft een dit al op klant locatie bekeken enkan dit niet zelf oplossen.( is voor Duijvelaar pompen ).Storing 2 x vuilwaterpompenkastje , 1 bij Entree kantoor + 1 Dokdeur 100achterkant + persleiding is ook lek.Afspraak maken met de klant CP Dhr. Langenberg tel:076-5231853 + 06-51186356.Met spoed uitvoeren op 14/8.KHStoring beoordeeld, vervolgactie urgent 2 x riool putten compleet nakijken doorduivenlaar nu schakelen de vlotters niet meer en andere pomp slecht gaaatzekering uit en bij allebei is de pers leiding lekPomp bij dokdeur 100 achterkant staat in storing + lekkagepersleidingUitgevoerde werkzaamheden: inst getesteea doorgemeten.pomp gemeggerdab gemaakt om put te reinigen en vlotters te vv en vast te makenaan ketting met ballast.KHPomp bij entree kantoor staat in storing.inst getestpomp met hand leeggepompt.Oorzaak van de storing: gat in voetbocht koppelingab gemaakt voor opname en ballast met ketting te plaatsen voorvlottersBedrijfszekerheid van beide vuilwaterpompen is zeer slecht.Vervanging wordt aangebodden op SO 864736 en SO 864737 | 523.16
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 860919 | 43691 | 43699 | Gereed gemeld | Lekkage bij toilet | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Poos terug is er een melding gedaan van lekkage bij toilet.Muur open gemaakt, maar er was toen niets te vinden.Muur is nu nog open en lekkage zou nu wel zichtbaar zijn. Graag vandaagnaar locatie om dit op te lossen.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekVerstoping riool en lekkende elektromof 110 pe | Definitief herstel.gezocht waar lekkage vandaan kom.die kom van de toilet erboven uit een PE lassok vandaan net onder de vloer van 1ste verd ,kan men met hoogwerker bij ongeveer 5mtr hoog deze staat hier oplocatie.graag dit deel vervangen.bestellen:2 x bocht 45 gr PE 110 mm.3 x lassok 110 mm PE.1 mtr buis PE 110 mm.als men dit gaat vervangen lastrafo voor PE mee nemen.ook afspraak met ontstopper maken die gelijk na ons kom om de riolering door tespuiten.dit is gevraagd door td van jumbo.Omdat de leiding verstopt was en alle wc`s waren vol, hebben we besloten omeerste de rioleering door Van de Velden te laten ontstoppen en dan te repareren,toen van der velden waren kekomen rond (14:00 u) hadden ze niet de juistegereedschap bij (grijveer) ze konden alleen doorspuiten met hoogdruk, maar datwas nvt in dit geval, want anders ging water de verkeerde kant op spuiten, uitde wcs en schrobputten. Uiteindelijk konden ze voor ons niks regelen op dezelfdedag, en heeft de wv een ander partij voor vandaag om 8 u geregeld , naamelijkRioool.nl en die waren om tijd en hadden de veer bij. De riool is nu ontstopt enwe hebben de lekkende stukleiding vervangen. Klus is klaar. | 1788.26
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 861423 | 43697 | 43704 | Gereed gemeld | Lichtlijn is naar beneden gevallen in het gangpad | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Graag met spoed een monteur aansturen ivm lichtlijn is naar beneden gevallen in gangpadAfwijking EAfwijking E | Lichtlijn geraakt tijdens onderhoud aan koeling, lichtlijn is hierdoorgedeeltelijk naar beneden gevallen.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Lichtlijn gedeeltelijk gedemonteerd (2/3), Laatste deel functioneel latenhangen. Lichtlijn is zo dusdanig beschadigd dat deze compleet vervangen dient teworden. Er dient een prijs gemaakt te worden voor het vervangen van dezelichtlijn en het opnieuw ophangen van de luidsprekers aan de lichtlijn.Definitief herstel 3 tijdelijke armaturen opgehangen en aangesloten op lichtlijngroep 4 relais KDDefinitief herstel – instructie gegeven lijn gedemonteerd tot goed was met spoednieuwe lijn aanbieden en hangen anders noodlampen hangen. | 1317.6
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 862538 | 43705 | 43705 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding KW magazijn | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *28-8-2019 Gepland voor 28-8-2019 en telefonisch aan de melder *28-8-2019 monteur aangemeld. | Lekkage waterleiding KW magazijn.Er lekt koud water, maar ze kunnen niet traceren waar het vandaan komt.Er staan wel producten onder.Afwijking W | Niet duidelijk | Beneden in de betonplaat lekte water langs een gat uit de plaat. Ik heb in deomgeeving naar lekkende afvoer en of waterleiding gezocht maar kon niks vinden.Na een tijdje was het ook gestopt met druppelen en ik heb beneden nog meer gatengeboord in dezelfde golf om te bepalen waar het vandaan komt maar zonderresoltaat. In de keuken en in de spoelkeuken gekeken maar niets wijst op eenlekkage. Ik heb ook in de magazijn van de keuken tussen plafond gekeken en niksgevonden. Als de probleem nog steeds blijft en het weer gaat druppen moeten danmet een Endoscoop inspectie camera door de gaten te kijken waar het in de plaatdrupt. De camera heb ik niet in bezet en zou besteld kunnen worden. | 375.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 866591 | 43735 | 43759 | Gereed gemeld | wateroverlast dokdeur 100 | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | wateroverlast dokdeur 100, tijdelijk dompelpomp plaatsen.Afwijking W | Technisch gebrek | Op locatie de pomp gecontroleers en deze blijkt spanningsloos te staan.ISM Roger hier spanning op gezet en installatie komt bij.Pomp gecontroleerd of deze bij leegstand uit gaat en dit is het geval.Afgesproken met Roger dat er voorlopig geen verder actie voor het plaatsenvan een dompelpomp hoeft worden ondernomen. | 191.75
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 867569 | 43742 | 43745 | Gereed gemeld | nood vuilwaterpomp plaatsen | STORING | 410500-904600-LK20 | - | Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel tijdelijk voeding gemaakt op aansluting waterput voordompelpompPomp plaatsen en aangesloten, getest en werkend bevonden | 535.1
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 872152 | 43775 | 43844 | Gereed gemeld | zekering wasplaats knalt eruit | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | zekering wasplaats knalt eruitAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld is bestaande installatie uitgebreid vermogen te weinig kabel bekeken en mag verzwaren van 20 naar 25 verzwaren en fase beter verdeeldStoring beoordeeld, vervolgactie urgent zekeringen vervangen zonder pasplaat staat op nalevering later nog plaatsen Definitief herstel berekend verzwaard naar 25 en gemeten en is goed zo. | 695.17
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 872989 | 43781 | 43791 | Gereed gemeld | Airco emballagekantoor maakt herrie. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Airco emballagekantoor maakt herrie.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek. De lagers van de motor zijn versleten.Technisch gebrek | Materialen besteld. Graag een nw motor bestellen. Van Robert mag de motor gelijk besteld worden, geen offerte ofzo zei hij zelf. Maar bel maar ff om af te spreken. Het gaat om de achterste ruimte V2.41. de achterste unit. zie fotos voor meer info.Definitief herstel. De motor is vervangen. klaar | 912.14
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 874235 | 43788 | 43790 | Gereed gemeld | Storing aan de lichtlijn | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Vermoedelijk lsuiting in de lichtlijn.Vrijdag ook storing gehad, toen in de meterkast ingeschakeld, toen werkte alles weer. Vandaar weer proberen in te schakelen maar geen effect. Graag monteur.Gaat o.a. om verlichting bij deur 112 en sluis 116.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Groep 3 is uitgevallen, na inschakelen blijft deze in.Na een tijdje uitgeschakeld te zijn valt deze na inschakelen direkt weer uit.Lichtlijn 3 en 4 omgewisseld om uit te sluiten of het in de automaat zit maar het probleem verhuist mee.Ergens in de lichtlijn zit af en toe een sluiting, niet constant.Met de hoogwerker de armaturen nagelopen, het 2e armatuur veroorzaakt de sluiting, deze is nat en er hangt een amoniakachtige lucht aan.Vermoedelijk van de afgetapte koelleiding die vlak in de buurt hangt.Het armatuur elektrisch losgekoppeld en de ledlampen eruit gehaald, 1 lamp is verbrand/doorgebrand. Armatuur is niet meer leverbaar, ivm Robert Langenberg om situatie zo te laten. | 422.16
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 876223 | 43797 | 43797 | Gereed gemeld | lekkage afvoer keuken | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | lekkage afvoer keukenAfwijking W | Technisch gebrek.Lekkende verbinding onder de oven keuken. | Definitief herstel.Ik heb de afvoer onder de oven van de keuken gerepareerd omdat die in de muurlekte. De afvoer was flink scheef gemonteerd en ik moest het rechtmaken doormiddel van een nw stuk buis en een nw bocht. De spullen had ik in de busliggen. Met name 0,5 mtr pvc buis 50 en 1x lijmbocht 50 pvc.Verder het was onder de oven moeilijk bij te komen en dus lang geduurd. Nu ishet def. Gefixt. | 680.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 876801 | 43799 | 43837 | Gereed gemeld | st verwarming | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | storing cv Afwijking W, transportpomp ketels defect | Technisch gebrek, pomp is aan het einde van zijn draai uren | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, pomp spanningsloos gemaakt en weer bijgezet. de pomp draait nu weer tijdelijk. echter dient de pomp zsm vervangen te worden. Zie foto's in bijlage. let op!! oude pomp is 3 fase 400v. nieuwe pomp zal 1 fase 230v worden. regelkast dient omgebouwd te worden. tevens de pomp voor lbk 1+2 ratelt zeer luid. deze pomp dient ook vervangen te worden. Zie foto's. prijsopgave volgt op SO 877185 | 385.78
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 876780 | 43799 | 43799 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Afwijking E, lichtlijnen 9 en 10 uitgevallen | Technisch gebrek, defect armatuur | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, assistentie r. van der velde t.b.v. uitzoeken sluiting lichtlijnen. groep 11 , relais kk. Zie bon R. van der velde | 312.27
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 876781 | 43799 | 43799 | Gereed gemeld | Geen cv. Transportpomp doet niets meer. | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Geen verwarming. Transportpomp doet niets meer.Afwijking W, pomp in storing | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, melder heeft zelf de pomp gereset. installatie nagelopen. in orde | 151.08
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 876782 | 43799 | 43837 | Gereed gemeld | Gedeeltelijke stroomstoring | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Gedeeltelijke stroomstoringAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld ingang 9 en 10 van de vers armatuur defect los gehaald groep k11 relais kk moet nog nagekeken worden Definitief herstel armatuur gerepareerd en werkt weer naar behoren | 584.92
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 878492 | 43804 | 43846 | Gereed gemeld | Storing RK2 (o.a. ketels vallen hier onder) | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Storing RK2 (o.a. ketels vallen hier onder)Afwijking WAfwijking W | een oorzaak kunnen vinden ivm de lijn telefoon onbereikbaar is steeds besetzodoen kunnen we niet inbellen op project.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. waardes priva verhoogd. vannacht heel vochtig en vorst waardoor er meer druk op staat. 2 pingponhbal syfon defect Definitief herstel, syfon vervangen. | 441.29
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC4029 | JUMBO VDC Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 878959 | 43808 | 43822 | Gereed gemeld | SPOED: Storing aan vuilwaterpomp | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *9-12-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebeld met Wim Langen. Hij heeft *9-12-2019 Martijn van den Broek gevraagd die kant op te gaan. Dit doorgegeven aan *9-12-2019 locatie (Chris). | Elektrische storing aan vuilwaterpomp. Er kan nu niet gelost worden.Afwijking EAfwijking EAfwijking W | Technisch gebrekMolest/vandalismeTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten kabel klem tussen fundering blok getapt en tijdelijk hersteld tot renovatie pompput is nu opdracht voor de voedingskabel was beschadigd. Robert heeft deze tijdelijk hersteld. Klant kwam ook nog met andere melding: vannacht hadden ze ongeveer 8 storingsmeldingen meldingen gehad en ze wilden deze terug kijken. Geschiedenis is leeg en ik kon niet inbellen op locatie. De modem geprobeerd te resetten. Niet gelukt. Met contractbeheerder contact gehad, deze gaf aan dat de verbinding al een jaar niet werkt. dringend advies om meet en regel monteur aan te sturen om naar de regeling te kijken i.v.m. geschiedenis.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, pc aan de Priva gehangen en rk1 was het probleem, hier storingen ketel 2 in en uit. Ketel uitgelezen en is vlam weg val tijdens bedrijf, herstelt zich zelf. Alle drie de ketels geven service A aan en dienen onderhoud te hebben. Contact gehad met kantoor en dit staat donderdag ingepland. Tevens storing Vex unit koffiecorner, dit ook dan nazien. | 958.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 888907 | 43844 | 43867 | Gereed gemeld | Storing aan de vuilwaterpomp | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Storing aan de vuilwaterpomp.Gaat om noodpomp welke door Kropman is geplaats.Staat bij de honderd deuren.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | knikken uit de slang gehaald.Pomp pompt weer af.zie fotoDefinitief herstel pomp opgehaald en schoon gemaakt vuil terug gehad | 324.11
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 890815 | 43851 | 43853 | Gereed gemeld | storing c.v. ketel pand KW, Remeha 5.29 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | storing c.v. ketel pand KW, Remeha 5.29Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Toestel geeft code 2.29.Betreft een Remeha gas 310 ECO-9.Ventilator blijft in ruststand op vol toeren draaien,contact gehad met Remeha en deze geven aan dat ventilator vervangen dient te worden.Vooraf contact opnemen met de heer Langenberg.Materiaal is besteld.Definitief herstel . ventilator vervangen en getest alles werkt weer. | 1693.03
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 891640 | 43853 | 43854 | Gereed gemeld | Geen CV en Lekkage verdeler RK1 | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | *23-1-2020 SO opgestart en gebeld naar Fuoad. Hij heeft nog diverse storingen. *23-1-2020 Gebeld naar Wilfried. Er is vooralsnog niemand anders die deze storing op *23-1-2020 kan pakken. Voorlopig ingepland bij Fouad. Mocht iemand anders hier toch nog *23-1-2020 heen kunnen laat Wilfried dit weten. Fouad hierover geinformeerd. *23-1-2020 Dhr. Langenberg gebeld op 076-5231853. Niet bereikbaar. *23-1-2020 Nogmaals gebeld. MEneer ingelicht dat er vanmiddag iemand op locatie komt. | Geen CV en Lekkage verdeler RK1Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pakkingen vervangen en gevuld tot 1.5 bar ivm defect drukvat 2x | 562.36
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 899228 | 43880 | 43880 | Gereed gemeld | Lekkende leiding van brandhaspel bij emballage | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkende leiding van brandhaspel bij emballage.Afwijking W | Technisch gebrek.koppling lekte | Definitief herstel.haspel afgekoppeld koppling aangedraaid en bsh weer opgehangen klaar. | 146.83
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 908866 | 43929 | 43936 | Gereed gemeld | Lekkage keuken V240 , Vlotter werkt niet | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage keuken V240 , Vlotter werkt niet goed.Afwijking W | Technisch gebrek | het controleren van de vuilwaterpomp in de keukenkast. de vlotter van de pomp werkt niet meer goed. Deze getest door vlotter met de hand te bedienen. wanneer de bak vult, pompt deze niet altijd zelf af. Deze moet vervangen worden. Typeplaat bij Patricia aangegeven. Vervanging pomp is gedaan op 14-04-2020 op SO 908936 | 158.15
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 911661 | 43953 | 43958 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Vuilwaterpomp pomp niet af. Afwijking W Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek.Vuilwater pomp warschijnelijk kapot en of elektriche aansluitingen in de put kapot. tussen dock 46-47 bij de vers gebouw. Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb op de zaak een dompelpomp opgehaald en die in de put geinstalleerd om die te legen. De pomp en de haspel heb ik nu voor nood geinstalleerd gelaten tot we volgend week weer zijn om de probleem op te lossen. Omdat de put te diep is moeten we met 2 man zijn, een E man om de aansluitingen na te kijken en de schade op te nemen. De aansluitingen hebben onder water gezeten. in de put. voor nood is nu opgelost. Ik heb ook de voeding in de aansluitkast binnen uitgeschakkeld en gelebeld. Volgend week verder oppakken. zie ook fotos. ik kon de pomp niet opnemen omdat de put te vol is en die nog niet in zicht is. Het gaat om de vw pomp bij dock 46-47, bij de perscontainers vers. Materialen besteld relais defect knop defect vlotters defect Relais en knop vervangen adapter en contacten nog en 2 vlotters.Definitief herstel – instructie gegeven lasdoppen vervangen droog gemaakt en 2 vlotters vervangen keuze schakelaar vervangen en pomp getest draait goed maar is niet helemaal 100 % met meggeren ten opzichte van aarde maar doet het nog wel. | 1296.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 914757 | 43978 | 43978 | Gereed gemeld | Waterleiding geknikt. Lekt nog net niet. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Waterleiding geknikt. Lekt nog net niet.Accuhok KW pand.Afwijking W | Molest/vandalisme | Definitief herstel.leiding was er door een heftruck afgereden.stuk leiding vervangen en afsluiter geplaatst.er moet een slang besteld worden en afgeleverd. 3/4vinnen draad aan beide zijde zie foto.gebruikt: 1 mtr 15 1 st afsluiter 15 mm knel. | 144.31
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 915863 | 43987 | 44092 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp , Water kunnen niet lossen | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing vuilwaterpomp , Vol Water kunnen niet lossen.Afwijking W Afwijking E | Technisch gebrek.Warsch. de pomp motor nu kapot. Ik heb nu voor nood weer een dompelpomp van ons in de put geinstalleerd om de put te laten leeglopen. maandag zouden we kunnen kijken wat er nu aan de hand is. Rober vd Velden was vorig keer bij geweest en heeft iets vervangen maar werkte nu weer niet. hij had vermoeden dat de pompmotor nu echt kapot is en alles moet vervangen worden. de put is nog vol en het regent dus ik kan nu nix opnemen of nakijken. wel proberen op een droge dag te plannen anders is het geen doen. voor nood het is nu goed. Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.zie tex bij oorzaak.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent na reparatie van vorig keer is de regeling goed maar zoals in vorige so gezet de motor is niet goed nu is die echt kapot na overleg met r langeberg te horen gekregen dat 9 jaar geleden ook door ons de motor gewikkeld is omdat pomp niet meer te krijgen was pomp niet zelf eruit te halen ivm gewicht meer van 40 kilo en geen goede hijsmiddellen thermisch pakket op 10 A waarschijnlijk 22 kw motor | 735.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 915937 | 43987 | 44001 | Gereed gemeld | Lekkage kraan in keuken + lekkage toilet B.G Vers | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage kraan in keuken + lekkage toilet B.G Vers oplossen.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek.ktaanbovendeel kapot. warm en koud. Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.Voor de toilet bg vers moet een nw wt kraan besteld worden. merk Grohe Costa s. artkl: 21338001.Voor de spoelkraan in de keuken moeten 2 kraanbovendeel van het merk Echtermann. Koud en Warm kant. 2 bovendelen dus. die heb ik niet kunnen vinden bij de tu. wel de koud op internet, zie fotos daarvoor. graag voor het bestellen mij ff bellen.verder moeten de spullen besteld worden en smiddags na 14:00 u. gepland worden ivm spoelkeuken bezet. Definitief herstel .kraan in de toilet vervangenDefinitief herstel .2 st bovendelen vervangen.nu in orde. | 729.09
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 922594 | 44032 | 44033 | Gereed gemeld | RK1-KW ketel in storing | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | RK1-KW ketel in storingAfwijking W | Technisch gebrek installatie onder de 1 bar. | Definitief herstel gevuld tot 2.2 bar | 304.96
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 922597 | 44032 | 44033 | Gereed gemeld | Lekkage airco op kantoor facilitaire dienst | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | *20-7-2020 Moest van dhr Langenberg perse een aircomonteur zijn, dus ingepland bij peter. *20-7-2020 samen met de ketelstoring want men wilde geen 2x voorrijdkosten. | Lekkage airco op kantoor facilitaire dienstAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , vlotter los gemaakt en getest. 1.5 liter erin gepompt. | 131.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 922604 | 44032 | 44032 | Gereed gemeld | UPS in storing in ruimte KW | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | UPS in storing in ruimte KWBellen naar 076-5231853 als je op locatie gaatAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven ups display doet raar overleg gehad en uitgelegd hoe overbruggen maar wil niet reparatie omdat over 2 weken weg gaat en nu hopen dat wel werkt als nog nodig is | 369.06
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 924479 | 44053 | 44053 | Gereed gemeld | Airco code CH61in kantoor Otto | 1E LIJN ST |  | - | Airco code CH61 in achterin bij de kruidenierswaren inkantoor Otto.Afwijking koeling | Technisch gebrek hoge druk storing. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset aanzuig condensor is 37 graden op dit moment. unit kan dit niet bijhouden | 190.9
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 925337 | 44057 | 44102 | Gereed gemeld | Complete lichtlijn naar beneden gevallen. | 1E LIJN ST | 471840-904600-LK20 | - | Complete lichtlijn naar beneden gevallen.Afwijking E | Technisch gebrek | SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebeld met Temmy.Op advies van haar Robert van der Velden gebeld. Hij gaat terugbellen.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld maandag contact met Chris voor een hele nieuwe lichtlijn voor wanneer plaatsen en prijs | 208.29
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 925922 | 44062 | 44062 | Gereed gemeld | Nazien van stank uit afvoer goederenontvangst KW | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Nazien van stank uit afvoer goederenontvangst KWAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .afvoer van de keuken en afvoerputje gecontroleerd deze zijn in orde.waarschijnlijk komt de stank van de 2 cm drap die er al heel lang onder gelegen heeft deze is inmiddels gereinigd. | 159.95
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 926343 | 44067 | 44067 | Gereed gemeld | Brandhaspel beschadigd , tegen aan gereden | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Brandhaspel beschadigd , tegen aan gereden.De klant CP Dhr. Hendriks tel:06-53150697 is op locatie aanwezig.Gepland 24/8 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | De bsh was door een wagen aangereden en hing scheef in de beugels. | Definitief herstel De bsh gefatsoeneerd en weer teruggehangen. De 2 stuks flamcorails waar de bsh aanhing waren krom, die heb ik vervangen en de knelring bij de 2e afsluiter bleef lekken, die heb ik ook vervangen. vrdr zie fotos. | 320.87
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 929825 | 44092 | 44095 | Gereed gemeld | 3 Lekkende urinoirs / kantoren vers. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | *18-9-2020 Doorgezet naar Wim Langen. Hij gaat Mario Cavalcante inplannen. *18-9-2020 Dhr. Langenberg ingelicht over inzet monteur. | 3 Lekkende urinoirs / kantoren vers.Afwijking W | Technisch gebrek | Lekkage aan urinoirs verholpen. Lekkage aan wastafelkraan niet verholpen.Deze dient nog vervangen te worden.Definitief herstel , kraan vervangen | 612.86
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 930436 | 44097 | 44172 | Gereed gemeld | Water lekkage in de toilet ruimte , urgent | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Water lekkage in de toilet ruimte , urgent.Jack de Klerk gaat weer terug.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.het water komt beneden niet uit de afvoerleiding maar uit het plafond vanuit de vloer in de toiletruimte. waarschijnlijk heeft iemand het toilet doorgespoeld en is het water op onverklaarbare manier via de afvoer van het open urinoir op de vloer van de tussenwand gelopen en door de vloer langs de afvoerbuizen naar beneden gekomen. de toiletruimte afgesloten en de waterleiding dichtgezet. Robert (td) gaat morgen gecontroleerd de leidingen open draaien en de toiletten doorspoelen.Geen verder actie ivm renovatie toiletgroepen. | 426.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 930329 | 44097 | 44099 | Gereed gemeld | Vastzetten van 1 urinour ,is van de muur gekomen | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Vastzetten van 1 urinour ( dichtkitten ) ,is van de muur gekomen doorschoonmaak werkzaamheden van derden.Eeerst maar gaan kijken en als er materialen besteld moeten worden bel dan evenmet WVB Wilfried.Afwijking W Afwijking W | Molest/vandalisme Verkeerd gebruik | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.-Paraplu ankers zijn losgetrokken, zijn niet meer vast te zetten.hier moet nieuw achterhout geplaatst worden dus de wand moet open en opnieuw geplaatst worden. -De overige 2 urinoirs lekken, hier moeten 2 nieuwe rubbers voor besteld worden.Definitief herstel 25-09,urinoirs eraf gehaald, nieuwe rubbers geplaatst en urinoirs terug geplaatst. voorzichtig doorgespoeld en in de gaten gehouden. geen lekkages geconstateerd.urinoirs afgekit. | 820.98
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 930881 | 44102 | 44102 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding boven plafond gang kantoren | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage uit waterleiding boven het plafond in de gang voor de kantoren nazien.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , lekkage vanuit het dak. isolatie is vochtig en leiding droog gemaakt geen verdere leksporen gevonden. | 434
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 936197 | 44140 | 44166 | Gereed gemeld | Lekkage uit de vloer/muur stilteruimte V212 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage geconstateerd uit de vloer/muur stilteruimte V212Er is niet duidelijk waar de lekkage zich bevind, alleen dat de vloer nat is en de wand borrelt.Afwijking W Lekkage geconstateerd uit de vloer/muur stilteruimte V212Er is niet duidelijk waar de lekkage zich bevind, alleen dat de vloer nat is en de wand borrelt. | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , toilet was al afgesloten door TD via plafond gezocht of ik iets kon vinden daarna geluisterd via drukspoeler of ik water hoorfe. water afgesloten van de toiletgroep als sanitair word gerenoveerd enkele tegels los maken en zoeken naar lekkage. | 466.79
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 936900 | 44145 | 44201 | Gereed gemeld | vloer verwarming door boort gang bij instal 14-54 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | vloer verwarming doorboort gang bij installatie 14-54Afwijking W vloer verwarming doorboort gang bij installatie 14-54 | Molest/vandalisme | Definitief herstel , vloer uitgehakt en reparatiesok geplaatst. Graag nieuwe bestellen voor in de bus WTH 20mm. | 570.82
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 942052 | 44174 | 44211 | Gereed gemeld | Storing ketels RK1 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing ketels RK1Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek De ketel automatisch op interventieschakelaar gezet de ketels kommen allemaal in. | ketels worden niet aangestuurd door GBS.Niet mogelijk op afstand in te bellen!!GBS op locatie ingelogd.op GBS staat alles in en storingsvrij.Ketel 1 en transportpomp op hand in gezet om warmte te verkrijgen op verdeler.M&amp;R regeling na laten kijken De ketels worden op warmtevraag uit de installatie ingeschakeld behalve als er zomerblokkering aanwezig is. Alles gecontroleerd en het werkt volgens de software. | 622.17
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 945542 | 44189 | 44189 | Gereed gemeld | Ketel start niet op. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Ketel start niet op.Afwijking W Ketel start niet op. | Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven , ketel heeft in de nacht ionisatie storing gehad met zelf reset en proberen te starten. Dit gaat niet zonder dat de pomp start. | 197.3
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 945991 | 44194 | 44194 | Gereed gemeld | WCD zijn doorgebrand. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | *29-12-2020 Dhr. Hendriks ingelicht over inzet monteur. | WCD zijn doorgebrand. Er liggen nieuwe op voorraad.WCD zijn doorgebrand. Er liggen nieuwe op voorraad. | - | Definitief herstel , nieuwe wcd aangesloten en getest. | 86.49
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 948515 | 44204 | 44204 | Gereed gemeld | Stroomstoring nabij UPS | STORING | 410535-904600-LK20 | - | Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , contact gehad met Elinex betreffende de UPS welke niet bij kwam.Er is vanochtend een aard sluiting gemaakt bij de aansluiting van een noodverordening, waardoor UPS het niet over nam.UPS heeft zichzelf uitgeschakeld bij sluiting omdat de piek out of range is, dit om de inverter te beschermen.Het geheel is weer in bedrijf en functioneel. | 253.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 950976 | 44214 | 44215 | Gereed gemeld | CV kantine is uit door vermoedelijk uitval groep | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | CV is uit door groepsuitval in zekeringkast.Betreft kantine boververdieping.Er zitten 2 grote Daikininstallaties op. Misschien iets aan de handmet een compressor?Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek. Zekering groep 1 weer uit.Technisch gebrek op warmte pomp zitten ook binnen delen bij en dit totaal is net iets teveel. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De zekering is gewisseld voor nu. Volgens R. vd Velde mij E colliga draaien de units net tegen de grens van de 50 A zekering. R. vd Velden komt morgenochtend een groter zetting en een zekering van 65 A. De spullen zijn besteld en mijn colliga komt morgen de zekeringen vervangen en de uitgetrokjen vermogen te meten. Voor nu draait de installatie weer, werkend en storingsvrij achtergelaten. Definitief herstel passchroef vervangen voor 63 en zekeringen alles geschikt voor deze stroom behalve de passchroef fase 2 van groep 1 in hkl defect wordt vervangen als spanning eraf gaat met groepenschakelaars vervangen wordt | 308.42
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 954161 | 44224 | 44224 | Gereed gemeld | Lekkage riool | 1E LIJN ST | 410500-904600-LK20 | - | Meneer heeft een lekkage aan het riool. Graag contact.Call:5790669Afwijking W | Niet duidelijk | vermoedelijke lekkage wordt veroorzaakt op een plaats waar urinoir demonteer is.er zijn wel sporen van lekkage waarneembaar op het plafond maar bij ons bezoek was alles kurkdroog.overleg gehad met Robert Langenberg om hier eventueel een eindkap te plaatsen.de heer Langenberg vindt dit op dit moment niet nodig tevens met het oog op de aanstaande verbouwing van deze toiletgroep | 249.83
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 954467 | 44225 | 44236 | Gereed gemeld | Buitenverlichting Zuid- en westzijde defect | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Buitenverlichting Zuid- en westzijde defect. | - | Zekering van buitenverlichting pand KW is aangesproken.Geconstateerd dat bij 5 lasdozen het deksel defect is. Bij 1 lasdoos stonder ongeveer 1,5 cm water in de lasdoos.Bedrading droog gemaakt, lasdoppen vervangen. 1 Lasdoos compleetvervangen, 4 nieuwe deksels geplaatst. | 419.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 956547 | 44233 | 44233 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet. | 1E LIJN ST | 410535-904600-lk20 | - | Buitenverlichting werkt niet.Afwijking E | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , bon doorgezet naar Franck spronck. hij wist er al van. Franck schrijft een handgeschreven bon Installatie nagelopen nadat de automaat aangesproken was.Bij inschakelen geconstateerd dat 1 armatuur aan spoorzijde het niet doet.Dit armatuur losgekoppeld. I.o.m. R. Langenberg 45 min. gewacht.Verlichting blijft branden. Verder geen afwijkingen kunnen constateren.Afgesproken dat ze de verlichting laten branden om te kijken of het blijft branden. | 212.89
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 956597 | 44234 | 44265 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis | 1E LIJN ST | 5838302 / PO 410535-904600-LK20 | - | Storing ketelhuisAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , op afstand geprobeerd in te bellen, is niet mogelijk. contact gehad met contactpersoon. ik moest naar locatie. op locatie laptop aan hx gehangen. geen problemen met ketel huizen. de storing die is binnen gekomen bij Robert is vuil filter melding van een lbk. op verzoek ook nog naar lekkage gekeken, niet meer aanwezig. Robert heeft bij ketels achtergevel zelf installatie opgevuld tot 1.5 maar staat nu op 2.7 bar. op 1 van de 2 expansievaten staat defect geschreven. dient vervangen te worden?? maandag dient kropman contact op te nemen met Robert van jumboDefinitief herstel .expansievat vervangen en installatie gevuld. nu weer in orde.Definitief herstel.expansievat vervangen en installatie weer gevuld.storing lbk vuil filter dit gecontroleerd er lig een hele berg sneeuw voor aanzuigkanaal dit laat Robert weg halen. | 1042.41
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 956720 | 44235 | 44235 | Gereed gemeld | Regelkast 2 geeft een storingsmelding | 1E LIJN ST | PO 410535-904600-LK20 | - | Regelkast 2 geeft een storingsmeldingCallnr. 5841352Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld inblaas filter storing in de nacht gereset in overleg | 116.53
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 958334 | 44239 | 44242 | Gereed gemeld | kouden klachten afdeling transport | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | koude klachten afdeling transport Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel .er was een ketel uit gevallen waardoor 90 gr niet gehaald werd.ketel 3 weer bij gezet.de ketels weer op automatisch gezet en de regeling ook weer. op dak de Lbk gecontroleerd. deze was goed ingesneeuwd. eigen TD had deze al eerder uitgegraven. in filtersectie was nog zeer veel sneeuw aanwezig. zie de foto's. Zo veel mogelijk sneeuw eruit gehaald. | 413.36
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 958550 | 44240 | 44240 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis RK1. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing ketelhuis RK1.Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie naar rk1 gegaan. alleen VEX Unit koffiecorner staat in storing. Dit is een bekend probleem. op de pc in serverruimte gekeken naar de storingsmelding. Dit blijken de stralingspanelen te zijn. storingsmelding is weer verdwenen. Dit ook bij Robert gemeld. temperaturen zijn goed. zie de foto's | 219.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 958544 | 44240 | 44240 | Gereed gemeld | Ketel valt steeds uit | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Ketel werkt niet bij transport. Ketel slaat steeds helemaal uit. Afwijking W | Technisch gebrek | Met de melder Benny gebeld. deze gaf aan dat Johan afgelopen week was geweest voor deze storing. deze heeft telefonisch ondersteuning geleverd. toen ik op locatie was voor SO958550 gekeken naar de temperaturen. deze kwamen niet boven de 76 graden uit. ketels stonden op H2, met Johan overleg gehad en deze op H3 90 graden gezet. | 60.7
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 959293 | 44244 | 44244 | Gereed gemeld | Ketelhuis in storing | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Ketelhuis in storing. Deze melding komt meerdere malen pernacht binnen.Afwijking W | Technisch gebrek , installatie drukloos, | Definitief herstel .deze heeft peter opgepakt. Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld staat nog wel een vex unit op storing . Dit vrijdag oppakken, ook de installatie druk controleren. | 208.88
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 966344 | 44277 | 44278 | Gereed gemeld | Buitenverlichting KW-pand geheel uitgevallen. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Buitenverlichting KW-pand geheel uitgevallen.Afwijking E buitenverlichting schakelt niet meer aanAfwijking E | stuurstroomrelais defectTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Relais Q2 in verdeler LK0-1 is defect. tijdelijk vaste spanning gezet op buiten verlichting. Relais dient vervangen te wordenDefinitief herstel stuurstroomrelais vervangen. | 396.7
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 967227 | 44280 | 44288 | Gereed gemeld | Geen voeding naar Roldeur achterzijde. | 1E LIJN ST | PO 410535-904600-LK20 | - | Geen voeding naar Roldeur achterzijde. Hier wil meneer een electricien voor op locatie hebben.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten zoeken meten en nog niet eruit waar vandaan komt maar ligt 4 x 4 kabel tussen hek en camera paal en nu gekoppeld met kabel van camera k9 tijdelijk via 2 aders extra op k8 k13 oude kabel waarschijnlijk defecte mof | 599.95
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 970195 | 44300 | 44301 | Gereed gemeld | Luchtgordijn geraakt. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Moet veilig gesteld worden ivm vallen en sluiting.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Molest/vandalisme | Fouad telefonische gesproken wat hij heeft gedaan op locatie.Luchtgordijn veilig gesteld ophanging. nagekeken en stekker gelabeld.Vervolg actie demonteren van het lucht gordijn verder oppakken in dagdienst.Object (tijdelijk) niet in beheer , geprobeerd om te kijken of het haalbaar was om van 2 units 1 te maken om het nog functioneel te maken. dat was niet mogelijk. 2 nieuwe besteld zie foto so johanStoring beoordeeld, vervolgactie urgent .gegevens opgenomen o. een offerte te maken zie foto s.Wordt verder op SO 970309 opgepakt. | 556.84
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 970752 | 44306 | 44307 | Gereed gemeld | Stank overlast toiletten afd. kruidenierswaren. | 1E LIJN ST | PO 410535-904600-LK20 | - | Stank overlast toiletten afd. kruidenierswaren.Afwijking W Afwijking W | Verkeerd gebruik Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , plaat gemaakt tegen wand waar ooit urinoir zat onbekend wat er met die afvoer gebeurd is. afzuiging werkt gewoon. afspraak maken om urinoirs eraf te halen en te controleren want deze lekken en syfon loopt daarom leeg.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, 2 wc afgekapt. daar zet miroslav platen voor. andere 2 zijn weer in bedrijf en stank is weg. | 416.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 973294 | 44327 | 44357 | Gereed gemeld | Lekbak Lek KW2 herenkleedkamer. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekbak Lek KW2 herenkleedkamer.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld dit in lekte een pakking vervangen.sifo moet toch vervangen worden deze bestellen zie foto.40 mm Sifon.Definitief herstel | 405.25
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 973642 | 44328 | 44480 | Gereed gemeld | Lekkage leiding aan plafond KW-hal bij deur 324 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage leiding aan plafond KW-hal bij deur 324.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Noodoplossing gemaakt, materiaal besteld.wordt zsm definitief gerep.Definitief herst05-08-21,Definitief herstel Assistentie Martijn vd Broekhet vervangen van de lekkende t-stuk. op andere bon SO984906 gelijk ook de binnenbeluchter vervangen. | 1039.64
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 975398 | 44340 | 44347 | Gereed gemeld | Verlichting werkt niet op de helft van de gangen. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Afwijking E Verlichting werkt niet op de helft van de gangen. | Technisch gebrek | Storingsmonteur E Frank Spronck aangestuurd.Automaat in verdeelkast aangesproken. Automaat weer ingezet.Geen gebreken kunnen constateren aan de installatie. Verlichting brand weer. | 493.78
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 977253 | 44350 | 44391 | Gereed gemeld | nazien pluvia, is los uit de beugel | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Nazien pluvia, is los uit de beugel. | - | op verzoek van Robert met controleren pluvia ivm doorhangen, e.e.a. wordtverder op SO 965852 afgehandeld. | 515.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 977700 | 44354 | 44361 | Gereed gemeld | Airco werkt niet bij kantoor Otto/hoofdingang. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Airco werkt niet bij kantoor Otto/hoofdingang.Afwijking E Afwijking koeling | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Niet duidelijk wat de oorzaak is. gereset, werking is weer ok.Airco koelt weer.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , unit hoofdgebouw nieuwe aanbieden. bij Otto afgesproken dat ze logboek bijhouden welke code en resetten. dan di of woensdag contact opnemen. ik krijg geen storing gemaakt op dit moment.Storing a.c. Dht. Otto wordt verder op SO 978624 afgewerkt. | 413.63
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 977776 | 44354 | 44356 | Gereed gemeld | Storing afzuiging in de toiletten | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing afzuiging in de toiletten | - | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .andere bonDefinitief herstel .ventilatie gecontroleerd de uitloop van draait gewoon .toiletten gecontroleerd hier stonden sifons droog. | 252.42
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 978421 | 44357 | 44362 | Gereed gemeld | Lekkage bij dak Dok 17/18 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Komt vanuit het plafondAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met Dhr. Langenberg.In overleg naar locatie gereden.Geconstateerd dat de lekkage uit plafond dok 17/18 afkomstig is van de boven gelegen verdieping heren kleedkamer met natte groep.Oorzaak lekkage afvoer water van douche bakken ( Deze zijn in slechte staat van onderhoud).Natte groep afgesloten en A4 opgehangen met BUITEN gebruik .Zie ook foto's in document.Dit alles gedaan in overleg met Dhr. Langenberg. &#x20; | 355.65
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 981767 | 44381 | 44381 | Gereed gemeld | Pompen voor het regenwater doet het niet meer | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Kunnen niet meer lossen en laden Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , teveel water gevallen pompen kunnen het niet aan. 1 put deksel terug gelegd met Robert , alle pompen na gelopen | 358
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 985727 | 44419 | 44420 | Gereed gemeld | URGENT: 2 lichtlijnen uit in DC | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | URGENT: 2 lichtlijnen uit in DC. We zitten in het donker. Graag met spoed een monteurAfwijking E | Technisch gebrek | Peter Smout is op locatie. Hij neemt contact op met Frank Spronck/Robert vd VFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld , de N van het relais aangedraaid. daarna Robert v/d Velde ingeschakeld om op hoogte de lichtlijn veilig te stellen | 298.18
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 985910 | 44421 | 44421 | Gereed gemeld | Leiding onder wasbak werkplaats KW is stuk. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Van de wasbak bij de werkplaats KW is de pijpleidinggescheurd.Afwijking W | Technisch gebrek | het herstellen van de kapotte afvoer zie debrieftext voor verbruikte materiaal | 162.57
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL137747 | Huurlocatie JUMBO DC | 988036 | 44446 | 44449 | Gereed gemeld | Lekkage achterkant bij de toiletten | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage achterkant bij de toiletten.Klant CP Robert Langenberg tel:06-51186356. | - | Materialen besteld .vlotter zat vast deze weer gangbaar gemaakt. is onbetrouwbaar en moet vervangen worden. zie foto.Ramon Verbeke gaat vlotter vervangen 10-09-2021 | 222.48
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 988319 | 44448 | 44448 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing ketelhuis Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel | 90.51
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 988514 | 44450 | 44450 | Gereed gemeld | Lekkage gang 29 huis 32 | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage gang 29 huis 32Afwijking W | Technisch gebrek. Dak lekkage wegens werkzamheden dak vernieuwen bij kw hal. | Object (tijdelijk) niet in beheer.Uitgezocht wat de oorzaak is. Tussendak gecontroleerd en met de hoogwerker bij de lekkage gekeken. Uiteindelijk is t gebleken dat t van de laag dak komt dus vanuit buiten. Warschijnelijk doot t schroeven van de nw isolatie. De dakdekers zijn daar nog bezig. Dit allemaal doorgegeven aan Robert en ook fotos naar hem gestuurd. Hij pakt het verder op. | 274.51
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 990179 | 44463 | 44465 | Gereed gemeld | Stroomstoring. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Staan in het donker.Afwijking W | Niet duidelijk | J de Klerk aangestuurd Wordt door Jack opgepakt op 990180. | 30.35
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 990180 | 44463 | 44464 | Gereed gemeld | Electra storing. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Staan in het donker Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.alle verdeelkasten nagelopen op uitgevallen zekeringen, niets uitgevallen.Probleem blijkt in de besturing te zitten.Promteg is erbij gekomen, geassisteerd.grootste deel vd verlichting brand weer.Promteg pakt dit maandag verder op. | 477.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 991271 | 44472 | 44473 | Gereed gemeld | Storing waterpomp | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek met verbouwing doorgehaald Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven tijdelijke aansluiting gemaakt op loading dock aansluiting met verlengsnoer Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Zie bon van Robert vd Velden. | 590.59
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 992428 | 44480 | 44482 | Gereed gemeld | Boiler KW lekkage en staat in storing | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Boiler KW lekkage en staat in storing Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | de boiler gaf aan: drukverschil schakelaar controleren en aansluitslangen controleren. slang van ventilator naar branderbed was gescheurd. deze ingekort. advies om deze slang te vervangen. Met AO Smith gebeld voor artikel nummer. bij circulatie pomp lekte aftapper 1/4" deze vervangen voor messing aftapper uit bus. rubber membraan afsluiter lekte langs de spindel. deze aangedraaid. vervangen van de oude lucht toevoer slang. | 223.12
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 993633 | 44489 | 44490 | Gereed gemeld | Waterpijp gebroken bij werkplaats schrobmachine | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Waterpijp gebroken bij werkplaats schrobmachineAfwijking W | Technisch gebrek. Afvoer wastrog kapotgereden. | Definitief herstel. Afvoer is hersteld. Ik had de spullen nuet in de bus, dus ik miest naar tu om op te halen. | 142.5
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL137747 | Huurlocatie JUMBO DC | 995044 | 44501 | 44501 | Gereed gemeld | Lekkage bij toiletten, men kan niet naar toilet | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Lekkage bij toiletten. Men kan niet naar het toilet. Geen extra infokunnen krijgen van dhr. Langeberg. Ook geen naam en tel CP ter plaatse.Afwijking W.Aansluitrubber versleten. | Technisch gebrek.aansluitrubber versleten. | Definitief herstel.De manchet opgehaald bij tu en de repparatie uitgevoerd. Getest en klaar. | 218.22
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 995540 | 44504 | 44505 | Gereed gemeld | Storing aan Daikin verwarming. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing aan Daikin verwarming.Ruimtes 102/103/104.Geen foutmelding bekend, installatie wordt niet warm.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , u unit staat uit en binnen 16 graden. doordat unit hard moet werken vriest buiten unit in en moet hij vaak in ontdooistand .advies installatie op automatisch te laten staan. | 202.36
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 995839 | 44506 | 44523 | Gereed gemeld | Geen stroom | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Verkeerd gebruik haspel defect op 4 groepen geprobeerd | Met melder Robert gebeld. er zijn diverse groepen uit. Elektricien aangestuurd.Definitief herstel 4 groepen uit 12 13 14 lko2 en grp44 plus 6 zekeringen geleverd | 354.91
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 996640 | 44512 | 44523 | Gereed gemeld | Waterleiding gesprongen buiten, komt omhoog. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Water komt buiten uit de leiding spuiten. | - | komt te vervallen is niet voor kropman. | 33.99
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 998520 | 44525 | 44525 | Gereed gemeld | Warmtebeeld camera brengen naar lekkage amoniac | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Leveren en uitleg warmtebeeldcamera. Op locatie van JUMBO afgeleverd. | - | warmte beeld gebracht iom r langeberg ivm lekkage ammoniak | 269.81
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 1001251 | 44538 | 44538 | Gereed gemeld | Afvoerstuk PVC stuk, afdeling Vers schoonmaakhok | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Afvoerstuk PVC stuk, afdeling Vers schoonmaakhok.Dhr Langenberg tel:076-5231853 /06-51186356 heeft deze gemeld , UrgentAfwijking W | Technisch gebrek. Kapot beluchterbuis 50 mm. | Definitief herstel De pijp is in de sok afgebroken. Ik hdb de oude sok verwijderd en een nw schijfmof uit voorraad gebruikt. Schijfsok 50 mm. pvc. | 208.93
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 1005293 | 44552 | 44559 | Gereed gemeld | Channel 07 kantine/kantoor storing. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Channel 07 kantine/kantoor storing.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .kachels in overleg met de kantine juffrouw de kachels i magazijn gezet omdat deze niet nodig zijn. | 84.98
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 1006047 | 44553 | 44558 | Gereed gemeld | Stroom uitgevallen | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek.Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer bij aankomst bleek zekering in anderepand eruit geen toegang 24,12 ochtend vroeg iemand naar toeFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.-Meszekering fase 2, 63A doorgeslagen, deze vervangen. - 5 laaddoks thermisch uitgevallen, gereset. -Er zijn boven in de kantine en ergens anders 4 kachels geplaatst op fase 2.bij normaal gebruik wordt iets meer dan 63A verbruikt, bij inschakelen van andere apparatuur kan de stroom oplopen waardoor de meszekering doorslaat.De 4 kachels moeten verdeeld worden op fase 1 en 2.Dit iom planning.Definitief herstel door mn colliga R vd Velden opgepakt. zie ook zijn so.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Spanning mag er vandaag niet af.morgenochtend om 06:00u aanpassen.Definitief herstel Verdeling aangepast.nu zitten de 4 kachels op 2 fasen verdeeld. stroom gemeten op beide fasen, fase 1- 36A fase 2- 41A | 845.74
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 1006625 | 44557 | 44557 | Gereed gemeld | Groep buitenverlichting blijft er uit klappen. | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Groep buitenverlichting blijft er uit klappen.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Functioneel herstel – werkend achtergelaten.bij aankomst geen kortsluiting meer. armaturen gecontroleerd, zijn alle 4 in orde. waarschijnlijk zit het ergens in de grondkabel.bij herhaling opnieuw onderzoeken. | 488.91
44103 | JUMBO Supermarkten B.V. | SC22064 | Jumbo Distributiecentrum Breda | Vervallen | SL40062 | Jumbo DC Breda | 1006836 | 44557 | 44557 | Gereed gemeld | Storing RK1, ketels slaan niet aan | 1E LIJN ST | 410535-904600-LK20 | - | Storing RK1, ketels slaan niet aan.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , om half 12 hebben ze zelf gevuld en reset vanaf toen alles warm geworden. nu komt ruimte niet op temperatuur omdat deuren open staan. | 79.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 436415 | 42009 | 42013 | Gereed gemeld | Blowers blazen koud lucht | STORING |  | - | Blowers blazen koud lucht | Regeling is versleten | Ketels worden niet gestuurd vanuit de regeling, tijdelijk 35K2 en 35K4 ingezeten de ketelthermostaat op 70 graden gezet. De regeling L&amp;S NRUF/A moet wordengecontroleerd met handterminal. Uitlezing uitgevoerd op SO437246 | 163.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 436616 | 42009 | 42018 | Gereed gemeld | Brandmeldcentrale uitlezen | STORING |  | - | Brandmeldcentrale uitlezen en storing eruit halen | Ouderdom installatie, vervangin geadviseerd | Zone 2 bestaat uit +/- 20 melders (confessioneel) welke alle tegen het plafondzitten op +/- 5 meter hoogte. Systeem was bij aankomst in rust en klant geeftaan dat de storing 2x is geweest in 1 week tijd. Installatie draait weer. | 270.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 437246 | 42011 | 42011 | Gereed gemeld | Uitval cv in de sociale ruimtes | STORING |  | - | Uitval cv in de sociale ruimtes. Mogelijk probleem met regeling (Landys&amp;Steafa) | CV ketel 3 komt niet in en ketel 1 en 2 staat via relais 35k2 en 35k4 met dehand ingeschakeld op laag. Bij aankomst staat de regelaar op storing er zijngeen actieve storingen aanwezig regelaar gereset. De relais weer op automatischgezet. De regeling gecontroleerd op werking. De CV ketel 1 en 2 max.aanvoertemp. naar 80 °C ingesteld. De klok stond niet goed deze juist ingesteld. | Regelkast 1 staat gasgestookte luchtverhitter ingang goederen ontvangst opstoring, deze komt telkens terug. Tijdelijk op de schakelaar uitgezet. | 275.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 437588 | 42012 | 42018 | Gereed gemeld | Alarmmelding-Sensor bij het ketelhuis | STORING |  | - | Sensor bij het ketelhuis zorgt voor storing | Uiteindelijk bleek een losse kabel de storing te veroorzaken. Molest | Sensor is defekt hier over met jakko over gebeld deze hiervoor inplannen | 32.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 438084 | 42016 | 42024 | Gereed gemeld | Schakelaar doorgebrand | STORING |  | - | Verlichting magazijn - schakelaar doorgebrand - zelf vervangen - doet het welmaar er zit een storing tussen de 2 schakelaars (hotelschakelaar)zodra er spanning op komt dan staat er spanning op beide schakelaars | Schakeling controleren op verzoek vestigingsmanager nadat locatie zelf deschakelaar vervangen heeft. | Schakeling nagekeken. Bekabeling is in orde. Schakelaars opnieuw aangesloten enalles werkt weer. Opm. Schakelaars is 10 Amp. dit is maar net voldoende. Indienschakelaar nogmaals uitbrand advies om de schakeling aan te passen door middelvan inbouw relais. | 175.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 438022 | 42016 | 42018 | Gereed gemeld | Rolluik | STORING | Call 3298558 | - | Rolluik van de entree gaat niet omhoog. | Overmatige slijtage van de deur. Einde technische levensduur overschreden | Overgedragen aan derden door gegeven aan onderaanemer.Crawford: Rolluik ingang winkel ging niet open. Bij aankomst ging rolluik metveel moeite open. Getest. Motor/rolluik is versleten en dient met spoedvervangen te worden. | 326.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 438780 | 42018 | 42019 | Gereed gemeld | Alarmmelding-Sensor bij het ketelhuis | STORING |  | - | Sensor bij het ketelhuis zorgt voor storing zone 84 | Losse draad in de melder deze vast gemaakt melder gereinigd. Melder getest enuitgelopen. Mollest | Losse draad vast gemaakt melder gereinigd. Melder getest en uitgelopen. Bijblijvend alarm nieuwe melder bestellen Type DD477 Aritech | 149.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 438753 | 42018 | 42018 | Gereed gemeld | Brandmeldcentrale uitlezen | STORING |  | *14-1-2015 Foutief aangemaakt en gesloten. | Melders nalopen ivm storingsmelding | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 439466 | 42020 | 42032 | Gereed gemeld | Alarm storing | STORING |  | - | Storing alarmsysteem fout melding 220 volt kan niet inschakelen | Bediendingsfout. Gebruiker heeft bij uitschakelen verlichting ook de schakelaarwaar de alarminstallatie op staat uit gezet | Ter plaatse geweest en alle groepenkasten nagelopen en in de winkel stondenongeveer 10 automaten uit, deze weer ingeschakeld waardoor alarm weeringeschakeld kon worden. Na nader te hebben bekeken bleken in de groepenkastschakelaars te zitten waarmee men de verlichting schakelt. Advies om deschakelaars uit de groepenkast te halen waardoor foute schakelingen wordenbeperkt | 511.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 439486 | 42020 | 42024 | Gereed gemeld | Roldeur blijft vastzitten | STORING |  | - | Roldeur blijft vast zitten. Onlangs al monteur voor geweest, echter probleemherhaalt zich. | Rolluik einde technische levensduur overschreden. Er is reeds een prijsopgaveaan Praxis verstrekt | Crawford: In operleg met klant rolluik open gezet stroom eraf gehaald.Prijsopgave is reeds verstrekt | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 440053 | 42021 | 42045 | Gereed gemeld | alarm kan er niet op | STORING |  | - | Alarm kan er niet op | Storing alarmcentrale. Mogelijk een sensor | Contact gehad met locatie maar kwam hier telefonisch niet uit, melding doorgegeven aan dienstdoende beveiligingsmonteur deze pakt het verder op.Beveiliginsmonteur contact gehad met locatie en telefonisch opgelost. | 41.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 441029 | 42023 | 42024 | Gereed gemeld | TL armatuur | STORING |  | *20-1-2015 Vervolg Calc. SO441428 aangemaakt | Inbouw TL-armaturen, 7 stuks defect | Einde levensduur armaturen, vervanging aanbevolen | Installatie nagelopen en geconstateerd dat de de armaturen op de 1steverdieping en op de begane grond in slechte staat zijn en de armaturenvervangen dienen te worden. Prijsopage maken voor vervanging van de armaturen | 230.89
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 441239 | 42024 | 42024 | Gereed gemeld | Alarm | STORING |  | - | Alarm staat in storing. Centrale op locatie in alarm bij Trigion goedeafmeldinggehad. | Alarm melding hersteld, 1 code van medewerker werkt niet. | Klant gebruikers handleiding gegeven om de codes en gebruikers te kunnenaanpassen. | 198.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 441407 | 42024 | 42024 | Gereed gemeld | Alarm code bijmaken | STORING |  | - | Willen een alarmcode laten bijmaken Trigion gaat alamopvolging doen vanafmaandag | Modificatie: Code aangepast op verzoek locatie | Code aangepast voor Trigion | 163.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 441896 | 42025 | 42040 | Gereed gemeld | Camera storing | STORING |  | - | Slecht beeld op camerasysteem, met name ENTREEen BUITEN - geven golvend beeld | OP verzoek vestiging vervangen slecht werkende camera's en monitoren. | Offerte voor vervangen slecht functionerende camera's en monitoren | 140.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 442199 | 42026 | NULL | Gereed gemeld | Camera storing | STORING |  | *4-2-2015 Gereedgemeld. Uiteindelijk onder SO444262 (Klus) | Vervangen 2 camera's | - | - | 19.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 442332 | 42026 | 42027 | Gereed gemeld | CV / gaslucht | STORING |  | *10-2-2015 SO442686 calculatie | Gaslucht bij de ketel. Is al vaker waargenomen. | Einde levensduur van de ketel is bereikt. Ketel is rookgaszijdig lek. | Offerte maken voor vervanging. Op dit moment de ketel buiten bedrijf gesteld ivmde veiligheid (lekkage rookgaszijdig) | 151.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 443374 | 42030 | 42041 | Gereed gemeld | Storing cv ketel status | STORING |  | *26-1-2015 Laten vervallen verkeerd aangemaakt geen kosten | Er is woensdag contact geweest; er zou donderdag een monteur komen, er is echternog niemand geweest. | - | Contact gehad. Werkzaamehden verdeler om verwarming werkend te krijgen wordt uitgevoerd op maandag 9 feb. | 19.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 443150 | 42030 | 42030 | Gereed gemeld | Verwarming | STORING |  | - | Verwarming werkt niet, aansturingsprobleem | Drukstoring. | Installatie stond drukloos deze bijgevuld is nu in orde. | 164.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 443962 | 42032 | 42033 | Gereed gemeld | Overhead deur | STORING |  | *10-2-2015 Veer vervangen op SO444426 | Veer van overhead deur (magazijn) afgebroken | Afgebroken torsieveer door slijtage | Crawford: Er is veerbreuk geconstateerd aan de torsieveer. De deur is omveiligheidsreden buiten werking gesteld. Wij adviseren u om het product nietmeer te gebruiken en de torsieveren te vervangen. | 164.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 445047 | 42037 | 42039 | Gereed gemeld | Gedeelte magazijn zonder verlichting | STORING |  | - | Gedeelte van magazijn zonder verlichting. Graag contact. | Ontbreken armatuur en versleten armatuur | 2 armaturen tijdelijk gerepareerd. Verder is 1 armatuur volledig verwijderd.Bestellen 1 x VSA 258W en 2 armaturen Philips pacific TWC 258 | 244.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 445750 | 42039 | 42045 | Gereed gemeld | Gedeelte magazijn zonder verlichting | STORING |  | - | Armatuur vervangen | Ontbreken armatuur en versleten armatuur | 1 defect armatuur verwijderd en 2 stuks nieuwe TL armaturen in containerruimtegemonteerd en 1 VSA vervangen van TL-armatuur in containerruimte | 401.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 445536 | 42039 | 42046 | Gereed gemeld | Luchtgordijn maakt een hoop herrie. | STORING |  | *11-2-2015 Vervolg Calc SO448132 | Luchtgordijn bij de ingang is hard aan het piepen. | Luchtdordijn einde technische levensduur. Ventilator geheel vastgelopen en nietmeer te repareren. | Ventilator luchtgordijn is defect, deze dient vervangen te worden. Bouwjaar isniet te achterhalen maar gezien inwendig uiterlijk ouder dan 15 jaar. Ventilatorgedemonteerd en meegenomen naar de zaak om een offerte te maken. | 193.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 446090 | 42040 | 42045 | Gereed gemeld | Terreinpoort ontwricht | STORING |  | - | Terreinpoort is ontwricht door een leverancier, graag zsm contact opnemen. | Aanrijschade door leverancier | Crawford: Terrienpoort weer gangbaar gemaakt. Offerte voor herstel volgt | 232.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 446008 | 42040 | 42040 | Gereed gemeld | Alarm storing | STORING |  | - | Alarm systeem kan niet in. | Oneigenlijk gebruik ivm dozen voor melder | Zone 16 gecontroleerd, voor deze melder stonden dozen, deze dozen zijnverplaatst. Storing opgelost | 197.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 445943 | 42040 | 42047 | Gereed gemeld | Alarm storing | STORING |  | - | Alarm systeem kan niet in. | Onduidelijk ivm geen bezoek locatie maar telefonische ondersteuningOneigenlijk gebruik ivm dozen voor melder. | Klant telefonisch ondersteund.Ingang overbrugd. Wel locatie nog bezoeken voorvervolg. | 19.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 446569 | 42041 | 42045 | Gereed gemeld | Aanpassing alarm | STORING |  | *16-2-2015 Zoemer is bij de landelijke ombouw niet terug gezet. Klacht door Kropman veroorzaakt | Alarm systeem; uitlooptijd is veel te kort. Graag aanpassen! Tevens nazienofbevestigingspiep terug kan komen | Programmering aangepast in de inbraak centrale | In en uitloop tijd aangepast naar 60 seconden, en zoemer van het bediendeel weeraangezet. | 149.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 447164 | 42044 | 42046 | Gereed gemeld | Speeddeur defect | STORING |  | *10-4-2015 Crawford Garantie geen factuur | Wederom de speeddeur defect. | Batterij leeg | Crawford: Iom wc deur getest, battery onderloopbeveiliging vervangen (batt vanklant). Deur diverse malen uitgeprobeerd en werkt weer naar behoren. Mochtstoring weer voorkomen dan gespecialiseerd monteur sturen (Hörmann deur). | 19.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 448237 | 42046 | 42046 | Gereed gemeld | Alarm storing | STORING |  | *16-2-2015 Melding uiteidnelijk weer terug gekomen en opgepakt onder SO448876 | Een storing in het alarmsysteem, zone 404. | Defecte kaartlezer echter niet kunnen traceren. | Dit is een kaartlezer, gehele IBC gecontroleerd, geen defecte kaartlezergevonden terwijl er wel een defect moet zijn. Nu werk alles. Mocht meldingterugkomen dan verder zoeken. | 231.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 448298 | 42046 | 42065 | Gereed gemeld | Code alarmsysteem | STORING |  | - | Nieuwe code nodig voor nieuwe medewerker. | Verzoek vestiging code voor trigion in de inbraak gezet | Gebruiker nr 14 voor trigion code in de inbraak gezet. | 163.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 448876 | 42048 | 42089 | Gereed gemeld | Deur contact werkt niet | STORING |  | *16-2-2015 Nieuwe melding geweest nav SO448237 | 1 contact werkt niet. Monteur is woensdag al geweest. Betreft personeelsingang | Defecte kaartlezer bij de personeels ingang, deze reageerde niet meer. De lezerzit buiten en is van de loop van de jaren verouderd en er is vocht in gelopen. | Kaartlezer vernieuwd door een nieuwe, nieuwe montage van de kaartlezer enbekabeling aangepast. en aangepast in de software. | 493.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 448968 | 42048 | 42048 | Gereed gemeld | Radiator blijft doorbranden | STORING |  | *16-2-2015 Vervolg via SO448971 (klus) | Radiator blijft doorbranden en leidingwerk maakt lawaai, dit is van de cvketel. | Aanvoer en retour omgedraaid en pomp verkeerd gemonteerd. Werkzaamhedenzijn destijds door andere installateur uitgevoerd | Is al een langer probleem op de locatie. Systeem gevolgd vanuit de radiatorenen geconstateerd dat de pomp achter in de winkel in de verkeerdestromingsrichting zit, tevens zit vanuit de verdelen de aanvoer en retour ophet systeem omgewisseld waardoor bij het dichtlopen van de radiatorkranen eenhinderlijk gebonk ontstaat. Leidingen en pomp dienen omgedraaid te worden en 1radiator in kantoor manager aanpassen. | 726.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 450353 | 42053 | 42055 | Gereed gemeld | Speedgate storing | STORING |  | - | Paar keer geweest voor speed deur, gaat niet altijd open.Monteur heeft laatst batterij pack vervangen. | Probleem in aansturing | Besam: Snelrol deur telkens alleen via dodemans te openen op bedieningskast ditook bedienbaar gemaakt op andere drukknoppen. Tellerstand 578065 | 232.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 451326 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Elektra | STORING |  | - | Stroom uitval in zagerij. | Slecht functionerende zaagmachine | Zaagmachine werkt niet. Zekering gesprongen van zaagmachine, nieuwe zekeringengeplaatst. Bij inschakelen van zaagmachine maakt machine raar geluid. Zaagbladdraait niet en na verloop van tijd springen de zekeringen. Electrischeinstallatie verder in orde. | 132.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 451293 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Damestoilet verstopt | STORING |  | - | Damestoilet verstopt, water komt omhoog.Graag contact opnemen. | Verstopping door papier / oneigenlijk gebruik | Van der Velden: Toiletgroep ontstopt | 109.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 451146 | 42058 | 42058 | Gereed gemeld | CV storing | STORING |  | - | Geen c.v. | Elektrisch defect apparaat. veroorzaakt apparaat buiten scope onderhoud | Reparatie uitgevoerd. Frank heeft zekering zagerij vervangen pomp ging werken.uitgezocht of pomp en zaagmachine samen op 1 groep kunnen blijven. Zaagmachineblijkt defect te zijn. Pomp werkt weer en er is verwarming. | 176.24
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 451695 | 42059 | 42065 | Gereed gemeld | Code's | STORING |  | - | Code's moeten nog aangepast worden voor Trigion. | Codes aangepast voor trigion en een gebruiker op verzoek vestiging | Codes aangepast voor trigion en een gebruiker toegevoegd. Installatiegecontroleerd | 386.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 451782 | 42060 | 42061 | Gereed gemeld | Kan niet inschakelen | STORING |  | - | Kan niet inschakelen dhr Stoelenmaker | Onbekend | Overgedragen aan derden intern aan beveiliging voor verder afhandeling | 148.13
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 451807 | 42060 | 42060 | Gereed gemeld | Kan niet inschakelen | STORING |  | - | Kan niet inschakelen. Zone blijft open staan. Zou een vertraagde zone zijn.(infovanuit Marco Kuipers) | Niet duidelijk/reset gewenst | Klant dacht dat misschien de in / uitlooptijd was aangepast / niet meer aanwezigwas. Dit was naar aanleiding van dat de in/uit loop PIR niet werkte zoalsgebruikelijk het geval is. Programmateur na gezien en zone getest Geen directeoorzaak van een fout kunnen ontdekken.Klant was niet te spreken over de reactie tijd na de eerste storings melding. | 311.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 452184 | 42061 | 42065 | Gereed gemeld | Defect aan roldeur | STORING |  | *10-3-2015 Fotocel onder SO 452547 vervangen | Roldeur van winkel naar magazijn gaat niet meer automatisch dichti.v.m. defecte sensor. | Fotocel aangereden. Molest | Assa Abloy: Fotocel defect door aanrijding.Fotocel moet vervangen worden | 183.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 452317 | 42062 | 42073 | Gereed gemeld | Speeddeur | STORING |  | - | Speeddeur defect van magazijn naar winkel, rubber los.SPOED ivm toegang onbevoegden! | Tegen deur aan gereden heftruck. Molest | Assa Abloy: Bodemrubber teruggemonteerd en besturing gereset. | 183.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 452536 | 42065 | 42067 | Gereed gemeld | Kan alarm niet inschakelen | STORING |  | - | Kan alarm niet inschakelen | Oorzaak onbekend. | Overgedragen aan derden aan E servicesTelefonisch probleem verholpen | 111.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 453183 | 42066 | 42066 | Gereed gemeld | Verlichting werkt niet | STORING |  | - | De verlichting van het pand gaat niet meer uit bij inschakelen van hetalarmsysteem. | Defect uitgang door overmatig gebruik / slijtage | Installatie moeten uitzoeken ivm mogelijke oorzaak. Oorzaak bleek een defecteuitgang te zijn. Reparatie uitgevoerd door uitgang relais beveiling om tezetten naar andere uitgang (5 en 6) | 346.89
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 453098 | 42066 | 42069 | Gereed gemeld | Vervangen inbraak magneet contact | STORING |  | - | Vervangen inbraak magneet contact | Magneet contact in het AG zone 52 kapot gereden met heftruck. Molest | Compleet nieuwe magneet geplaatst opnieuw geboord en de bekabeling aangepast endit contact getest, alles ok. | 310.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 453373 | 42067 | 42074 | Gereed gemeld | camera storing. | STORING |  | - | Storing camera systeem.Geen beeld | 2 camera's geven geen beeld. Reden defect voeding en instelling | 1 camera opnieuwe geconfigureerd op de DVR, en camera van de wap had een defectevoeding deze is nu vervangen en werkt weer. div instellingen in de DVRaangepast. | 337.02
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 453862 | 42068 | 42068 | Gereed gemeld | storing alarm | STORING |  | - | Werkzaamheden aan hek, maakt alarm. Graag telefonisch contact.dvb kantoor | werkzaamheden door derden aan het hek buiten verkoop gaat ZONE 66 in alarmomdat het contact wordt aangesproken | Deze ZONE 66 samen met de klant in overbrugging gezet tot dat het alarm wordtingeschakeld. Als er morgen weer wordt gewerkt dan weer zone overbruggen. | 90.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 453818 | 42068 | 42072 | Gereed gemeld | verlichting gaat s'nachts niet uit | STORING |  | - | Verlichting gaat in de nacht niet uit. | Defect in de aansturing van de inbraak om de verlichting te sturen. | Sturingen van de inbraak, gecontroleerd, sturingen van de siemens logogecontroleerd de sturing en werking van de rerails in de kast gecontroleerd.schakeling van de installatie nagekeken. Installatie werkt weer | 708.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 454812 | 42073 | 42074 | Gereed gemeld | Navraag melding / defect lichtschakelaar | STORING | onbekend | - | Navraag kapotte schakelaar / defecte lichtschakelaar | Slijtage | Schakelaar was goed. Lamp bleek defect. Deze met lamp verstrekt door klantvervangen. | 146.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 455146 | 42074 | 42090 | Gereed gemeld | Druppels | STORING |  | *27-3-2015 Monitor vervangen onder SO460171 | Graag druppels opnieuw programeren | Druppels verzoek vanuit vestiging | Deurgroep wat aangepast deze deurgroep kan nu alle deuren open behalve de kluisruimte en het kantoor van de VM. Er is 1 coax monitor defect deze moet wordenvervangen inclusief wand beugel. | 293.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 454989 | 42074 | 42075 | Gereed gemeld | Geen warmte kantoor en kantine | STORING |  | - | Verwarmingsketel kantoor en kantine geen warmte, lekkage leidingen.Bekendemelding.Cv storing (is vorige week al gemeld) Svp contact. De ketel zitboven bijsociale ruimte Er is een lekkage nabij expansievat. | Geen druk meer in de cv. | Installatie gevuld en de aftapkraantje en blinddop van de aansluitgroep opnieuwverpakt. Alles werkt weer naar behoren. | 153.02
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 456320 | 42076 | 42079 | Gereed gemeld | Sleutelschakelaar kapot. | STORING |  | - | Sleutelschakelaar bij zagerij is kapot en moet worden vervangen. | Slijtage van schakelaar. Installatie buiten scopen overeenkomst | Onderdeel vervangen slotje was stuk sleutel schakelaar vervangen van dezaagmachine | 253.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 456389 | 42079 | 42079 | Gereed gemeld | Storing alarm | STORING |  | - | Melder 14 staat in storing ( nooddeur Links midden ) | melder gecontroleerd, schoongemaakt binnekant en de buitenkant. De bekabelingaangedraaid en gecontroleerd. melder opnieuw uitgelopen melder 4 veel spinnnenwebben aanwezig ! | Melder (zone 14) en (zone 4) gecontroleerd, schoongemaakt binnekant en debuitenkant. De bekabeling aangedraaid en gecontroleerd. melder opnieuwuitgelopen. blijft deze melder problemen geven deze vervangen door nieuwe. | 239.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 456687 | 42079 | 42080 | Gereed gemeld | Storing : 2048 1e verdieping | STORING |  | *10-4-2015 Offerte voor splitsen installatie is reeds aangeboden onder SO 426129 | Storing : 2048 1e verdieping | Deze staat op reserve, zou geen melding mogen maken. | Inbraak bestaat uit 2 gebieden, mogelijk heeft gebied 2 ingeschakeld gestaan.advies inbraak goed te splitsen of samen te voegen. Praxis wil graag een eigeninbraak. Offerte is reeds verstrekt | 129.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 456817 | 42080 | 42080 | Gereed gemeld | Nazien deurcontact | STORING |  | - | Nazien deurcontact i.v.m. problemen met inschakelen alarm. | Zone 3042 ( schuifdeur links ) blijft open staan, kap van de schuifduer sluitniet goed. | Kap van de schuifdeur zit te ver na de magneet af, nu de magneet opgehoogd.getest contact is nu gesloten | 181.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 457290 | 42080 | 42088 | Gereed gemeld | Storing buitendeur | STORING | nvt | *5-5-2015 Factuur volgt binnen 2 weken *28-10-2015 Factuur wordt verzonden naar Marco v Bijnen | Linker buitendeur gaat niet meer dicht.gemeld door Ingrid (praxis) afspraak maken met de onderaannemer ASSA-Abloy | Fotocel afgeplakt. Oneigenlijk gebruik | Besam: Deur gecontroleerd en fotocel was afgeplakt | 145.17
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 457418 | 42081 | 42086 | Gereed gemeld | Buitendeur blijft open staan | STORING |  | *25-3-2015 opgelost onder SO457290 | Buitendeur sluit niet | - | - | 38.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 457394 | 42081 | 42081 | Gereed gemeld | Alarm systeem | STORING | // | - | Meneer heeft eerder al gebeld ivm overbrugging alarm systeem.Meneer heeft ditinmiddels zelf opgelost; wel denk hij dat er eenkabel niet goed zit in het alarmsysteem. Wel graag alsnog terugbellen en een monteur aangesturen. | Door werkzaamheden aan hek, gaat het alarm af zone 66. Deze zone heeft de klantoverbrugt. | Klant telefonisch gesproken. zone is overbrugt. zone 66 | 57.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 457983 | 42082 | 42095 | Gereed gemeld | Speeddeur defect | STORING |  | - | Storing speeddeurGeleiders van de speedeur, een geleider is afgescheurd.[Deurband] | Defect aan geleidingsband oorzaak onbekend | Crawford: Geleidingsband snelloopddeur los op stiknaad. Band vastgezet en weerstrak gezet. | 203.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 458793 | 42086 | 42086 | Gereed gemeld | Buitendeur kan niet dicht | STORING | Onbekend | *5-5-2015 Geen factuur | Buitendeur gaat niet meer dicht; schuifdeur. | Storing aan print | Assa Abloy: Print gaf probleem telefonisch opgelost. | 38.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 458972 | 42087 | 42401 | Gereed gemeld | Drie problemen op locatie | STORING |  | *5-5-2015 Werk blijkt nog restpunt te hebben (vervangen ruit) *21-5-2015 Storing research truck voor andere firma Besam gebeld deze nemen contact op betreffende het glaswerk *25-6-2015 (RA) Navraag ontvangen over de glasplaat. SO stond nog op Dennis Schmitz. Wilfried gebeld en overgedragen. Wilfried pakt dit verder op. &#x20;*12-8-2015 Met Assa Jeroen gesproken en hij gaat uitzoeken waarom glasplaat nog niet vervanegn is en koppelt dit vandaag terug. Glasvervanging besteden zij uit. Mogelijk daar iets mis gegaan. | Drie problemen op locatie:1. Reachtruck rijdt niet meer, enkel nog héél langzaam.2. Glasplaat van de deur bij de hoofdingang is kapot, heftruck tegenaan gereden.3. Gootsteen in werkkast verstopt, lekt in de kast.Graag contact opnemen. | Besam: Defecte glasplaat, iemand tegenaan gereden.Van der Velden: Vet zeep haar in de afvoer zorgde voor ontstopping | Besam: Controle uitgevoerd deur werkend achter gelaten. Glasservice ingeschakeldvoor vervanging deur.Van der Velden: Wastafel ontstopt | 396.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 459986 | 42089 | 42097 | Gereed gemeld | Sleutel schakelaar zaagerij is stuk | STORING |  | - | Sleutel schakelaar zaagerij is stuk | Slijtage van de schakelaar zaagmachine. Installatie buiten scope | Materialen besteld slot is stuk geprobeert slotje over te bouwen sleutelschakelaar moet een 380 volt schakkelaar zijn stuur foto's naar dennis voor tebestellen deze is ook gebruikt als lasdoos moet ook een groter sleutelschakelaar zijn | 262.77
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 460171 | 42090 | 42096 | Gereed gemeld | Monitor defect | STORING |  | *27-3-2015 Vanuit SO455146 | Monitor defect deze vervangen | Slijtage | Onderdeel vervangen monitor vervangen. oude monitor gedemonteerd. | 859.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 460133 | 42090 | 42095 | Gereed gemeld | Storing toegangsdeur en aanpassing temperatuur | STORING |  | *5-5-2015 Factuur volgt binnen 2 weken *28-10-2015 Volgens Bessam komt hier geen factuur voor | Tweede uitgangsdeur gaat niet open / is net gerepareerd.Temperatuur moet aangepast worden. | Onduidelijke oorzaak | Crawford: Deur bleef in riemslot hangen. Opnieuw afgesteld en getestOtis: komt geen factuur voor. | 38.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 460138 | 42090 | 42090 | Gereed gemeld | Aanpassing temperatuur | STORING |  | *20-5-2015 geen pap bon, geen probleem | Temperatuur moet aangepast worden. | Tijdelijk waren de kloktijden verzet i.v.m. coaten vloer. | De klok tijden aangepast aan de openingstijden van de winkel (ma t/m vrij 8:00uin 21:00u uit) (za 8:00u in 18:00u uit) (zo 9:00u in 17:00 uit) | 281.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 460645 | 42093 | 42095 | Gereed gemeld | Herentoiletten | STORING |  | - | Problemen herentoiletten 1 verstopping + 1 drukknop defect. Drukknop actieKropman | Papier in urinoir/ Misbruik mollest, drukknop defect door molest | Van der Velden: Urinoirs verstopt door papier deze ontstopt, drukknop proberente maken deze is lek moet vervangen worden. Nieuwe drukspoeler geplaatst doorKropman: Opname gedaan welke materialen er besteld dienen te wordenKropman: Drukknop opgehaald en vervangen. Toilet gespoeld en geen verstopping | 507.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 460666 | 42093 | 42104 | Gereed gemeld | Defect in verlichting | STORING |  | - | 3 van de 4 TL buizen doen het niet in de ruime boven het restaurant.Deautomatische starterblokken zijn defect. | Slijtage van onderdeel | Onderdeel vervangen 3 maal vsa vervangen. Verlichting werkt weer naar behoren. | 347.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 460541 | 42093 | 42094 | Gereed gemeld | Sleutel schakelaar zaagerij is stuk | STORING |  | - | Sleutelschakelaar vervangen | Slijtage van de schakelaar zaagmachine. Installatie buiten scope | Onderdeel vervangen sleutelschakelaar opgehaald weinig ruimte kabels opgelengdveel werk aan gehad pas allemaal net | 329.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 460555 | 42093 | 42107 | Gereed gemeld | Storing Agee deur, nu op handbediening gezet. | STORING |  | - | Storing Agee deur, nu op handbediening gezet. | Besturing bleef hangen | Besam: Deur zou elektrisch niet sluiten. Deur nagekeken. Besturing gereset enopnieuw ingeregeld. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 460712 | 42093 | 42292 | Gereed gemeld | Camera | STORING |  | - | Paar maanden geleden nieuwe camera's geplaatst Er moeten nog een paar nieuwecamera's bij geplaatst worden maar meneer hoort maar niks. Graag contact. | MODIFICATIE: ivm tekortkoming veiligheid1 - 1 camera in het magazijn is defect. 2 - camara boven de info balieontbreekt deze geplaatst. | Een nieuwe camera in het ag geplaatst, en voeding aangepast ivm 12volt naar 240volt. Een camera boven de info balie geplaatst, hier zat geen camera. Ditallamaal uitgevoerd met een hoogwerker | 1146.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 460849 | 42094 | 42094 | Gereed gemeld | Putten verstopt | STORING |  | - | Putten zitten verstopt, dit veroorzaakt een daklekkage. | Pluvia en hemelwater afvoer verstopt door bladeren / zand / bouwvuil | Van der Velden: Nieuw afspraak maken ivm slecht weer (storm).Van der Velden: Pluvia's ontstopt | 359.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 461191 | 42094 | 42096 | Gereed gemeld | Alarm | STORING |  | - | Alarm niet kunnen inschakelen S39 roldeur | Softwarematig | Instructie gegeven deze storing door geven aan Arjan Juffer / Vincent klink | 36.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 460947 | 42094 | 42095 | Gereed gemeld | Piepende melder | STORING |  | - | Piepende melder aan plafond | Trigion heeft alle zones ingeschakeld. Verkeerd gebruik installatie | Ze hadden alleen zone 1 moeten inschahkelen. bij volgend bezoek dit nakijken.klant telefonisch geholpen | 99.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 461234 | 42095 | 42097 | Gereed gemeld | Alarm | STORING |  | - | Alarm niet kunnen inschakelen S39 roldeur | Kabel breuk in magneet contact door mollest | Softwarematig telefonisch door klant laten overbruggen tijdens destoringsdienst. Locatie bezocht om oorzaak te achterhalen. Magneet contactbleek defect deze vervangen vanuit voorraad bus. Magneet contact DC 108 opnieuwbestellen als voorraad. | 181.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 461270 | 42095 | 42186 | Gereed gemeld | Leveren kast sleutels | STORING | opdracht VM | *12-5-2015 Kast sleutels besteld indien binnen dan nog leveren &#x20;*1-7-2015 Kastsleutels opgestuurd per post. | Thermische melders van de LBK op het dak moeten vervangen worden. | Sleutel niet aanwezig, waardoor onderaannemer van Praxis geen toegang heeft.Sleutel door Praxis zoek geraakt. | Lbk is niet open te krijgen, hiervoor dienen sleutels besteld te worden. Fabr.lbk Dutch airco betreft een passleutel. Tel 040 2840083. Klant wil graag 2sleutels. Cv druk was aan de lage kant, deze bijgevuld. | 398.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 461208 | 42095 | 42123 | Gereed gemeld | Magneetcontact verwijderen | STORING |  | - | Er word binnenkort een uitschuifluik vervangen/geplaatst.Er moet dan eenmagneetcontact eraf gehaald worden.Meneer wilt graag een afspraak voor volgendeweek woensdag.Graag morgen (1-4-2015) vanaf 11,00 uur contact met meneer. | Contact gedemonteerd op verzoek vestigings manager | Los gehaald, en als deze weer moet worden aangesloten, neemt praxis weer contactop met kropman. | 209.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 461448 | 42096 | 42096 | Gereed gemeld | Noodknop slot is afgebroken. | STORING |  | - | Sleutel in slot van noodknop is afgebroken. AG deur kan hierdoor niet open. | Schakelaar bleef plakken. Oorzaak vele gebruik schakelaar | Reparatie uitgevoerd sleutel schakelaar blokeerde deze weer vrij gemaakt knopterug gemonteerd | 259.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 462396 | 42102 | 42108 | Gereed gemeld | Nooddeur uit overbrugging | STORING |  | - | 1 van de nooddeuren, moet bijgesteld worden. Na overbruggen. | Molest. Na verbouwing van het hek nooddeur contact defect geraakt . | Na verbouwing van het hek nooddeur contact defect geraakt . Ook geconstateerddat de bekabeling slecht is, opname gedaan om dit te reparegen.Magneet vervangen en huidige kabel ingekort waardoor het slechtekabeldeel verwijderd is. Installatie werkt weer | 425.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 462505 | 42102 | 42125 | Gereed gemeld | Noodverlichting armatuur defect | STORING |  | *1-5-2015 Armatuur retour | Noodverlichting armatuur defect. | Slijtage van de armaturen | Oude armaturen gerepareerd | 103.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 463891 | 42107 | 42107 | Gereed gemeld | Gebruikers gewist in het inbraak systeem. | STORING |  | - | Vestigingsmanager heeft monteur Kropman gevraagd of hij hem uitleg wil gevenhoe een gebruiker te wissen in het inbraak systeem. Monteur kropman reeds voorandere werkzaamheden op locatie | Verkeerd gebruik systeem. VM heeft medewerkers in systeem gewist | Met vestigingsmanager meegelopen naar inbraak systeem. VM wist diversegebruikers en tags welke in systeem hadden moeten blijven. Monteur Kropman vialaptop gewiste gebruikers en tag weer hersteld | 336.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 463900 | 42108 | 42108 | Gereed gemeld | Nooddeur uit overbrugging | STORING |  | - | Assisteren Jacco met aanbrengen kabel | Molest door verbouwing | Reparatie uitgevoerd | 197.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 464301 | 42109 | 42110 | Gereed gemeld | Timmerwerk | STORING | iov vestigingsmamanger Fred Laurij | - | Boven plafond winkelmanager zit een gat, wat dicht getimmerd moet wordenEr komt hier te veel ongedierte naar binnenWil teruggebeld worden door Dennnis (5 st afst bediening rolluiken ) | MOLEST: Gat in plafond veroorzaakt door derden. Moet gedicht worden. | Wintersbouw: Gat conform afspraak en in samenspraak vestigingsmanager gedicht. | 365.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 465757 | 42115 | 42123 | Gereed gemeld | AGdeur sluit niet | STORING |  | *23-4-2015 21 en 23-04 monteur Crawford | Na een stroomstoring sluit de AG deur niet meer | Molest. Storing en defect ontstaan door stroomstoring vanuit netbeheerder | Crawford: Deur werkt weer de ups kast is stuk hier moet nog naar gekeken wordendoor collegaCrawford: Ups-unit deed het niet. Zekering op trafo vervangen. | 252.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 465709 | 42115 | 42117 | Gereed gemeld | Magazijn deur eruit gereden | STORING |  | *23-4-2015 Calc SO466332 | Magazijn Crawford, deur eruit gereden. | Mollest. Heftruck tegen deur gereden | Crawford. Er is met de heftruck tegen de deur aangereden. Schade aan de bodem-en middensectie. Noodreparatie uitgevoerd en een offerte gemaakt t.b.v.vervanging bodem- en middensectie. | 183.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 466257 | 42116 | 42123 | Gereed gemeld | Plafondplaten bestellen | STORING |  | - | Men moet een aantal plafondplaten vervangen.Tevens wil men weten of de sleutels van de dakunit nog geleverd wordt. | Op verzoek klant plafond platen besteld | Jongeneel: Plafondplaten afgeleverd. | 150.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 466300 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Storing Druppels | STORING |  | - | Storing: aantal Druppels om kantoor in te komen werken niet. | div oude druppels gecontroleerd, in de software. | div oude druppels gecontroleerd, in de software, deze zijn niet meer teprogrammeren oud type of defect. Klant wil graag nieuwe tags 5 stuks. | 179.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 466251 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Systeem in alarm | STORING |  | - | Systeem geeft alarm en kan niet worden gereset. | Alarm opvolging schakelt ondanks notitie op bedienpanelen toch gebied 2-8 interwijl dit niet mag. Molest: Trigion heeft alle zones ingeschakeld, maar ditmoet alleen zone 1 zijn. | Klant uitgelegd en geholpen om deze gebiedem uit te schakelen en tevens de doorhem overbrugde zones weer te activeren.LET OP : er moet nog een E-service monteur langs om de programmering aan tepassen zodat dit niet meer kan. Zie mail van 22-4 14:59 | 103.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 466253 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | Systeem in alarm | STORING |  | - | Systeem geeft alarm en kan niet worden gereset. | Molest: Trigion heeft alle zones ingeschakeld, maar dit moet alleen zone 1 zijn. | De instellingen van deze gebruiker (47 trigion) aangepast in de software | 239.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 466891 | 42118 | 42120 | Gereed gemeld | BMC staat in storing | STORING |  | *13-5-2015 Calc SO 469887 aangemaakt voor vervangen installatie | BMC staat in storing. | Bmc gaat soms in storing zone 6, deze staan nu weer goed. Telefonsiche reset | Telefonisch contact gehad met klant. Binnekort langs om dit te controleren. | 103.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 467607 | 42123 | 42132 | Gereed gemeld | Storing Druppels | STORING |  | - | Leveren tags | Op verzoek klant 5 druppels geleverd en geprogrammeerd | 5 x tags voor de kantine deur geleverd en geprogrammeerd. 1 x tagherprogrammeerd deze was gewist | 263.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 467963 | 42124 | 42143 | Gereed gemeld | BMC staat in storing | STORING |  | - | BMC controle | Bmc gaat soms in storing zone 6, deze staan nu weer goed.verouderde installatie | brandmeldcentrale na gegeken, handmelder gecontroleerd beakabeling na gemeten.geen bijzonderheden gevonden. centrale is wel sterk verouderd ! er zij geenonderdelen meer voor deze centrale te krijgen. | 353.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 467996 | 42125 | 42128 | Gereed gemeld | Defect hekwerk | STORING |  | - | Er vrachtwagen tegen het hek aangereden waardoor deze is gebogen is. Hierdoorsluit het hekwerk niet goed meer. | Molest / Aanrijschade | Crawford: Hekwerk gericht na aanrijschade. | 183.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 468448 | 42128 | 42128 | Gereed gemeld | Overhead deuren | STORING | geen | *4-5-2015 Geen kosten omdat offerte SO468510 opdracht is geworden | Veer van Overhead magazijn is kapot gesprongen.Deur doet niets meer. | - | Crawford. Prijsopgave volgt. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 468929 | 42130 | 42132 | Gereed gemeld | Rookluik/plaatstaal klappert | STORING |  | *6-5-2015 Colt nagebeld en ze pakken het vandaag op *8-5-2015 Calc 469350 aangemaakt voor herstel *22-5-2015 Colt nagebeld konde nog geen antwoord geven, belt zelf terug. | Rookluiken daar zit een module bovenop en dat plaatstaal klappertMeneer is bang dat het los schiet en zijn de gevolgen niet te overzien | Regenkap ingescheurd door ouderdom. | Colt: Regenkap als noodvastgezet. Er volgt offerte voor vervangen van diversedefecte / versleten regenkappen | 291.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 468841 | 42130 | 42130 | Gereed gemeld | 1 groep springt eruit elke dag | STORING |  | *8-5-2015 Calc. SO469458 | 1 groep in de meterkast vliegt er steeds uit. | Oneigenlijk gebruik installatie | Offerte maken voor vervanging 380 volt groep (B16a automaat). Groep isoverbelast. Er zitten meer dan 84 tl 21 watt lampen op de groep. Verder deverfbalie verlichting en lampen show balie. Opname gedaan voor oplossing.Offerte word gemaakt door Rob van Vliet. Werk voor 2 man plus hoog werkergegevens mail ik met Rob van Vliet. | 471.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 469435 | 42132 | 42132 | Gereed gemeld | Alarmsysteem lijnfout | STORING |  | - | Alarmsysteem geeft lijnfout aan. | ISDN lijn (KPN) was weggevallen. | Niet opgelost. ISDN lijn niet aanwezig. Geprobeerd, samen met de klant, om teachter halen wat de reden is van geen ISDN verbinding. Mede door het tijdstipwas dit niet meer mogelijk.Klant zet extra bewking in en Kropman gaat maandag 11 mei a.s. z.s.m. uitzoekenwat er aan de hand is en hoe het opgelost kan worden. | 523.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 469542 | 42135 | 42136 | Gereed gemeld | Alarmsysteem lijnfout | STORING |  | - | Alarmsysteem geeft lijnfout aan. | Telefoonlijn is door klant opgezegd. Getracht om IP verbinding via Vodafone terealiseren. Dit is niet gelukt. Vervolg noodzakelijk | Getracht om IP verbinding via Vodafone te realiseren. Dit is niet gelukt.Vervolg noodzakelijk. Marco Kuipers gaat 12-5-2015 voor vervolgafspraak om eeaverder op te lossen. | 786.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 469712 | 42135 | 42199 | Gereed gemeld | Alarmsysteem lijnfout | STORING |  | - | Alarmsysteem geeft lijnfout aan. | ISDN lijn (KPN) was weggevallen. | Kiezer geprogrammeert en getest. Doormelding werkt nu over internet en GPRS | 461.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 469747 | 42135 | 42137 | Gereed gemeld | Storing rode speeddeur | STORING |  | - | Storing rode speeddeur. Magazijn | Molest: knop en detector beschadigd, tegen aangereden. Vervangingnoodzakelijk. | storing aan hsd drukknop station vervangen na storing en fotocel bev afgesteld,nadat deze beschadigd waren door de klant. | 391.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 469852 | 42136 | 42137 | Gereed gemeld | BMC storing | STORING |  | *13-5-2015 Calc 469887 aangemaakt voor offerte | BMC staat in storing, algemene storing en resetten helpt niet. | Brandmeld centrale staat in storing en is niet meer te resetten dit heeft deklant al diverse keren gedaan storing algemeen bijft terug komen.Centrale overleden ivm einde technische levensduur | Klant gebeld, centrale niet meer te herstellen. Centrale overleden. Dezecentrale is te oud, er zijn geen onderdelen meer voor te krijgen. Met spoedofferte maken voor een nieuwe. | 103.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 470095 | 42137 | 42144 | Gereed gemeld | Kleppen afzuiging defect. | STORING | Niet bekend | - | Kropman heeft werkzaamheden uitgevoerd aancamera.systeem meneer geeft aan dat er nog matriaal /onderdelen op het terrein zijn achter gebleven.Tevens bericht over kleppen van de afzuizing die niet sluiten. | Restpunten vanuit werkzaamheden Kropman | Roosters gedemonteerd en weer terig geplaatst. Werken nu weerGat in muur dicht gemaakt. Dit was nog een restpunt vanuit werkzaamheden Kropman | 315.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 470687 | 42143 | 42144 | Gereed gemeld | Speeddeur kapot. | STORING | Niet bekend | *19-5-2015 Opmerking onder SO437922 staat nog offerte open. Onbekend of dit dezelfde deur betreft | De balk van de speeddeur is eraf gereden. | Molest Bodembalk eruitgereden. | Bodembalk was er uit gereden. Deze door de klant al terug geplaatst. De deurging niet ver genoegopen. De uitrijbeveiliging liep tegen de balanceerveer aan. Veer goed gehangenen de eindschakelaarsopnieuw afgesteld. Verder geen schade. | 252.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 470782 | 42143 | 42145 | Gereed gemeld | Rolluik kantine defect | STORING |  | *21-5-2015 Calc SO471231 aangemaakt | Rolluik kantine defect | Rolluik defect ivm inbraak. | Crawford: Rolluik defect als gevolg inbraak. Offerte volgt | 183.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 471888 | 42150 | 42152 | Gereed gemeld | TLbak in het magazijn naar beneden gevallen | STORING |  | *26-5-2015 Frank Spronck gebeld,deze belt mij morgenvroeg terug of hij hier op 27-05 in de middag langs gaat. Is niet gelukt, *28-5-2015 d.d. Jacco graag laten beoordelen/oplossen tijdens OP taken | TLbak in het magazijn is naar beneden gekomen | Bak heeft niet goed vast gezeten, Kropman voert geen OH uitalleen storingen. Dus ook niet kunnen constateren. | TL bak veilig gesteld, restwerk 1 kabel doos Alttema venieuwen | 64.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 472225 | 42152 | 42179 | Gereed gemeld | Kabel toegangsdeur eraf. | STORING |  | - | Kabel van een toegansdeur is eraf, ongeveer 4 meter hoog.Graag terug bellen.Actie doorgegeven naar Firma Assabloy,deze voeren opdracht uit | Molest: Tegen deur gereden waardoor scheef ging staan en zodoende kabelvan rol gelopen. | Kabel terug gemonteerd, deur recht gemonteerd en goed werkend achter gelaten. | 264.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 472472 | 42153 | 42156 | Gereed gemeld | TLbak in het magazijn naar beneden gevallen | STORING |  | *26-5-2015 Frank Spronck gebeld,deze belt mij morgenvroeg terug of hij hier op 27-05 in de middag langs gaat. Is niet gelukt, *28-5-2015 d.d. Jacco graag laten beoordelen/oplossen tijdens OP taken | TLbak in het magazijn is naar beneden gekomend.d. 28-5 TL bak veilig gesteld,restwerk 1 kabel doos Althema venieuweninfo Jacco Bouwman | Bak heeft niet goed vast gezeten, Kropman voert geen OH uitalleen storingen. Dus ook niet kunnen constateren. | Reparatie uitgevoerd bedrading afgewerkt | 452.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 472630 | 42156 | 42179 | Gereed gemeld | Klacht en storing | STORING | Niet bekend | *1-6-2015 Storing reeds eerder aangemaakt onder SO 472225,mail gestuurd op donderdag 28-05 15 op verzoek van assabloy voor het aanmelden van storing | Reeds bekende storing. Vrijdag is de monteur niet op komen dagen.Dit zou niet de eerste keer zijn. Meneer doet zijn beklacht en verwacht eenkosteloze reparatie. | - | - | 37.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 473946 | 42160 | 42171 | Gereed gemeld | Beeldscherm | STORING |  | - | Beeldscherm camera beveiliging defect.Contact opgenomen met klant,deze geeft aandat beeldscherm defect is envervangen dient te worden[15 inch monitor] | Slijtage | beeld scherm is defect hier opname voor gedaan. | 353.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 473752 | 42160 | 42193 | Gereed gemeld | Airco | STORING |  | - | Airco werkt minimaal (kantine en kluisruimte), filter vuil. Afstandbedieningvoor airco kantine verdwenen. | MOLEST/VERMISSING: Praxis heeft afstandbediening airco zoek geraakt. Dezebesteld en geleverd. | Filters gecontroleerd. Afstandsbediening bestellen.1 airco resuneerde, hier schoef ingezet. | 357.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 473883 | 42160 | 42179 | Gereed gemeld | Electrische deur | STORING |  | - | Magazijndeur ( aankomst goederen werkt alllen nog maar op handbediend )Svp monteur aansturen | Molest: Kabel besturing los gereden, beschadigd. | Los gereden kabel weer aangesloten en deur werkt weer goed. | 177.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 474227 | 42163 | 42171 | Gereed gemeld | Cameras blijven vastlopen | STORING |  | *9-6-2015 Na 6 tal telefoontjes binnen Kropman om E-services aan te sturen dit naar Danny Knuit doorgegeven om eerste opname van deze storing te doen. | Cameras blijven vastlopen | Slijtage | Materialen besteld aras gebeld ventilatie werkt niet g0ed 2 ventilator zijn stukvoeding gemaakt om te testen graag 2 maal ventilator bestellen plus voeding voorbehuisingstuur | 229.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 474945 | 42166 | 42167 | Gereed gemeld | (RA) Storing urgent LBK | STORING | nvt | *11-6-2015 (RA)Monteur Peter Smout tel aangemeld (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem Pastoor. &#x20;*12-6-2015 Vervolg op SO475290 | Bedienpaneel LBK geeft "storing urgent" aan. | 1 LBK op het dak staat uit, omdat de motor defect is.Van WTW zijn filters zwaar vervuild. | LBK installatie gereset en gezocht naar de storing. Van de WTW filtersgereinigd.Vervolgactie: Offerte maken voor vervangen motor LBK en hetvervangen van de filters van de WTW. | 98.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 474816 | 42166 | 42166 | Gereed gemeld | (HZ) Opname defecte noodverlichting | STORING | onbekend | *11-6-2015 (HZ) afspraak gemaakt met de heer Vrooman om 's middag langs te gaan voor opname (HZ) Peter Smout telefonisch geinformeerd (HZ) SO op naam van Jan-Willem Pastoor gezet, Jan-Willem per mail geinformeerd. | Twee borden die de noodverlichting aangeven zijn kapot gereden.Opname maken:Type?/Pijlen?/hoogwerker nodig?/aantal ueren werk? enz enz | molest deze zijn eraf gereden | Offerte maken voor vervanging. 2 st armaturen art nr TU:3059052 en 2 stukspictogram art nr TU:3059086. hoogwerker nodig om spanning te verwijderen vanarmatuur hoogte 10 meter. 2,5 uur werk | 134.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 475301 | 42167 | 42174 | Gereed gemeld | Vervangen beschadigde noodverlichting | STORING | onbekend | - | Twee borden die de noodverlichting aangeven zijn kapot gereden.Deze dienenvervangen te worden. | 2 x kapot gereden noodverlichtings armaturen, aan kettingnen. | Beschadigde armaturen vervangen op hoogte | 497.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 475290 | 42167 | 42200 | Gereed gemeld | Vervangen motor LBK | STORING | nvt | *12-6-2015 komt uit SO474945, materialen zie de brief &#x20;*22-6-2015 Met Tjerk besproken en uitvoeren Goed nakijken en proberen te achterhalen oorzaak Tjerk zal vervolgens dan bekijken of het verhaalbaar is. Denk dus aan ouderdom, etc. &#x20;*5-7-2015 | Vervangen motor LBK en filters WTW | 1 LBK op het dak staat uit, omdat de motor defect is.Van WTW zijn filters zwaarvervuild. | Opname uit te voeren reparatie op 8-7-15.Onderdeel vervangen, afgesteld en gecontroleerd. groep weer bijgezet alles werktweer. In verband met e-veiligheid en risico's Praxis hierbij verplicht VPaanwezig voor schakelen. | 1289.71
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 475695 | 42171 | 42171 | Gereed gemeld | Cameras blijven vastlopen | STORING |  | *9-6-2015 Na 6 tal telefoontjes binnen Kropman om E-services aan te sturen dit naar Danny Knuit doorgegeven om eerste opname van deze storing te doen. | Cameras blijven vastlopen | Slijtage | ventilator vervangen | 197.52
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 475816 | 42171 | 42171 | Gereed gemeld | Beeldscherm | STORING |  | - | Beeldscherm camera beveiliging defect.Contact opgenomen met klant,deze geeftaandat beeldscherm defect is envervangen dient te worden[15 inch monitor] | Slijtage | beeldscherm vervangen en getest. | 150.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 476166 | 42173 | 42186 | Gereed gemeld | (RA) Camera ingang defect | STORING |  | *18-6-2015 (RA) In overleg met Jacco Bouwman gaan we direct de camera vervangen. Dit probleem is schijnbaar ook tijdens OH opgemerkt? In overleg met Tjerk camera besteld bij Aras. Danny Vorwerk haalt 19-6 camera af bij Aras in Drunen en gaat dan direct vervangen. JW Pastoor een mail gestuurd met SO en inkooporder . Hij print deze uit en geeft deze aan Danny. *26-6-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem. &#x20;*1-7-2015 Slijtage kan niet verrekend worden. Tevens geen onderleggers dat camera conditie buiten scope is. | Bij enige warmte valt de camera bij ingang uit. Direct camera vervangen. Cameraeerst ophalen bij leverancier. | Slijtage, de ccd chip van de camera was duidelijk versleten, dit was aan hetlive beeld te zien. De camera staat continu onder invloed van zonlicht. De steunwas met plakband vastgezet ivm dolgedraaide bevestigingsbout. Klant geeft aancamera valt regelmatig uit. Camera voelde ook bijzonder warm aan. | Materiaal opgehaald bij leverancier en camerabody, lens en steun vervangen.Camera opnieuw afgesteld en getest. Werkend met scherp beeld achtergelaten. Letop! Camera beeld loopt naar de dvr via video out van confronting monitor, dit isniet wenselijk, omdat opnamebeeld onder invloed staat van mogelijke hinder vanmonitor. Bij volgend bezoek graag bnc-T-connector meenemen om dit te veranderen. | 756.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 476636 | 42177 | 42181 | Gereed gemeld | (IV) BMC storing | STORING | d.d.26-06-15 Dustin Huiberts | - | Storing aan de bmc geeft accu storing, ze hebben de zoemeruit gezet, graagvandaag een monteur. | Storing Batterij, na vervangen accus probleem niet opgelost. Metingen verrichtmet telefonische ondersteuning van Leverancier Honeywell. PSU 3,0 Ampere tbvNF2k vermoedelijk defect. Deze moet vervangen worden, tegelijk 2 x 12v 12Ahaccus vervangen om toekomstige storing uit te sluiten met mogelijke verkeerdelaadspanning. Let op het is een PSU met een witte 4 voudige boardstekker en een5 voudige groene accu en NTC stekkerblok. Deze NTC moet ook vervangen wordenaangezien deze vanuit de fabriek gecallibreerd worden op elkaar. Dit isvermoedelijk in het verleden niet gebeurd. Waardoor deze storing nu ontstaat. | PSU 3.0 ampère van NF2000 incl. 2 accuÆs van 12 volt 12 ah bestellen bijleverancier. Op het inbraakpaneel is zone 23 t.b.v. storing BMComgeprogrammeerd op type 10 zodat klant normaal kan inschakelen, niet vergetenbij te programmeren bij vervangen voeding. Was type 27. | 368.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 476633 | 42177 | 42181 | Gereed gemeld | (HZ) Speeddeur defect, SPOED | STORING |  | *22-6-2015 (HZ) Krista Werker gesproken, Crawford gaat vandaag langs (HZ) Dgg aan de heer van Bommel dat de storing vandaag word opgepakt &#x20;*26-6-2015 (WB) Bon opgevraagd en ontvangen zie documenten en potloodje, *29-6-2015 vogt nog offerte van Assa Abloy &#x20;*7-7-2015 VM Stefan van Bommel per mail geinformeerd over stand van zaken en dat wij zsm na ontvangen offerte assa abloy offerte zullen doen toekomen. &#x20;*27-7-2015 Offerte reparatie op SO483335 | Speedeur naar magazijn werkt niet. Spoed | contragewicht beschadigd, duidt op molest. | Deur in storing van handbediening naar automaat deur werkt begeleidingsbandenopgespannen en de aandrijfketting afgesteld, deze stond slap hefbandcontragewicht gescheurd waardoor deze niet goed werkt deur niet gebruiken i.v.m.overbelasting offerte voor vervanging diversen volgt. | 257.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 477096 | 42179 | 42180 | Gereed gemeld | (HZ) storing ventilatie | STORING | nvt | - | Nieuwe ventilatie apparaten geinstalleerd,maar als meneer deze in de stand zetdat er lucht van buitennaar binnen moet komen, werkt dat niet. | GEEN TECHNISCHE OORZAAK: Uitleg gegeven over werking unit. Tevens aanpassinggemaakt om aan wensen van klant te voldoen. | Software/instelling aangepast, ventilatie heeft meerdere standen dit zo gezetdat alles via bedieningsunit te regelen is | 308.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 477495 | 42180 | 42185 | Gereed gemeld | (EV) Geen stroom in keuken | STORING |  | - | Geen stroom in keuken | Oneigenlijk gebruik, klant had te veel zaken op wcd's aangesloten waardoorstoppen sprongen. | Dienstdoende monteur gebeld maar gaat niet rijden. JWP hierover geinformeerd.Klant diepvries met verlengsnoer op andere groep laten zetten, waardoor degrotste druk eraf was. Afpraak gemaakt dat er morgen als eerste werk iemandlangs gaat. | 83.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 477309 | 42180 | 42187 | Gereed gemeld | (RA) Storing roldeur mag/winkel | STORING |  | *26-6-2015 tel aangemeld 25-06 *30-6-2015 (WB) Werkbon en offerte worden verzonden naar service nw@kropman.nl *2-7-2015 (RA) Werkbon nog toevoegen en offerte doorsturen naar praxisnw@kropman.nl t.a.v. Jan Willem Pastoor. Offerte doorgestuurd naar praxisnw. &#x20;*9-7-2015 vervolg op SO480421 | Storing roldeur mag/winkel gaat niet meer open en dicht.Crawford aangestuurd 25-06 | Bedieningsdisplay is defect ten gevolge van veelvuldig gebruik. | Bedieningsdisplay is defect ten gevolge van veelvuldig gebruikWij adviseren u om deze te laten vervangen. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 477457 | 42180 | 42187 | Gereed gemeld | (RA) Storing buitenste entreedeur. | STORING |  | *26-6-2015 (RA) Besam aangestuurd, per tel aangemeld. Werkbon Besam toegevoegd. Besam nog nabellen wat ze nou uitgevoerd hebben, niet duidelijk op werkbon. *30-6-2015 (WB) Besam nagebeld, zie documenten en oplossing en oorzaaktekst. *2-7-2015 (RA) Storingsbezoek afgesloten. Aankondiging van offerte gedaan naar Jan-Willem. &#x20;*9-7-2015 vervolg op so480413 *25-7-2015 (RA) Werkbon 3-7 ontvangen toegevoegd en oorzaaktekst aangepast. | Buitenste entreedeur maakt tikkend geluid als de deur open gaat. | Vermoedelijk is er met een kar tegen de deur gereden, hierdoor isde strip losgelaten.Derden hebben een alarmcontact door het wiel geboord, hierdoor is het wiel ovaalgeworden, waardoor de deur hobbelt. | Strip vastgezet en er zal een offerte volgen voor het vervangen van deloopwielen. Deze zijn versleten doordat deze scheef zat ivm doorboring bijplaatsing van alarmcontact. | 21.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 477510 | 42181 | 42185 | Gereed gemeld | (EV) Geen stroom in keuken | STORING |  | *26-6-2015 (EV) Danny aangemeld bij Mw Jolanda Heezelaars (EV) I.o.v. JWP Danny aangestuurd &#x20;*1-7-2015 calculatie op SO478496 | Geen stroom in keuken | Oneigenlijk gebruik, klant had te veel zaken op wcd's aangesloten waardoorstoppen sprongen. | Reparatie uitgevoerd lasdop uitgebrand zwaaroverbelast airco mobiele unit zwareoven drank automaat computer grote koelkast 14 58 watt tl o het dak 6 grote bouwlampen en tijd klok div wcd voor veiligheid zouden er nieuwe groepen moetenbijgmaakt worden stekker airco eruit getrokken instalatie werkt maar moet snelnagezien worden en 0fferte nieuwe groepen aanpassen instalatie | 341.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 478269 | 42185 | 42192 | Gereed gemeld | (IV) LBK storing | STORING |  | - | LBK storing | Koelmachinestoring | installatie gecontroleerd alles stond uit regelaar deed helemal niets spaningvan de installtie gehaald en terug erop gezet alles ging weer draaien behalve 1koelmachine | 210.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 478167 | 42185 | 42192 | Gereed gemeld | (RA) Airco defect (kantine) | STORING |  | *1-7-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem. | Airco kantine defect | Waarschijnlijk lekkage, conform logboeken, maar airco niet toegankelijkivm dakbetreding. dient vervolg gemaakt te worden. | Overgedragen aan koelmonteur. te weinig koelmiddel. de unit r407c dezestaat op dak. Ongeveer 7 meter hoog. geen toegang tot dak. Dientvervolg voor te komen. | 73.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 478671 | 42187 | 42190 | Gereed gemeld | (EV)(W) Storing entreedeuren | STORING |  | *2-7-2015 (EV) Besam gaat heen 2-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie *3-7-2015 (LM) Besam is niet ta pakken te krijgen ruim 45 min in de wacht opnieuw inkoop gestuurd &#x20;*5-7-2015 (EV) In afwachting werkbon Besam &#x20;*9-7-2015 (WB) Bon opgevraagd, ontvangen en toegvoegd Lucas een mail gestuurd dat er een offerte volgt voor het vervangen van het radar/fotocel loopwagens tegenrollertjes en ondergeleiders. | Storing entreedeuren, sluiten niet.Buitenste schuifdeuren blijven open staan.Sensor is niet vervuild/afgeplakt Besam weer terug gestuurd deur stond weer vast. Moet noodoplossing komen | Molest: Loopwagens tegen rolletjes en ondergeleiders aan gereden | Deur volledig gecontroleerd - Noodoplossing gemaakt - Fotocel is beschadigdOfferte voor vervanging radar - Gegevens in elektronisch logboek bijgewerkt | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 479841 | 42192 | 42205 | Gereed gemeld | (RA) Airco defect (kantine) | STORING |  | *1-7-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem. *20-10-2015 Alleen extra kosten dakbetreding in rekening gebracht. | vermoedelijk koelmiddel r407c bijvullen. Let op dak op 7m hoogte!wordt doorBoels een torentrap om 8.00 uur geleverd. | Veilige dakbetreding niet mogelijk. Extra trappensteiger moeten bouwen omveilige dakbetreding te kunnen verwezenlijken. | Veilige dakbetreding niet mogelijk. Extra trappensteiger moeten bouwen.om veilige dakbetreding mogelijk te maken.Reparatie uitgevoerd. Omdat het het hellemaal leeg is aangetroffen heb ik hetsysteem opnw geperst met stikstof en gevacumeerd, daarna gevuld met R407C (0,85kg). Tevens steigers moeten bouwen voor dakbetreding. | 1418.04
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 479641 | 42192 | 42195 | Gereed gemeld | (IV) LBK storing | STORING |  | - | LBK storing, voeding defect. Nieuwe besteld,Ophalen bij TU Middelburg aan debalie. ligt klaarinfo Fons | voedingstrafo defecht merk Mean Well model DR,4524 output 24 gelijk 2Amerkkoelmachine dutch airco type bcc10/240_3/2 bouw 2007 | voeding vervangen van koelmachine en klokken opnieuw ingesteld allesfunctioneert weer normaal | 512.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 480308 | 42194 | 42194 | Gereed gemeld | (IV) Doormeldstoring BMC | STORING | smc | *9-7-2015 (IV) Dhr. Tim Geerts gesproken 8:55 uur Jack van oorschot ondersteunt met het aanstellen van monteur (IV) Dhr. Tim Geerts gesproken Danny Vorwerk aangemeld | BMC. Display geeft Doormeldstoring. systeem piept elke 15min. | doormelding stond uit, gebruikers foutiemand moet deze uitgezet hebben ter wijl kropmaner niet was. | Software/instelling aangepast, aangezet | 163.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 480416 | 42194 | 42199 | Gereed gemeld | (EV)(W) Speeddeur werkt niet meer automatisch | STORING |  | *9-7-2015 (EV) Crawford gaat heen 9-7-2015 (EV) Aangemeld op locatie &#x20;*15-7-2015 (WB) Werkbon wordt verzonden naar servicenw. | De speed deur gaat niet meer automatisch open en dicht. | MOLEST: Fotocellen uit balans, doordat tegenaan gestoten is. | Fotocellen stonden uit balans deze gericht deur storingsvrij enwerkend achtergelaten. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 481711 | 42200 | 42201 | Gereed gemeld | (IV) Camerasysteem + splitsen inbraak | STORING |  | *16-7-2015 recorder vervangen op SO481899 | Men heeft een storing doorgegeven van een camera | Onderdeel defect DVR 16Ch.Xineron welke in een 19inch kast zit gebouwd. DVRgeeft Blue screen of death. Vermoedelijk word gebruikt gemaakt van eenloopfunctie via de DVR, dit kon ik niet uitsluiten aangezien kabels al los zatenbij aankomst. Advies vervangen voor algemene 16 kanaals omdat klant al 2 wekenzonder camerabeelden zit,daarna kan de loopfunctie worden uitgezocht en dediverse spotmonitors waarvan minimaal 1 met dvi/vga zit aangesloten en minimaal1 met bnc.Let op recorder zat in 19 inch kast gebouwd, bij vervangen van dvrmoet ook een lade/plank voor 19 inch kast worden meebesteld aangezien bekabelingaan korte kant is en dvr bovenin de 19 inch kast moet worden gemonteerd. | Onderdeel moet zo snel mogelijk vervangen worden( spoed). Dit bij Marc Visserneergelegd om verder op te pakken. Daarnaast heb ik het verzoek vanuit Praxis eneigenaar Pand het verzoek gekregen om het huidige Galaxy paneel te splitsen. Ditis wenselijk omdat de CCS buiten het beveiligd gebied valt van de praxis,sterker het systeem is warschijnlijk niet eens van de Praxis maar van pandeigenaar. Manager gaf al aan dat nodige lijnen al in praxis pand liggen. Dit isin het verleden al een keer aangeboden, en moet nu echt worden opgepakt. Klantkan het andere gebied waar de CCS invat niet meer inschakelen omdat ze deschakel en managercode kwijt zijn. Ook dit verhaal word opgepakt door MarcVisser. Contactgegevens Eigenaar Pand; Frans Knol 0653936534/0206262691 | 166.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 482173 | 42202 | 42213 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | GEEN | - | 1 noodverlichting ligt half uit elkaar en is niet meer werkzaam. Hangtbij deafdeling houtplaten.Doorgezet naar Wilfried | Vandalisme, noodverlichting kapot gereden met vliegtuigtrap. | behuizing en de print defect van noodverlichting. noodverlichting raak geredenmet een vliegtuigtrap. armatuur dient vervangen te worden, type famostar flowppa-1 met 2x pitcogram platen met pijl omhoog. | 95.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 482182 | 42202 | 42205 | Gereed gemeld | (IV) Wandafzuiging | STORING | smc | - | Storing aan de wandafzuiging, men heeft er 3 en 2 doen er nietvanaf 8:00 uuropen. | Slijtage / kabelbreuk | Reparatie uitgevoerd. kabelbreuk gerepareerd en gecontroleerd alles werkt nuweer. | 140.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 482381 | 42205 | 42209 | Gereed gemeld | Noodverlichting defect | STORING | GEEN | - | 1 noodverlichting ligt half uit elkaar en is niet meer werkzaam. Hangtbij deafdeling houtplaten. Molest?ophalen aan balie TU inkooporder 1015-35244 | noodverlichting raak gereden met vliegtuigtrap | noodverlichting vervangen en getest. | 307.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 482575 | 42206 | 42403 | Gereed gemeld | (IV) Elektrische storing afkortzaag. | STORING | Onbekend | *21-7-2015 Afgesproken met Dhr Miera woensdaqg ochtend | Elektrische storing afkortzaag. | Stroing bleek in zaagmachine te zitten. Deze zit niet in scope Kropman. | Niet opgelost/geen probleem, afkortzaag doet het soms wel soms niet. voedinggecontroleerd deze is in orde. praxis gaat harwi aansturen, zaagmachine is ookvan harwi | 112.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 482576 | 42206 | 42213 | Gereed gemeld | (IV) In de zagerij nieuwe lichtschakelaar plaatsen | STORING | Onbekend | *21-7-2015 Afgesproken met Dhr Miera woensdag ochtend *22-7-2015 (IV) Wilfried heeft materiaal besteld. SO overgedragen per mail | In de zagerij moet een nieuwe lichtschakelaar komen. | Molest: wipper is weg | Materialen besteld, van schakelaar wcd combi ontbreekt wipper. de combi moetvervangen worden. matrialen besteld. groep van de schakelaar wcd combi is groep24 | 83.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 482556 | 42206 | 42206 | Gereed gemeld | (IV) Lichtbak defect | STORING | smc | - | Brandlucht vanuit de lichtbak.Gaarne nazien | Buiten scope. Kropman voert geen OH aan armaturen uit en kan zo ook nietpreventief handelen om storingen te voorkomen. | uit armatuur aan lichtlijn bij douchecabines kwam vanmiddag een rookpluim.armatuur los gehaald van lichtlijn, uit armatuur komt een behoorlijk brandlucht.na open maken van armatuur blijkt dat de trafo uitgebrand is. na overleg metmanager (Eric Meurs) besloten dat spot komt te vervallen en dus nietgerepareerd/vervangen hoeft te worden. | 239.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 482578 | 42206 | 42206 | Gereed gemeld | (IV) Alarmsysteem staat in storing | STORING | smc | - | Internet verbinding is weggevallen, doormeldstoring pac 1.Internet is al wel weer terug | Verbreking van alle externe telefoon / internet lijnenoorzaak ligt extern | Nadat alle lijnen weer waren hersteld heeft Arjan Jufferde klant telefonisch begeleid en het systeem is weer in rust.De doormeld storing is uit het systeem en werkt naar behoren. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 482677 | 42206 | 42275 | Gereed gemeld | Alarmsysteem | STORING |  | - | Men wil een contact persoon erbij zetten in het alarmsysteemgaat om dhr. Nijs. | Modificatie op verzoek VM Praxis | Medewerker bijgeplaatst door Danny Vorwerk. | 43.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 482909 | 42208 | 42208 | Gereed gemeld | Storing pir | STORING |  | *23-7-2015 (LM) Wilfied gaat iemand vij spelen om storing op te pakken. | storing pir. gemeld door Dhr. Bob Smee | storing pir, oorzaak onbekend. | 23-07-2015 kon het alarm niet ingeschakeld worden omdat pir boven meterkast(98)en longrange melder (71) in storing stonden. telefonische contact gehad metdanny vorwerk, samen met hem gekeken naar sensoren. deze staan op dit moment inruststand en zijn nu in orde. | 65.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 483067 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | (IV) In de zagerij nieuwe lichtschakelaar plaatsen | STORING | Onbekend | *21-7-2015 Afgesproken met Dhr Miera woensdag ochtend *22-7-2015 (IV) Wilfried heeft materiaal besteld. SO overgedragen per mail | vervangen van gecomb. wcd/schakelaar | Molest; wipper is weg, onbekend wie en hoe. | schakelaar wcd combi vervangen | 97.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 483184 | 42209 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Lekkage koeling | STORING | smc | *24-7-2015 (IV) Peter laten bellen met klant voor technische ondersteuning. TELEFONISCH VERHOLPEN DOOR P SMOUT. | Lekkage koeling, of meneer het systeem kan uitschakeling en leeg laten lopencont.persoon Dhr. Zuidhof 0113-233220 | - | TELEFONISCH VERHOLPEN DOOR P SMOUT. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 483815 | 42215 | 42216 | Gereed gemeld | Schuifdeur gaat niet dicht | STORING |  | - | Entree-deur gaat niet dicht / schuifdeur / ELS 60F actief 59 | Door externe oorzaken Fotocel vervuild | fotocel schoongemaakt | 155.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 484163 | 42219 | 42221 | Gereed gemeld | (EV) Roldeur defect binnendeur (speeddeur) | STORING |  | *3-8-2015 (EV) Crawford gaat heen 3-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie *5-8-2015 (EV) Werk gereed in afwachting van werkbon Crawford | Roldeur defect (binnendeur) deze blijft continu openstaangeeft aan in het paneel "stop" | Tegen deur aangereden, waardoor sensoren elkaar niet meer detecteren. | aanrijschade, fotocellen zagen elkaar niet meer.Sensoren opnieuw afgesteld, werkt weer naar behoren. | 213.66
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 484483 | 42220 | 42227 | Gereed gemeld | (RA) Geen stroom op de speeddeur | STORING | dhr. Pim | *7-8-2015 (RA) 6-8 gemaild voor terugkoppeling. *9-8-2015 (RA) 9-8 2e verzoek werkbon gemaild. *10-8-2015 (RA) mail van Crawford: werkbon wordt 10-8 gemaild | Geen stroom op de snelloopdeur.Bij navraag was er weer stroom op de deur. Er was een zekering uit.Nu knippert op de display "1.080 - EC". Deur werkt nu voor alsnog.Voor de zekerheid Crawford aansturen om de deur te controleren. | Door aanrijding Wind fen van de elektromotorwas losgelopen. Hierdoor was dedeur van eindpositieaf en het deurweefsel te ver omhoog gelopen. | Windfen in de electromotor vastgezet en de band van het contragewicht 5omwentelingen van de as gehaald ivm omhoog lopen van het deurweefsel. | 282.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 484779 | 42222 | 42261 | Gereed gemeld | (RA) Ventilatie defect | STORING | Walhout | *6-8-2015 (RA) Tel aangemeld bij dhr Walhout. Evt vervolgactie doorzetten naar Jack v. Oorschot met cc naar Tjerk. *7-8-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willen per mail , cc Jack en Tjerk. &#x20;*14-9-2015 Vervolg op SO490732 | Ventilatie doet het niet meer.Betreft Breeze-air systeem? Er schijnt eenwaterlekkage te zijn en water is dichtgezet.Systeem blaast nu geen koude lucht.Schijnt al wat van bekend te zijnWil je goed opnemen wat er precies aan schorten zomogelijk een noodoplossing uitvoeren? | Lekkage breeze-aircoinstallatie is oud en versleten, conditie valt buiten scope. | Breeze-airco 7 waterbak lek, waardoor het water het kanaal in loopt en lekt inwinkel.Waterafsluiter dichtgezet van de breeze airco en werkschakelaar uitgezet.Breeze airco 3 relais op de hand gezet, omdat er geen vrijgavecontact was vanuitde regeling.Breeze airco 2 relais vervangen, deze was op locatie in de regelkast.Breeze airco1 had een kabelbreuk vrijgave contact.Kabelbreuk opgelost en Breeze airco getest op werking.Vervolgactie: Breeze airco metingen verrichten vanaf de regeling tot Breezearico.Er zijn geen technische tekeningen aanwezig.Breeze airco4 staat op de werkschakelaar uit reden???Rapportage nakijken wat hier de reden van is. | 414.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 485382 | 42227 | 42229 | Gereed gemeld | (EV) Verstopping klanten toilet | STORING |  | *11-8-2015 (EV) Riool.nl gaat heen 12-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie &#x20;*13-8-2015 (WB) Gesproken met Ger van Eijgen van Riool.nl, hij belt mij terug m.bt. de terugkoppeling. (WB) ben teruggebeld verstopping is opgelost. | Verstopping klanten toilet | Grote hoeveelheid toiletpapier was oorzaak dat boel verstopt was | Verstopping is ontstopt met een 22mm veer. | 200.77
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 486480 | 42235 | 42237 | Gereed gemeld | (IV) Storing Overheaddeur | STORING | smc | *19-8-2015 * (IV) Crawford aangestuurd, heer van Lith geinformeerd *21-8-2015 CRAWFORD IS GEWEEST 19-08-2015 rapport is opgevraagd (IV) | Storing overhead deur / kan niet meer met paneel open. | vergrendelbare stop draden losgekomen, (lichte aanrijschade) | vergrendelbare stop draden losgekomen, nieuwe draad gemonteerd en vastgezet indeksel bed. kast. tevens schuifhek serienr. 512146 gericht (lichteaanrijschade)zodat deze makkelijker op slot kan. slotkast en cilinder vastgezet. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 486755 | 42236 | 42240 | Gereed gemeld | (RA)Magazijndeur winkel/mag. blijft hangen | STORING | Niet bekend | *21-8-2015 (RA) Per mail werkbon opgevraagd bij Crawford. *24-8-2015 Offerte voor vervanging print wordt verstuurd naar CT? Werkbon Crawford toegevoegd. Vraag gesteld aan crawford naar wie de offerte verstuurd wordt. Na antwoord doorzetten CT *1-9-2015 een antwoord van Crawford. SO overgedragen aan JWP &#x20;*14-9-2015 vervolg op SO490748 | Magazijndeur tussen winkel/magazijn blijft hangen. | Print is defect, relais blijft kleven. | De deur blijft nu "jojo-en" en is alleen dicht in manuele stand.Print moet vervangen worden. Hiervoor volgt een offerte. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 487739 | 42243 | 42254 | Gereed gemeld | (IV) - Urinoir | STORING | smc | *28-8-2015 Materiaal besteld voor P Smout op vervolg so | Spoelwater bij urinoir blijft doorlopen,Svp contact nemen ivm maken afspraak (moeten hoofdkraan dichtdraaien )melden bij Erik stoltenborg - betreft boventoilet ruime mederwerkers | Urinoir valt buiten scope: Slijtage nog 2 stuks oude urinoirspoelers in hetpand deze wilt de klantvervangen hebben | Materialen besteld, gaarne afspraak maken met de klant om 2 stuksspoelmechanisme te vervangen | 67.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 487959 | 42244 | 42250 | Gereed gemeld | (IV) - Urinoir | STORING | smc | *28-8-2015 Materiaal besteld voor P Smout (IV) | Spoelwater bij urinoir blijft doorlopen,Materiaal besteld bij TU Breda. 2x | Urinoir valt buiten scope: Slijtage nog 2 stuks oude urinoirspoelers in hetpand deze wilt deklantvervangen hebben | Onderdeel vervangen, door 1 voor 1 de sanitaire ruimtes af te tappen en dedrukspoelers te vervangen, gecontroleerd beide werken en lekken niet meer | 256.17
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 488001 | 42244 | 42255 | Gereed gemeld | (RA) Rookluik boven kassa's sluit niet goed. | STORING | Tel. dhr. Chr. v.d. Donk | *28-8-2015 Tel aangemeld en Colt aangestuurd. *1-9-2015 (RA) Verzoek werkbon gemaild naar Colt. *2-9-2015 (RA) 2e Verzoek werkbon *4-9-2015 (RA) 3e Verzoek werkbon *8-9-2015 (RA) Werkbon Colt ontvangen en toegevoegd. | Rookluik boven de kassa sluit niet goed.Betreft pneumatische bediening op 10 m hoogvd Donk | Moles: Leiding zat los. Exteren oorzaak, gebeurt niet uit zich zelf.Luchtlekkage in het pneumatische systeem. | Luchtlekkage verholpen door luchtleiding opnieuw aan te sluiten.Alles getest en werking in orde. | 276.13
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 488797 | 42249 | 42249 | Gereed gemeld | (EV) Storing ventilatiesysteem | STORING |  | *2-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Storing ventilatiesysteem op het dak.Systeem maakt heel veel lawaai.Graagcontact opnemen. | Spanning van de V-snaren was minimaal | de v-snaren stonden te fluiten deze weer gespannen en 3 stuks nu weer in orde. | 149.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 488891 | 42249 | 42403 | Gereed gemeld | (RA) Airco kassameubel koelt niet meer. | STORING | Onbekend | - | Airco kassameubel koelt niet meer. | Wel stroom op de kast, maar koeler en display blijven uit.KOeler is onderdeel kassasysteem en valt niet in scope Kropman. | Het ging hier om een koelkast die bij de meubel van kassa hoort. Ik heb gekekenof er spanning is aanwezig, en dat was er wel. De verlichting in de kast gaatwel aan, maar de koeler en display blijven uit. Verder moet de kassaleverancieringeschakeld worden om de probleem af te handelen.(RA) Gebeld met mevr. Laurijssen en aangegeven dat zij hiervoor de juistecontractant aan moet gaan sturen. | 64.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 489130 | 42250 | 42275 | Gereed gemeld | (IV) * Dakluiken 3 stuks defect | STORING | smc | *3-9-2015 (IV) Brakel Atmos B.V. ingekocht. dit gecommuniceerd met VM (IV) Gebeld met Brakel Atmos, de bon was al aangemaakt en doorgezet naar de planner. wordt door planner terug gebeld. *29-1-2016 vervolg SO 556995 aangemaakt voor calculatie van herstel | Dakluiken 3 stuk defect.dakluiken met lamellen op +/- 7mtr hoogtefirma Brakel Atmos aangestuurd. | scharnieren zaten los, oorzaak onbekend. | scharnieren met popnagels vastgezet, waardoor ze weer met de restmebewegen. | 349.84
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 489684 | 42254 | 42261 | Gereed gemeld | Lekkage koelingssysteem | STORING | nvt | *7-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie *9-9-2015 (EV) Overgedragen aan CT &#x20;*14-9-2015 vervolg op 490732 | Lekkage aan dakkoelingssysteem. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging, iom kantoor watertoevoer afgesloten. deinstallatie is verouderd, en geeft veel waterproblemen | 228.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 489745 | 42254 | 42254 | Gereed gemeld | (IV) Probleem bij het inschakkelen alarm | STORING | smc | - | Probleem bij het inschakkelen alarmsysteem. | Anders.gebruikersfout, klant schakelde of verkeerde wijze in. | Ik heb het probleem doorgebeld aan een colliga van het allarmsysteem die daarmee verder ging.Nadat ik telefonisch met de medewerker gesproken had konden ze weerinschakelen. dit hadden ze zelf opgelost.gesproken met dhr de jong 06-31953402 | 94.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 489822 | 42255 | 42255 | Gereed gemeld | (IV) Alarm kan niet ingeschakeld worden | STORING | smc | - | Alarm kan niet ingeschakeld wordenDit is al gedurende 2 weken dat dit probleembestaat/terug komt.graag onderzoeken. Vandaag s.v.p. anders staan we er vanavondweer. | Bedieningsfout, wijze van inschakelen is niet juiste voor systeem.Klantgeinformeerdover juiste wijze inschakelen. | Software aangepast, vermoedelijk gaf een melder op de gezamelijke brandgang bijde personeelsuitgang een verstoorde zone aan waardoor klant al enige tijd nietkon inschakelen. Dit was moeilijk uit te sluiten met winkelend publiek waardoorvanalles word geactiveerd. Ik heb mijn directe telefoonnummer achtergelaten bijVM zodat als het probleem vanavond wederom optreed ik telefonisch of eventueelter plaatse dit kan uitsluiten. | 224.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 490086 | 42256 | 42262 | Gereed gemeld | (IV) Inbraaksysteem geeft storing | STORING | nvt | - | inbraak systeem geeft een storing aan op zone 20 detector kassaafgelopen nacht2x uitgerukt. | Vervuiling van ongedierte. | Er hangen 2 360 melders aan een kabelgoot boven de kassa. Dit zijn aritecht dd669 melders. Deze bevatten ook een radar gedeelte. Vermoedlijk zijn er muizenover de kabelgoot gelopen en dus hebben deze het radar geactiveerd. Ik heb demelders nagekeken op intern ongedierte en schoongemaakt.Mocht dit probleemterugkomen, Melders pendelen of verplaatsen.Aangezien openstaande punten mbt onlangs geplaatste pirren ook nog niet isopgelost is dit de enige detectie aan voorzijde winkel. Ik kan deze nietuitprogrammeren. Graag openstaande punten oppakken. Daarbij is het mijopgevallen dat de schijnwerpers welke op de kassa gericht zouden moeten zijn inde verkeerde richting staan. Waarschijnlijk is dit nooit opgepakt bij verbouwingvan de kassa's. | 125.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 490345 | 42257 | 42275 | Gereed gemeld | (MP) Pir in storing | STORING | SMC | *10-9-2015 Tel. gemeld bij klant en Danny Vorwerk (MP) *10-9-2015 Iom Jack van Oorschot &gt; Danny aangestuurd (MP) *15-9-2015 Mail Jack van Oorschot 15-9 ivm verzoek nw bezoek (MP) | Pir storing alarm.Gemeld door mevrouw Vrijhoed 010-4322504 | Niet duidelijk/reset gewenst | Wederom eenmalig alarm zone 20 vannacht, weer geen oorzaak kunnen achterhalen.Ik heb fysiek zone 19 en zone 20 omgedraaid. Als het probleem aan de PIR ligtmoet vanaf nu zone 19 in alarm komen. Komt wederom zone 20 in alarm dan is hetecht een omgevingsprobleem(denk aan ongedierte of iets wat beweegt). Komt zone19 in alarm dan gelijk nieuwe Aritech DD669 AM plafond 360 graden Pir bestellen.Ik heb beide zones in Soaktest gezet voor 7 dagen zodat er geen overlast enkosten voor alarmopvolging zijn. Binnen 7 dagen terug naar deze klant om tecontroleren of melders nog alarm hebben gegeven. Let op ..na deze 7 dagenvervalt te test(Soak) en zullen de melders automatisch weer mee draaien. Daaromis het belangrijk voor deze periode afloopt terug te komen. | 140.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 490670 | 42258 | 42258 | Gereed gemeld | Alarmsysteem blijft piepen | STORING |  | *14-9-2015 (IV) Vraag bij Fouad neergelegd wie is 3e en is het opgelost? | Alarmsysteem blijft piepen wegens lage accu. | Externe stroomuitval waardoor bmc op batterij draaideLage accuspanning. Accu leeg. | Overgedragen aan derden | 36.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 490671 | 42258 | 42404 | Gereed gemeld | (IV) lage accu spanning | STORING |  | - | lage accu spanning | Stroomuitval waardoor bmc op batterij draaide | Onderdeel vervangen. accu vervangen van de imi. hoofdkast. accu spanning was12v. dat is te laag moet 13,60zijn. accu was ook heel warm. werktijd 19:15/23:15 | 305.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 491149 | 42262 | 42404 | Gereed gemeld | (RA) Storing buitenverlichting | STORING | NVT | *16-9-2015 (RA) Is technisch gereed, maar offerte moet met spoed volgen ivm gevaarlijke situatie. Vervolg overgedragen aan Jan-Willem &#x20;*17-9-2015 Calculatie vervolg op SO491601 | Buitenverlichting deels uitgevallen.- Op de kleine parkeerplaats werken debull-eyes op de lage bielzen niet.- Op de grote parkeerplaats werken de 5 grotestraatlantaarns niet. | Groep 14 van HVK1 stond bij aankomst uit. Deze groep is voor debuitenverlichting.Molest/beschadiging. div. armaturen beschadigd waardoor water er in kon lopenen kortsluiting kan geven. buitenverlichting waar alle bull-eyes enlantaarnpalen op zitten.Na visuele controle kwam ik er achter dat de meeste van de bull-eyes doorveroudering zwaar verweerd waren en de buizingen deels kapot zijn, waardoor zeniet waterdicht meer zijn. Het water valt zo in de fitting. Dit is een zeeronveilige sitiuatie ivm met name voor klanten. De lampen zijn namelijk voorzienvan een metalen rooster. Tevens is er 1 lantaarnpaal waarbij de dekselontbreekt en het gat is afgeplakt met ducttape. | Graag zo spoedig mogelijk offerte maken voor vervanging.Gegevens opgenomen door Danny Vorwerk. | 64.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 491154 | 42262 | 42262 | Gereed gemeld | (RA) Storing IB zone 5 | STORING | tel. dhr. van Lith | - | Storing inbraakalarmsysteem PIR zone 5. Melder bevindt zich in de straat van deplafonnieres. Men kon niet inschakelen, zone is nu overbrugd. | Er zat ongedierte in de lens, waardoor deze longbeam EV455AM in anti maskeer stond. | Installatie gereset, melder schoongemaakt.Installatie storingsvrij en in bedrijf achtergelaten. | 133.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 491869 | 42265 | 42275 | Gereed gemeld | (MP) Pir in storing | STORING | SMC | *10-9-2015 Tel. gemeld bij klant en Danny Vorwerk (MP) *10-9-2015 Iom Jack van Oorschot &gt; Danny aangestuurd (MP) *15-9-2015 Mail Jack van Oorschot 15-9 ivm verzoek nw bezoek (MP) | Pir storing alarm.Gemeld door mevrouw Vrijhoed 010-4322504 | Niet duidelijk/reset gewenst | 360 graden pir moet vervangen worden, zone 19. zie vorige bon voor type. melderstaat nu op ongebruikt | 164.24
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 492853 | 42270 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) Electragroep uitgevallen | STORING | SMC | *23-9-2015 Tel. gemeld bij informatiebalie, dgg aan Danny Knuit iov Jack van Oorschot (MP) *25-9-2015 Mail Danny Knuit met verzoek info/oorzaak/oplossing voor deze order (MP) | Electragroep uitgevalenContactpersoon locatie: Hr. Loreij 010 419 6602 | GEEN techn oorzaak. Daklekkage buiten scope Kropman, oorzaak kortsluiting. | Storing heeft te maken met lekkage dak.Dient verholpen te worden doordakdekker. dient snel verholpen te worden i.v.m. kortsluiting in dehoodfdgroep. Wordt aangestuurd door de eigenaar van het pand. | 312.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 493602 | 42275 | 42300 | Gereed gemeld | (MP) Pir in storing | STORING | SMC | *10-9-2015 Tel. gemeld bij klant en Danny Vorwerk (MP) *10-9-2015 Iom Jack van Oorschot &gt; Danny aangestuurd (MP) *15-9-2015 Mail Jack van Oorschot 15-9 ivm verzoek nw bezoek (MP) *23-10-2015 Danny vorwerk heeft de PIR vervangen op 16-10-2015 | Pir storing alarm.Gemeld door mevrouw Vrijhoed 010-4322504Prijsaanvraag PIR per email gedaan (JdH-105881)PIR besteld, waarschijnlijk 1 week levertijd.Na levering inplannen. (JdH-105881) | Niet duidelijk/reset gewenst | Danny Vorwerk heeft op 16-10-2015 de PIR vervangen | 180.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 493639 | 42275 | 42279 | Gereed gemeld | (RA) Camerasysteem werkt niet | STORING |  | *28-9-2015 SO aangemaakt en overgedragen aan JvO | Camera systeem werkt niet. | Slijtage | HDR defect. Moet een nieuwe voor komen. 9Kanaals recorder waarop 8 bnc analogecameras op aangesloten zitten. 1 video out Bnc en 1 spot uitgang ook Bnc. | 801.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 494015 | 42277 | 42277 | Gereed gemeld | (MP) Inbraaksysteem probleem inschakelen | STORING | SMC | *30-9-2015 Mail Jan-Willem Pastoor met vraag welke monteur/bedrijf in te schakelen (MP) *30-9-2015 In overleg met Jan-Willem Pastoor Danny Vorwerk ingeschakeld (MP) *30-9-2015 Danny Vorwerk heeft met contactpersoon gesproken en afspraak gemaakt (MP) | Problemen met inschakelen / magneetcontact uitgang / 3021Contactpersoon ErikStoltenborg 076-5721055 | Bedieningsfout. Klant schakelt op onjuiste wijze in.Op verzoek VM wel deurcontact vervangen. | Onderdeel vervangen: Op verzoek klant magneetcontact vervangen.Volgens klant isdit de oorzaak van zijn problemen met inschakelen. Programmering weer teruggezetals voorheen op klant verzoek. Bon was niet aangekomen op Tablet waardoor hijniet ondertekend kon worden door Praxis. | 281.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 494048 | 42277 | 42307 | Gereed gemeld | (IV) hulp nodig bij opstart ketel | STORING | smc | - | Hulp nodig om de ketel op te starten.Contact persoon heer Lorrij | Slijtage | Installatie bijgevuld en reset, gecontroleerd of alles werkt. beideontsteekbougie van ketels zijn heel slecht. cv ketel uitgezet omdat het nietveilig is. 2-10 onderdeel vervangen | 152.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 494005 | 42277 | 42403 | Gereed gemeld | (RA) Alarm storing | STORING |  | *30-9-2015 (RA) Tel. behandeld door Vincent Hansma. SO aangemaakt en gemaild naar Vincent. | Men kan niet inschakelen ivm storing: DI 3 230 Volt | Door klant is een verkeerde stroomgroep uitgeschakeld, dit is de oorzaak vande storing:21:03uur: CNF NET Storing [Z303A0] | Locatie gebeld en groep in laten schakelen en alarm laten resetten.Storing hersteld om 21:31uur. Alarm ingeschakeld door J. Heeselaar om 21:33uur | 36.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 494320 | 42278 | 42278 | Gereed gemeld | TESTBON: Geen spanning groot gedeelte winkel | STORING |  | - | Geen spanning groot gedeelte winkel | Door een lekkage is water in de verdeler gekomen. | Kast laten drogen. Kast na gekeken op schade. Kast door gemeten en zekeringenweer geplaatst | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 494489 | 42278 | NULL | Gereed gemeld | (EV) Deur uit geleiding | STORING | NVT | *1-10-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Besam gaat heen 2-10-2015 (EV) Overgedragen aan MP ivm Vakantie | 1 deur is nu uit de geleiding. Rechter uitgangsdeur.` | Tegen deur aangelopen/gereden | onder geleider vervangen en deur opnieuw afgesteld | 248.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 494770 | 42279 | 42284 | Gereed gemeld | (RA) Camerasysteem werkt niet | STORING |  | *28-9-2015 SO aangemaakt en overgedragen aan JvO | vervangen recorder | Ouderdom | Divar geplaatst, getest, geprogrammeerd en aan klant uitgelegd. | 442.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 494529 | 42279 | 42283 | Gereed gemeld | (IV) hulp nodig bij opstart ketel | STORING | smc | *2-10-2015 Afspraak is door wvb breda gepland, alleen bon gemaakt (MP) *2-10-2015 en naar peter gestuurd (MP) | 2x ontsteekboegie vervanegn. Contact persoon heer Lorrij | Slijtage | Boegies vervangen en beide cv ketels weer opgestart alles werkt nu weer. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 494550 | 42279 | 42282 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | smc | - | Lekkage ketelruimte. | Slijtage | Materialen besteld, en afsluiters dicht gezet, dit oplossen als onderdelen cvketels binnen zijn | 118.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 494919 | 42282 | 42283 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage (vervangen 2x puntst) | STORING | smc | - | Lekkage ketelruimte.vervangen 2x puntstuk ophalen wasco Breda. | Slijtage | Op 6 oktober 2016 de installatie afgetapt en passtuk tussen gemaakt.Hierna de installatie bijgevuld tot 2 bar en gecontroleerd op lekkage. | 330.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 495017 | 42282 | 42293 | Gereed gemeld | (IV) Elektra groep 18 | STORING | email | *5-10-2015 (IV) per mail aangemeld. *7-10-2015 (IV) Vraag uitgezet bij WVB Breda. *16-10-2015 wordt opgepakt met SO uitbreiding verdeelkast | Een groep elektra valt steeds uit. 18 zekering eruit geklapt. Kan dezegroepomgezet worden (verlicht) misschien dit is namelijk waar ook mijn kantooropis aangesloten en de computers enz. | Overbelasting: Klant zet te veel op zelfde groep.Anders overbelasting zit kantoor op showroom de bunker en nog meer oplossing denieuwe verdeelkast die geplaatst gaat worden een extra allemat bij bestellen enkantoor apart op deze nieuwe groep zetten spoed graag | Offerte maken voor vervanging extra allemat b16 bij bestellen uitvoeren samenmet nieuwe groepen kast plaatsen | 179.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 495455 | 42284 | 42285 | Gereed gemeld | (IV) Koelinstallatie | STORING | SMC | - | 1, de koelinstallatie werkt niet2, cv op kantoor heer Laureij werkt niet | Bedieningsfout: Iemand had handmatig unit uitgezet&gt;&gt;&gt;koeling werkte niet stond uit op regelkast , cv koud door dat tussen pomp inkast bgg via bedienings schakelaar uit stond | koeling bij gezet middels hoofdschakelaar en vrijgave knop ,cv pomp bij gezet enclient geinstrueerd | 162.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 495715 | 42285 | 42304 | Gereed gemeld | Defecte buitenverlichting | STORING | geen | *8-10-2015 overgedragen aan wvb breda. | Defecte buitenverlichting, hoogwerker voor nodig. Tevens gaat s'ochtens delampen steeds later aan via tijdschakelaar.Lamp is besteld | lamp defect. | Lamp defect reclame verlichting. 1x reclame verlichting vervangen. Tijdklokloopt achter, tijd aangepast, tijd stond op 9:02 ipv 9:23. | 223.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 496281 | 42289 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Automatische roldeur magazijn gaat niet open. | STORING | SMC | *12-10-2015 Aangemeld bij receptie, adviesorder aangemaakt voor Besam (MP) *6-11-2015 Werkbon gekoppeld (MP) | Automatische roldeur magazijn gaat niet open.Gemeld door Hr Laurij 010419 6602Gemeld bij receptie &gt; Besam spoedstoring via SO496281 (MP) | Anders | Deur ingekoppeld en getest werkt goed | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 496886 | 42291 | 42306 | Gereed gemeld | (RA) Ruitbreuk schuifdeur, geen spoed. | STORING |  | *17-10-2015 (RA) 1e verzoek werkbon Besam *21-10-2015 (RA) Melding van de locatie ontvangen: 20-10 is ruit vervangen, nu gaat de deur niet meer op slot. =&gt; Besam gebeld, SC Marissa, stuurt opnieuw een monteur aan. (op zelfde inkoop) *25-10-2015 (RA) 2e verzoek werkbon. *28-10-2015 (RA) 3e verzoek werkbon *29-10-2015 (RA) Werkbon Besam bezoek 21-10 ontvangen en toegevoegd. Werkbon 20-10 opgevraagd bij Jean-Jacques (RA) Werkbon van 20-10 ook toegevoegd. | Schuifdeurraam is gebroken, scootmobiel tegenaan gereden.Geen spoed, mag morgen opgepakt worden.Deur ingang buitengevel.21-10 melding ontvangen dat 20-10 de ruit vervangen is, maar dat nu de deur nietmeer op slot kan. | - Ruit gebroken door aanrijding scootmobiel (schade door derden).- Deur ging niet op slot omdat het loopwerk opnieuw afgesteld moest worden. | - Nieuwe ruit gemonteerd en deur weer afgesteld.- Loopwerk van de deur opnieuw afgesteld, deur gaat weer op slot. | 692.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 497840 | 42293 | 42296 | Gereed gemeld | Schuifdeur | STORING | SMC | *16-10-2015 Tel. gemeld bij Contactpersoon Mustafa 013-5438527 en adviesorder aangemaakt *19-10-2015 (RA) Werkbon Besam gekoppeld | Ingangsdeur ( schuifdeur ) maakt erg veel lawaai , ( werkt wel )Contactpersoon Mustafa 013-5438527 | Gebruikersfout. Espagnoletpen was niet goed omhoog gedraaid,Dit veroorzaakte het lawaai. | Reparatie uitgevoerd. Espagnoletpen omhoog gedraaid en werking getest.Deur in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 154.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 498554 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | Lekkage stadsverwarming. | STORING | Christiaan | - | Lekkage stadsverwarming.Lekt op één van de regelaars.POMP OPHALEN 21-10-15 TUBREDA | Circulatiepomp t.b.v. personeel ruimtes lekt en is defect. | De groep ingeblokt en afgetapt. oude circulatiepomp electrisch afgekoppeld, cpgedemonteerd. nieuwe cp gemonteerd en electrisch aangesloten. pomp ingesteld enthermisch pakket afgesteld. cv gevuld en ontlucht. in orde. | 218.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 498372 | 42297 | 42304 | Gereed gemeld | Lekkage stadsverwarming. | STORING | Christiaan | - | Lekkage stadsverwarming.Lekt op één van de regelaars. | Pomp vervangen. Prijs pomp €950, dus verrekenbaar Slijtage. Pomp lekt tussen pomp huis en motor. Motordraait ook niet meer. Er staat gewoon 230V op. | Materialen besteld. Pomp ingeblokt om verdere lekkage te voorkomen.nwe pomp besteld en vervangen. Prijs pomp €950, dus verrekenbaar | 1382.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 498522 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Verlichting blijft branden | STORING |  | *20-10-2015 (RA) Danny Vorwerk ingepland 21-10 middag | Problemen verlichting.Blijft branden als men inbraakpaneel inschakelt. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, stekker van uitgangen kaart zat los. weervastgezet. kon niet testen ivm uitval verlichting | 196.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 499282 | 42300 | 42306 | Gereed gemeld | (RA) Storing speeddeur winkel/mag. | STORING |  | *28-10-2015 (RA) verzoek werkbon *29-10-2015 (RA) Werkbon toegevoegd. Let op : 1 werkbon voor SO 499282 en SO 499289 | Speeddeur gaat niet meer automatisch open en dicht.Werkt wel op handmatige stand. | Molest: Drukknop van de speeddeur aan winkelzijde defect/beschadigd. | Drukknop van de speeddeur vervangen en werking getest.Deur in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 532.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 499289 | 42300 | 42306 | Gereed gemeld | (RA) Storing overheaddeur AG | STORING |  | *28-10-2015 (RA) Verzoek werkbon *29-10-2015 (RA) Werkbon toegevoegd. Let op 1 werkbon voor SO499289 en SO499282. *7-6-2016 Geen kosten, So admi gereed gemeld | Overheaddeur achterzijde aankomst goederen geeft storingsmelding E04 opde noodschakelaar. Gaat wel open en dicht. | Bij aankomst deur in storing E04. Storing luchtschakelaar en bodemstoppen. | Luchtschakelaar en bodemstoppen vervangen en werking getest.Deur in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 533647 | 42312 | 42362 | Gereed gemeld | (IV) Ventilatie storing inbr install | STORING | smc | *4-11-2015 (IV) Om een monteur te regelen gesproken met, Arjan Juffer, Wilfried, Martijn Schonewille, Jan-Willem Pastoor, Garant beveiliging, uiteindelijk besloten het met de E-services monteur noord-west op te pakken !!!! (IV) tel. aangemeld op locatie voor 5-11 middag Vorwerk ingepland i.o.m. Edwin Broeksma/Danny *11-11-2015 (IV) Danny gebeld om bon in te vullen. nno wel ingesproken *11-11-2015 (IV) D. Vorwerk heeft een vraag uit staan bij Aras betreffende garantie en *11-11-2015 oplossing. | Ventilatie systeem camera's maakt veel lawaai.Betreft de ventilatie van hetopname systeem harddisk installatie | Slijtage | Aras opgebeld, ventilator schoongemaakt hier kwam magneetf\fijnstof uit.Rotohuisopengemaakt en op de lagers zat ook magneetfijnstof, Blijkbaar zit ereen fabricagefout in de rotor waardoor hij langs de magneten schraapt. Dit valtvermoedelijk onder garantie waardoor de recorder terug naar fabriek moet wordengestuurd. Aras koppeld nog informatie hierover terug naar mij, hoe te handelenivm leen recorder. | 109.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 533736 | 42312 | 42316 | Gereed gemeld | (MP) Camera instellingen aanpassen | STORING | SMC | *4-11-2015 Mail WVB Breda met verzoek overnemen order en afspraak maken (MP) *6-11-2015 Danny vorwerk gebeld en die heeft eerder de installatie moeten reseten omdat *6-11-2015 het systeem vast zat. in overleg heeft Danny de instelling zo achter gelaten *6-11-2015 dat men telkens opnieuw moet in loggen. Danny rijd vandaag (06-11-2015) langss *6-11-2015 om de instellingen aan te passen *6-11-2015 | camerainstellingen zijn gewijzigd door monteurmaar Dhr Stienen moet elk uuropnieuw inloggenwilde graag dat het aangepast gaat worden | software aangepast | Software aangepast | 90.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 533794 | 42312 | 42313 | Gereed gemeld | (MP) Bedrading camera los, camera draaien | STORING | SMC | - | Men wil 1 camera gedraaid hebbenElectra vanuit het plafond los geschoten.Navervaning electra pfond niet gesloten.Contactpersoon locatie Hr Laurij 010 41966 02 | Aanpassing op verzoek VM. Geen techn oorzaak.Anders; wens van klant positie van beeld aangepast. | Reparatie uitgevoerd; op aanwijzing van klant camera bijgesteld zodat de beideingangen in beeld zijn. | 321.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 533997 | 42313 | 42328 | Gereed gemeld | (MP) Slot buitenhek afgebroken | STORING | SMC | *5-11-2015 Tel. aangemeld bij receptie (MP) *5-11-2015 Iom Emiel een adviesorder voor Heras aangemaakt (MP) *20-11-2015 factuur geaccordeerd. | Slot buitenhek afgebrokenContactpersoon locatie Marco Roza 010-43 22 504 | MOLEST: Slot afgebroken, doordat hek met kracht dicht gegooid is. | Onderdeel afgebroken. Slot hersteld/vervangen. Goed werkend achtergelaten. | 362.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 533847 | 42313 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Nooddeur opent niet, scharnier defect | STORING | SMC | *5-11-2015 Iom Wilfried de Bruijn AssaAbloy aansturen (MP) *5-11-2015 Tel. aangemeld bij Marco Rosa (MP) *5-11-2015 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *5-11-2015 Werkzaamheden zijn niet voor AssaAbloy (MP) *5-11-2015 Iom Wilfried nu Safe beveiliging aangestuurd (MP) *19-11-2015 Mail navraag werkbon gestuurd (MP) | Nooddeur defect.Gaat maar een paar cm open. Scharnier bovenkant is defect. | Deurdranger los | Deurdranger opnieuw gemonteerd. Deur werkt weer naar behoren. | 161.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 534409 | 42317 | 42317 | Gereed gemeld | (EV) Geen verlichting buitenkant pand | STORING |  | - | Geen verlichting buitenkant pand | Buitenarmatuur beschadigd, vocht in armatuurdaardoor zekering defectOnderdeel defect zekering f13 l 2 eruit | Onderdeel vervangen zekering vervangen 16 ampere k13 l2 geen schemas aanwezigschemerschakelaar zit op dak naast hoofd ingang laagdak deze gereinigd stond volopen schemerschakelaar is oud bij herhaling vervangen in armatuur buiten zatcondens een beetje ook oud aan het worden bij herhaling ook vervangen voordater meer water in kan komen.is een 1x 58 watt armatuur hangt buiten minimaal ip65 | 247.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 534569 | 42317 | 42318 | Gereed gemeld | (RA) De unit boven de ingang doet het niet. | STORING |  | *9-11-2015 Tel aangemeld bij dhr. Reisbergen *17-11-2015 (RA) SO overgezet naar Wilfried ivm vervolg voor Biddle. | De unit boven de ingang doet het niet. MP Holster of Dhr. van Reisbergen contactpersoon. | Storing E1. De luchtklep wordt niet aangestuurd in de unit. | Unit gedemonteerd en storing gezocht. Telefonisch contact gezocht metfa Biddle. Sturing luchtklep moet worden nagekeken door fa Biddle.Tevens cv installatie gevuld van 0,2 naar 2,0 bar.Vervolgactie inzetten door fa. Biddle. | 213.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 535011 | 42319 | 42352 | Gereed gemeld | (RA) De unit boven de ingang doet het niet. | STORING |  | *9-11-2015 Tel aangemeld bij dhr. Reisbergen *2-12-2015 Klant heeft gebeld wanneer men kwam om het probleem te verhelpen aan de *2-12-2015 luchtgordeijn. Contactopgenomen met firma Biddle. Biddle geeft aan dat zij *2-12-2015 geen opdracht hebben ontvangen. na onderzoek bleek de opdracht in de spam mail *2-12-2015 te zitten. afspraak voor herstel was op 30-12-2015 gezet , maar kropman moest *2-12-2015 eerst nog digitaal aanvraag van Biddele invullen . De mail was naar inkoop *2-12-2015 verzonden. Bijafdeling inkoop is deze mail nooit ontvangen. op 01-12-2015 heeft *2-12-2015 de afdeling inkoop en Biddle contact met elkaar gehad en afdeling inkoop heeft *2-12-2015 opnieuw de inkoop order per mail verzonden. | Sturing luchtklep moet worden nagekeken door fa Biddle. | Onderdeel defect | - | 1029.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03864 | 2014: Praxis Stadionweg | 535563 | 42321 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Schuifdeur gaat niet op slot | STORING |  | *13-11-2015 (JB) In overleg met cont. persoon Besam aangestuurd. *16-11-2015 (JB) Opdracht gereed, werkbon toegevoegd aan documenten. | Voordeur gaat niet op slot. | MOLEST: Deur scheef waardoor niet in slot viel.Deur afstelling niet goed (meer). | Op 16 november 2015 de deur opnieuw afgesteld. | 154.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 536010 | 42324 | 42325 | Gereed gemeld | (JB) Laad/los deur gaat niet meer open. | STORING |  | *16-11-2015 (JB) Onderaannemer Crawford aangestuurd. (JB) Crawford gesproken, ze bellen mij zo terug met wanneer monteur ter plaatse is. *17-11-2015 (JB) Monteur op 16-11 ter plaatse geweest, status opgevraagd per mail op: service.nl.crawford@assaabloy.com | Laad/Los deur gaat niet meer open. Foutcode e11 (sleuteltje) | Deur deed niets. Was ontkoppeld. | Op 17 november de deur weer ingekoppeld en uitleg gegeven. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 536270 | 42325 | 42334 | Gereed gemeld | (EV) Pomp stadsverwarming in storing | STORING |  | *17-11-2015 (EV) AANGEMELD OP LOCATIE *26-11-2015 vervolg cal aangemaakt 537361 | Pomp van stadsverwarming maakt lawaai.Werkt tevens niet. Graag contact opnemen. | Slijtage | Offerte maken voor vervangingvan de pomp deze komt uit 1997 | 206.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 536455 | 42326 | 42356 | Gereed gemeld | (IV) Ventilatie storing inbr install | STORING | smc | *4-11-2015 (IV) Om een monteur te regelen gesproken met, Arjan Juffer, Wilfried, Martijn Schonewille, Jan-Willem Pastoor, Garant beveiliging, uiteindelijk besloten het met de E-services monteur noord-west op te pakken !!!! (IV) tel. aangemeld op locatie voor 5-11 middag Vorwerk ingepland i.o.m. Edwin Broeksma/Danny *11-11-2015 (IV) Danny gebeld om bon in te vullen. nno wel ingesproken *11-11-2015 (IV) D. Vorwerk heeft een vraag uit staan bij Aras betreffende garantie en *11-11-2015 oplossing. *9-12-2015 Wordt onder garantie hersteld. de ventilator wordt opgestuurd t.a.v. Danny Vorwerk Kropman Breda | Aras opgebeld, ventilator schoongemaakt hier kwam magneetf\fijnstof uit.Rotohuisopengemaakt en op de lagers zat ook magneetfijnstof, Blijkbaar zit ereen fabricagefout in de rotor waardoor hij langs de magneten schraapt. Dit valtvermoedelijk onder garantie waardoor de recorder terug naar fabriek moet wordengestuurd. Aras koppeld nog informatie hierover terug naar mij, hoe te handelen | Slijtage | Onderdeel vervangen, ventilator vervangen op de dvr. software getest engeprogrammeerd. | 169
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 538527 | 42335 | 42345 | Gereed gemeld | (JB) Entreedeur sluit niet goed | STORING |  | *27-11-2015 (JB) Firma Besam telefonisch aangemeld voor vandaag tussen 12 en 1. *2-12-2015 Firma Assa gebeld en gevraagd waarom ze niet zijn geweest. Men gaf aan dat ze *2-12-2015 eerst een offerte wilde sturen. Ik heb aangegeven dat we een all in contract *2-12-2015 hebben met assa. Men heeft dat nagekeken en heeft toegegeven dat het een all in *2-12-2015 contract is en is gelijk aan de gang gegaan. Datum van uitvoering van herstel *2-12-2015 is nog niet bekent. *2-12-2015 *2-12-2015 Om 8:15 uu contact gehad met Assa om na te vragen wat de status is.Arjan was *2-12-2015 nog niet binnen neemt later contact op . *28-12-2015 (JB) Offerte zojuist ontvangen en doorgezet naar WVB Breda. *6-1-2016 (JB) Marco van Bijnen pakt offerte verder op. | Storing aan entreedeur, schuifdeur.Op automatische stand gaat de deur niet goed dicht, of heel langzaam.Reset doet niets. | Print defect | De deur blijft steeds uit zijn eigen open gaan .Niet direct na het sluiten maar pas seconden later tot wel10 sec na het sluiten gaat hij van zelf open, ook als alle impuls gevers loszijn. Print gerest maar probleem blijft. Print defect, offerte aanbieden. | 87.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 539124 | 42338 | 42346 | Gereed gemeld | Noodverlichting gangpad 23 defect | STORING |  | *30-11-2015 (RA) Is planbaar werk. Overgedragen aan JWP / WVB Breda | Noodverlichting gangpad 23 defect | Vandalisme. Men is hier zelf met een te hoge trap er tegen aan gereden.Minnenwerk was verbogen. | Armatuur proberen te herstellen. Dit is niet gelukt. Nood functie werkt nog wel,maar brand niet meer continu. Armatuur moet vervangen worden. TU nr. 8594103 | 150.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 538909 | 42338 | 42352 | Gereed gemeld | (MP) Stop zorgt voor problemen | STORING | SMC | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij klantenservice, mevr Busker niet aanwezig (MP) *2-12-2015 Mail Frank Spronck gekoppeld onder documenten (MP) *2-12-2015 Vervolg SO539615 | Stop doet het de ene keer wel, andere keer niet.Contactpersoon locatie MevrBusker 013-5440200 | Slijtage | Aardlek automaat van groep 20 is versleten. deze schakelt niet meer naar behorenen de test functie werkt ook niet meer. Aardlek-automaat uit gezet en aangegeven dat ze deze niet meer moeten inschakelen. er dient een nieuweaardlek-automaat geplaatst te worden. | 130.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 538869 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) Stop zorgt voor problemen | STORING | SMC | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij klantenservice, mevr Busker niet aanwezig (MP) | Stop doet het de ene keer wel, andere keer niet.Graag contactopnemen.Contactpersoon locatie Mevr Busker 013-5440200 | Slijtage | hier moet frank naar kijken omdat voor deze storing de groepen kasr open moet | 65.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 539091 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | (RA) SPOED kap mechanische ventalitie los | STORING |  | - | Kap van de mechanische ventilatie die op het dak zit is los en klappert. | 2 Gescheurde delen van 2 verschillende dakvent. overkappingen. | Op 1 december 2015 van de beide kappen de gescheurde platen hersteldvastgemaakt aan de stalen contructie. | 219.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 539093 | 42338 | 42359 | Gereed gemeld | (MP) Electra storing 2 groepen vallen uit | STORING | SMC | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij klantenservice (MP) *30-11-2015 Mail Marco van Bijnen ivm Sven Tromp kan dit niet oppakken (MP) *21-12-2015 Jurgen van de broek zou gaan maar na overleg met Danny is er in het verleden al *21-12-2015 een offerte voor uitgebracht. | 2 electragroepen verlichting die klappen er regelmatig uit.Contactpersoonlocatie Hr Tesselaar 0181 - 62 69 72Mail Marco van Bijnen ivm Sven Tromp kandit niet oppakken (MP) | Onjuist gebruik door klantEr word te veel op deze groepen aangesloten. Dit is een bekend probleem. Groepenmoeten gesplitst worden en nieuwe groepen aansluiten | I.o.m. klant nieuwe offerte maken voor het aanleggen van nieuwe groepen | 87.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 539359 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | Koeling bij de kassa's is defect | STORING |  | - | Koeling bij de kassa's is defect.GRAAG CONTACT OPNEMEN(RA) Filiaal gebeld. Deze storing is niet voor Kropman, graag juistepartij hiervoor aansturen. | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 539638 | 42340 | 42348 | Gereed gemeld | (MP) hekwerk defect | STORING | SMC | *2-12-2015 Iom Raymon Goren &gt; adviesorder voor Heras aangemaakt (MP) *2-12-2015 Tel. aangemeld bij Hr Hurks (MP) *11-12-2015 (IV) (MP) Heras gebeld gevraagd naar status. met Sjoerd v d heurik van heras *25-2-2016 CD: Heras heeft gefactureerd op SO540181, dit is ook al verrekend. | Hek aangereden door vrachtwagen.Contactpersoon locatie Hr Hurks 0162-451100Word uitgevoerd via SO540181 (MP) | - | inspectie / opname uitgevoerd door HerasEr wordt een offerte aangeboden door Heras voor herstel.offerte heeft al opdracht gekregen van Kropman M Bijnen | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 539477 | 42340 | 42359 | Gereed gemeld | (MP) Electra storing 2 groepen vallen uit | STORING | SMC | *30-11-2015 Tel. aangemeld bij klantenservice (MP) *30-11-2015 Mail Marco van Bijnen ivm Sven Tromp kan dit niet oppakken (MP) *21-12-2015 Danny Knuit is op locatie geweest en heeft opname gedaan voor het opstellen van *21-12-2015 van een offerte | 2 electragroepen verlichting die klappen er regelmatig uit.Contactpersoon locatie Hr Tesselaar 0181 - 62 69 72Mail Marco van Bijnen ivm Sven Tromp kan dit niet oppakken (MP)Danny gaat gegevens verzorgen | onjuist gebruik door klantte veel op zelfde groepen aangesloten hiervooraanpassingen in groepenverdeling moeten maken omoverbelasting te voorkomen | te veel op zelfde groepen aangesloten hiervooraanpassingen in groepenverdeling moeten maken omoverbelasting te voorkomen | 621.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 539744 | 42341 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Koeling van de kassa's | STORING |  | - | Mw. heeft eergisteren storing dgg van de koeling van de kassa'sheeft tot op heden niets vernomen. S.v.p. voor de middag contact opnemen.**(JB) MEVR DE WIT GESPROKEN EN GEMELD DAT DEZE STORING NIET VOORONS IS. BETREFT KOELING VAN FRISDRANKEN. ZE GAAT DIT VERDER OPPAKKEN** | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 539871 | 42341 | 42387 | Gereed gemeld | Toegangscode | STORING | smc | *3-12-2015 (IV) per mail overgedragen. *7-12-2015 De manager is ziek en is niet hele dagen aanwezig. De manager neemt contact op m met Marco v Bijnen *18-1-2016 Is opgepakt op SO547762 Klant heeft nieuwe melding gemaakt | Nieuwe manager heeft een code nodig.Graag contact opnemen. | - | kontact gehad met vestiging en zij nemen weer contact op met Marco v Bijnen.I.v.m. ziekte Manage. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 540668 | 42346 | 42361 | Gereed gemeld | Noodverlichting gangpad 23 defect | STORING |  | *30-11-2015 (RA) Is planbaar werk. Overgedragen aan JWP / WVB Breda | Noodverlichting gangpad 23 defectArmatuur vervangen en hoger hangen | Vandalisme. Men is hier zelf met een te hoge trap er tegen aangereden.Minnenwerk was verbogen. | Onderdeel vervangen, maar er mist nog 1 poctogram. daarom niet afgerpnd | 452.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 540828 | 42347 | 42352 | Gereed gemeld | (JH)Overval alarm nazien | STORING | nvt | *9-12-2015 (JH) aangemeld op locatie *11-12-2015 (JH) vervolg gemaakt zonder overleg , bij deze overgedragen aan WVB | Het overval alarm is afgegaan vannacht op zone 46. Graag even nakijken | Hardwarematig | Offerte maken voor vervanging, huidige HB194 overvalsknopis te vaak in alarmgekomen om te betrouwbaarheid te waarborgen, vermoedelijk is hiervam hetpiezoglas lek. Vervangen voor een rond type met terugveermechanisme. Typenummeris mij even onbekend. Meerdere merken mogelijk.Zone 46 nu uitgeprogrammeerd | 249.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 541211 | 42348 | 42349 | Gereed gemeld | Overvalknoppen vervangen | STORING | nvt | *9-12-2015 (JH) aangemeld op locatie | Vervangen van paniekknoppen | Hardwarematig | Onderdeel vervangen paniekknoppen vervangen getest werkend achtergelaten | 275.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 541205 | 42348 | 42383 | Gereed gemeld | Vervangen bedieningsorgaan van de BMC | STORING |  | *10-12-2015 Vervolg op SO471547 | Vervangen bedieningsorgaan van de BMC | Fascia bedieningprint defect. | Onderdeel vervangen, bedieningsorgaan vervangen. BMC is hierdoor weer tebedienen. Alles functioneel achtergelaten. | 251.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 541300 | 42348 | 42356 | Gereed gemeld | Noodverlichting gangpad 23 defect | STORING |  | *30-11-2015 (RA) Is planbaar werk. Overgedragen aan JWP / WVB Breda | Noodverlichting gangpad 23 defectArmatuur vervangen en hoger hangenpictogramplaatsen | Vandalisme. Men is hier zelf met een te hoge trap er tegen aangereden.Minnenwerk was verbogen. | Onderdeel vervangen, pictogram geplaatst | 193.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 542777 | 42355 | 42365 | Gereed gemeld | (RA) Snelloopdeur gaat niet aut. open en dicht. | STORING |  | *27-12-2015 (RA) Verzoek werkbon *28-12-2015 Werkbon gekoppeld. | Magazijndeur gaat niet meer automatisch open en dicht ( Crawford )Deur tussen winkel en magazijn | Molest: Tegen sensor aangereden, waardoor sensor verkeerd stond. Afstellingsensor van slag af. | Sensor en deur opnieuw afgesteld en getest. Deur werkend enstoringsvrij achtergelaten. | 145.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 543060 | 42356 | 42356 | Gereed gemeld | (RA) Beelden terugkijken | STORING |  | - | Beelden terugkijken. Systeem vraagt om code, deze heeft men niet. Dit na komstmonteur. GRAAG CONTACT OPNEMEN | Bedieningsfout/ondeskundigheidManagerswissel en onderling geen info uitgewisseld. | (RA) Geprobeerd tel. ondersteuning te geven met de standaard Praxisaccount-gegevens. Dit is niet gelukt. Vervolgens monteur aangestuurd:Instructie gegeven, praxis heeft de vestigingmanagers gewisseld , waardoorhuidige geen gegevens of instructies had over camerasysteem. Dit uitgelegd engeholpen beelden veilig te stellen. Tevens uitleg gegeven over het inbraak entoegangscontrolesysteem. Klant heeft graag de wens om een extender te plaatsenin het VM kantoor,waardoor de vm de dvr vanaf zijn kantoor kan bedienen. VM gingeerst kijken of hij het zelf kon oplossen anders stuurt hij een opdracht. | 229.72
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 544029 | 42360 | 42360 | Gereed gemeld | (IV) Storing verlichting | STORING | 3705709 | - | Deel van de verlichting werkt niet. Bij de kassa, boven ruimtes en rondom binnen | ondeskundig gebruikschakelaar tbv inschakelen verlichting stond niet in juiste stand | schakelaar voor het aansturen van relais tbv verlichting stond niet in de juistestand. klant heeft dit zelf al opgelost bij aankomst | 142.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 543981 | 42360 | 42408 | Gereed gemeld | (JB) Kappen klapperen op dak van ventilatie | STORING |  | *7-1-2016 (JB) Bon overgedragen aan WVB Breda per mail. *8-2-2016 aanvraag gedaan om oude offerte op te pakken bij Tjerk voor goedkeuring. *8-2-2016 In het verleden is hiervoor al een aanbieding gemaakt voor herstel vande *8-2-2016 kappen. | Ventilatie op dak staat te klapperen.Kappen zitten los, zijn vast gezet metspanbanden in het verleden, maar ze klapperen nu weer. Graag naar locatie om eeavast te zetten ivm veiligheid. | &gt;12jaar: gescheurde kappen. | het zijn 2 cold kappen deze zijn gescheurd en moet gerepareerd worden door goldnu tijdelijk vast gemaakt. | 152.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03857 | 2238: Praxis Bergen | 544847 | 42362 | 42373 | Gereed gemeld | Graag een nieuw telefoontoestel | STORING |  | *4-1-2016 de vraag aan tjerk gested of dit wel voor Kropman is (per mail 04-01-16) Tjerk geeft aan dat het leveren van een telefoontoestel niet voor Kropman is contact opgenomen met de vestiging . Mevr Burger is niet meer werkzaam op de vestiging. Nu doorgeven aan de vestigingsmanager dat het leveren van een telefoontoestel niet onder Kropman valt. Vestigingsmanager gaat nu zelf contact opnemen met ICT van Praxis | Graag een nieuwe telefoontoestel | - | Het leveren van een Telefoon toestel is niet voor Kropman | 131.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 544815 | 42362 | NULL | Gereed gemeld |  | STORING |  | - | TEST !!!!!!!!!!!!! | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 544817 | 42362 | 42366 | Gereed gemeld | (JH)Verlichting defect | STORING | geen | *24-12-2015 (JH) praxis niet te pakken gekregen | Rail van de verlichting is kapot, boven het plaatmateriaal. | De lichtlijn boven het plaatmateriaal was defect doordat ze er met een heftrucker tegen aan zijn gereden. | Alle lichtlijnen weer werkend kunnen maken. installatie is in orde. | 105.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 545783 | 42367 | 42367 | Gereed gemeld | (EV) Geen cv | STORING | geen | *29-12-2015 (EV) Aangemeld op locatie | De cv doet het niet, geeft aan geen communicatiemet de regelautomaat. | De communicatie panelen hadden geen verbinding met priva. Tevens melding dat cvdruk laag is van kantoren. | Beide panelen weer opnieuw kunnen verbinden. communicatie is weer beschikbaar.Tevens klant uitgelegd hoe deze panelen te resetten zijn. De cv installatie bijgevuld van 0,5 naar 1.7 bar tbv kantoren. installaties zijn allemaal weer inorde. Dhr. Ketting constant meegelopen en uit kunnen leggen hoe het systeem inelkaar zit. klant tevreden. | 134.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL02526 | 2261: Praxis Morseweg | 546786 | 42368 | 42478 | Gereed gemeld | (JH)Entreedeur gaat niet open | STORING |  | *30-12-2015 (JH) aangemeld op locatie *18-4-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Entreedeur gaat niet open. | - | doordat het onderprofiel van de deurvleugel scheef isgaan staan na aanrijding met winkelwagen , kwam hetslot niet goed meer vrij hierdoor ging de deur niet meeropen, loopwagens gesteld om slot weer goed vrij telaten komen.... | 178.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 546591 | 42368 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Hoge weerstand alarmsysteem Z1053 | STORING |  | *31-12-2015 (RA) Overgedragen aan Jan-Willem *5-1-2016 (RA) Op aanwijzing van Jan-Willem overgedragen aan Rob Zirkzee. | Te hoge weerstand in het alarm systeem. Zone 1053 Magneetcontact NooddeurAuto-artikelen. | Hoge weerstand magneetcontact zone 1053, nooddeur automaterialen. | Offerte maken voor vervanging, Magneetcontact met ingebouwde weerstand (1kohm)geeft hoge weerstand meldingen. Nagekeken en alle zones op de uitbreiding1050-1058 hebben dit probleem. De voeding schommelt tussen de 10 en 11 volt. Ditis te weining, waardoor dit een oorzaak kan hebben tot deze storing. 1053 opreserve gezet en meldkamer geinstrueerd niet op hoge weerstand te reageren. IVMmet hoogte RIO was deze niet bereikbaar om er fysiek een weerstand op te zetten.Probleem kan opgelost worden door eventueel het magneetcontact te vervangen( eris echter geen garantie dat dit de oplossing is ivm te lage spanning.), ofeventueel een extra voeding te plaatsen. Hiervoor zal dan een hoogwerkerbenodigd zijn icl de aanleg van 230v aangezien er geen vaste voeding in de buurtzit. Mogelijk zijn deze kosten hoger dan eventueel een nieuwe centrale teplaatsen wat ook niet onverstandig is, aangezien het leventermijn van dezeGalaxy ook al ruim 16 jaar is. Graag overleggen met hoofd verantwoordelijke watnu de gewenste oplossing is voor Praxis. | 591.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 546823 | 42368 | 42369 | Gereed gemeld | (RA) LBK Storing | STORING |  | *30-12-2015 Tel. aangemeld, storing is sinds vorige week al bekend bij Praxis. | LBK Ontregeld, Blijft op de automatische stand koude lucht in blazen.31-12geopend tussen 9:00uur en 16:00uur | In RK 1 stond het Landis en Gyr adresbesturingssysteem in storing, waardoor destandenwerking van de luchtbehandeling niet functioneerde. | Deze gereset en alle functies getest. Alles is in orde. | 151.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 548389 | 42375 | 42375 | Gereed gemeld | (MP) CV uitgevallen | STORING | SMC | *6-1-2016 Tel. aangemeld bij klantenservice (MP) | CV installatie is uitgevallen.Gemeld door Kevin Schelp 0183-641000 | Ketel stond op laagwater. | Op 6 januari 2016 de installatiebijgevuld tot 2 bar en alles ontlucht. Daarna gevuld tot 1,8 bar. | 212.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 549255 | 42377 | 42377 | Gereed gemeld | (JH) Stekker lader defect bezemwagen Hako | STORING |  | *8-1-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal Het is de stekker die in de Hako machine moet. stekker na de oplader Navraag gedaan en de werkzaamheden zijn niet voor Kropman. | Typenummer lader: MGA 1215IUOU | - | - | 87.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 549370 | 42377 | 42399 | Gereed gemeld | Deur sluit niet goed. | STORING |  | *8-1-2016 So aan gemaakt voor opdracht naar Assa Abloy. Praxis had zelf de storing *8-1-2016 rechtsstreeks doorgegeven aan Assa Abloy. | De deur sluit niet meer goed. Reden: Tegen deur aangelopen/gereden(storing wasop 13-10-15 en is al verholpen.Serviceordernummer: 113089/113330 Storing) | Tegen deur aangelopen/geredensensor was er af gereden,en geprobeerd terug te zetten.Voor | De storing is 13-10-2015 al geweest en opgelost. Praxis heeft rechtstreekscontact opgenomen met Assa Abloy en niet met Kropman. daarom heeft Assa Abloygeen opdracht ontvangen voor het verhelpen van de storing. | 744.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 549482 | 42379 | 42379 | Gereed gemeld | (RA) Alarmsysteem vraagt om reset | STORING |  | - | Klant vraag om hulp bij resetten van installatie. | Er lopen steeds mensen in gangen die nog op het alarm staan. | Klant geeft aan dat hij sectie 2 zelf heeft uitgeschakeld, en dat hij contactopneemt met de eigenaar van het pand. Deze moet actie gaan ondernemen met deandere ondernemers in het pand, zodat zij niet meer alarm maken in sectie 2. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 549480 | 42379 | 42379 | Gereed gemeld | (RA) Alarmsysteem vraagt om reset | STORING |  | - | Inbraakcentrale geeft aan reset centrale gevraagd. | Inbraakcentrale in storing. | Op zondag 10 januari 2016 de storingen aangenomenen onze E-services aangestuurd. Vincent Klink zoucontact met praxis opnemen en oplossen. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 549817 | 42380 | 42381 | Gereed gemeld | (JB) Schuifdeur sluit niet | STORING |  | *11-1-2016 (JB) Besam aangestuurd. *12-1-2016 (JB) Status &amp; Werkbon opgevraagd bij Besam. *7-6-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Binnenste schuifdeur sluit niet. | Zie oplossing (door derden beschadigd) | De meenemer kwam tegen de print, deze is terug gezet. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 552109 | 42387 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing deur hoofdingang | STORING |  | *18-1-2016 (JB) Besam aangestuurd. (JB) Besam aangemeld op locatie, ze zijn vandaag ter plaatse. *21-1-2016 (JB) Bij Besam opgevraagd wanneer ze sensor gaan vervangen. *7-6-2016 Geen kosten, So admi gereed gemeld | Storing deur hoofdingangnr 433606-001Deur reageert niet op de klanten die van buiten naar binnen komen. | sensor vol water, moet weer vervangen worden. | 20 januari:Gegevens in elektronisch logboek bijgewerkt.Deur werkend achtergelaten.Pulsgevers afgesteld/getest.Noodoplossing gemaakt..Op 21-1 definitief opgelost:sensor was volgelopen met extreme regen,wind. Nuontwatering geboord en rubber pakking gemonteerd | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 552078 | 42387 | 42402 | Gereed gemeld | (JH) Storing alarm | STORING | geen | *18-1-2016 (JH) aangemeld op locatie *19-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm maken offerte | Praxis storing alarm, pir 1025 in storing | Mechanisch defect/ De installatie is ouder dan 12 jaar. | offerte maken voor problemen. Ik heb een email gestuurd naar Rob voor verdereofferte. | 478.52
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 552121 | 42387 | 42387 | Gereed gemeld | (JH) Geen CV | STORING |  | *18-1-2016 (JH) aangemeld op locatie (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal *10-2-2016 De installatie is ouder als 12 jaar. | Geen CV.storing code 5 luchttransport | Ketelstoring/ De installatie is ouder als 12 jaar | Materialen besteld, luchtklep defect. deze los gemaakt om hem weer brandend tekrijgen. hier moet wel een nieuwe in | 57.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 552441 | 42387 | 42388 | Gereed gemeld | Geen CV | STORING |  | *18-1-2016 (JH) aangemeld op locatie (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | vervangen van luchtklep Remeha ketel, ophalen balie Wasco | Ketelstoring/de installatie is ouder als 12 jaar | gas/luchtklep van ketel 2 vervangen ketel getest nu in orde. | 260.77
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 552566 | 42387 | 42389 | Gereed gemeld | (JB)* Urinoir klanten toilet verstopt. | STORING |  | *18-1-2016 (JB) Van der Velden aangestuurd *20-1-2016 (JB) Status en werkbon opgevraagd bij Van der Velden. | urinoir klanten toilet is verstopt. | GEEN AFKOOP = Urinoir verstopt, valt buiten scope, vervuiling | urinoir ontstopt door VD Velde | 70.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 553064 | 42388 | 42389 | Gereed gemeld | (MP) Storing BMC algemeen | STORING | SMC | *19-1-2016 Iom Rob Zirkzee &gt; Danny Vorwerk aangestuurd (MP) *19-1-2016 Danny Vorwerk neemt contact op met de klant (MP) | BMC geeft storing algemeen.Graag contact opnemen.Gemeld door Hr Hout 0113-233220 | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem. Oorzaak is niet te achterhalen. Het betreft eenmelderlus met een kleine 50 rookmelders die in storing komt. Bij aankomst is demelderlus in rust. De BMC heeft geen actief geheugen waardoor storingenuitgelezen kunnen worden. Deze geeft enkel aan algemene storing waardoor hetmoeilijk is om deze uit te sluiten. Vermoedelijk een defecte rookmelder of eenvochtprobleem. Klant gaat bewaking instrueeren om bij een mogelijke volgendestoring op de grond te kijken voor mogelijke waterdruppels ipv omhoog naar derookmelders. | 123.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 553480 | 42389 | 42408 | Gereed gemeld | (MP) Alarmsysteem in storing zone 2 | STORING | SMC | *20-1-2016 Navraag bij Marco van Bijnen/WVB Breda ivm wel of niet oppakken (MP) *20-1-2016 Tel. gemeld bij Hr Stoltenberg (MP) *25-1-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm offerte (MP) *8-2-2016 Cal: SO560146 | Laatste 2 weken veel alarmmeldingen op zone 2Graag contact met Dhr Stoltenberghierover 076 572 10 55 | Stroing bevindt zich in algemene gedeelte Praxis rest winkelcentrum. Probleemis dat systeem niet opgedeeld is en alles dus ook bij Praxis binnen komt. Looptreeds actie Kropman/Praxis/CBRE | Offerte maken voor vervanging, systeem moet opgedeeld worden. Doorgespeeld naarTjerk, contractbeheerder. | 166.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 553485 | 42389 | 42389 | Gereed gemeld | (MP) Alarmsysteem blijft piepen geeft storing pac1 | STORING | SMC | *20-1-2016 Danny Vorwerk neemt contact op met de klant (MP) *20-1-2016 Danny Vorwerk gaat eind vd middag naar locatie (MP) | alarmsysteem blijft piepen en geeft storing pac 1Gemeld door Hr de Kok 0111 416999 | Softwarematig | Installatie gereset, deze was vastgelopen madat de communicatie met meldkamerkwijt was. Hierdoor is de buffer volgelopen en heeft het systeem eenmonteurs login nodig. Centrale gereset en doormelding getest, functioneel nu. | 220.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 554918 | 42392 | 42394 | Gereed gemeld | (MP) Speeddeur functioneert niet meer | STORING |  | *25-1-2016 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) | De speeddeur tussen het magazijn en de winkel gaat niet meer omhoog of omlaag,deze is wel handmatig omhoog en omlaag te krijgen. | MOLEST/ONDESKUNDIG GEBRUIK = storing deur wil niet dicht , fotocel winkelzijdewas verplaatst door ? deze opnieuw afgesteld en getest | Contact gehad met de melder, deze geeft aan dat de speeddeur tussen magazijn enwinkel nog wel handmatig is te bedienen, is geen spoed omdat deze in de avondende ochtend met de hand wordt geopend en gesloten. Graag maandag 25-1-16oppakkendoor onderaannemer om de deur te laten nazien op oorzaak.CRAWFORD = storing deur wil niet dicht , fotocel winkelzijde was verplaatstdoor ? deze opnieuw afgesteld en getest | 192.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 555506 | 42394 | 42403 | Gereed gemeld | (MP) Aardlek valt regelmatig uit | STORING | SMC | *25-1-2016 Tel. aangemeld bij Robin (MP) *25-1-2016 Iom Marco van Bijnen afspraak voor Jurgen vd Broek gepland (MP) *27-1-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen (MP) | Aardlek klapt er regelmatig uit.Gemeld door Robin 076-5721050 | BUITEN CONTRACT:Aardlek is geen aardlek, maar de hoofdschakelaar/beveiliging die ingesteld staatop 1000A!. Kast na gekeken op er een reden was te vinden waarom deze tript. Geenbrand plekken of knaagdieren. | Hoofd schakelaar moet onderhoud hebben. Opnieuw ingesteld worden en getest ofdeze een defect vertoond. Eventueel in overleg een schrijvende meter plaatsen. | 320.77
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 560942 | 42410 | 42410 | Gereed gemeld | Cv- Ketel storing | STORING |  | - | De cv ketel geeft storing 08. | Ketel Remeha gas 210 eco storing 08 | Telefonisch contact gehad met Dhr. Rijsbergen betreft cv storing. 08 geeft aandat de luchtdrukverschilschakelaar problemen gaf. Ketel laten resetten. Ketelgaf geen problemen meer en startte op en brand weer voor cv. Geenbijzonderheden. | 30.13
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 562220 | 42415 | 42423 | Gereed gemeld | Totale stroomuitval | STORING | smc | *15-2-2016 (IV) Telefonisch en per mail overgedragen aan M Bijnen Schijnt al een offerte bij Praxis te liggen. Tjerk is al in overleg. Contact gehad met de vestigingsmanager en uitleg gegeven. Marco heeft contact gehad met Tjerk De vestigingsmanager neemt contact op met Dustin Huiberts *23-2-2016 Dit is geen storing maar een melding zodat er sneller opvolging plaats vindt | 2x totale stroomuitval gehad (uitval hoofdschakelaar).Kropman zou uitzoeken wat het probleem was. Niets meer gehoord.Afgelopen weekend weer totale stroomuitval gehad.Graag contact opnemen | - | Deze melding doorgegeven zodat er sneller actie komt | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 562228 | 42415 | NULL | Gereed gemeld | *(JH) storing toegansdeur magazijn/winkel | STORING |  | - | Toegangsdeur vh magazijn naar de winkel staat in storing.De deur staat 3 kwart open maar de grote heftruck kan niet meer door.Dit na een stroomstoring. | Externe stroomuitval: zorgde voor deze storing.Externe stroomstroing veroorzaakt door storing in Hoofdverdeelkast, de geenonderdeel uit maakt van scope contract. | electro storing verholpen ontkoppelings schakelaar gaf niet 'vrij' deze weer inwerking gezet en deurgereset, eea na stroom uitval. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 562854 | 42416 | 42416 | Gereed gemeld | (MP) Tl lamp is defect. | STORING | SMC | *16-2-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *16-2-2016 Marco van Bijnen heeft VSA besteld bij TU, Danny gaat afhalen en vv (MP) | Tl lamp magazijn kantoor doet het niet goed.Gemeld door Hr ter Louw 0113 233 220 | vsa stuk oude vsa in middelburg gehaald armatuur omgebouwd naar hoogfreq.opnieuw bedraad | vsa stuk oude vsa in middelburg gehaald armatuur omgebouwd naar hoogfreq.opnieuw bedraad | 495.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 562961 | 42416 | 42417 | Gereed gemeld | (MP) Infrarood melder defect | STORING | SMC | - | Ong. 6 maanden geleden een melding gedaan van een infrarood-melder.Deze melderstaat in storing, locatie: houtbouw-installatie naar buiten toe.Nooit offerteontvangen voor vervangen melder.Graag contact opnemen Ad Boele013-5720286Doorgestuurd naar Marco van Bijnen/WVB Breda met verzoek contactopnemen (MP) | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, werking led., deze stond te knipperen.Pir getest vialooptest menu. Deze functioneerd gewoon. Led sturing niet aangesloten.Meldergewoon functioneel. | 125.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 563797 | 42417 | 42422 | Gereed gemeld | kan niet alarm inschakelen | STORING |  | - | Klant kan pand niet verlaten, alarm wil niet aan. | Vandalisme, met hefttruck tegen pir gereden. | Mollest,Offerte maken voor vervanging. Met een heftruck tegen een PIRaangereden. Deze geeft nu problemen en is vermoedelijjk defect. Pir moetvervangen worden. Zone 79 overbrugd zodat klant kon inschakelen. Het kunnenverschillende type Pirren zijn. Omschrijving klant is te onduidelijk. Wellichtkan klant foto maken en toesturen zodat wij deze kunnen vervangen.Jacco Bouwman is vandaag voor klusje in Oosterhout, zal op terugweg PIR-gegevensopnemen. Vervolg-so aangemaakt. | 203.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 563808 | 42418 | 42418 | Gereed gemeld | PIR vervangen (molest) | STORING |  | *18-2-2016 Gegevens pir onbekent, Jacco rijdt vanuit Oosterhout even langs om gegevens op te nemen, ligt op de route | Gegevens pir opnemen | Vandalisme, met heftruck tegen pir gereden. | defecte pir vervangen en getest. | 234.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 567047 | 42427 | NULL | Gereed gemeld | (MP) nooddeur komt in alarm zonder reden. | STORING |  | - | Nooddeur komt aan de lopende band in alarm (zone 13). | deur hangt af contact haperd continu.manager had overbrugd via menu10 maar dit vervalt bij elke uitschakeling.in overleg met manager permanent overbrugd.storing moet maandag opgepakt worden. | manager had overbrugd via menu10 maar dit vervalt bij elke uitschakeling.in overleg met manager permanent overbrugd.storing moet maandag opgepakt worden. | 56.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 567332 | 42429 | NULL | Gereed gemeld | Vervangen magneetcontact + sirene imi | STORING |  | *29-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr de Roo (MP) &#x20;*13-6-2016 sluiten, geplaatst tijdens op. maar gehele installatie is aan vervanging toe. Lootp reeds offerte voor complete vervanging. | Nooddeur komt aan de lopende band in alarm (zone 13).deur hangt af contact hapert continue.manager had overbrugd via menu 10 maar dit vervalt bij elkeuitschakeling.in overleg met manager permanent overbrugd.storing moet maandag opgepakt worden. | Onderdeel defect | Niet opgelost/geen probleem, deze bon moet opnieuw worden ingepland. Nietuitgevoerd ivm meerdere restpunten. | 80.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 567093 | 42429 | NULL | Gereed gemeld | (MP) nooddeur komt in alarm zonder reden. | STORING |  | *29-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr de Roo (MP) Bon overgedragen aan Rob Zirkzee ivm vervolgwerk (MP) | Nooddeur komt aan de lopende band in alarm (zone 13).deur hangt af contact hapert continue.manager had overbrugd via menu 10 maar dit vervalt bij elkeuitschakeling.in overleg met manager permanent overbrugd.storing moet maandag opgepakt worden. | Onderdeel defect | Overgedragen aan derden, magneetcontact defect. opbouw . nu tijdelijk overbrugddmv weerstand in de pir waar hij zit opgelast. Vervangen voor bijv een aritechdc101. tevens is opgevallen dat de sirene ook defect was. As270 graag ookmeenemen.Er waren geen tekeningen aanwezig op locatie | 259.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 567331 | 42429 | 42432 | Gereed gemeld | (RA) CV storing | STORING |  | *29-2-2016 Vervolgwerk overgedragen aan Marco van Bijnen | Storing CV, slaan niet aan, geen bijzonderheden bij de ketels zelf.Regeling nakijken waarom er geen 24volt op L3-4 uit regelaar komt. | regeling werkt niet. Geen 24volt op L3-4 uit regelaar. | 35 K4 wordt aangestuurd via regelaar en is al automatisch gezet.Door wie dat is gedaan is onbekend ! | 122.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 567132 | 42429 | 42432 | Gereed gemeld | (RA) CV storing | STORING |  | *29-2-2016 Vervolgwerk overgedragen aan Marco van Bijnen | Storing CV, slaan niet aan, geen bijzonderheden bij de ketels zelf. | regeling werkt niet. Geen 24volt op L3-4 uit regelaar. | Relais 35K4 op de hand ingezet.Ketel regelt op ketelthermostaat. Harde reset geen resultaat. Regeling/software nazien tevens naar lekkage ketel 1 gezocht niets gevonden. | 177.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 568073 | 42431 | 42432 | Gereed gemeld | (JB) Storing schuifdeuren | STORING | - | *2-3-2016 (JB) Besam aangestuurd om melding op te pakken. | Buienschuifdeuren gaan niet meer dicht. | MOLEST: Deur naar binnen gedrukt. | met heftruck pattel tegen pui gezet,deze was naar binnen gedrukt,zodat deur klem liep.e.e.a. verzet en teruggedrukt. | 159.91
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 568836 | 42433 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lekkage heater | STORING |  | - | water bij warmtegordijn ingang | Slijtage | Instructie gegeven, hoe afsluiters dicht moeten en opgeschoven naar maandag | 31.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 569149 | 42436 | 42437 | Gereed gemeld | (MP) lekkage heater | STORING |  | *7-3-2016 Adviesorder TU aangemaakt iov Peter Smout (MP) *7-3-2016 Materiaal afhalen bij TU Roosendaal (MP) | vervangen onderdelen Ophalen TU Roosendaal | Slijtage | Onderdeel vervangen, cv bijgevuld tot 2 bar en gecntroleerd op lekkage. alleswerkt nu | 185.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 568889 | 42436 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lekkage heater | STORING |  | - | water bij warmtegordijn ingang | Slijtage | Materialen besteld, op het 1e gezicht lijkt de bocht lek te zijn, dezegecontroleerd na alles opnieuw verpakt te hebben blijkt de aansluit slangdefect te zijn deze besteld | 287.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 568894 | 42436 | 42439 | Gereed gemeld | Monitor in de entree doet het niet | STORING |  | - | Paar weken geleden is monitor in de entree vervangen. Nu doet ie al niks meer | Niet duidelijk/reset gewenst | Inspectie uitgevoerd, monitor welke recent geplaatst is was functioneel.Overlegd met ass manager en hij kon mij ook niet aangeven wat er loos was.Vermoedelijk bedoeld manager een monitor welke al geruime tijd defect is. Helaaswas de manager niet aanwezig en ook niet bereikbaar, terwijl aankondigingduidelijk was dat we vandaag kwamen voor deze storing. Hij was namelijk op eencursus. | 79.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 570127 | 42439 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Deuren vallen niet in slot | STORING |  | *16-3-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk *17-3-2016 Mail verzonden naar Dustin Huiberts met de vraag voor aansturen Timmerman Aras gebeld vanwege garantie van deType DVR is een Camtech XDRH9016, Aras komt hier op terug | Deuren naar sociale ruimtes gaan open met druppel.Deze deuren vallen niet in hetslot.Daarnaast tevens lawaai ventilator van camerasysteem.Graag contact opnemen. | Binnendeuren vallen in scope: Afstelling binnendeur. | Functioneel herstel, Toegangsdeur WAP en Sociaal blok vallen inderdaad niet inhet slot. Dit heeft te maken met slijtage vermoedelijk. Aangezien dedagschootopener ook schuin is afgesleten. Ik heb de deur drager iets zwaarderafgesteld waardoor deuren nu iet harder dichtvallen en in iedergeval in het slotvallen. Dit is een tijdelijke oplossing, maar niet gewenste eindopl;ossing.Advies om een timmerman, gespecialiseerd in hang en sluitwerk hier naar te latenkijken. Deuren klappen nu te hard dicht.------Type DVR is een Camtech XDRH9016,hiervaan maakt idd de ventilator teveel lawaai. De lagers zijn zwaar vervuild..Dit euvel heb ik ook gehad in Vestiging Goes met hetzelfde type DVR. Hiervoormoet er contact worden gezocht met de leverancier ARAS in Drunen. DVR valtnamelijk nog in garantie! Pas vervangen door Kropman..ongeveer jaar geleden.Aras moet een nieuwe ventilator opsturen aangezien de Praxis niet een dag zonderDVR kan. | 158.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 572708 | 42450 | NULL | Gereed gemeld | (JH) klappoort defect | STORING |  | *21-3-2016 (JH) niet voor kropman dit medegedeeld | Klappoort reageren niet meer staan open. | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 572783 | 42450 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Sluisdeur defect | STORING |  | - | Sluisdeur binnen uitgang defect | Onderdeel defect , de Sluisdeur binnenkant uitgang is volgens klant uit degeleiders gelopen en ze hebben deze deur nu open gezet. | Klant opgebeld en gevraagd of dit morgen op de dag uitgevoerd kon worden , ditwas geen probleem. klant en ikzelf wisten ook niet zeker of (sluis) deurenbinnen ons contract vallen. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 572797 | 42451 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Sluisdeur defect | STORING | SMC | - | Sluisdeur binnen uitgang defect | Doordat er tegen de deur aangereden of gelopen is (volgens medewerker dooriemand van praxis) is de onder geleider afgebroken. | Nieuwe beugel met ondergeleider blok gemonteerd. Deur werkt nu weer goed. | 218.71
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 573779 | 42453 | 42453 | Gereed gemeld | (MP) Kabel overhead deur magazijn gebroken | STORING |  | *29-3-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm offerte vervangen veren (MP) | Kabel overhead deur magazijn gebroken , hierdoor kan de deur niet meer open.klant heeft geprobeerd de deur op te tillen met heftruck maar dit lukte ook niet | Onderdeel defect, Kabel overhead deur magazijn gebroken | Overgedragen aan derden , firma Crawford aangestuurd | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 573786 | 42454 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Kabel overhead deur magazijn gebroken | STORING |  | *25-3-2016 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) *29-3-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm offerte vervangen veren (MP) *11-4-2016 CD: Inkooporder vervalt, kosten komen op SO574090 | Kabel overhead deur magazijn gebroken , hierdoor kan de deur niet meer open.klant heeft geprobeerd de deur op te tillen met heftruck maar dit lukte ook niet | Veren defect | Offerte voor vervangen veren. | 68.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 573831 | 42454 | 42465 | Gereed gemeld | (IV) Storing automatische deur. | STORING | - | *25-3-2016 (IV) Aangemeld bij Dhr.Walhout. service.nl.besam@assaabloy.com opdr mail gestuurd is tech gereed, kan nog niet afsluiten omdat inkooporder nog openstaat | Automatische deur ingang blijft open staan. Betreft een Besam deur. | drukknop aan buitenzijde gaf kortsluiting door waterschade. Hier door wasercontinu een key impuls. lom bedrijfsleider drukknop afgekoppeld ivin nietgebruikt. | Diverse metingen verrichtGegevens in elektronisch logboek bijgewerktDeursticker gecontroleerdNEN 2767 classificatie aangegevenDeur werkend achtergelatenPulsgevers afgesteld/getestDeur opnieuw afgesteld-drukknop aan buitenzijde gaf kortsluiting doorwaterschade. Hier door was er continu een key impuls.Iom bedrijfsleider drukknop afgekoppeld ivm nietgebruikt. | 159.91
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 574569 | 42459 | 42459 | Gereed gemeld | (MP) HDrecorder neemt niet lang genoeg op. | STORING |  | *31-3-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) | HDrecorder neemt niet lang genoeg op. | Dhr. Walhout geeft aan dat ze maar van 1 week terug de camerabeelden kunnenterug kijken. GEEN STORING, maar verzoek klant om langer terug te kunnen kijken | Klant wil graag weten of de opnametijd verlengt kan worden. Heb aangegeven datwe na gaan vragen bij de monteur of dit softwarematig aangepast kan worden, ofdat er een hardwarematige uitbreiding nodig is. | 75.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 574961 | 42461 | 42465 | Gereed gemeld | Brander defect van de CV ketel | STORING |  | - | Brander vervangen van de cv ketel | Slijtage veroudering van de installatie | st brander vervangen deze was defekt. | 733.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 575084 | 42461 | 42474 | Gereed gemeld | Inspectie luik defect van cv ketel wd 40 | STORING |  | - | Vervangen van defecte inspectie luik van de cv ketel | Slijtage veroudering van de installatie | peter heeft dit gerepareerd omdat ik de verkeerde bij had en nieuwe heb besteld. | 307.3
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 576127 | 42466 | 42467 | Gereed gemeld | Inspectie luik defect van cv ketel wd 40 | STORING |  | - | Vervangen van defecte inspectie luik van de cv ketelOude op de zaak ophalen en nieuwe ophalen bij Wasco Breda | Slijtage door leeftijd van de installatie | defecte onderdelen vervangen, alles werkt weer | 339.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 576967 | 42471 | 42471 | Gereed gemeld | (MP) Storing BMC | STORING | SMC | - | Storing BMC zone 02 in display melding breukGemeld door Hr Walhout 0113-233220 | Breuk in lijn | Functioneel herstel, klant had BMC al gereset. Storing niet meer aanwezig,onduidelijke oorzaak. Offerte voor vervanging al onderweg | 129.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 577681 | 42473 | 42475 | Gereed gemeld | (JB) Lichtsensor defect | STORING |  | - | Defecte lichtsensor in de winkel. | Onderdeel defect. Sensor functioneerde niet meer. | Onderdeel vervangen. Eerst i.o.m. klant geprobeerd deze ruimte centraal te latenschakelen met de rest van het magazijn. Maar na het volgen van de kabel, kwam ikeen noodverlichting tegen die een vaste voeding nodig heeft. Sensor vervangen enbedrading weer aangepast. | 269.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 577712 | 42474 | 42478 | Gereed gemeld | (IV) * Overheaddeur n storing | STORING | smc | - | Overheaddeur in storing, schakelkast reageert niet.Bromt en tikt ook heel luid bij gebruik. | Slijtage | storing aangenomen en doorgeschoven naar 14-4-2016 doorgegeven aan urwin inutrecht deze stuurd iemand aan. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 577713 | 42474 | 42702 | Gereed gemeld | (IV) Overheaddeur in storing | STORING | smc | *18-4-2016 14-04 crawford aangestuurd *20-4-2016 (IV) Offerte doorgestuurd naar wvb tnv M Bijnen Calculatie SO 579120 | Overheaddeur in storing, schakelkast reageert niet.Bromt en tikt ook heel luid bij gebruik. | Besturingskast en motor defect | Besturingskast en motor defectofferte volgt | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 577741 | 42474 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing deuren vd uitgang. | STORING |  | *5-7-2016 Komt geen factuur meer van Besam Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld. | De deuren van de uitgang kunnen alleen nog handmatig bediend worden.Blijven nu openstaan, erg koud. | - | reset vis de programmaschakelaar werkte niet . hebde stroom aan en uit gezet en deur begon weer tewerken . heb aan gegeven hoe ze de volgende keerde deur kunnen resetten | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 578064 | 42475 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Deur uitgang | STORING | nvt | *15-4-2016 Tel. aangemeld bij Gerrie (MP) *15-4-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *15-4-2016 Werkbon gekoppeld (MP) *27-6-2016 GC: werkkbon binnen dus komt er geen factuur, inkoop afgesloten. *5-7-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld ! | Deur is gisteren gerepareerd en nu staat deze deur weer in storing blijft openGemeld door Gerrie 0162 45 11 00 | Slechte activering. | Radar schoongemaakt en afgesteld. Fotocel schoongemaakt. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 578241 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (MP) alarm gaat niet aan geef storing zone 30 | STORING |  | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Arjan Juffer ivm vervolgwerk (MP) *18-4-2016 Vervolgwerk aangemaakt vooor DV | alarm gaat niet aan geef storing zone 30 aan | Technisch defect | storing kwam binnen via smc storing aan genomen en jacco bouwman aan gestuurddie heeft dit opgepakt. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 578243 | 42475 | 42485 | Gereed gemeld | (MP) storing inbraak | STORING |  | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Arjan Juffer ivm vervolgwerk (MP) *18-4-2016 Vervolg bon aangemaakt voor DV | storing Zone 30 pir AG | storing pir zone 30 AG | tijdelijk is deze zone overbrugd door klant / maandag nieuwe pir plaatsen ofeven uitprogrammeren. / klant handleiding via email gestuurd. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 578467 | 42478 | 42481 | Gereed gemeld | (MP) storing inbraak | STORING |  | *18-4-2016 Bon overgedragen aan Arjan Juffer ivm vervolgwerk (MP) *18-4-2016 Vervolg bon aangemaakt voor DV | storing Zone 30 pir AG | Technisch defect : melder moet vervangen worden | Functioneel herstel, pir vervangen voor ve1012 am aritech. gehaald inamstelveen. daarbij wilde de winkelmanger wat codes aangepast hebben. gelijkuitgevperd | 194.01
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 578641 | 42478 | 42479 | Gereed gemeld | (JH) Deur is defect. | STORING | Onbekend | *19-4-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) | Stroom gaat steeds van de deur af. Er is al vaker iemand voor geweest. | vermoedelijk detector/besturing | spanning op deur nagekeken in deze is in orde.deur wilt niet dicht gaan maar komt soms wel spontaan in beweging om vervolgensweer niets meer te doenassa-abloy opnieuw laten komen om het probleem op te lossenElektronisch opnieuw afgesteldDeur werkend achtergelatenPulsgevers afgesteld/getestDeur volledig gecontroleerdNEN 2767 classificatie aangegevenDeursticker gecontroleerdGegevens in elektronisch logboek bijgewerkt | 125.04
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 578742 | 42479 | 42479 | Gereed gemeld | Lijnfout alarmsysteem | STORING | tel. dhr. Van Rijsbergen | - | Lijnfout alarmsysteem. Graag contact opnemen. | Lijnfout ivm tijdelijke dip in het netwerk.19/04/2016 10:37 melding CNF POLLING UITVAL [Z9001]19/04/2016 10:37 melding CNF GPRS UITVAL [Z9003]19/04/2016 10:37 melding CNF ETHERNET UITVAL [Z9004]19/04/2016 10:48 melding CNF LIJN UITVAL [Z6A0]19/04/2016 10:48 melding CNF LIJN HERSTEL [Z6A0]19/04/2016 10:49 melding CNF POLLING HERSTEL [Z9001]19/04/2016 10:49 melding CNF GPRS HERSTEL [Z9003]19/04/2016 10:49 melding CNF ETHERNET HERSTEL [Z9004]19/04/2016 10:53 Herstelmelding ontvangen.19/04/2016 10:53 AFGEHANDELD, Operator 000114, oorzaak -&gt; CommunicatieuitvalKZ IP Iris VodafoneAL2 | (RA) Ingebeld naar de meldkamer.Melding is om 10:49uur weer hersteld. Dit op locatie doorgegevenaan mevr. Wilma. (VM was tel. in gesprek) | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 579345 | 42481 | NULL | Gereed gemeld | (MP) defecte speedgate blijft open staan | STORING | SMC | *21-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *21-4-2016 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) *3-5-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-5-2016 Werkbon gekoppeld (MP) *3-5-2016 Mail gestuurd Marco van Bijnen ivm advies vervangen deur (MP) | Defecte speedgate blijft open staanGemeld door Hr vd Donk 013-5720286 | Fotocellen niet goed gericht. | Fotocellen goed gericht deze zagen elkaar niet.Deur werkt weer. Maar algehele status van de deur is slecht.Advies is om deur te vervangen. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 579797 | 42485 | 42510 | Gereed gemeld | Defecte Branderplaten vervangen | STORING |  | *19-4-2016 het materiaal wordt gebruikt op SO573451 *25-4-2016 materiaal opnieuw besteld *24-5-2016 eerder geleverde materiaal was defect | Herstel werkzaamheden aan de cv ketelsbranders vervangen van ketel 2 en 4 de nieuwe brander van ketel 1 zat kapot inde doos hier nieuwe voor bestellen ook de clips van alle ketels vervangen en devoor en achterzijde van de controlers vervangen van ketel 1 en 2 en 4. | Gepland onderhoud | brander van ketel vervangen.deze was gescheurt. | 248.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 580081 | 42486 | 42486 | Gereed gemeld | (RA) Aut. deur entree binnen opent en sluit niet. | STORING | tel. dhr Christiaan | *5-7-2016 Komt geen factuur van Besam Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | De binnendeuren van de entree gaan niet meer automatisch open en dicht. | De besturingsprint stond in storing. | Installatie gereset en werking getest. Deur werkt weer naar behoren. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 580799 | 42489 | 42492 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting toilet defect. | STORING | // | *29-4-2016 (JB) gebeld om aan te melden, er wordt niet opgenomen. | Verlichting in toilet is wederom defect. | Sensor is defect. | Onderdeel vervangen. Sensor vervangen, en ingesteld. Alle lampen waren ook stukgebrand. Deze ook vervangen. Sensor en verlichting getest. | 270.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 582384 | 42500 | 42510 | Gereed gemeld | Defecte Camera aan het AG | STORING |  | *10-5-2016 Tijdens OP taak is opgevallen dat een camera mogelijk defect is buiten aan het *10-5-2016 AG. Deze hangt op hoogte en moet vervangen worden voor een CTB140 set. *10-5-2016 Buitenbehuizing nog intact. *10-5-2016 Dit graag in overleg doen met klant, i.v.m. het vrijmaken van de werkvloer *10-5-2016 onder de camera. *10-5-2016 En het vrijhouden van een Praxis medewerker welke de heftruck incl. kooi kan *10-5-2016 bedienen. *10-5-2016 Winkelmanager is op de hoogte van het defect en plan van aanpak. | Tijdens OP taak is opgevallen dat een camera mogelijk defect is buiten aanhetAG. | Slijtage vanwege ouderdom, ccd chip versleten. | Definitief herstel, camera vervangen voor camtech ctb140 camera. behuizing wasintact, niets aan veranderd | 451.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 582958 | 42502 | 42502 | Gereed gemeld | (MP) 1 urinoir blijft doorlopen | STORING | SMC | *12-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *12-5-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm offerte (MP) | 1 urinoir wil niet doortrekken./ander urinoir blijft doorlopenCall 3871552gemeld door hr vd donk 013-5720286 | Slijtage, beide zijn inwendig slecht en dusdanig oud dat 2 nieuwe drukspoelersmoeten komen | men wil een offerte voor 2 drukspoelers | 148.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 583651 | 42507 | 42514 | Gereed gemeld | (JB)* Roldeur tussen winkel en magazijn in storing | STORING |  | *17-5-2016 (JB) Crawford aangestuurd om deze melding op te pakken. *25-5-2016 (JB) Crawford is vandaag ter plaatse *27-5-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Crawford. *3-6-2016 vervolg op 586259 | Roldeur / winkel - magazijn staat in storing | defect op printplaat | defect op printplaat, komt offerte voor nieuwe unit. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 586307 | 42519 | 42520 | Gereed gemeld | (MP) kanteldeur eruit gereden met hefdruk | STORING |  | *30-5-2016 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) | Afwijking Bouwkundig | MOLEST: Deur kapot gereden / beschadigd | Overgedragen aan derden dit door gegeven aan assa abloy paneeldeur kapotgereden van het magazijn naar buiten dit probleem is verholpen nog contactgehad met klant. | 293.71
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 586733 | 42521 | 42657 | Gereed gemeld | (MP) automatische schuifdeur uitgang gaat niet aut | STORING | SMC | *31-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *31-5-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *7-7-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Automatische schuifdeur uitgang gaat niet meer automatischdicht e/o open. Kan handmatig worden afgesloten.Gemeld door Hr Kenter 0118 414 330 | Slechte activering. Vloer was opnieuw gevlakt en geschildert, deur liep vast opvloer. | Deur opnieuw afgesteld. Pulsgevers afgesteld. Mechanisch opnieuw afgesteld.Reset uitgevoerd. Deur werkend achtergelaten. Deur volledig gecontroleerd.Sloten opnieuw afgesteld. | 205.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 586838 | 42521 | 42523 | Gereed gemeld | (MP) Medewerker toevoegen alarmsysteem | STORING | SMC | *31-5-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) | Er moet een medewerker worden toegevoegd in het alarmsysteem.Meneer kan dit zelf niet, wil graag zsm contact. | nvt | code telefonisch geprogrammeerd | 33.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 587689 | 42524 | 42524 | Gereed gemeld | TESTBON *JWP* | STORING |  | - | TESTBON *JWP* |  |  | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 587704 | 42524 | 42528 | Gereed gemeld | (MP) Druppelslot defect | STORING | Niet bekend | *3-6-2016 Tel. aangemeld bij Hr Davits (MP) *3-6-2016 Aangemeld via mail (MP) *6-6-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) *7-6-2016 Doorgegeven aan Safe beveiliging | Druppelslot werkt niet. Volgens melder mechanisch defect ?gemeld door hr davits 013-5438527 | Inwendig defect, klink pak niet altijd/goed bij open. | Er dient een nieuw deurbeslag besteld en geplaast te worden. Het betreft eenSalto ea45ouooim38.De bestaande zit er nu 1 a 2 jaar in, hiervoor eventueel naar garantie kijken. | 232.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 588264 | 42528 | 42531 | Gereed gemeld | (MP) Druppelslot defect | STORING | Niet bekend | *3-6-2016 Tel. aangemeld bij Hr Davits (MP) *3-6-2016 Aangemeld via mail (MP) *6-6-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) *7-6-2016 doorgegeven aan Safe beveiliging | Druppelslot werkt niet. Volgens melder mechanisch defect ?gemeld door hr davits 013-5438527 | Inwendig defect, klink pak niet altijd/goed bij open.Fabrikant heeft slot nagekene en conclusie: Te zware belasting / onjuistgebruik waardoor lezer en kabel defect zijn geraakt. | Firma Safe Beveiliging heeft probleem verholpen. Safe Beveiliging heeftonderdelen vervangen | 484.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 589150 | 42530 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) showopstelling buitenverlichting werkt niet + | STORING | SMC | *9-6-2016 Bon overgedragen aan Marco van Bijnen (MP) | Verlichting showopstelling buitenverlichting werkt niet +monteren 3 x extra aansluitpunten tbv badkamer opstellingWerkzaamheden moeten voor dinsdag gereed zijn ivm bezoek vandirecteur Praxis ! | Anders | Functioneel herstel in de stelling zat stekker los deze weer aangesloten alleszit door verbonden met verleng dozen verlichting badkamers aan gesloten viaverlichting module op spannings rail wel moeten we 3 aansluit krulsnoeren vanongveer 3 meter plus aansluit conectors voor spannings rail ook 3 maal | 517.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 590155 | 42535 | 42537 | Gereed gemeld | (RA) Lekkende airco vestiginsmanager | STORING |  | *15-6-2016 (RA) Statusupdate naar VM en vvw @ MvB | Lekkende airco Kantoor vestigingsmanager. | Slijtage, condenspomp is defect. | Condenspomp moet besteld en vervangen worden. type opgenomen.Zie debrief | 285.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 590762 | 42537 | 42537 | Gereed gemeld | (RA) Toegangspoortjes gaan niet meer af. | STORING |  | - | De toegangspoortjes bij de kassa gaan niet meer afGraag terug bellenCall 3910826 | Foutief gemeld | Foutief gemeld. Gebeld met Ineke van Haperen en aangegevendat hiervoor fa Checkpoint Systems gebeld moet worden. Opverzoek ook het telefoonnummer nog even opgezocht. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 592471 | 42545 | 42548 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage+ electra | STORING | smc | - | lekkage airco kantoor ruimtein het magazijn een aantal tl bakken doen het niet meer | De airco in het kantoor was op 22-6-16 al gerepareerd door Kropman Breda. Relaisvan verlichting bleef hangen in magazijn. | Het relais Q4 in de groepenkast op de verdieping in het magazijn bleef hangen.Relais nu een paar keer laten schakelen en verlichting werkt naar behoren. Alsprobleem terugkomt dan relais vervangen. Legrand 040 94 24volt spoelspanning 40A | 135
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 594137 | 42555 | 42555 | Gereed gemeld | (RA) lekkage airco adm kantoor | STORING |  | - | storing airco administratiekantoor lekt. | Bedieningsfout/ondeskundigheid, afvoer van airco dicht gekit door schilder | Verstopping verholpen, kit prop eruit gestoken. | 128.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 594502 | 42556 | 42557 | Gereed gemeld | (MP) Storing faxlijn | STORING | SMC | *5-7-2016 Iom Tjerk Beswerda moeten wij dit oppakken (MP) *5-7-2016 Navraag bij Marco van Bijnen welke monteur beschikbaar (MP) *6-7-2016 Ingepland bij Danny Vorwerk iom Marco van Bijnen (MP) *6-7-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *7-7-2016 Gereedmelding gestuurd (MP) | De faxlijn geeft een interne storing, KPN geeft aan datlijn in orde is | Modem / Telefooncentrale defectValt BUITEN Scope | Modem / Telefooncentrale is defect praxis is de beheerder van deze.Ze moeten zelf voor een nieuwe zorgen. | 43.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 595347 | 42559 | 42559 | Gereed gemeld | (MP) Storing CCTV | STORING |  | - | Storing CCTV | Systeem lijkt niet meer op te nemen. | In overleg met VM, Danny Vorwerk aangestuurd. | 105.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 595349 | 42559 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Kan geen beelden terug kijken. | STORING |  | *11-7-2016 SO overgedragen aan Arjan Juffer ivm vervolgwerk (MP) *2-9-2016 vervolg is reeds uitgevoerd op SO595961 | Problemen met harddisk recorder Camera installatie. | Anders, om onverklaarbare reden vanaf 24/6 tot 8/7 geen beelden. In de log iseen herstart te zien in de ochtend van 8/7/2016 vanaf dat moment neemt derecorder weer op. Harde schijven geven aaan dat er gewoon opname is. Fotos terbewijs genomen. | Navraag Aras ivm leeftijd recorder. Dit trekt de geloofwaardigheid van hetproduct in twijfel. | 274.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 595724 | 42562 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing 2e binnendeur | STORING |  | *21-7-2016 offerte volgt op SO597718 *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Besam | Storing 2e binnendeur, rechterdeur is uit de sponning/rail onderin, kan nietmeer dicht. | MOLEST tegen deur aan gereden. | odergeleider u profiel van deur los en krom. E.e.a gerricht en opnieuwgemonteerd.nnb. Slecht toegankelijk,sttelling klem tegen koofgeplaatst.noodontruimingsunit dient vervangen te worden ivm leeftijd.komtofferte voor. | 395.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 595764 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | (MP) deel verlichting uitgevallen | STORING |  | - | Deel van verlichting winkel uit | EXTERNE stroom storing Enexis | Storing doorgebeld naar Kees Cokx E service dienst. | 43.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 595767 | 42562 | 42573 | Gereed gemeld | (MP) halve winkel zonder spanning/verlichting | STORING |  | *18-7-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | na spanningsdip bij Enexis werkt de helft van de installatie niet meer | Stroom storing | Definitief herstel | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 595961 | 42563 | 42565 | Gereed gemeld | (MP) Storing CCTV | STORING |  | - | Vervangen recorder nav diverse problemenRecorder ligt in vestiging Rijswijk | Systeem lijkt niet meer op te nemen. | Onderdeel vervangen. cam tech recorder vervangen voor een bosch recorder.instelling aangepast en werkend opgeleverd. uitleg gegeven aan de gebruiker.werktijd 10:00/12:00uur | 701.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 595811 | 42563 | 42568 | Gereed gemeld | (RA) Storing overheaddeur | STORING | Nvt | *15-7-2016 (RA) Verzoek werkbon. | Overheaddeur gaat met horten en stoten open. | Storing E04. Motorstoring. Motor moet opnieuwingeregeld worden. | Motor opnieuw ingeregeld en installatie gereset.Werking is weer in orde. Installatie in bedrijf en storingsvrijachtergelaten. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 596138 | 42564 | 42564 | Gereed gemeld | (RA) Storing Alarm. Zone 30 Dakluik | STORING | tel. dhr van Rijsbergen | - | Zone 30 dakluik heeft ongewenste melding gegeven. Graag controle.Zone 61 (sluis) heeft ook ongewenste meldingen gegeven. Ook deze controleren.Alles is via gewone verdiepingsvloeren bereikbaar. | Rond om de melders zit het vol met spinnenrag en ook codebediendeel. | Zone 3 Pir duikluik vervangen deze bleef open staan . Maar waar wel rekening meegehouden moet worden is dat er geen hoge dingen voor gezet kunnen worden inverband met de anti mask die er op zit. De melder geeft nu weer veilig aan alswe hem testen en open als er iemand door heen loopt. Zone 62 Pit ingang sluisgeeft ook problemen deze na gelopen en ook deze in overleg vervangen omdat ditzat nog een oude melder was een ook al een paar keer loos alarm heeft gegeven.Ook deze pir werkt weer zoals het hoort.Systeem in rust achter gelaten bij de klant. | 499.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 596070 | 42564 | NULL | Gereed gemeld | (RA) zone 30 heeft vals alarm gegeven | STORING |  | - | in de geschiedenis staat ook dat zone 62 van de week al 2x vals alarm heeftgegeven. Ook lijkt de kiezer te blijven hangen deze moet waarschijnlijk wordengeupdate. | bewaker kreeg het alarm niet aan en heeft uit eindelijk 1 zone overbrugd. | De kiezer en 2 melders moeten worden nagekeken zone 30 en zone 62.De kiezer moet een firmware update krijgen. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 596557 | 42565 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing Alarm. Zone 30 Dakluik | STORING | tel. dhr van Rijsbergen | - | Zone 30 dakluik heeft ongewenste melding gegeven. Graag controle.Zone 61 (sluis) heeft ook ongewenste meldingen gegeven. Ook deze controleren.Alles is via gewone verdiepingsvloeren bereikbaar. | Rond om de melders zit het vol met spinnenrag en ook codebediendeel. | is een SO van juli dus mag aannemen dat dit bijna 6 maand later is afgehandeld.Volgens mij heeft Danny Vorwerk dit tijdens een OP of onderhoud al opgelost. | 217.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 596863 | 42569 | 42569 | Gereed gemeld | (RA) Storing CCTV na plaatsing recorder | STORING |  | - | Vorige week nieuwe recorder geplaatst2 camera's geven geen beeld.Camera magazijn geeft geen bewegende beelden. | Softwarematig | Functioneel herstel, monitor ag was niet aangesloren en codes klopten inderdaadniet. Opname was wel actief. Alles staat op motion. | 203.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 596871 | 42569 | 42572 | Gereed gemeld | (RA) Storing camerasysteem | STORING |  | *18-7-2016 ARJAN: Rene, *18-7-2016 *18-7-2016 Ik heb Tilburg er weer uitgehaald. Ten eerste heeft Danny Vorwerk daar morgen *18-7-2016 geen tijd voor en ten tweede kan Danny ook niets met een defecte recorder. *18-7-2016 *18-7-2016 Op de aangemaakte SO heb ik alvast een nieuwe recorder besteld welke geleverd *18-7-2016 gaat worden in Breda tnv Danny. *18-7-2016 Als deze binnen is gaan we pas een monteur plannen. (RA) So op naam van Arjan gezet, zodat hij deze zelf kan inplannen. | Camerasysteem is dood, eerst wazig beeld toen heeft men de stekker er uitgetrokken waarna het systeem weer even functioneerde, nu uitgevallen. | Onderdeel defect ivm ouderdom | Onderdeel vervangen, divar geplaatst. en getest. Gebruikers standaard in overlegklant gelaten. | 1038.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 597140 | 42570 | NULL | Gereed gemeld | (JH) alarm back-up lijn uitgevallen | STORING |  | *21-7-2016 (JH) teruggekoppeld aan de praxis | Bij Praxis Gorinchem 252 is de alarm back-up lijn (GPRS) uitgevallen. Zekrijgengeen verbinding meer met deze lijn.Kunnen jullie kijken wat hier aan de hand is en dit probleem herstellen. | Uitval toelev. energie/water/communicatie.Valt buiten SCOPE, zit bij Praxis leverancier | ATS7440 Chiron kiezer nagekeken en nu voorzien van de allerslaatste firmwareV1.25. Klant ervaart ook problemen met lokale internetverbinding. Instellingenin kiezer nagekeken deze zijn juist. Simkaart tbv backup doeleinde nogmaalsgetest, deze is vermoedelijk nog steeds niet actief op 3g waardoor er geenbackup is als de lijn uitvalt.Gezien de regelmaat van uitvallen primaireverbinding is hier toch wel enige urgentie gewenst. Simkaartnummer:893144030723384770. VF-NL 088c010 Dit is niet met zekerheid uit te sluitenaangezioen dit een VPN verbinding is en wij als Kropman geen navraag kunnen doenbij Vodafone over de aansluiting.Graag Praxis hoofdkantoor aansturen om dit uitte zoeken. | 103.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 597567 | 42571 | 42576 | Gereed gemeld | (RA) Camera bij kassa defect | STORING |  | *20-7-2016 (RA) Urgentie besproken met dhr. de Kok *22-7-2016 (RA) vvw @ Arjan Juffer | Camera systeem bij de kassa defect. | Camera defect, door onbewust molest door externe partij. Op de beelden is tezien dat er meerder keren de stroom is afgeschakeld. Hierdoor is de cameradefect geraakt. Het betreft een box camera. | Graag offerte maken voor vervanging van de camera.Camera dient vervangen te worden. | 347.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 597748 | 42572 | 42577 | Gereed gemeld | (RA) Storing airco personeelsruimte | STORING |  | *21-7-2016 richttijd 22-7 middag. even kijken hoe dit in de route past *22-7-2016 (RA) vvw @ WdB | storing airco in de personeelsruimtecallnr 3937440 | Koelmachinestoring | koelmachine uit gezet en zekering terug ingezet. koelmachine is doorgebrand opdiverse printen. Advies om complete unit te vervangen, opgave volgt. | 228.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 598125 | 42576 | 42578 | Gereed gemeld | (RA) Camera bij kassa defect | STORING |  | *20-7-2016 (RA) Urgentie besproken met dhr. de Kok *22-7-2016 (RA) vvw @ Arjan Juffer | Camera systeem bij de kassa defect. | Camera defect, door onbewust molest door externe partij. Op de beelden is tezien dat er meerder keren de stroom is afgeschakeld. Hierdoor is de cameradefect geraakt. Het betreft een box camera. | Camera vervangen die door toe doen van derde defect is geraakt.De camera vervangen en afgesteld met de test monitor en bekeken op hetbeeldscherm met Kees.Oude camera was een National Electronics type NLCC817X en deze is vervangen vooreen CamTech type CTB410. | 547.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 599195 | 42580 | 42580 | Gereed gemeld | (JH) Storing alarmsysteem | STORING |  | - | Er is tegen een sensor aan gereden. Nu reset het alarm niet meer. | Softwarematig | Instructie gegeven, men kon gewoon met hun eigen code het systeem resetten. | 154.16
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 615118 | 42586 | 42587 | Gereed gemeld | Loos alarm pir zone 30 | STORING | Onbekend | - | Men krijg steeds loos alarm pir zone 30. Graag vandaag oplossen.Call ID 3947532Half 9 kan je terecht via personeelsingang aan de linkerzijde. | Niet duidelijk/reset gewenst | Software/instelling aangepast, pir is 1 maal in alarm gekomen. Nu ingesteld opBi_curtain. Als klant vaker problemen ervaart, pir vervangen voor een dd melder. | 192.52
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 615370 | 42590 | 42591 | Gereed gemeld | (JB) Camera systeem | STORING | Niet bekend | *8-8-2016 (JB) Marco Kuipers gesproken, hij of collega gaat contact opnemen. Vermoedelijk instelling die niet goed staat. | Beeldscherm van het camera systeem geeft meerdere beelden weervan verschillende camera's, maar zou alleen beeld moeten geven vanhet magazijn. | nvt | kabel van de spot monitor ingang gehaald en rechtstreeks op de kabel van cameravan het ag gezet.Zodat de klant dit niet weer per ongeluk kan wijzigen. | 289.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 615749 | 42592 | 42593 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting uitgevallen | STORING | nvt | *10-8-2016 (JB) Locatie gesproken, afspraak voor de middag gemaakt. Danny Knuit kijkt eerst of het telefonisch op te lossen is. | Deel verlichting uitgevallen en krijgen zij niet meer aanIn de meterkast achterin de winkel is de automaat er uitgeklapten ze krijgen deze niet meer ingeschakeld. | Mechanisch defect | slaat regelmatig af ook automaat van weber c16 400v is mechanishe helemaal opdeze dient te vervangen worden voor een hager mcn 616e c16 automaat tevens ookgeconstanteerd dat een gedeelte van relais k24 slecht is het vervangen van deautomaat moet spanings loos gebeurenik moet afspraak maken het liefst vrijdag ochtend buiten openings tijden iomcontact persoon eerst kijken of de automaat op vooraad ligt ik stuur fotos naarmarco bijnen om automaat en afspraak te regelen en zal ook de fotos sturen .ook gekeken voor tijdelijke oplossing maar deze had te grote risico | 45.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 615887 | 42593 | 42594 | Gereed gemeld | Verlichting uitgevallen | STORING | nvt | *10-8-2016 (JB) Locatie gesproken, afspraak voor de middag gemaakt. Danny Knuit kijkt eerst of het telefonisch op te lossen is. | Deel verlichting uitgevallen en krijgen zij niet meer aanIn de meterkast achterin de winkel is de automaat er uitgeklapten ze krijgen deze niet meer ingeschakeld. | Mechanisch defect | Functioneel herstel automaat is vervangen ook ampere gemeten fase 2 isoverbelast 22 ampere ik raad ook aan de fase verdeling te bekijken en beter teverdelen verders denk ik dat een nen 3140 ook niet slecht zou zijn er word weldoor ons een nen 2767 inspectie uit gevoerd worden. automaat in roosendaal;gehaald op donderdagik denk dat de over belasting nog voor problemen kan gaan zorgen ook was er opfase 2 geen adereindhuls deze heb ik ook erop gezet .er ligt ook een c16 400 volt op vooraad op kantoor voor nood . | 708.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 616988 | 42601 | 42611 | Gereed gemeld | (JH) Sleutelschakelaar zaagmachine defect | STORING |  | *19-8-2016 (JH) in afwachting bestelnummer Marco van Bijnen | Sleutelschakelaar zaagmachine draait door. Hierdoor werkt de schakelaarniet en kan men de zaagmachine niet uitzetten. Ook kan men de sleutel er nietuit halen waardoor iedereen de machine kan gebruiken wat tot gevaarlijkesituaties kan leiden. Graag zsm contact. Merk schakelaar: Telux.Call: 3956804(JH) materiaal ligt op zaak breda | Slijtage | Sleutelschakelaar van zaagmachine is defect. Sleutelschakelaar uit gewisseld engetest, schakeling werkt weer naar behoren. | 176.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 618020 | 42608 | 42619 | Gereed gemeld | *(JH) Dakluiken gaan niet open | STORING |  | *6-9-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | Dakluiken gaan niet open. | - | de stop van de rwa installatie was uitgevallenna herstel werkt alles weer | 175.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 618187 | 42609 | 42609 | Gereed gemeld | (MP)rookluik gaat niet open, groep springt gelijk | STORING |  | *29-8-2016 SO overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk (MP) | rookluik gaan niet open. groep springt gelijk uit | Elektrisch defectTevens hebben we bij 1 colt luik een lucht lekkage opgelost hier was de leidingvan de cilinder afgebroken.Let wel op dat de luiken niet open worden gestuurd dit omdat er nu een noodcompressor staat | na controle blijkt dat de compressor de sluitng veroorzaakt, het probleem zit inde motor/condensator.gisteren 26-8 is de fa Bakel Atmos geweest ivm de storing en werkte weer, maarhet probleem is niet verholpenBakel Atoms maandag terug laten komen om de compressor te repareren/vervangen. | 126.13
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 618256 | 42611 | 42615 | Gereed gemeld | Defecte compressor rookluiken | STORING |  | *2-9-2016 | rookluik gaan niet open. groep springt gelijk uitCompressor defectTijdelijke compressor plaatsen en offerte uitbrengen | Elektrisch defect | WER Werkzaamheden uitgevoerd conform offerte/opdrachtCompressor defect tijdelijk een nood compressor geplaatst.Oude compressor mee genomen.Wij zullen een offerte aanbieden om de compressor te vervangen | 514.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 618520 | 42612 | 42618 | Gereed gemeld | (JH) Camera systeem | STORING |  | *30-8-2016 (JH) doorgezet naar KSS West | Storing camera systeem, de monitor geeft aan dat demode not supported is voor de aansluiting.Type: XINERON XDR802Klant heeft de monitor en VGA kabel getest, dezefunctioneert naar behoren.Nieuwe recorder besteld, deze is 1/9/2106 afgestuurd naar de Praxis vestiging | Valt buiten storingsafkoop omdat recorder boven afkoop materialen van €700 komt. Recorder van 9 jaar oud. Videokaart defect. Geeft geen beeld meer opvideouitgang. | Definitief herstel, Nieuwe DVR geleverd ,geplaatst,geinstalleerd,geprogrammeerdop motion en getest. | 930.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 619545 | 42618 | 42618 | Gereed gemeld | (IV) Storing IMI : Paniekknop is niet te resetten | STORING | smc | - | Vanmorgen is de paniekknop geactiveerd geweest. Bij het inschakelen blijft hetinbraak systeem aangeven dat de knop nog steeds is geactiveerd. | Meldster Wilma geeft aan dat de knop is geactiveerd en dat deze door haar isgereset.Bij navraag om knop te controleren geeft deze een rood/groen venster aan watinhoudt dat de knop niet volledig is gereset. | Mevrouw uitgelegd hoe te resetten met de bijbehorende sleutel. Dit wil nietlukken.Mevrouw de knop laten losschroeven en deze handmatig laten resetten. Sabotagemelding uit het systeem gewist en de klant laten inschakelen. | 37.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 620432 | 42621 | 42622 | Gereed gemeld | (JB)** Storing snelloopdeur | STORING | geen | *8-9-2016 (JB) Crawford aangestuurd, dit doorgeven aan de melder. Geen spoed, wel graag zsm oplossen. Aangegeven dat Crawford uiterlijk morgen op locatie is. Geen probleem. *19-9-2016 (JB) Werkbon ontvangen, maar deze is niet duidelijk, extra info opgevraagd bij Crawford. *21-9-2016 Vanwege meer schade te verkomen offerte opstellen SO622664 *20-10-2016 Hier komt volgens Crawford geen factuur van. SO admi gereed gemeld | Storing aan een snelloopdeur van het magazijn.Vermoeddelijk het touw gebroken. | - | - | 18.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 620863 | 42625 | 42640 | Gereed gemeld | (MP)Verstopping herentoiletten klantentoiletten | STORING | 2917.01 | *12-9-2016 Tel. aangemeld bij hr stoltenborgh (MP) *12-9-2016 Adviesorder vd Velden aangemaakt (MP) *26-9-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-9-2016 Werkbon vd Velden gekoppeld (MP) | Verstoppping herentoiletten klantengemeld door erik stoltenborgh 076-5721050 | Papier. | Toiletgroep ontstopt. | 70.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 621238 | 42626 | 42628 | Gereed gemeld | (JH) Defect armatuur | STORING |  | - | Armatuur dames toilet defect // svp contct ivm maken afspraak herstel | Slijtage PL-C spot was stuk. deze gedemonteerd en na gekeken | Definitief herstel. Lamp was wel goed. Condensator en spoel was stuk. Binnenwerker uit gehaald, en spot omgebouwd tot LED spot. Spot weer gemonteerd engecontroleerd. | 168.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 621333 | 42627 | 42627 | Gereed gemeld | (MP)middelste binnendeur gaat niet autom | STORING | 2922.01 | *14-9-2016 Tel. aangemeld bij hr stoltenborgh (MP) *14-9-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *14-9-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *31-10-2016 Geen kosten is garantie, SO admi gereed gemeld | middelste binnendeur gaat niet automatisch open na onderhoudgemeld door erik stoltenborgh 076-5721050 | Slechte activering. | Radar gerepareerd. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 621643 | 42628 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Airco blaast alleen warmte lucht | STORING | SMC | *15-9-2016 Tel. aangemeld bij hr Holster (MP) *19-9-2016 SO overgedragen aan WVB Breda ivm vervolgwerk (MP) Offerte wordt gemaakt op 622317 | Ventilatie/aircosysteem in de winkel blaast alleen warme lucht.Temperatuur loopt op tot 31 graden.Manager dhr. van Rijsbergen weet hier ook van.gemeld door hr holster 0118-635844 | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd 2 maal DX koelers op dak defect waarvan 1 voedingstravodefecht deze uitgwisselt met de andere nu 1 DX-koeler weer inbedrijf DX/koelerrechts merk Duth airco unit:BC10/111-2 bouw 2007 ord nr 1665/04402 407C 18.5 kgkoel cap 65kw moet voedingstrafo van vervangen worden+ compressoren hier moetnog een prijs op gave voor gemaakt worden zie fotos en lijst | 151.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 621893 | 42629 | NULL | Gereed gemeld | lekkage airco | STORING |  | - | Lekkage airco in kluisruimte.Spoelmechanisme urinoir is defect. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging pomp split unit plafon onderbouwe condenspompjeinbouwe hoekgoot defecht 230 volt met vlotter tevens Ghore drukspoelknop blijftdoorlopen hiervoor een nieuwe binnenwerk voor bestellen urinoir. | 357.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 622286 | 42632 | 42636 | Gereed gemeld | lekkage airco+ urinoir | STORING |  | - | Lekkage airco in kluisruimte.Spoelmechanisme urinoir is defect.Vervanging pomp split unit plafon onderbouwe condenspompjeinbouwe hoekgoot defecht 230 volt met vlotter tevens Ghore drukspoelknop blijftdoorlopen hiervoor een nieuwe binnenwerk voor bestellen urinoir. | Slijtage | condenspomp van airco vervangen en getest ook urinoir spoeler vervangen engetest. | 372.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 622323 | 42632 | 42633 | Gereed gemeld | (MP) 2 lichtlijnen defect | STORING | SMC | *19-9-2016 Tel. aangemeld bij Hr Denis (MP) | 2 lichtlijnen defect.gemeld door Hr Denis 0162-451100 | Elektrisch defect | 2 lichtlijnen nagekeken en bij beide was de koppeling tussen de railen los.heb de railen weer in elkaar geklikt.Een lichtlin is uitgegaan na vervangen TL buizen en de andere is uitgegaan naiets met heftruck in de stelling te zetten wat niet soepel verliep | 68.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 623042 | 42635 | NULL | Gereed gemeld | Camera defect | STORING |  | - | 1x camera defect | Defect camera | Graag 1x nieuwe camera plaatsen al vaker problemen met die camera gehad | 132.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 623063 | 42636 | NULL | Gereed gemeld | Camera defect | STORING |  | - | Vervangen camera nav storingsmelding | Defect camera ivm ouderdom. Leeftijd ouder dan 10 jaar vermoedelijk hergebruiktecamera. | Definitief herstel, camera geleverd, geplaast, gemonteerd en afgesteld. Gerichtop de retourbalie achtergelaten iom WM. | 574.22
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 623065 | 42636 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Lichtbronnen defect | STORING |  | - | 3 lichtbronnen zijn defect in de winkelGraag morgen oppakken | Onderdeel defect | Navraag leverancier, 3 x gasontladingslampen defect. typePhilips CDM-TP MW210W/930 PGZX18 Let op hangen op hoogte +/- 6 meter. | 95.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 623066 | 42636 | 42692 | Gereed gemeld | (JH) Camera geeft wazig beeld | STORING |  | - | Camera boven kassa 1 geeft een wazig beeld.Graag morgen oppakken. | Slijtage door ouderdom, leeftijd ongeveer 10 jaar. | Definitief herstel, Nieuwe camera set geleverd,geplaast, en afgesteld opinfobalie. Zie ook debrieftekst | 722.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 624214 | 42642 | 42642 | Gereed gemeld | (JH) Geen verlichting | STORING | nvt | - | Gedeelte van de verlichting gaat niet aan in de winkel | Slijtage. Tijdklok en PLC stonden niet op de juiste tijd ingesteld. En 1Magneetschakelaar was defect. | Definitief herstel. Tijden bij gezet. E-kast ombedraad om een andereMagneetschakelaar te kunnen benutten voor deze schakelfunctie. | 168.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 624750 | 42646 | 42660 | Gereed gemeld | (IV) Speeddeur magazijn zit vast | STORING | Niet gegeven | *3-10-2016 (IV) dhr de kok gesproken en crawford ingekocht. | Speeddeur magazijn zit vast | - | Snelloopdeur magazijn deed niets. Opnieuw ingeregeld en kabelgeleiding gericht.Waarschijnlijk kolom aangereden. | 194.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 625454 | 42648 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)klant kan niet inschakelen | STORING |  | *6-10-2016 SO overgedragen aan Arjan Juffer ivm vervolg (MP) | Klant kan niet inschakelen centrale vraagt om een reset. | De klant kan niet inschakelen omdat er op het codebediendeel reset centralestaat. Vervanging noodzakelijk, reeds aangeboden. | De klant gebelt en deze de reset op afstand. laten uitvoeren alleen na hetcontroleren van de sabotage komt de melding twee module gemist 1 hier van iscodebediendeel 14 en de andere is MK 1.De klant weer op Escape laten drukken waar na het systeem in installateurs modekomt te staan maar nu kan de klant wel met zijn code het systeem inschakelen watze ook hebben gedaan omdat ze de boot moeten halen.Even bij de meldkamer gegeven gekeken maar hier is vanmorgen ook geenuitschakeling binnen gekomen dus waarschijnlijk al eerder op de dag een probleemmet het systeem gehad.Graag morgen ochtend een monteur lang sturen die de installatie na gaat kijken. | 109.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 625401 | 42648 | 42667 | Gereed gemeld | Lamp defect bij personeelsingang | STORING | SMC | *5-10-2016 SO aangemaakt en overgedragen Marco van Bijnen (MP) | Koofverlichtings lampje bij personeelsingang defect.Verlichting boven logo lamp defect.gemeld door hr van Lith 0416-374885 | - | Firma Nijkamp heeft de twee lichtbronnen vervangen | 417.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 625586 | 42649 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Groot deel van de verlichting is defect | STORING | 2990.01 | *6-10-2016 (JB) Ik ben met Marco van Bijnen bezig om te kijken hoe dit het beste opgepakt kan worden. (JB) Dustin van Praxis benaderd om dit bij een andere partij neer te leggen. Even zijn reactie afwachten. Waarschijnlijk komt deze melding te vervallen. | Ongeveer 20% van mijn verlichting is defect.Deze melding loopt reeds vanaf april jl.** (JB) Bij Praxis teruggelegd, Dustin verzocht om hier een andere partij vooraan te sturen (voor het uitvoeren van een Remplace) ** | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 625507 | 42649 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)klant kan niet inschakelen | STORING |  | *6-10-2016 SO overgedragen aan KSS West ivm vervolgwerk (MP) | Klant kan niet inschakelen centrale vraagt om een reset. | De klant kan niet inschakelen omdat er op het codebediendeel reset centralestaat.Vervanging noodzakelijk, reeds aangeboden. | Systeem was kiezer en bediendeel kwijt op de databus. Databus reageerde enormtraag. Codebediendeel reageerde ook niet goed op indrukken toetsen. Harde resetgegeven aan het systeem, kiezer wederom ingeleerd en testmeldingen getest.Systeem staat op instorten. Dit is al eerder gemeld ivm eerdere problematiekhoge weerstand meldingen. Systeem moet dringend vervangen worden. Doormeldingfunctioneerd nu, maar ik kan niet aangeven voor hoe lang nog. | 348.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 625688 | 42649 | 42650 | Gereed gemeld | (JB) Noodverlichting is naar beneden komen vallen | STORING | 2997.01 | *6-10-2016 (JB) Bij Marco van Bijnen navraag gedaan of dat deze NVL op voorhand te bestellen is. (JB) We moeten op locatie kijken wat voor type NVL het betreft. Ingepland voor morgen bij Fons. Aangemeld in de portal. | Nooduitgangverlichting naar beneden komen vallen,graag neuwe plaatsen bij oude is binnenwerk defect. | van plafond gereden | Offerte maken voor vervanging noodverlichting merk Famostar nr 121755 diversenfotos gemaakt. | 168.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 625691 | 42649 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Plaatsen nieuwe monitor | STORING | 2998.01 | *6-10-2016 (JB) Melding per mail doorgezet naar Arjan Juffer (S&amp;S). Aangegeven in Planon dat wij zsm laten weten hoe we dit op gaan pakken. *26-10-2016 Camera is vervangen op SO627686 | Plaatsen nieuwe confrontatiemonitor in de hal bij binnenkomst, aansluitingenzijn aanwezig is alleen 2 jaar geleden verwijderd i.v.m. defect. Deze isdestijds nooit vervangen.Monitor + steun worden in Breda geleverd ! | Monitor ontbrak | Definitief herstel, monitor geleverd, geplaatst en aangesloten. Tevens is hetgelijk opgevallen en dit valt ook op voor binnenkomend publiek dat deconfronterende camera defect is. Deze moet vervangen worden voor en ctb400 set. | 646.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 626228 | 42653 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Sleutel zaagmachine in slot gebroken | STORING | 3031.01 | *10-10-2016 (JB) Werkzaamheden aangemeld in Planon voor morgenochtend. *12-10-2016 (JB) Stam SO overgedragen aan Marco, Marco had het vervolg al op zijn naam staan | De sleutel van de zaagmachine is in het slot afgebroken. Zie foto. | Vandalisme, sleutel afgebroken | Materialen besteld bij marco | 183.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 626284 | 42653 | 42655 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting dames toilet valt steeds uit | STORING | 3037.01 | *10-10-2016 (JB) Monteur woensdag 1e werk ingepland (ivm drukte &amp; afstand). Dit aangemeld in de portal. *13-10-2016 (JB) Afgemeld in de portal. Gereed. | Verlichting op dames toilet valt steeds uit. Waarschijnlijk is debewegingssensor kapot. Ene moment doet hij het wel, dan weer niet.Op heren toilet is laatst de sensor ook vervangen. | sensor defect | Onderdeel vervangen, sensor vervangen. afgesteld en gecontroleerd. | 412.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 626893 | 42655 | 42656 | Gereed gemeld | (MP)storing inbraaksysteem | STORING | 3063.01 | *12-10-2016 Arjan Juffer gaat inplannen bij monteur (MP) | Ik werd gebeld door de alarm centrale dat er steeds een melding is bij zone1055hoge weerstand nooddeur 3gemeld door Erik Meurs 013-5720286 | Te hoge weerstand. Die buiten de tolleranties viel. | Weerstanden vervangen voor nieuwe. En vervolgens de melder in zijn geheelopnieuw aangesloten. Weerstandswaarde is nu weer naar een normale waarde gezakt.Zou weer naar behoren moeten werken. | 395.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 627219 | 42656 | 42661 | Gereed gemeld | (JH) storing overheaddeur | STORING | 3070.01 | - | Magazijndeur geeft aan dat die een servicebeurt nodig heeft en het cilinderslotis bijna niet meer te draaien om de deur open te maken.Ik weet niet of het inventarisatieelement zoals hierboven is ingevuld kloptaangezien ik deze nummers niet kan herleiden. | geen aanwijsbare oorzaak | het cd-90 slot, ging zeer moeilijk op en van slot. Deze weer gangbaar gemaakt. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 627470 | 42657 | 42660 | Gereed gemeld | (JB) Monteur heeft de sleutel van het stookhok | STORING |  | *14-10-2016 (JB) Zie probleemteskt. | Er staat iemand op locatie van de stadverwarming die nugeen werkzaamheden kan uitvoeren graag spoedig contactDEZE BON BIJ JOHAN SEGERS LATEN STAAN HIJ HEEFT DEZE SLEUTELS!Klant gesproken, maandagochtend is akkoord. | Anders | sleutels afgegeven van stadsverwarmings ruimte. | 166.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 627391 | 42657 | 42657 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage bij pompen in stadsverwarmingsruimte | STORING | 3079.01 | - | Wij hebben stadsverwarming in een aparte hok, en we hebben geconstateerd datweernstige lekkage's hebben bij 2 pompen. | Anders | 3lekkage gerepareerd aan afsluiters de installatie gecontroleerd alles draaidnaar levering van de stadverwarming gebeld en het probleem ligt extern. | 315.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 627433 | 42657 | 42668 | Gereed gemeld | (RA) Deurspion defect | STORING | 3083.01 | *14-10-2016 (RA) Vraag bij Marco van Bijnen uitgezet welke onderaannemer ingeschakeld moet *17-10-2016 worden. *25-10-2016 (RA) Afgemeld in planon | De deurspion van de deur naar onze personeelsruimte is kapot. Aan binnenzijdemist nu het glaasje. Zo kun je dus niet de winkel in kijken. Graag nieuwglaasje of vervanging deurspion. | Deurspion defect door slijtage of molest. Glaasje aan de binnenzijdeontbreekt. | Nieuwe veiligheidsdeurspion 57mm rond zwart gemonteerd. | 282.03
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 627686 | 42660 | 42660 | Gereed gemeld | (JB) CCD camera defect | STORING | 3098.01 | *17-10-2016 (JB) Melding in overleg met Arjan bij Danny Vorwerk ingepland. | Bij plaatsing monitor in de ha,l bij binnekomst, blijkt de CCDcamera defect waardoor beelden niet duidelijk. | Slijtage/ouderdom. | Definitief herstel, cameraset geleverd , geplaatst en afgesteld. | 496.52
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 627869 | 42660 | 42696 | Gereed gemeld | (JB) Storing schuifdeur | STORING | 3101.01 | *17-10-2016 (JB) Besam aangestuurd en dit aangegeven in planon. *1-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Besam. *31-1-2017 Komt geen factuur van volgens Besam, konden storing niet terug vinden Inkooporder laten vervallen. *2-2-2017 SO admi gereed gemeld. | Buitendeur rechts kan niet meer automatisch open en dicht.Graag maken. Als het goed is weten jullie wat het mankementis ivm. controle vorige keer. Toen was dit al geconstateerden uitgesteld door ASSA Abloy iom met mij.mw. ineke van Haperen 0162-451100 | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 628118 | 42661 | 42668 | Gereed gemeld | (IV) 1 heater defect | STORING | 3112.01 | *18-10-2016 (IV) aangemeld in planon *27-10-2016 Hiervoor wordt een offerte voor opgesteld voor vervanging 629728 | 1 heater die bij ons de winkel hangt, werkt niet. Deze hangt aan debuitenwandbij het vak rolgordijnen. Deze is bereikbaar met de vliegtuigtrap diewij inhuis hebben. Gelieve na te kijken, voordat de vorst invalt | anders | Offerte maken voor vervanging heater deze is uit 1993. info marco v bijnen in demail | 157.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 628344 | 42662 | 42664 | Gereed gemeld | (MP)storing inbraakalarm kan geen nw personen aanm | STORING | 3122.01 | - | Door een wijziging in de computerinstellingen zijn wij niet meer instaatomnieuwe personen aan te melden met een alarm en deurcodegemeld door adrian 0183-641000 | Softwarematig en hardware problemen. | Functioneel herstel, Er waren geen codes beschikbaar voor Titan. Hierop heb ikTitan opnieuw geinstalleerd. Oorzaak van het niet kunnen inloggen was omdat deats1801 was vastgelopen met de ATS1806. Deze laatste tevens opnieuw geflashednaar laatste firmware en opnieuw geprogrammmeerd. Systeem is nu weer actief enklant kan weer gebruik maken van Titan. En wij als installateur nu ook. | 140.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 628499 | 42663 | 42664 | Gereed gemeld | (JH) storing cv | STORING | 3128.01 | *24-10-2016 De installatie staat niet goed op tekening. De groep van de luchtcompressor zou een aparte groep zijn. Na aanleg dikkere kabel is gebleken dat er nog meer op de oude voeding zat | Ik heb afgelopen week een melding gemaakt ivm lekkage in destadsverwarmingshok.Dit is verholpen maar Kropman kon niet de spanning er weeropzetten ennatuurlijk.Nu is Veolia geweest en die zegt er moet weer spanningop de warmtemeter komenivm registratie. Er is nu een nood verbinding gemaaktmaar die moet binnen 2dagen zijn opgelost. Anders moeten ze de installatieafsluiten. | Door ontbreken tekeningen is ook pomp Veolia uitgeschakeld geweest.Normaliter mag er naast compressor rookluiken geen andere zaken op zelfde groepaangesloten zijn.Oorzaak dus installatie niet conform regelgeveing en ontbreken tekeningen.230v voeding weg uit stok hok buiten en laagspannings ruimte en 230v voedingwarmte meter | storringen zoekenoude voeding groep 53 3x2.5 mm opnieuw aangesloten op reserve groep 28op de oude voeding tbv compressor zaten dus meer installatie delen aangeslotengroepen verklaring klopt dus nietgroepen verklaring aangepast2 st haf doos 3640 gebruikt / 1st gootmontpl / 12 m ijmvk 3x2.5mm / 1sthulpmat /er staat op de lasdoos tbv de warmte meter weer 230 vVeolia heeft tijdelijk de warmte meter op een accu aangeslotenVeolia moet zelf weer de warmte meter op 230v aansluiten | 489.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 628619 | 42663 | 42664 | Gereed gemeld | (JH) deur gaat moeilijk open | STORING | 3133.01 | - | Openen van de deur gaat heel zwaar.Veer moet aangespannen worden. | Mechanisch defect. De veren van de overheaddeur bij t magazijn naar buitenmoeten afgesteld worden. | Overgedragen aan derden. Deze melding moet doorgezet worden naar Assa Abloy.(obj.nr:52398) De veren nakijken die volgens hun logboek in maart dit jaar warenverangen. graag nog een terugkoppling naar klant na he melden bij assa abloy. | 209.29
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 628830 | 42664 | 42669 | Gereed gemeld | Deur gaat moeilijk open | STORING | 3133.01 | - | Openen van de deur gaat heel zwaar.Veer moet aangespannen worden. | Mechanisch defect. De veren van de overheaddeur bij t magazijn naar buitenmoeten afgesteld worden. | - | 454.62
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 628915 | 42666 | 42666 | Gereed gemeld | (MP)algehele stroomstoring | STORING |  | *14-11-2016 Is c al eerder een offerte voor aangeboden | Algehele stroomstoring | Hoofdschakelaar is uitgesprongen na een koude nacht. | Overgedragen aan Danny Knuit deze gaat er naar toe. Alle gegevens door gestuurdnaar hem. | 69.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 628920 | 42666 | 42666 | Gereed gemeld | (MP)Stroomstoring de gehele pand zit zonder stroom | STORING |  | *24-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | hoofdschakelaar is weer af geslagen | onbekend | Functioneel herstel met kees kokx samen installatie nagezien probleem ien (1250amp Vermogen automaat ) de ups communicatie systeem gaf ook problemen(ups) enlk1 gaf meerdere groepen nen 3140 keuring moet een keer uitgevoerd worden ( heelveel stof in de hvk en lk 1 is een automaat slecht lk stonden ook meerdereautomaten uit ) ook de rk moesten gereset worden verwarmingen kwamen ook nietmeer in dit probleem moet verder opgepakt worden | 692.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 629001 | 42667 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Stroomstoring de gehele pand zit zonder stroom | STORING |  | *24-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *11-11-2016 Deze werkzaamheden worden door kleine projecten opgepakt | hoofdschakelaar is weer af geslagenUitzoeken wat de oorzaak is, UPS nakijken | onbekend | - | 63.89
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 629110 | 42667 | NULL | Gereed gemeld | (MP)plafond ventilatie maakt tikkend geluid | STORING | 3155.01 | *24-10-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan WVB ivm hoogwerk noodzakelijk (MP) *10-11-2016 De installatie is dor een andere firma gemaakt. *10-11-2016 Deze melding is niet voor Kropman | 1) voorste plafondventilatie-unit bij kassa geeft voortdurend tikkend geluid,als of er een schoep ergens tegenaan raakt. Hangt op 5 meter hoogte.2) temperatuursinstelling lijkt ons nog steeds in orde. Systeem staat op 22graden,maar bij winkelopening meten we 15 gr binnengemeld door jan walhout 0113-233220 | - | Datum Commentaar code Code OpmerkingDe installatie is dor een andere firma gemaakt.Deze melding is niet voor Kropman#Datum:10-11-2016 | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 629365 | 42668 | 42674 | Gereed gemeld | div verlichting storingen | STORING | 3164.01 | - | We hebben een 3-tal niet brandende bollen-In gangpad 31, 32 en boven het kassapleinIn het herentoilet doet 1 armatuur het niet meer. | Slijtage. Lampen en starters in de WC zijn versleten. In de winkel zijn devoorschakelapparaten versleten | Materialen besteld. Onderdelen en lampen opgezocht en besteld. Op debinnenwerken van de hanglampen zitten wel een aantal weken levertijd op. | 831.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 629542 | 42668 | 42671 | Gereed gemeld | (IV) Storing cv-ketel | STORING | 3170.01 | *28-10-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | eigenlijk vervolg van de storing die nog steeds niet is afgerond.in het kort:Kropman is hier geweest omdat er een electrische storing zit in de aansturingvan het stadsverwarming. Deze is nu hersteld volgens Kropman,alleen bij controle wordt deze situatie aangetroffen.Nu weet ik echter niet of dit netjes inorde gemaakt moet worden door Kropman,en/of Veolia (stadverwarming).Graag verneem ik reactie. | Veolia zou op maandag komen maar op maandag zijn ze niet geweestVeolia is vandaag pas gekomen | Telefonisch geassisteerVeolia heeft alles weer aangesloten en inbedrijf gesteld. | 45.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 630290 | 42671 | NULL | Gereed gemeld | (RA) 42 TL armaturen branden niet | STORING | 3201.01 | *2-11-2016 (RA) vvw @ MvB | 42 TL armaturen van de 170 stuks aan het plafond voor het wandenplan, bovenhetbuitenpad branden niet of zijn defect. Zeker bij het seizoensplein endetegelstelling is er nu onvoldoende verlichting en veel te donker.**(RA) Gelijk meenemen aub, er is een hoogwerker) | Slijtage. Bij diverse armaturen zijn ook de VSA's stuk. Lampen en VSA'sopgenomen. | Offerte maken voor vervanging | 108.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 630135 | 42671 | 43014 | Gereed gemeld | Vervangen ontruimings-noodunit+ elastiek | STORING |  | *9-8-2017 contact gehad met Koen Borst: Als conditie hoger is dan 3 dan kosten Kropman. *9-8-2017 alleen verhaalbaar bij conditie lager dan 3. | Vervangen ontruimings-noodunit+ elastiekOfferte MFQ-000021392 | - | Vervangen ontruimings-noodunit+ elastiek | 458.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 630489 | 42674 | 42720 | Gereed gemeld | (JB) Camera buiten bij AG doet het niet | STORING | 3214.01 | *31-10-2016 (JB) Arjan Juffer benaderd voor een S&amp;S monteur. Wachten op antwoord. *1-11-2016 (JB) Op 7-11 pakt Danny Vorwerk deze melding op. Dit aangemeld in de portal. *9-11-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Arjan Juffer. | Camera buiten bij AG camera 9 doet het niet meer.Vervolg hiervan word vandaag opgepakt. | Onderdeel defect door slijtage van ouderdom , vermoedelijk ouder dan 12 jaar | Offerte maken voor vervanging, Er is een 12 Volt Buitendome camera tbv AGdefect. Deze hangt op ongeveer 6 meter hoogte aan de buitengevel. Eeerstmogelijke 230 aansluiting zit op 5 meter afstand. Er kan een ctb410 set wordenbesteld voor buiten. Er moet dan wel een stuk 230V aangelegd/verlegd worden. Letop het werken op hoogte, er is geen klimmaterieel aanwezig. De afgehele staatvan het CCTV systeem is slecht, met uitzondering van de 2 eerder vervangencamera´s. Vervanging van het comlete systeem met nadruk op de recorder(windowsXP machine ) is zeer wenselijk. De werking van de recorder kan niet wordengegarandeerd in de huidige staat. | 361.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 630946 | 42674 | 42695 | Gereed gemeld | div verlichting storingen | STORING | 3164.01 | *31-10-2016 maretiaal is besteld op SO629365 | We hebben een 3-tal niet brandende bollen-In gangpad 31, 32 en boven het kassapleinIn het herentoilet doet 1 armatuur het niet meer.Materiaal besteld | Slijtage. Lampen en starters in de WC zijn versleten. In de winkel zijn devoorschakelapparaten versleten | Definitief herstel. 4 voorschakel apparaten vervangen. 4 lampen en starters inde wc vervangen.. | 692.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 631101 | 42675 | 42727 | Gereed gemeld | Deur gaat moeilijk open | STORING | 3133.01 | *16-1-2017 Komt geen factuur van, is herhaalbezoek | Openen van de deur gaat heel zwaar.Veer moet aangespannen worden. | Mechanisch defect. De veren van de overheaddeur bij t magazijn naar buitenmoeten afgesteld worden. | - | 155.16
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 631198 | 42675 | 42703 | Gereed gemeld | (IV) Storing overheaddeur | STORING | 3242.01 | *1-11-2016 crawford ingekocht. planon ingevuld *12-12-2016 (IV) reactie Marco v Bijnen *12-12-2016 Ik heb Assa gebeld en ze zijn nog bezig met het opstellen van een offerte. De *12-12-2016 leverancier van de bestaande deur bestaat niet meer. Assa is nu opzoek naar een *12-12-2016 andere leverancier. Ik heb de vestiging ook gebeld om de vestigingsmanager op *12-12-2016 de hoogte te brengen van de status van de offerte. | deur is onderste lamel eruit gereden. Weer wat recht gebogen, deur kan vanavondwel dicht, maar wel met spoed blijvende oplossing | - | noodrep uitgevoerd aan branddeur , offerte gemaakt | 287.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 631408 | 42676 | NULL | Gereed gemeld | 42 TL armaturen branden niet | STORING | 3201.01 | *2-11-2016 (RA) vvw @ MvB *3-11-2016 Na overleg is besloten om de ramplace door een andere firma uit te laten voeren | 42 TL armaturen van de 170 stuks aan het plafond voor het wandenplan, bovenhetbuitenpad branden niet of zijn defect. Zeker bij het seizoensplein endetegelstelling is er nu onvoldoende verlichting en veel te donker.**(RA) Gelijk meenemen aub, er is een hoogwerker)Opstellen van de kosten | Slijtage. Bij diverse armaturen zijn ook de VSA's stuk. Lampen en VSA'sopgenomen. | Na overleg is besloten om de ramplace door een andere firma uit te laten voeren | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 631481 | 42676 | 42681 | Gereed gemeld | (MP) Schuifdeur entree gaat niet dicht | STORING | SMC | *2-11-2016 Tel. aangemeld bij Mark Stienen (MP) *2-11-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *7-11-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-11-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *31-1-2017 Komt geen factuur van volgens Besam, behoort tot contract Inkooporder laten vervallen *2-2-2017 SO admi gereed gemeld | Schuifdeur voor gaat niet meer dicht / defecte geleiding /assa abloygemeld door mark stienen 013-5440200 | Riem. | Riem vervangen. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 631589 | 42677 | 42681 | Gereed gemeld | **(JH) schuifdeur defect | STORING | 3251.01 | *17-11-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd &#x20;*13-12-2016 (JH) wederom terugkoppeling opgevraagd *31-1-2017 Komen geen facturen van volgens Besam, kunnen de storing niet vinden Inkooporders laten vervallen *2-2-2017 SO admi gereed gemeld | Schuifdeur ingang winkel kapot. Het rubber om de deuren op en dicht te doen iskapot. Deuren kunnen niet meer automatisch open of dicht. Het gaat om eenbuitendeur.(RA) Herhaling storingsmelding:Op 3-11 is een monteur van Besam geweest en zou de deur gerepareerd hebben. Hetis echter nu nog erger als het eerst was. De deur reageert niet meer op desensor waardoor de deur nu open blijft staan en er is geen uitschakeling bijafsluiten winkel.Juist dan reageert de deur wel op de sensor en probeert opente gaan terwijl deze mechanisch is afgesloten, hierdoor ontstaat een kiertussen de deur, wat inbraakgevoelig is. Graag vandaag monteur terugsturen aub. | - | storing aan schuifdeuren verholpen | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 631635 | 42677 | NULL | Gereed gemeld | (JH) storing bmc | STORING | 3255.01 | - | De automatische brand melding daar zit een onderbreking in. Ik ben gebeld doorSiemens en die kan niet garanderen dat als er een brand zou onstaan dat ditwordt door gemeld. | - | hier ligt al 1,5 jaar een offerte voor dit teruggekoppeld aan praxis | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 632311 | 42681 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing cv-ketel | STORING | 3293.01 | *7-11-2016 (JB) Onder voorbehoud ingepland, morgen afspraak maken met locatie. | Beide CV ketels in het magazijn (ruimte boven) staan in storing.Dit zijn de ketels voor Aankomst goederen en de winkel.Wellicht al sinds de laatste stroomstoring op zondag.We krijgen ze niet gereset .De een geeft melding temperatuur te hoog,waar de andere aangeeft: geen warmte vraag.Graag nakijken SVP!Urgentie:Midden - Binnen 1 week | Uitval toelev. energie/water, stroomstoring | Functioneel herstel, ketel 1 reset en gecontroleerd deze werkt nu,ketel 2 is smoorklep defect en regeling moet nagzien worden ketel 2 komt nietbij als 1 niet werkt | 152.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 632951 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | (MP)cv-ketel werkt niet, leidingen worden niet war | STORING | 3319.01 | - | Voor zover wij kunnen zien is thermostaat goed ingesteld. CV ketel ishoorbaaralleen warmteafgifte blijft achterwege. Toevoerleidingen voelen koudgemeld door Jan Walhout 0113-233220 | instalatie drukloos | Installatie bijgevuld van 0.2 naar 2 bar. beide thermokoppel aangestoken engetest. remeha w23 bj 1999 | 130.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 632953 | 42683 | NULL | Gereed gemeld | (MP)luchtverwarmers werken niet | STORING | 3320.01 | *10-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 3 luchtverhitters aan het plafond in de winkel doen het niet.2 stuks bij voorplein en 1 st op HB afdeling achter in winkelgemeld door jan walhout 0113-233220 | Slijtage, diverse onderdelen defect | Inspectie uitgevoerd, welk type en bouwjaar zie mail marco | 56.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 632916 | 42683 | 42683 | Gereed gemeld | vervallen fout aangemaakt | STORING |  | *16-12-2016 Deze kan vervallen | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 632938 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | (JB)* Storing schuifdeur | STORING | 3101.01 | *17-10-2016 (JB) Besam aangestuurd en dit aangegeven in planon. *1-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Besam. *9-11-2016 (JB) Storing nooit aangekomen bij Besam, ook niet in mijn persoonlijke mail een kopie ontvangen, maar inkoop is wel afgehandeld. Vreemd. Nu nieuwe inkoop verzonden en dit in Planon aangegeven. *10-11-2016 (JB) Offerte reparatie volgt, dit aangegeven in Planon. *25-11-2016 (JB) Melding inc. offerte overgedragen aan Raymon. Offerte had hij al in zijn bezit rechtstreeks vanuit Assa Abloy. *31-1-2017 Komt geen factuur van Besam van, behoort tot contract Inkooporder laten vervallen *2-2-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gered gemeld | Buitendeur rechts kan niet meer automatisch open en dicht.Graag maken. Als het goed is weten jullie wat het mankementis ivm. controle vorige keer. Toen was dit al geconstateerden uitgesteld door ASSA Abloy iom met mij.(JB) Melding niet aangekomen bij Besam, vervolg order gemaakt ennieuwe inkoop verzonden. | Print defect. | Print defect. Hier wordt een offerte voor aangeboden. | 22.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 633000 | 42684 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing elektra diverse lichtbronnen | STORING | 3322.01 | *10-11-2016 SO aangemaakt op verzoek van Marco van Bijnen en overgedragen (MP) | dit is een opvolging van een melding uit september over 3defecteplafondarmaturen (Hermes bollen) gasontladingslampen. 1e x technicuslangsgeweest om te inventariseren welke lichtbronnen nodig. 2e x om lichtbronnentevervangen: toen bleken 2 voorschakelarmaturen defect te zijn. Deze zijn bijeenvolgend bezoek vervangen, echter bleek ook het 3e voorschakelarmatuur defectenwas ook één lichtbron te weinig meegenomen. Kortom er is nu nog één lampbovende laminaat afdeling defect, dus voorschakelarmatuur. En lichtbronontbreektnog. Er werd verzocht om weer een nieuwe melding hiervan te makengemeld door jan walhout 0113-233220 | Slijtage. binnenwerk is stuk. | Materialen besteld. 1 armatuur hersteld door binnenwerk te vervangen en nieuwelamp te plaatsen. Armatuur weer opgehangen. In de tijd dat hetvoorschakelapparaat besteld was, is er nog 1 stuk gegaan bij de kassa. Lampenzijn er, maar er zal nog een voorschakelapparaat besteld moeten worden. | 562.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 633038 | 42684 | NULL | Gereed gemeld | (JH) schijnwerpers defect | STORING | 3323.01 | - | Het grote PRAXIS logo boven de entree word niet meer aangelicht.Alle 4 schijnwerpers doen het niet meer. | slijtage | De 4 lampen van de schijnwerpers zijn vervangen.Volgens onze monteur zijn de armaturen van zeer slechte staat, het plasticomhulsel begint te verweren en hij heeft 1 armatuur dicht moeten tapen, omdathier water in stond. Wellicht is het verstandig om de schijnwerpers op kortetermijn te laten vervangen, want door de staat van de armaturen zullen er in detoekomst meer storingen ontstaan. | 464.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 633453 | 42685 | 42685 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV stadsverwarming | STORING | 3338.01 | *22-11-2016 Afgemeld in portal | Helaas hebben we het in de verkeerde kop geplaatst maar de cv doet niks meer,wehebben gekeken en hij staat in storing we hebben het een paar keer geresetmaarhelaas. Het betreft wel stadsverwarming. | Siemens regeling stond in storing. Regeling was retourtemperatuursensorkwijt. Temperaturen waren overal laag (20 graden). | Definitief herstel. Temperatuursensor getest. Draad was afgebroken onder klemvan retourtemperatuursensor. Systeem gereset. Temperatuur gaat erg langzaamomhoog. Pomp snelheid van de 3 pompen een tandje hoger gezet. Temperaturen lopennu wel op, en systeem is in rust. | 176.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 633444 | 42685 | 42690 | Gereed gemeld | (RA) Storing Speeddeur hapert. | STORING | 3340.01 | *15-12-2016 (RA) Afgehandeld door Marco van Bijnen?? Topdeks gereed gezet. | De speeddeur hapert. Gaat soms wel dicht en soms niet. | molest | snelloopdeur magazijn ging niet meer dicht. fotocellen zagen eliaar niet meer.fotocellen gericht en deursluit weer automatisch. | 194.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 633564 | 42686 | 42689 | Gereed gemeld | (IV) beveiliging communicatie is weg | STORING |  | *14-11-2016 inkoop gestuurd naar garant. | communicatie inbraak werkt niet | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden samen met garant naar toe gegaan had geen monteurs codeen inlog codes had iemand van beveiligings bij moeten zijn print is gereset bijherhaling print vervangen heeft vaker problemen pda werkte niet handtekening oppapieren bondoormelding naar meldkamer lag er uit.Kiezer spanningreset gegeven, doormelding weer in orde.vij terugkerende problemen advies kiezer te vervangen | 790.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 633558 | 42686 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen warmte in pand | STORING | 3350.01 | *14-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Er komt geen warmte in het pand er is vrijdag 11-11-206 ook al iemand voorgeweest. | Slijtage | de retour klep van de stads verwarming ging niet open deze handmatig open gezetook is er een klepmotor van de stralingspanelen is defect deze handmatig opengezet deze moet vervangen worden.maandag kontakt op nemen met de leverancier ivm de retourklep dit neem ik op metjack. | 290.24
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 633715 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing BMC-002 winkel voor | STORING | 3354.01 | *14-11-2016 (JB) Arjan Juffer benanderr om te kijken of wij nog niets met deze melding moeten doen. *5-1-2017 heb ik contact over gehad met de VM. *5-1-2017 Bij het Praxis team heb ik aangegeven wat er nodig is om deze storing die *5-1-2017 sporadisch voorkomt op te lossen. *5-1-2017 De kosten hiervoor zijn te hoog en het Praxis team wil niet dat we dit *5-1-2017 preventief gaan onderzoeken. *24-1-2017 Werkzaamheden + raming is bij Praxis team afgegeven, Praxis vindt deze prijs te *24-1-2017 hoog om preventief te gaan storing zoeken. Men wil wachten tot storing er weer *24-1-2017 is. | zaterdagavond 12-10 storing BMC 002 winkel voor.zie bijlage(AJ) Mail gestuurd naar Praxis team voor vervolg ja/nee | - | heb ik contact over gehad met de VM.Bij het Praxis team heb ik aangegeven wat er nodig is om deze storing diesporadisch voorkomt op te lossen.De kosten hiervoor zijn te hoog en het Praxis team wil niet dat we ditpreventief gaan onderzoeken. | 193.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 633885 | 42688 | 42804 | Gereed gemeld | (JB) 1 van de 2 schuifdeuren doet niets meer | STORING | 3358.01 | *14-11-2016 (JB) Besam aangestuurd en aangemeld in Planon. *18-11-2016 (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt &amp; gekoppeld. Planon afgemeld. Gereed. | Deuren voor de 2de keer kapot.1 van de 2 deuren doet helemaal niets meer. | Boutje kwijt | De menener was dolgedraaid, boutje is kwijt.Deze vervangen. Getest. In orde. | 214.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 634314 | 42689 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Storing inbraaksysteem | STORING | 3376.01 | *15-11-2016 (IV) naar arjan doorgezet voor overleg vestiging / monteurs *5-1-2017 (arjan)kan worden afgesloten. Probleem is bekend en ook al tijdens onderhoud *5-1-2017 aangegeven (SO 628971) | De signaal van het alarmsysteem richting de meldkamer wordt meerdere keren permaand onderbroken door een storing. Firma Kropman heeft hierna gekeken maar kanniets doen als er geen storing is. Fout ligt hoogstwaarschijnlijk in de modem. | - | kan worden afgesloten. Probleem is bekend en ook al tijdens onderhoudaangegeven (SO 628971) | 426.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 634191 | 42689 | 42691 | Gereed gemeld | (IV) Storing overheaddeur | STORING | 3370.01 | *15-11-2016 (IV) Crawford opnieuw aangestuurd. HERH STORING | speeddeur, weer het zelfde euvel als verleden week. Gisteren nog monteur bijgeweest. Graag goed maken aub | onbekent | deur nagekeken, draaid de hele dag al zonder storingen, fotocellen zijn goeduitgelijnt. allebediengsknoppen functioneren geen storing kunnen vinden. div.malen getest.deuris wel matig maar wel nog functioneel | 171.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 634461 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | (MP)Schuifdeur ingang gaat niet meer open/dicht | STORING | 3382.01 | *16-11-2016 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *17-11-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *31-1-2017 Komt geen factuur van volgens Besam, valt binnen het contract Inkooporder laten vervallen | De schuifdeur van de ingang buiten gaat niet meer automatisch open en dicht.gemeld door tom van rijsbergen 0118-635844 | Anders. | Stekker eruitgetrokken met aanleggen kerstverlichting. | 233.65
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 634939 | 42691 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing snelloopdeur | STORING | 3399.01 | - | Na de reparatie van de veer van de deur, sluit de deur soms niet. Hij zakt naarbeneden, maar rondom de sensor schiet hij weer naar boven. Dit herhaald zicheen aantal keren en dat sluit de deur weer netjes. Valt nog onder de garantie... | - | snelloopdeur zou storing f361 geven. Dit is dat de deur diverse keren naarbeneden gaat maar dan niethelemaal dicht is geweest, en stopt dan. Deur nagelopen maar bleef goedwerken.niets kunnen vinden. | 219.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 636420 | 42697 | 42706 | Gereed gemeld | storing elektra lichtbronnen | STORING | 3322.01 | *10-11-2016 SO aangemaakt op verzoek van Marco van Bijnen en overgedragen (MP) | gemeld door jan walhout 0113-233220 | Slijtage. binnenwerk is stuk. | Definitief herstel. 2 armaturen hersteld. En 5 lampen op hoogte vervangen. | 726.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 636639 | 42698 | 42698 | Gereed gemeld | (JH) problemen met de ketel | STORING | 3455.01 | - | Gisteren een monteur van jullie op bezoek gehad voor onderhoud/reparatie aandeCV ketel. Kwamen vanochtend binnen het het leek wel een sauna. Echt veeltewarm in de winkel. Kunnen geen termostaat vinden om temperatuur lagertezetten. Graag even contact opnemen. (weet niet of nummerinventariselementklopt) | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, ketels en aansturingen hiervan weer automatischgezet in de regeling om te zien of deze weer gestuurd worden door de regelaar.Pompen staan nog hand in om indien bij warmteopwekking wel flow te hebben. Wordaangekeken of regeling dit verder oppakt. | 156.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 636803 | 42699 | 42699 | Gereed gemeld | (JH) problemen met de ketel | STORING | 3455.01 | - | Gisteren een monteur van jullie op bezoek gehad voor onderhoud/reparatie aandeCV ketel. Kwamen vanochtend binnen het het leek wel een sauna. Echt veeltewarm in de winkel. Kunnen geen termostaat vinden om temperatuur lagertezetten. Graag even contact opnemen. (weet niet of nummerinventariselementklopt) | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, Ketel 1 weer hand in gezet en ketel 2 blijft handuit, deze reageert niet op de regeling.Er is nu weer warmte in het pand. | 135.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 637530 | 42703 | 42704 | Gereed gemeld | (MP)storing cv ketel verwarming werkt nog niet | STORING | 3486.01 | *30-11-2016 Er wordt een offerte opgesteld voor vervanging defecte RVL 471 | Na meerdere meldingen en monteurs. Doet de verwarming in de winkel nog niet!!!Er komt geen warmte in de winkel binnen.Er is al een klep vervangen maar die blijft nog steeds dezelfde tik geven alsdeoude. Na aansturing vanuit de patchkast.Graag nu goed oplossen.Monteur had het laatst ook over dat de warmte leverancier iets moetvervangen.Omdat het in hun gedeelte zou zitten. | Regeltchn. Install. | Offerte maken voor vervanging regeling. zie mail marco voor gegevens. | 372.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 637834 | 42704 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Storing Cv ketel | STORING | 3493.01 | *30-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm offerte (MP) *30-12-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld ! | Koude klachten klant wil het nagekeken hebben.gemeld door erik stoltenborghHiervoor moet een complete offerte voor gemaakt worden | - | - | 45.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 637925 | 42704 | 42708 | Gereed gemeld | (MP)schuifdeuren ingang/vertrek | STORING | 3503.01 | *30-11-2016 Adviesorder Assa Abloy aangemaakt (MP) *4-12-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-12-2016 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *5-12-2016 Mail gestuurd met verzoek offerte reparatie (MP) *6-12-2016 Offerte gekoppeld en doorgestuurd naar Raymon Groen en SO overgedragen (MP) *31-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Besam | De Besam schuifdeuren bij binnenkomst/vertrek winkel doen niets meer. Decassieres krijgen het koud omdat die deuren open moeten blijven staan.gemeld door g dek 0113-233220 | Besturing defect door kortsluiting. | Noodoplossing gemaakt. Pulsegevers afgesteld/getest. Offerte volgt. | 290.03
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 638095 | 42704 | 42705 | Gereed gemeld | (MP)Kan het inbraak systeem niet inschakelen. | STORING |  | *4-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Bij het inschakelen vaan het inbraak systeem krijgt men gelijk inbraak alarmZ54 DET.VER SCHERMEN. | Anders. | Gesproken met de Dhr Brauns.Hij vraagt of we hem kunnen helpen deze zone telefonisch te overbruggen voorvanavond en dat er morgen een monteur komt kijken wat er aan de hand is. | 49.02
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 638105 | 42705 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Kan het inbraak systeem niet inschakelen. | STORING |  | *4-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *5-12-2016 SO afgesloten iov Arjan Juffer, zie bijgevoegde mail (MP) | Bij het inschakelen van het inbraak systeem krijgt men gelijk inbraak alarmZ54 DET.VER SCHERMEN. | De sturingen van dag en nacht en installateurslooptest zijn allemaal verkeerdaangesloten.Zie opmerkingen onderhoud IMI. | Heb bij de melder van zone 54 de dag en nacht sturing losgekoppeld en ook van delooptest.Zodat deze s'avonds geen sturing krijgt en in alarm komt.De sturingen moeten worden nagekeken want deze kloppen niet.Er staan een melder Z47 te knipperen (geel ledje) maar geen anti-mask van dezemelder op het paneel. | 331.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 638650 | 42708 | 42708 | Gereed gemeld | (MP)storing lekkage ketel | STORING |  | - | lekkage ketel | sifon verstopt | Verstopping verholpen, syfon gereinigd en lekkage is verholpen. | 226.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 638977 | 42709 | 42713 | Gereed gemeld | Thermostaat defect bij verhuur | STORING | 3568.01 | *5-12-2016 (JB) Monteur gaat vanmiddag naar locatie, dit in Planon aangemeld. | Thermostaat defect bij de verhuur, doet totaal niks meer ook niet naplaatsing nieuwe batterijen. Binnenkant vertoont wel sporen van eenlekkende batterij. | Onderdeel defect, thermostaat 230v defect. | 2 thermostaten vervangen en verplaatst. ingesteld iom personeel | 590.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 638875 | 42709 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Thermostaat defect bij verhuur | STORING | 3568.01 | *5-12-2016 (JB) Monteur gaat vanmiddag naar locatie, dit in Planon aangemeld. | Thermostaat defect bij de verhuur, doet totaal niks meer ook niet naplaatsing nieuwe batterijen. Binnenkant vertoont wel sporen van eenlekkende batterij. | Onderdeel defect, thermostaat 230v defect. | Functioneel herstel, draad doorverbonden om ventilator te laten draaien.andere thermostaat ook zeer slecht, graag 2 nieuwe plaatsen.klok van de ketel ook aangepast deze was zondavs altijd uit.thermostaat is uit 1998 | 247.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 639095 | 42710 | 42711 | Gereed gemeld | (MP)Storing alarm | STORING | SMC | *6-12-2016 SO aangemaakt en overgedragen naar KSS (MP) | Alarm in storing, kan niet worden gereset.gemeld door hr kempen 0118414330(AJ) Klant gebeld | Slijtage ivm veroudering, Systeem was ouder dan 15 jaar. | Functioneel herstel, Centrale, uitbreiding,accu en bediendeel vervangen omsysteem weer functioneel te krijgen. Getest en werkend opgeleverd aanwinkelmanager | 2683.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 639612 | 42711 | NULL | Gereed gemeld | 039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | STORING |  | *8-12-2016 Haspel moet blokven zittrm | Pin is niet meer te gebruiken en telefoonlijnen werken niet meer er zit een foutin de patskast. | Slijtage | pats kast gekontroleerd er stond geen spanning op de slof in de kast de automaatlag eruit deze in gezet,er een verlengblok aangelegt en alles opgestart nu werkalles weer morgen vroeg als eerste oppakken om na te zien wat er precies aan dehand is | 261.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 639651 | 42712 | 42712 | Gereed gemeld | 039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | STORING |  | *8-12-2016 Haspel moet blokven zittrm | Pin is niet meer te gebruiken en telefoonlijnen werken niet meer er zit een foutin de patskast.pats kast gekontroleerd er stond geen spanning op de slof in de kast de automaatlag eruit deze in gezet,er een verlengblok aangelegt en alles opgestart nu werkalles weer morgen vroeg als eerste oppakken om na te zien water precies aan dehand isVoeding nakijken | Slijtage | installatie nagekeken, op de bestaande groep 37 zit de patchkast, op despanningsslof een apparaat geprobeerd van 3000watt en deze blijft gewoon in.uit voorzorg de automaat vervangen (deze is al besteld)advies naar Praxis, de actieve aparatuur schoon laten maken, ivm zwaar lopendeventilatoren. | 215.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 639714 | 42712 | 42720 | Gereed gemeld | Camera buiten bij AG vervangen | STORING | 2039-10611-PX16MNT0001.020 | *31-10-2016 (JB) Arjan Juffer benaderd voor een S&amp;S monteur. Wachten op antwoord. *1-11-2016 (JB) Op 7-11 pakt Danny Vorwerk deze melding op. Dit aangemeld in de portal. *9-11-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Arjan Juffer. &#x20;*12-12-2016 1 camera is niet verrekent deze valt onder storingsafkoop *5-1-2017 (Arjan)kan worden afgesloten. Raymond Groen stuurt de muis op naar de klant en *5-1-2017 deze wordt tijdens een OP taak aangesloten. | Camera buiten bij AG camera 9 doet het niet meer.Camera bij AG vervangen.Recorder vervangenCamera en voorkant vervangen | Onderdeel defect door slijtage van ouderdom , vermoedelijk ouder dan 12 jaar | Twee buitencamer's vervangen volgons offerte en afgesteld in overleg met V.M.Recorder vervangen volgons offerte en ingeregeld i.o.m V.M.Inlog voor kropman en parxis gemaakt.Oude recorder en camera's achtergelaten bij praxis. | 3189.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 639662 | 42712 | 42713 | Gereed gemeld | 039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | STORING |  | *8-12-2016 Haspel moet blokven zittrm | Pin is niet meer te gebruiken en telefoonlijnen werken niet meer er zit een foutin de patskast.pats kast gekontroleerd er stond geen spanning op de slof in de kast de automaatlag eruit deze in gezet,er een verlengblok aangelegt en alles opgestart nu werkalles weer morgen vroeg als eerste oppakken om na te zien water precies aan dehand isVoeding nakijken | Slijtage | automaat van de patchkast vervangen, actieve aparatuur van de patchkast weer opde juiste spanningsslof ingestoken en alles blijft weer werken.Nogmaals advies aan Praxis om de actieve aparatuur schoon en stofvrij te maken,ivm zwaar lopende ventilatoren. | 101.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 639680 | 42712 | 42713 | Gereed gemeld | *(JH) rookluiken gaan niet open | STORING | 3590.01 | *15-12-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd *16-1-2017 Komt geen factuur van, is uitgevoerd op 1016-66103 | De rookluiken gaan niet meer open.De compressor die het aanstuurd heeft geen druk.Deze staat op 0 bar. | - | storing telefonisch verholpen | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 639895 | 42713 | 42713 | Gereed gemeld | (RA) Afzuiginstall schakelt niet samen met zaagm. | STORING | 3596.01 | - | Als schakelaar zagerij aangezet wordt gaat gelijk afzuiginstallatie aan.Dit hoort niet hoort pas aan te gaan als je de zaagmachine in bedrijf zet. | Slijtage. Magneetschakelaar bleef kleven. | Definitief herstel. Contact weer los gemaakt en diverse keren getest. Bij terugkomend probleem dient de Magneetschakelaar vervangen te worden.Type: Klinger Born KB-4 | 225.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 640293 | 42716 | 42725 | Gereed gemeld | (JB) Stang speeddeur losgeschoten | STORING | 3613.01 | *12-12-2016 (JB) Crawford aangstuurd en aangemeld in Planon. *21-12-2016 (JB) Werkbon opgevraagd. (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt &amp; gekoppeld. Tevens afgemeld in Planon. Gereed. | stang aan bovenkant speeddeur (deur tussen AG en winkel) is aan de ene kantlosgeschoten. Wij kunnen dit zelf niet herstellen. | Stang los geschoten | Vast gezet. Weer in orde. | 172.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 640115 | 42716 | 42717 | Gereed gemeld | (JH) vluchtverlichting defect | STORING | 3603.01 | - | Er is 1 vluchtverlichting ten hoogte van de zijwand van deverlichtingsafdeling(gangpad 2) kapot. Moet volledig vervangen worden. | Vandalisme. Armatuur is kapot gestoten door het verrijden van een vliegtuigtrap. | Definitief herstel. Noodverlichting opgezocht bij groothandel. DoorGroep veilig gesteld. Oud armatuurgedemonteerd. nieuw armatuur opgehangen en aangesloten. Noodverlichting getesten pictogrammen geplaatst. | 507.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 640126 | 42716 | 42717 | Gereed gemeld | (JH) diverse armaturen defect | STORING | 3604.01 | - | Diverse armaturen van de verlichtingskoven doen niks meer. Gangpad 35 eenpaarmeter langs elkaar en gangpad 23 helemaal. Missen ook tl buizen om dekapottebuizen te vervangen. Graag tl buizen meenemen. | Slijtage. Een aantal lichtlijnen hingen door doordat er diverse stellingenontzet waren. Dit zoveel mogelijk hersteld en gespalkt met ty-raps. veelarmaturen niet meer te herstellen door defect binnenwerk of afgebrokenlamphouders. | Functioneel herstel. Diverse lampen en starters vervangen. Ook een lichtlijnhersteld. Wat nu in de stellingen niet brand, is niet met het vervangen van eenlampje te herstellen. Lichtlijnen zijn dermate gedateerd, dat er ook geenvervangende onderdelen meer te krijgen zijn. | 430.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 640930 | 42718 | NULL | Gereed gemeld | (MP)sabotagemelding zone 2, mastercode werkt niet | STORING | 3631.01 | *15-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *16-12-2016 mail verzonden naar Tjerk voor opvolging van het probleem | Door een sabotage melding in zone 2 (in het gebouw, maar buiten Praxis. Wijzijnzone 1) staat ons systeem in storing. Het systeem vraagt om ResettCentrale. Ikheb contact gehad met jullie monteur (danny) en die geeft aan datik demastercode nodig heb om deze te resetten. Met de code die wij hebben (endie voorkort nog werkte) lukt dit niet. Krijg de melding ongeldige code. Graagzsmcontact met ons opnemen en ons verder helpengemeld door erik stoltenborgh 076-5721050 | Anders | Software aangepast,Er is een verbouwing gaande bij Buitenhof Tuinmeubels. Hier is de Firma Bliconbezig met het alarmsysteem. Vandaag zijn door een monteur van Blicon 2 meldersafgekoppeld van de Galaxy centrale namelijk .Zone 4024 en zone 4025 in gebied 2.Het systeem is daardoor in sabotagealarm gekomen. Het personeel bij Praxis heefthierop de melder getracht te overbruggen. Om 15:58 uur heeft volgends hetsysteemlogboek gebruiker Robin het systeem gereset. Het systeem was dan ook inrust bij aankomst. Ik heb voor de zekerheid het systeem nagelopen. Het systeemheeft 2 gebieden. Alle Praxis gebruikkers hebben N4 bevoegdheid voor beidegebieden. Een systeem reset was dan ook gewoon mogelijjk. Mogelijk wist men niethoe. Beide zones staan nog in sabotage. In overleg met Robin en Joeri van PraxisBreda heb ik bovenstaande componenten op reserve geprogrammeerd ook al zijn dezeniet van het Praxis gebied. En alle overige overbruggingen uity het systeemgehaald. Het systeem moet dringend uitgesplitst worden. | 313.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 641017 | 42719 | 42720 | Gereed gemeld | (JH) camera's werken niet | STORING | 3633.01 | - | komen tot de ontdekking dat het camerasysteem niet meer goed werkt. Neemtnietgoed op. Staat verkeerd ingesteld. Meerdere camera's werken niet.Volgens mij is er al lang geen onderhoud gepleegd. Dit graag oppakkenVervolg aangemaakt op SO641346 | Anders | Offerte maken voor vervanging, Bosch Divar is gereset nav een stroomuitval in denacht van 21 november /22 november. Hierdoor heeft de recorder mogelijk eenpiekspanning gekregen waardoor de datum en tijdsvermelding naar 1 januari 2000is gebracht. Recorder onderzocht ,opnieuw ingesteld en opnames nagekeken.Recorder schijnt normaal te werken. Opnames van afgelopen dagen staan veiligonder 1 t/m24 januari 2000.Echter heeft een Dicrete Camera in het WAP kantoorhet begeven door de piekspanning. Dit is een discrete camera in een PIRbehuizing . Mocht recorder vreemde activiteiten vertonen, dan vervangen. Danheeft de piekspanning mogelijk toch schade gebracht aan deze recorder. Mijnadvies is om in ieder geval een een UPS of een ander OSB voor de recorder teplaatsen. De Camera moet volgens GertJan Goede vervangen worden voor eenopvallende DomeCamera. NIET OP MAANDAG INPLANNEN, DAN IS MEN MET WERKZAAMHEDENBEZIG IN DEZE RUIMTE! | 194.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 641346 | 42720 | 42745 | Gereed gemeld | (JH) camera's werken niet | STORING | 3633.01 | - | Defecte camera vervangenSpullen t.b.v camera vervangen defecte camera liggen op vestiging Breda. | Slijtage | Definitief herstel. Camtech CMDC1000S icm PS12VDC2A voeding. domecamerageleverd,geplaatst en functioneel opgeleverd. | 630.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 641344 | 42720 | NULL | Gereed gemeld | Vervangen magneetschakelaar t.b.v. Afzuiginstall | STORING | 3596.01 | *21-12-2016 kan vervallen storing komt niet meer terug *5-1-2017 Geprobeerd om het relais te vinden *5-1-2017 relais is niet vindtbaar *16-1-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld iom MvB | Als schakelaar zagerij aangezet wordt gaat gelijk afzuiginstallatie aan.Dit hoort niet hoort pas aan te gaan als je de zaagmachine in bedrijf zet.Vervangen magneetschakelaar | Slijtage. Magneetschakelaar bleef kleven. | - | 101.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 641435 | 42720 | 42724 | Gereed gemeld | Tl armatuur herstellen | STORING |  | - | Tl armatuur TL buis vervangen buiten onder de luifel | Slijtage | Functioneel herstel. TL buizen en starters zijn vervangen. Maar komen deproblemen terug, dan zullen de armaturen vervangen moeten worden. Het binnenwerkis namelijk in zeer slechte staat door warmte en vocht. O.a. brandplekken op dekap, roest op de electronica en los liggende lamphouders. | 343.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 641310 | 42720 | 42762 | Gereed gemeld | (RA) Storing verlichting. Logo voorgevel uit | STORING | 3641.01 | *27-12-2016 (RA) Verzoek gemaild aan Rik Kastermans van Nijkamp om de reparatie vast in te plannen begin week 02-2017. Statusupdate in portal Praxis gegeven *10-1-2017 (RA) Nagebeld met Rick Kastermans , fa Nijkamp. Uitvoering is naar verwachting donderdag 12-1 of vrijdag 13-1. Update in portal gegeven. *14-1-2017 (RA) 2e Verzoek werkbon *22-1-2017 (RA) 2e verzoek werkbon van 13-01 *27-1-2017 (RA) Werkbon en proformafactuur ontvangen. Proforma is over mandaat heen en dit ter toetsing en akkoord aan Marco van Bijnen gemaild @wvb breda. (RA) Gereed gemeld in planon. *31-1-2017 (RA) Nogmaal aan Marco van Bijnen gevraagd of ik akkoord voor de kosten kan geven. *1-2-2017 (RA) Akkoord voor de kosten Nijkamp van Marco van Bijnen. (RA) Proforma Nijkamp goedgekeurd @ Rik Kastermans (RA) Mandaat laten ophogen @ inkoop. klaar. *28-2-2017 Zie documenten voor kopie factuur Nijkamp | Ons logo op de voorgevel brandt niet meer.Alle groepen in meterkast van buitenverlichting staan aan. | Bezoek 21-12-2016:De schemerschakelaar is defect.Bezoek 13-01-2017:Schemerschakelaar is vervangen, maar nu blijkt tevens de leddriver defect. | Bezoek 21-12-2016:Ter plaatse geweest met de autohoogwerker en storingsonderzoek op de logo-verlichting uitgevoerd. Geconstateerd is dat de schemerschakelaar defect is endat deze vervangen moet worden. Schemerschakelaar in bestelling genomen.Deze zal in de week van 9-1-2017 vervangen worden.Bezoek 13-01-2017:Ter plaatse geweest met de autohoogwerker en de schemerschakelaar vervangen.Na vervanging schemerschakelaar is gebleken dat tevens de leddriver defect is.en dat deze vervangen moet worden. Leddriver in bestelling genomenBezoek 24-01-2017:Leddriver vervangen en verlichting getest. Werking is weer in orde. | 1337.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 642112 | 42724 | 42739 | Gereed gemeld | *(JO) Storing snelloopdeur | STORING | 3663.01 | *20-12-2016 (JO) Telefonisch aangemeld bij klant Adviesorder Crawford aangemaakt *4-1-2017 (JO)Werkbon opgevraagd (JO) Werkbon gekoppeld *13-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Crawford | Storing snelloopdeur opnieuw F361Wederom dezelfde storing aan de deur, hij schiet in storing.Gemeld door: Adrian Hurks 0183 641000 | Anders | Bij aankomst werkten deur goed krijg storing er niet in. Men heeft welsteeds problemen. Nieuwe planning om deur uit elkaar te halen en te bekijkenwat probleem kan zijn. | 374.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 642085 | 42724 | 42725 | Gereed gemeld | (JB) Monitor opnamesysteem uitgevallen | STORING | 3661.01 | *20-12-2016 (JB) Arjan Juffer benaderd voor monteur deze week (i.v.m. afstand). (JB) Morgen is S&amp;S op locatie voor OH. Deze melding in overleg met Arjan erbij gepland. Alles aangemeld in Planon. | monitor die op het opnamesysteem staat is uitgevallen.Met aanzetten gaat hij even aan, daarna weer uit.(AJ) VM gebeld. VGA monitor is defect.Monitor ligt bij ARAS klaar tbv Andy | monitor defect | monitor vervangen, aangesloten getest en in orde bevonden | 346.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 643052 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing inbraak 230 uitval | STORING |  | - | inbraak 230 uitval | stroom uitvan van groep noodverlichting / zie mail danny vorwerk | nood voorzieningen gemaakt dmv verleng haspel MET SPOED DOOR EMONTEUR OP LOSSENEN DAARNA S&amp;S MONTEUR | 193.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 643064 | 42726 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing inbraak 230 uitval | STORING |  | - | inbraak 230 uitvalIn Goes hebben we bij de Praxis 037 een aantal onderstations die geen 230Vmeerhebben. Bij controle in de meterkasten blijkt dat alle automaten noginstaan.Op de voedingskabels in de onderstations van het inbraaksysteem zit inbeidekabels volle sluiting tussen fase &amp; nul.Voor nood is er nu handmatig een lichtlijn aangezet (overbrugd) en is er vanafdelichtlijn met 2 haspels een noodvoorziening gemaakt naar de onderstations.Morgen (22-12-16) zal er het volgende moeten gebeuren :Er moet om 9.00 uur een E-monteur komen om ervoor te zorgen dat deonderstationsweer een vaste spanning krijgen.Let op : er zijn geen tekeningen of groepen verklaring in de winkel aanwezig !De onderstations staan open, de monteur kan daar dus gewoon in meten.Devoedingskabels zijn uit de wartels getrokken en hangen naast de onderstations.Als de 230V weer op beide onderstations aanwezig is dan moet er een S&amp;Smonteur(John Kolk ?) heen om de sabotage van de DI's weer te herstellen(zijnoverbrugd met de AMP stekker),een DI uit overbrugging te halen en eventueel een accu te vervangen aangezieneenvan de DI's een lage accu spanning gaf. Kan best zijn dat de accu morgenweer volis. Eventueel liggen er accu's in Breda voor deze locatie.Ook moet dan de verlichting weer van handmatig naar automatisch gezet worden. | Het is niet duidelijk waar het wegvallen van de spanning door veroorzaakt is.Misschien door het demonteren van de schap verlichting? Of een slechtenoodverlichting. | Definitief herstel. Elektra kasten na gelopen. Hier was bij 1 kast eenverwarrende situatie. Dit zijn 2 verschillende kasten in 1opstelling. Hierdoorzijn groepen over het hoofd gezien i.v.m. een defecte heater die schijnbaar hetzelfde groep nummer had. 2 groepen moeten resetten om dit probleem weer op tekunnen lossen. Mensen van het alarm moeten nu het geheel weer bij zetten enaansluiten. LET OP! nu staat er wel spanning op de bedrading. groep 2 van delinker kast. en van de rechter 14. Maar dat is nog niet zeker of deze ookgeschakeld moet worden. | 315.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 643136 | 42726 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing inbraak 230 uitval | STORING |  | - | inbraak 230 uitvalIn Goes hebben we bij de Praxis 037 een aantal onderstations die geen 230Vmeerhebben. Bij controle in de meterkasten blijkt dat alle automaten noginstaan.Op de voedingskabels in de onderstations van het inbraaksysteem zit inbeidekabels volle sluiting tussen fase &amp; nul.Voor nood is er nu handmatig een lichtlijn aangezet (overbrugd) en is er vanafdelichtlijn met 2 haspels een noodvoorziening gemaakt naar de onderstations.Morgen (22-12-16) zal er het volgende moeten gebeuren :Er moet om 9.00 uur een E-monteur komen om ervoor te zorgen dat deonderstationsweer een vaste spanning krijgen.Let op : er zijn geen tekeningen of groepen verklaring in de winkel aanwezig !De onderstations staan open, de monteur kan daar dus gewoon in meten.Devoedingskabels zijn uit de wartels getrokken en hangen naast de onderstations.Als de 230V weer op beide onderstations aanwezig is dan moet er een S&amp;Smonteur(John Kolk ?) heen om de sabotage van de DI's weer te herstellen(zijnoverbrugd met de AMP stekker),een DI uit overbrugging te halen en eventueel een accu te vervangen aangezieneenvan de DI's een lage accu spanning gaf. Kan best zijn dat de accu morgenweer volis. Eventueel liggen er accu's in Breda voor deze locatie.Ook moet dan de verlichting weer van handmatig naar automatisch gezet worden. | Di3 &amp; Di5 hebben geen spanning meer, maar dit is vandaag opgelost. | Er is nog steeds geen spanning op de Di 3 &amp; Di 5.Wel de accu's vervangen van beide DI's.Let op de sabotage van de kast werkt ander som dus nu heb je sabotage en als dekap er af is niet dit gelijk aanpassen.Di3 &amp; Di5 zijn nu overbrugt. | 467.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 643128 | 42726 | 42740 | Gereed gemeld | (IV) Slot Schuifdeur | STORING | nvt | *22-12-2016 (IV) Besam ingekocht. | Gister onderhoud aan de schuifdeur geweest, nu is het slot kapot. | - | - | 18.84
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 643320 | 42727 | 42727 | Gereed gemeld | Storing inbraak 230 uitval | STORING |  | *30-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Boels | inbraak 230 uitvalIn Goes hebben we bij de Praxis 037 een aantal onderstations die geen 230Vmeerhebben. Bij controle in de meterkasten blijkt dat alle automaten noginstaan.Op de voedingskabels in de onderstations van het inbraaksysteem zit inbeidekabels volle sluiting tussen fase &amp; nul.Voor nood is er nu handmatig een lichtlijn aangezet (overbrugd) en is er vanafdelichtlijn met 2 haspels een noodvoorziening gemaakt naar de onderstations.Morgen (22-12-16) zal er het volgende moeten gebeuren :Er moet om 9.00 uur een E-monteur komen om ervoor te zorgen dat deonderstationsweer een vaste spanning krijgen.Let op : er zijn geen tekeningen of groepen verklaring in de winkel aanwezig !De onderstations staan open, de monteur kan daar dus gewoon in meten.Devoedingskabels zijn uit de wartels getrokken en hangen naast de onderstations.Als de 230V weer op beide onderstations aanwezig is dan moet er een S&amp;Smonteur(John Kolk ?) heen om de sabotage van de DI's weer te herstellen(zijnoverbrugd met de AMP stekker),een DI uit overbrugging te halen en eventueel een accu te vervangen aangezieneenvan de DI's een lage accu spanning gaf. Kan best zijn dat de accu morgenweer volis. Eventueel liggen er accu's in Breda voor deze locatie.Ook moet dan de verlichting weer van handmatig naar automatisch gezet worden. | Di3 &amp; Di5 hebben geen spanning meer, maar dit is vandaag opgelost. | Reparatie uitgevoerd, 2 stuks buiten noodverlichting stonden vol met water, dezeafgekoppeld en veilig gesteld. Automaat weer ingeschakeld en voeding blijft eropzitten. Er dienen 2 stuks noodverlichting aangeboden te worden, advies is allevijf aan te bieden i.v.m. dezelfde problemen die verwacht kunnen gaan worden.Huidige armaturen zijn Van Lien AQL 08A/1/ZT, advies om ledarmaturen teplaatsen. I.o.m. Safety en Security de voedingen van de rio kasten weeraangesloten zodat de verlichting in de nacht weer uit kan. S&amp;S plant nog eenbezoek in i.v.m. contacten die overbrugt zijn op te lossen. | 1186.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 643814 | 42731 | 42732 | Gereed gemeld | (JO) Binneste schuifdeur ondergeleiding afgebroken | STORING | 3699.01 | *27-12-2016 (JO) Adviesorder aangemaakt voor Besam *28-12-2016 (JO) Afgemeld in planon *31-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Besam | De binneste schuifdeur (BESAM) van uitgang (winkel naar hal) isde ondergeleiding afgebroken. Deur doet het nog wel maar zwabberdaan de onderzijde. Klant is er tegen aan gereden. Graag zsm oplossen.Deur hangt nu alleen aan bovenzeide vast. | Molest. Schuifdeur aangereden door kar. Ondergeleider afgebroken. | Ondergeleider hersteld. Deur mechanisch afgesteld en getest.Werking is weer in orde. | 315.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 644000 | 42732 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing compressor | STORING | 3719.01 | *23-1-2017 Er is gebleken dat de motor niet goed is De motor moet worden vervangen op garantie *2-2-2017 Komt geen factuur van Brakel Atmos, valt onder garantie Inkooporder laten vervallen. Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Van de compressor komt steeds het knopje eruit. (circuitbreaker.)Hierdoor schiet de BMC in storing omdat de compressor het danniet doet. | - | Firma Brakelatmos ingeschakeld (JvO) | 114.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 644006 | 42732 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Storing cv-ketel | STORING | 3721.01 | *29-12-2016 (RA) vvw @ JvO *2-1-2017 weer de offerte aangeboden aan Dustin Huiberts | NOG STEEDS WERKT DE VERWARMING HIER NIET!!!Nu is het een sauna hier binnen. De verwarming staat nu vol open.(en luiken kunnen niet open omdat de compressor niet werk, zie andere melding)anders konden we iets koelen.Veolia is hier afgelopen donderdag met tweemonteuren geweest en is een dag bezig geweest in het stook hok.Wat ze nu gedaan hebben is ons onbekend.Maar het is bloed heet hier. De verwarming is hier of koud of heet.Iedere keer als er weer iemand is geweest. We worden er SCHIJT ZIEKvan dat de verwarming hier nog steeds niet werkt zoals ie zou moeten werken.We melden dit nu al een paar maanden maar nog steeds niet opgelost!!!Dan weer kropman dan weer vaolia. Maar nog steeds geen goedwerkende verwarming!!!! En iedere keer horen wij van kropman veolia dit.. En van veolia Kropman dat. Kunnen deze twee partijen niet eensSAMEN hier alles oplossen.Nu ligt er ook weer iets los in het stookhok.GRAAG GOED OPLOSSEN!!! | Regeltchn. Install. De stralingspanelen in de winkel blijven warm. | Definitief herstel. 3-weg klep regelt wel, maar sluit niet. Klep na gekeken.Motor was over de borging heen geschoten. Hierdoor sloot hij niet af. Hij wasniet meer op de as bevestigd. Klep opnieuw gemonteerd en getest. temperatuurzakt nu van 68°C naar 50°C. Regeling moet nogsteeds na gezien worden. MoetViolia nog terug komen??? Er hangen onderdelen los op de grond.Verwarmingspaneel lekt. Systeem afgetapt en pomp uit gezet. | 421.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 643944 | 42732 | 42732 | Gereed gemeld | (RA) Pomp van cv-ketel tbv luchtgordijn lekt. | STORING | 3715.01 | *29-12-2016 (RA) Afgemeld in planon | Pomp van cv-ketel tbv luchtgordijn lekt. Wij kunnen deze niet aandraaien.Door drukverlies valt deze telkens uit. | Slijtage Expantievat, waardoor op een moment de druk in de installatie te hoogis geweest en meer lekkages waren veroorzaakt met name pakkingen pompkoppelingenen vul en aftapkraan. | Onderdelen vervangen, pomppakkingen vervangen 5/4``, en expantievat vervangen 18ltr 0.5 bar (werd voor mij uit de winkel gepakt) en nw vul en aftapkraan 1/2``uit de bus en overstort presco 1/2`` uit de bus. Alle de benoemde instal.onderdelen zijn vervangen en ketel draait weer. installatie is gevuld tot 1,8bar bij 30 gr. en ontlucht. Klaar | 340.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 644139 | 42733 | 42734 | Gereed gemeld | Lekkage stralingspaneel winkel | STORING |  | *13-1-2017 Zie documenten voor kopie factuur Boels | Lekkage stralingspaneel winkel | Slijtage | Automatische ontluchter vervangen m.b.v. hoogwerker en groep stralingspanelenweer op druk gezet en in bedrijf gesteld. Voor zover mogelijk de installatieontlucht, op alle panelen bevinden zich automatische ontluchters. Nog diverseontluchters nagelopen i.v.m. druppelvorming tijdens ontluchten. Proef gestookten panelen worden warm. Hoogwerker word per mail afgemeld. | 687
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 645076 | 42737 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Storing bmc | STORING | 3745.01 | *2-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *24-1-2017 Werkzaamheden zijn afgerond en storing opgelost. Andy geeft het advies om de *24-1-2017 installatie te vervangen, dit advies is vanuit het onderhoud al opgepakt. | Storing bmc.het verzoek van de Firma Siemens (Dhr. Mark Schouten, telefoon0703333089) of deFirma kropman met hem een gecoordineerde afspraak wil makeni.v.m. werkzaamhedenaan de brandmeldinstallatie.Dus bij deze het vriendelijke verzoek om dit te regelen.En ook graag een TERUG KOPPELING te geven naar de Vestiging Tilburg Brakman80.telefoon 0135720286gemeld door a boelen 013-5720286 | Hardwarematig | BMI stond in storing bij aankomst.(onduidlijk wat voor storing, enkel hetstoringlampje lichtte op en betreft een conventioneel systeem) Volgens Siemensmonteur (Arno) zat de aansluiting brand en storing omgedraaid. In de BMI is dezegesoldeerd, en de EOL weerstanden bevinden zich in de laskast naast de SiLinebox. Siemens heeft de contacten omgedraaid, daarna storing, handbrandmelding enautomatische melding gemaakt, gereset, geverifieerd bij meldkamer en in ordebevonden. Hand en Automatische melding komen gezamelijk binnen. De BMI is sterkverouderd, geeft spontane storingmeldingen volgens het logboek, dringend adviesom installatie te vervangen.Installatie in rust achtergelaten. | 383.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 645655 | 42738 | 42738 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage stralingsplafond | STORING |  | *4-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage stralingsplafondDe 3e plaatradiator lekt.Aansluiting van de radiator ter hoogte van de nooddeurbij de verlichtingsafdeling is dinsdagavond 3-01-2017 gaan lekken. | Anders | Telefonisch contact gehad, afgesproken dat er morgen iemand komt met eenhoogwerker | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 645661 | 42739 | 42739 | Gereed gemeld | Lekkage stralingsplafond | STORING |  | *4-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage stralingsplafondDe 3e plaatradiator lekt.Aansluiting van de radiator ter hoogte van de nooddeurbij de verlichtingsafdeling is dinsdagavond 3-01-2017 gaan lekken. | Anders | Onderdeel vervangen, automatische ontluchter vervangen. | 678.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 647473 | 42743 | NULL | Gereed gemeld | (MP)lekkage stralingspaneel en probleem compressor | STORING | 3798.01 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage stralingspaneel en problemen compressor | Slijtage | telefonisch contact gehad met de winkel morgen atlas aansturen voor decompressor rookluiken en prijs geven om alle ontluchters te vervangen op depanelen zijn er nu nog 11 | 122.94
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 647510 | 42744 | 42747 | Gereed gemeld | Lekkage stralingspaneel | STORING | 3798.01 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | lekkage stralingspaneel . 11 st ontluchters moeten worden vervangen | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. installatie afgetapt. ontluchters vervangen. installatieweer bijgevuld. Systeem weer in gebruik gesteld. | 1351.84
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 647511 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | Probleem met compressor RWA installatie | STORING | 3799.01 | *9-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *23-1-2017 Compressor is defect Garantie Brakel Atmos Deze wordt in week 4 hersteld *2-2-2017 Komt geen factuur van Brakel Atmos, valt onder garantie Inkoopord laten vervallen Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Problemen met compressor RWA installatie | Slijtage | de problemen aan de compressor zijn verholpenn | 94.24
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 647667 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | (MP)Storing BMC geeft aan geen netspanning | STORING | SMC | *9-1-2017 SO aangemaakt, Arjan Juffer gaat monteur plannen (MP) | storing BMC ( geeft aan geen netspanning )Blijft piepen ( willen dit stil krijgen )gemeld door hr smit 013-5438527(AJ) Klant gebekld | (AJ) BMC geeft netspannings uitval sinds gisteravond | (AJ) Klant telefonisch geholpen de centrale te resetten. | 58.41
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 650337 | 42751 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Accustoring alarmsysteem. | STORING | SMC | *16-1-2017 John kolk is al onderweg hierheen 16-01 om 13:03 uur ! | Alarmsysteem geeft accustoring aan.gemeld door michel 0183641000mail gestuurd naar kss welke monteur beschikbaar is (MP)(AJ) John Kolk aangestuurd | Op het bediendeel staat accu storing Di 16.Bij het controleren van deze storing zag ik dat de accu uit 2012 komt en dusvervangen moet worden en gelijk de andere accu's na gelopen en ook deze komenuit 2012 en zijn gezien hun leeftijd aan vervanging toe. | Drie accu's vervangen van de Di 16, Di 2+3 en Di 4.Het systeem de accu's laten testen en alles is weer in orde.De ImI in rust en storing vrij achter gelaten bij de klant. | 286.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 650934 | 42751 | 42752 | Gereed gemeld | (MP)Camera personeelsingang geeft storing | STORING | 3876.01 | *29-1-2017 SO is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera personeelsingang geeft storing | SMC geeft aan camera personeelsingang defect. Echter heeft het telefoonnummervan de winkel doorgegeven. Dit telefoonnummer is niet bereikbaar. Vervolgwerkvoor volgende dag inplannen. | Niet opgelost/geen probleem, vervolgafspraak maken deze week. | 62.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 651011 | 42752 | 42775 | Gereed gemeld | (JB) Snelloopdeur geeft storing | STORING | 3875.01 | *17-1-2017 (JB) Aangemeld via Planon. Crawford opdracht gegeven voor uitgebreid onderzoek. *9-2-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. (JB) Werkbon verwerkt en gekoppeld. Afgemeld in Planon. Gereed. | Deur geeft nog steeds storing, dit loopt inmiddels vanaf november 2016.Svp contact ivm maken afspraak | Zie oplossing | snelloopdeur deed nu geheel niets meer. Kwam niet uit crash. Allesnagezien spiraalkabel vervangen en de rest in orde gemaakt. Deurblijft elektrisch goed werken. | 32.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 651280 | 42752 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)Camera personeelsingang geeft storing | STORING | 3876.01 | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera personeelsingang geeft storing | SMC geeft aan camera personeelsingang defect. Echter heeft het telefoonnummervan de winkel doorgegeven. Dit telefoonnummer is niet bereikbaar. Vervolgwerkvoor volgende dag inplannen.Camera personeelsingang heeft een zwarte strook in het beeld en stond verkeerdafgesteld. | De Buitencamera personeelsingang na gelopen en deze in ieder geval opnieuwafgesteld zodat de deur goed te zien is.Aan de zwarte streep is niks te doen zit in dee camera dus mijn voorstel is danook om deze te vervangen.We hebben ook even bij de recorder gekeken of het daar wel een goed beeld ismaar ook hier is hij slecht maar dit geld voor meerdere camera's. Het zou aan deafstelling van de camera kunnen liggen maar vermoedelijk heeft het meer met deouderdom van de installatie te maken. De camera die buiten hangt is van CamTechtype HCB-F90N Dag en nacht camera 230 Volt Ac. | 532.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 652840 | 42753 | NULL | Gereed gemeld | (MP)stankoverlast in hal van WM kantoor | STORING | 3898.01 | - | Binnen de sociale ruimte in dit de hal van het WM kantoorlast van stank weet niet waar het vandaan komt.gemeld door tom van Rijsbergen 0118-635844 | overig | Lichtschakelaar hal kantoren defect en maakte kortsluiting. Dit was de oorzaakvan de stank. Schakelaar afgekoppeld en verlichting rechtstreeks aangesloten.Lamp brand nu continu. | 236.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 652939 | 42754 | 42761 | Gereed gemeld | (MP)Camera personeelsingang geeft storing | STORING | 3876.01 | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera personeelsingang geeft storing | SMC geeft aan camera personeelsingang defect. Echter heeft het telefoonnummervan de winkel doorgegeven. Dit telefoonnummer is niet bereikbaar. Vervolgwerkvoor volgende dag inplannen.Camera personeelsingang heeft een zwarte strook in het beeld en stond verkeerdafgesteld. | De camera van de personeelsingang vervangen en opnieuw in geregeld en staat nuafgesteld naar wens van de VM. | 815.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 653455 | 42755 | 42755 | Gereed gemeld | Defecte schakelaar vervangen | STORING | 3898.01 | - | Binnen de sociale ruimte in dit de hal van het WM kantoorSchakelaar moet worden vervangengemeld door tom van Rijsbergen 0118-635844 | Slijtage. schakelaar was doorgebrand. | Definitief herstel. Wcd/schakelaar combi opgehaald bij groothandel. Oudegedemnoteerd en nieuwe weer aangesloten. boven het plafond weer opnieuwaangesloten. Verlichting en wcd getest. Buitenverlichting na gekeken. Sensorgetest. het probleem was dat de lenskap te veel open stond. deze opnieuwafgesteld en getest. | 324.66
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 653926 | 42755 | 42755 | Gereed gemeld | verlichting portaal gaat niet aan | STORING | 3898.01 | - | Binnen de sociale ruimte in dit de hal van het WM kantoorSchakelaar moet worden vervangengemeld door tom van Rijsbergen 0118-635844 | Slijtage. schakelaar was doorgebrand. boven in de lasdoos zat een draad half inde lasdop. | Definitief herstel. Kabel opnieuw afgelast en getest. | 182.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 653808 | 42755 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)Storing schuifdeur uitgang werkt niet | STORING | Werkorder nummer: 3915.01 | *20-1-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *8-2-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) | Urgentie:Hoog - Binnen 24 uurde schuifdeur naar buiten werkt niet.Deze blijft open.Reset knop al geprobeerd.Stroom eraf geprobeerd.Deur blijft open en reageerd niet op de bediening.gemeld door vd donk 013-5720286 | Fout niet terug gevonden, deur gaat goed open en dicht.Bedieningsfout, voor niets gereden. | Deur volledig gecontroleerd. Deur werkende achtergelaten. | 151.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 656714 | 42762 | 42765 | Gereed gemeld | (RA) Storing gevel/logoverlichting en sterrehemel. | STORING | 3963.01 | - | Deze week is gevel/logoverlichting gerepareerdEchter nu doet de verlichting het weer nietTevens doet ook onze sterrehemelverlichtingin de gehele winkelmuur het niet meer.graag zsm oplossenMidden - Binnen 1 weekgemeld door mp holster 0118-635844Hiervoor is fa Nijkamp 24-01 geweest en heeft schemerschakelaar en leddriververvangen. | Anders. Schemerschakelaar was niet goed ingesteld. | Definitief herstel. Groep na gekeken. Deze was in. Schemerschakelaar na gekekenen getest. Vorrige keer had ik al een instelling getest en gemarkeerd. Daarstond hij nu niet op. Deze weer opnieuw ingesteld en getest. | 181.94
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 658121 | 42767 | 42767 | Gereed gemeld | (MP)Noodverlichting defect 2 x | STORING | 4001.01 | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van Bijnen (MP) | 2x hangende nooddeurverlichting kapot. Zie fotogemeld door hr proos | Vandalisme. De noodverlichting was van het plafond gestoten met devliegtuigtrap. | Definitief herstel. Bij TU noodverlichting opgehaald. Stroom van de armaturengehaald. Oude armaturen vervangen met nieuwe. Spanning weer aangesloten engetest. | 543.96
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 658127 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Verlichting defect | STORING | 4002.01 | *1-2-2017 SO aangemaak ten overgedragen aan WVB (MP) *3-2-2017 Hiervoor is een raming afgegeven | TL-verlichting buitenverkoop helemaal defect. Zie fotogemeld door hr proos | Slijtage. De 6 geplaatste armaturen zijn voor een groot deel beschadigd ofversleten. Ze hangen buiten, maar zijn verre weg van waterdicht. | Materiaal opgenomen. Hoogwerker is nodig i.v.m. zeermoeilijk bereikbare positie van deze armaturen. Raming van kosten is alonderweg. | 116.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 658317 | 42767 | 42787 | Gereed gemeld | (MP)Storing camera electrisch gereedschap defect | STORING | 4008.01 | *1-2-2017 Mail gestuurd KSS/Vincent gaat monteur plannen (MP) *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera elektrisch gereedschap is defect.gemeld door a hurks 0183-641000 | camera geeft geen beeld. | voeding defect. deze dient vervangen te worden.trafo van 230V naar 12V. | 330.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 658750 | 42768 | 42772 | Gereed gemeld | (MP)Storing camera electrisch gereedschap defect | STORING | 4008.01 | *1-2-2017 Mail gestuurd KSS/Vincent gaat monteur plannen (MP) *2-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera elektrisch gereedschap is defect.gemeld door a hurks 0183-641000---------------------------------------------------(AJ) Voeding besteld, wordt geleverd in Amstelveen tnv Olaf | camera geeft geen beeld. | voeding vervangen en camera getest en afgesteld. | 183.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 662658 | 42779 | 42783 | Gereed gemeld | (MP)Storing elektra afdeling verlichting | STORING | 4088.01 | *13-2-2017 Opdracht staat niet in plannon (MP) | Een van de elektragroepen van onze afdeling verlichtinglijkt kortsluiting te maken.Verlichting van één pad momenteel uitgeschakeld.gemeld door Roy Schouten 0183-641000 | Bedieningsfout/ondeskundigheid. Aansluitsnoer van badkamer armatuur lag op eenhalogeenlamp weg te smelten. | Definitief herstel. schakelingen uit gezocht, en draad voor draad getest. Bovenstelling van de bewuste groep alle stekkers los gehaald. Deze stuk voor stukweer terug gestoken. Boosdoener gevonden, en hiervan de snoer verwijderd om hetopnieuw aansluiten te voorkomen. | 313.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 663116 | 42779 | 42781 | Gereed gemeld | (MP)Storing CV start niet goed op | STORING | 4094.01 | - | Cv-ketel gaat zaterdag avond uit. en start maandagweer slecht op (soms helemaal niet).Aangezien wij zondag open zijn zou hij ook niet meer uit moeten gaan.gemeld door Marc Stienen 013 544 02 00 | Regeltchn. Install. | kloktijden gecontroleerd en aangepast zondag stond de ketel uit dit aangepast. | 114.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 662516 | 42779 | 42780 | Gereed gemeld | (MP)Storing regelinstallatie | STORING | 4089.01 | *15-2-2017 Mail gestuurd Johan Seger/Frank Langen met verzoek invullen oorzaak/oplos (MP) | Vorige week is de regelinstallatie vervangen. Sinds ze klaar zijnmet de werkzaamheden staan de ketels elke dag in storing.Het volgende is te zien in display:VERGRENDELINGA/D alarmStoring rookgastemp.5.2 H na vergr. | Ketelstoring | beide ketels gecontroleerd en opnieuw afgesteld en proef gedraaid nu blijven zewel branden. | 421.01
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 664647 | 42781 | 42821 | Gereed gemeld | (MP) Storing CV temp. te hoog in winkel | STORING | Werkorder nummer: 4118.01 | *15-2-2017 SO aangemaakt en in overleg overgedragen aan Roel Vos (MP) | vorige week is de regelapparatuur vervangen van de bijde ketels voor de winkel.Een van de ketels blijft in storing springen.Dit is inmiddels bij jullie bekend. Het wordt nu echter ook weer extreemwarm in de winkel (ondanks dat maar een van de twee ketels in gebruik is).De temperatuur is dus nog niet goed ingeregeld.Zal dus moeten worden bijgesteld.gemeld door erik stoltenborgh 076-5721050 | - | Hier loopt een project van het vervangen van de regeling | 453.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 665424 | 42785 | NULL | Gereed gemeld | (MP)storing zone 60 overval alarm | STORING |  | *20-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm bestellen materiaal (MP) | Zone 60 Overval Alarm Retour Balie geeft vanaf vanmorgen 05:31 steeds een valsemelding naar de meldkamer. | Zone 60 Overval Alarm Retour Balie geeft vanaf vanmorgen 05:31 steeds een valsemelding naar de meeldkamer.Ik werd om 9 uur gebeld door de meldkamer of er 12 uur een monteur ter plaatsenkon zijn want dan gaan ze open. | Volgens de Trigion App is de storing al op gelost de alarmknop zat vast en islosgemaakt door Michart.Michart gesproken en die zij dat de knop niet lekker los ging dus voor dezekerheid getest en bij aanraken van de knop al gelijk een melding dus dezevervangen en werkt nu weer zoals het hoort. | 760.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 665493 | 42786 | 42786 | Gereed gemeld | (MP)Storing inbraaksysteem melder nooddeur | STORING | 4137.01 | - | Wij hebben een melder bij een nooddeur zitten die niet meer functioneerden waarschijnlijk omzeild is. Hier moet een nieuwe voor geplaatst wordenomdat reparatie in het verleden niet geholpen heeft.gemeld door thijs vogels 013-5720286 | Anders, verkeerde/ ontoereikende informatie. | Niet opgelost/geen probleem, WM uitgelegd wat de functie is van een knipperendeLED op een PIR&gt; | 197.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 666462 | 42788 | 42788 | Gereed gemeld | (JB) Beide ketels wederom in storing! | STORING | Werkorder nummer: 4161.01 | *22-2-2017 (JB) Melding in overleg met Roel Vos (ivm lopende actie) en Wilfried ingepland op naam van Johan Segers. Wilfried praat Johan bij. Aangemeld via planon. (JB) Afgemeld in Planon. Gereed. | Ondanks dat hier vorige week donderdag nog iemand voor is langs geweestblijven beide ketels in storing springen.De eerste ketel kunnen we wel resetten, maar dat moet dan ook bijna dagelijks.Dit probleem speelt sinds de regelapparatuur is vervangen. | Ketelstoring | ketels gecontroleerd beide branden gewoon met remeha gebeld en de instellingenvan beide ketels doorlopen en verschillende instellingen aangepast. | 189.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667560 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667561 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667562 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667563 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667564 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667565 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667566 | 42790 | 42790 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 667567 | 42790 | 43091 | Gereed gemeld | 1/12 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 667873 | 42793 | 42795 | Gereed gemeld | (MP)Storing inbraaksysteem PIR54 | STORING | Werkorder nummer: 4200.01 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing aan PIR 54 (tuinschermen) Staat nu overbrugt. Schiet steeds in alarmgemeld door adrian hurks 0183641000 | Onderdeel defect door onbekende oorzaak. | Pir Aritech EV735AM is defect. Deze moet vervangen worden. Nu uitgeprogrammeerd. | 406.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 668690 | 42794 | 42857 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem PIR54 | STORING | Werkorder nummer: 4200.01 | *28-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing aan PIR 54 (tuinschermen) Staat nu overbrugt. Schiet steeds in alarmgemeld door adrian hurks 0183641000 | Onderdeel defect door onbekende oorzaak. | Definitief herstel, PIR vervangen en getest. Functineel achtergelaten | 379.71
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 668535 | 42794 | 42811 | Gereed gemeld | CV ketels staan in storing | STORING |  | - | CV ketels staan in storing.Melding Rookgas | - | Meet en regel heeft een module tussen de PRiva en CV ketel gemonteerd.De cv ketels draaien al een aantal dag nu storingsvrij | 932.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 668994 | 42795 | NULL | Gereed gemeld | (JO)Speeddeur vergrendeld melding F212 | STORING | 4221.01 | *1-3-2017 (JO) Ook gebeld met Crawford om deze melding met SPOED op te pakken! *8-3-2017 (JO) Werkbon gekoppeld en afgemeld in planon | Speeddeur is vergrendeld geeft melding F212.Gaat dus niet meer open en dicht dus zo snel mogelijk monteur sturen.Urgentie vereist. | Noodstop, handbedienings sleutel zat los en was er uit. | Deur met serienummer: nl32867 gerepareerdDeur werkt weer naar behoren | 172.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 669783 | 42797 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Lekkage radiator plafond | STORING | 4238.01 | *3-3-2017 (JB) In overleg met JW Pastoor moet Sven naar locatie. Geprobeerd naar maandag ochtend te praten, maar was niet acceptabel voor locatie. Sven pakt het op. Aangemeld in Planon. &#x20;*3-3-2017 Mail verstuurd aan Boels voor leveren Hoogwerker zaterdag 4-2-17 *6-3-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan Marco van Bijnen ivm vervolgwerk. (mvB)Voor herstel wordt een offerte voor opgesteld | Radiator op het plafond lekt water. | Leidingen en radiator &gt;15jaarHoogwerker nodig om te kunnen inspecteren waar het precies lekt. Tevens dehoogwerker nodig om de panelen te kunnen afsluiten. | 03-03-2017Hoogwerker nodig om te kunnen inspecteren waar het precies lekt. Tevens dehoogwerker nodig om de panelen te kunnen afsluiten.04-03-2017Met hoogwerker de aanvoer en retour afsluiters van de gehele rij dicht gezet.Lekkage is op de las van de radiator.Gegevens gemailt naar werkvoorbereiders. | 648.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 671138 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | (JO)Storing cv-ketel 1 | STORING | 4379.01 | *9-3-2017 (JO) Beoordeeld en afgemeld in planon | Ketel 1 valt telkens in storing(is voor sociale ruimte of luchtgordijn entree).Sinds deze week springt deze dagelijks in storing.Soms kreeg je deze gereset, maar soms ook niet.Ook voor deze ketel is resent de inregelapparatuur vervangen. | Drukverschilschakelaar bleef plakken. | De druk van de installatie was aan de lage kant, deze bijgevuld.De luchtverschilschakelaar bleef plakken waardoor de ketel in storing viel, dezeweer gangbaar gemaakt.De ketel werkt weer naar behoren. | 182.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 671614 | 42804 | 42818 | Gereed gemeld | (MP)Storing verlichting 2 lantaarnpalen werken nie | STORING | Werkorder nummer: 4396.01 | *10-3-2017 Adviesorder Nijkamp aangemaakt (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-3-2017 Tel. contact met Rick, afspraak staat gepland week 12 (MP) *22-3-2017 23-3 gaat Nijkamp naar locatie voor reparatie (MP) *24-3-2017 Werkbon Nijkamp gekoppeld (MP) | 2 lantaarnpalen op ons parkeerterrein branden niet.Door GRB verlichting opengemaakt en binnenwerk van deze palen is defect.Graag vervangen, zodat ze weer branden.gemeld door hans kok 0111-416999 | Anders. | Contacten vervangen en 1 lamp vervangen Led dimmable. | 345.51
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 672106 | 42808 | 42818 | Gereed gemeld | PIR in storing, geeft melding S72. | STORING | smc | *14-3-2017 Contact gehad met Jan-Willem, op zijn verzoek D. Vorwerk hiervoor aangestuurd. *14-3-2017 Klant hiervan op de hoogte gebracht. Klant heeft nog geen bon in Planon aan- *14-3-2017 aangemaakt. Dit bij hem aangevraagd en komt hierop terug. | PIR in storing, geeft melding S72. | Vandalisme, men heeft met een heftruck tegen de Pir aan gereden.Vandalisme | Offerte maken voor vervanging, desbetreffende PIR moet vervangen worden voor eenAritech VE735am PIR aangezien de behuizing defect is geraakt tijdens het molest.Onderdeel vervangen. pir vervangen en getest. | 800.41
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 672265 | 42809 | 42816 | Gereed gemeld | Storing verlichting | STORING | 4426.01 | *15-3-2017 (JG) Contact gehad met Marco van Bijnen, in overleg met hem hiervoor Frank *15-3-2017 Spronck ingepland voor donderdag 23 maart. | Vluchtlampje/noodlampje brand niet meer.Tl is nog goed, want die brand wel als de testknop wordt ingedruktCall 4111706 | Anders. Draadbrug voor continu te laten branden lag los. | Definitief herstel. Draadbrug opnieuw vast gezet en getest. | 173.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 675315 | 42824 | 42825 | Gereed gemeld | verstopping toilet klanten | STORING | 4538.00 | *30-3-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *30-3-2017 Melding is maandag niet binnengekomen via de mail (MP) *31-3-2017 Werkbon Riool.nl gekoppeld (MP) | Klanten toilet verstopt gemeld door hr rijsbergen 0118-635844 | Papier/slib/vezels | Toilet gedemonteerd en leiding geveerd, verstopping zat op 8 meter,gespoeld en getest, toilet loopt weer prima. | 162.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 675467 | 42824 | 42836 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | STORING | 4569.01 | *30-3-2017 (JO) Besam Assa Abloy aangestuurd *31-3-2017 (JO) Offerte Besam volgt, SO overgedragen aan wvb *3-4-2017 CAL SO675851 *11-4-2017 Assa heeft een offerte afgegeven *11-4-2017 Offertre is aangeboden aan Praxis | De uitgang schuifdeur blijft open staan en het bedieningskastjegeeft geen reactie, de lampjes op de bediening doen het ook niet meer. | Print, Slechte activering | Zeer slecht, komt in aanmerking voor vervanging.Opname gedaan, offerte voor een nieuwe automaat wordt gemaakt | 316.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 675522 | 42824 | 42850 | Gereed gemeld | *(JG) Storing snelloopdeur | STORING |  | *30-3-2017 (JG) Crawford aangestuurd, aangemeld in Planon. *11-4-2017 Er is een aanbieding verzonden naar Praxis | Over deze deur is al een aantal keren een melding gemaakt.Deze gaat vaak op en neer zonder dat hij helemaal dicht gaat.Ik heb hier graag een opossing voor want klanten kunnen zo ook ons magazijn in zonder toestemming.Call 4122020 | (JG) Oude deur in slechte staat, elektrische probleem. | (JG) Crawford adviseerd de snelloopdeur te vervangen. Marco van Bijnen heeft de aanbieding van Crawford aan Prais doorgestuurd. Overgedragen aan WVB. | 195.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 676004 | 42828 | 42850 | Gereed gemeld | Pictogram monteren | STORING | 4595.01 | *3-4-2017 Mail navraag WVB ivm opname noodzakelijk is (MP) *3-4-2017 Iom Marco van Bijnen bij Jurgen vd Broek gepland 4-4 (MP) *10-4-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Het bordje wat aan de vluchtverlichting moet hangen is niet aanwezig. gemeld door thijs vogels 013-5720286AndersAnders | Vandalisme. pictogram is er hoogstwaarschijnlijk afgestoten. armatuur hinghelemaal schuin.Vandalisme | Materialen besteld. Ecolight gevraagd wat het type nummer is, en welkeleverancier dit kan leveren. Armatuur weer recht gehangen. Pictogram besteld.Definitief herstel. D.m.v. hoogwerker de pictogram kunnen vervangen. | 429.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 677017 | 42832 | 42845 | Gereed gemeld | ** Storing overheaddeur | STORING | 4627.01 | *28-4-2017 werkbon opgevraagd | Aanrijdschade aan 2 panelen. deur sluit niet meer naar behoren.Callnummer: 4126880 | - | aanrijschade, panelen gericht offerte gemaakt tbv vervangen bodemsectie enmiddensectie. praxisgorinchem spijksedijk 24b conactpersoon schelle | 241.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 681779 | 42857 | 42864 | Gereed gemeld | Storing airco in kantine | STORING | 4814.01 | *9-5-2017 Bon ingevuld namens Peter, beoordeeld en afgemeld in Planon | Locatie is de kantine. Airco staat in storing, ligt niet aan de filters. Graag voor het warm weer is oplossen. | hd storing | Unit gereset, buiten unit schoon gemaakt, koelt weer en werkend achter gelaten | 175.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 682815 | 42863 | 42863 | Gereed gemeld | Lekkage waterleiding | STORING | Werkorder nummer: 4714.01 | - | Betreft een lekkage aan het waterleidingsysteem op zolder.Lekkage op de leiding van het bluswater bij een knelkoppeling.Call 4149464gemeld door andre smit 013-5438527Lekkage | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. De verbinding hersteld dmv nw stuk buis en een nwkoppeling. (klaar) | 203.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 683309 | 42865 | 42902 | Gereed gemeld | Roldeur magazijn defect onderste paneel beschadigd | STORING | 4881.01 | *10-5-2017 Navraag locatie gedaan, betreft roldeur magazijn, order Crawford aangemaakt (MP) *8-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2017 Werkbon gekoppeld, order overgedragen aan WVB ivm offerte (MP) *16-6-2017 Hiervoor is een offerte voor uitgebracht | Vanwege een aanrijding gaat de de roldeur niet meer automatisch naar beneden.Graag offerte voor reparatie. Betreft magazijn roldeur.gemeld door adrian hurks 0183641000 | Anders. | Ivm schade bodemsectie sluit deur niet automatisch dmv fotocellen zien elkaarniet nu omgebouwd tot luchtcontact onderl.bev. deur sluit weer autom. loopt alofferte MFQ40172 tbv vervangen onderste 2 secties. | 405.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 684618 | 42872 | 42872 | Gereed gemeld | Storing alarm | STORING | 4937.01 | *17-5-2017 (JG) I.o.m. Jan-Willem Pastoor dit bij Danny Vorwerk ingepland (eind van de dag) *17-5-2017 Klant telefonisch geinformeerd en aangemeld in Planon. | Storing op zone 54. Deze heeft al meerdere malen loos alarm gegeven.Call 4155870 | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset. Melder gevoeligheid aangepast en systeem nagekeken. Tevensreclamezuilen verplaatst voor mogelijk ongewenst alarm. | 189.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 685250 | 42875 | 42875 | Gereed gemeld | zaagmachine werkt niet | STORING |  | *22-5-2017 Vervolg is uitgevoerd via order 685244 (MP) *22-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | zaagmachine werkt niet | Elektrisch defect | telefonisch contact gehad met de klant. moest vandaag noodoplossing komen.electromonteur aangestuurd | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 685244 | 42875 | 42895 | Gereed gemeld | Zaagmachine in zagerij werkt niet meer. | STORING |  | *22-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Zaagmachines werken niet meer | Defect onderdeel, op het moment dat de noodknop/sleutelschakelaar ingedrukt worden ze deze weer willen ontgrendelen werken de zaagmachines niet meer. denoodknop komt niet meer volledig naar buiten, hierdoor worden de machines nietontgrendeld.Slijtage | Onderdeel vervangen. De sleutelschakelaar dient vervangen te worden. Definitief herstel. Knop opgehaald. Noodstop bedieningsknop vervangen en getest. | 361.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 685505 | 42877 | NULL | Gereed gemeld | Luchtventilatie werkt niet, blaast warme lucht. | STORING |  | *22-5-2017 (JB) Gebeld met de locatie,zijn onder alle keuzes in menu niet bereikbaar (het *22-5-2017 opgegeven toestel bestaat niet). Kan dus niet overleggen. Tevens ook geen *22-5-2017 Planon aangemaakt, dus daar kan ik ook niets in aangeven. Nu ingepland voor *22-5-2017 morgenochtend zonder overleg met locatie. | Luchtventilatie werkt niet, blaast warme lucht. ** (JB) Melding onterecht beoordeeld. Nieuwe melding: SO685619. ** | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 685448 | 42877 | 42902 | Gereed gemeld | Storing verlichting 2 hermesbollen werken niet | STORING | Werkorder nummer: 4979.01 | *22-5-2017 Monteur is reeds op locatie aanwezig (MP) *23-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 2 lichtbronnen van Hermesbollen zijn defect en branden niet meer. Betreffende omgeving daardoor niet voldoende verlichtGemeld door Jan Walhout 0113-233220AndersAnders | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteldMaterialen besteld ook vsa stuk bij een deze bij marco besteld als we terug gaanook hoogwerker nodigDe vestigings manager van Goes heeft aangegeven dat er maandag(12-06-2017) eenhoogwerker aanwezig is op de locatie. omdat wij die dag geen monteurterbeschikking hebben gaat de vestigingsmanager de andere firma vragen om hetvsa te vervangen . Jurgen v/d Broek gaat er voor zorgen dat het vsa op depraxis vestiging komt zodat de praxis collegs het materiaal naar vestiging GoesbrengenOvergedragen aan derden. Geleverde EVSA afgegeven aan manager Praxis Breda.Definitief herstel. Binnenwerk van armatuur vervangen. Armatuur met behulp vanhoogwerker terug gehangen en getest. | 881.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 685295 | 42877 | 42895 | Gereed gemeld | Start gereed maken van adiabatische koeling. | STORING | 4967.01 // J. Walhout | *22-5-2017 (JG) Aangemeld in Planon, overgedragen aan WVB. | Start gereed maken van adiabatische koeling.Merk: JeStorkAirModel/type: VDA 250 | Anders. De installatie valt nog onder garantie van de firma GutsPraxis gaf eerst opdracht aan Kropman om de installatie aan te zetten maar deinstallatie zit nog in de garantie | Overgedragen aan derden op het dak lekt een klepje firm gutz heeft het systeemaangesloten werkt via priva marco fotos gestuurd deze gaat oplossing zoeken hoedit op te lossenoverleg gehad met Guts maandag. Guts zou dit uitzoeken van de status van deinstallatie. Maandag was ook een persoon niet aanwezig bij Guts . Woensdag weercontact gehad met Guts en die geven aan dat zij nog verantwoordelijk zijn voorde installatie vanwege garantie. Firma Guts had zelf al monteurs in de planningstaan om de installatie in bedrijf te zetten. Guts neemt nu zelf contact op metde vestiging om door te geven dat ze op woensdag (24-05-2017) de installatiegaan controleren en inbedrijf gaan zetten | 258.17
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 685288 | 42877 | 42878 | Gereed gemeld | Armatuur vluchtverlichting van plafond gereden. | STORING | 4965.01 | *22-5-2017 (JG) Aangemeld in Planon, overgedragen aan WVB. | Het vrij hangend model hiervan is met de heftruck eraf gereden. Moet vervangenworden. De bevesting wat aan het plafond zit hangt er nog het gaat om hetarmatuur. Zie foto in Planon.Materiaal is af te halen TU vestiging Middelburg | Vandalisme. Armatuur was van het plafond gereden. | Definitief herstel. Nood armatuur bij TU opgehaald. Armatuur aangepast aan debestaande situatie. | 380.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 685649 | 42878 | 42887 | Gereed gemeld | Storing airco | STORING | 4992.01 | *23-5-2017 (JB) Jurgen stond al ingepland voor deze locatie. Deze melding erbij gezet *23-5-2017 vermoedelijke oorzaak is verstopte filters, zou bekend probleem zijn. *23-5-2017 Aangemeld in Planon. *24-5-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB | Ventilatie units op het dak werken niet naar behoren.Call; 4160279Afwijking koelingAfwijking regeling | Regeltchn. Install. Temperatuur correctie in kantoor manager werkt niet goed.Bijde compressoren in rechter koelmachine gaan thermisch uit. Regeltchn. Install.Regeltchn. Install.Regeltchn. Install. | Niet opgelost. Temperatuur correctie bij manager moet vervangen worden, en weerbij gezet worden via GBS wacht Utrecht. Bijde compressoren van rechterkoelmachine moeten na gekeken worden. Koel leidingen moeten opnieuw geisoleerdworden. Deze zijn van bijde koelmachines volledig kaal. Filters van LBK moetenvervangen worden. Deze liggen los in de kast. LET OP! hier heb je een langekleine vierkante variant kastsleutel voor nodig. Filters: AFPRO HQ85A8-5 F7 4st.Compair heeft de compressors doorgemeten en die zijn goed. Alleen mist men 1fase. in de groepen verdeler is een werkschakelaar waarvan er 1 contact defectis.werkachakelaar moet worden vervangen.Niet opgelost/geen probleem. 63A schakelaar opgenomen en besteld. Bedradinggecontroleerd.Definitief herstel. Hoofdschakelaar opgehaald en vervangen. Deze wasdoorgebrand. Andere hoofdschakelaar ook na gekeken. Klemmen aangedraaid. Werkingkoelmachines gecontroleerd. Wat me wel opvalt is dat er geen fasebewakinggemonteerd is. Voeding is gezekerd met 3X 63A DIII smeltveiligheid. Isolatieopgenomen.Niet opgelost/geen probleem. Verkeerde thermostaat is door Siemens geleverd. Omdit werkende te krijgen, moet te veel aangepast worden. Nog een keer met Siemenscontact gehad voor het juiste onderdeel. Deze word besteld. | 1666.66
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 685619 | 42878 | 42900 | Gereed gemeld | Luchtventilatie werkt niet, blaast warme lucht. | STORING |  | *22-5-2017 (JB) Gebeld met de locatie,zijn onder alle keuzes in menu niet bereikbaar (het *22-5-2017 opgegeven toestel bestaat niet). Kan dus niet overleggen. Tevens ook geen *22-5-2017 Planon aangemaakt, dus daar kan ik ook niets in aangeven. Nu ingepland voor *22-5-2017 morgenochtend zonder overleg met locatie. *24-5-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan WVB | Luchtventilatie werkt niet, blaast warme lucht. Call: 4159690Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Regeling nagezien i.o.m. de afdeling meet en regeltechniek, toevoer en afzuigventilatoren gaan aan op basis van koelvraag (Tbuiten lager dan Tbinnen). Er zitechter geen vergelijk in de software zodra de temp. binnen lager is dan buiten,zodta de ventilatie koeling geblokkeerd wordt.Ook zit er geen nachtventilatie schakeling in, advies deze er in te maken zodatwe 's nachts vrije koeling hebben.Dit alles overlegd met Yoeri. Graag melden bij Dustin Huijberts, wordt ook vanafPraxis gedaan voor uitbreiding software.Collega Frank langen heeft aantal instellingen aangepast | 303.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 686118 | 42883 | 42883 | Gereed gemeld | hulp nodig bij overbruggen zone 54 | STORING | 5028.01 | *29-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | hulp nodig bij overbruggen zone 54hulp nodig bij overbruggen zone 54 | Anders. | Klant geeft aan dat het al gelukt is.Klant geeft aan dat het al gelukt is. | 99.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 686236 | 42884 | 42915 | Gereed gemeld | Urinoir verstopt | STORING | 5034.01 | *29-5-2017 (JG) Riool.nl aangestuurd, aangemeld in Planon. *28-6-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *29-6-2017 (JG) Werkbonnen toegevoegd. Afgemeld in Planon. | Urinoir op herentoilet is verstoptCall; 4165736 | (JG) Bezoek 30-05: Pot zat vol urinesteen.15-06 opnieuw terug geweest. | (JG) Bezoek 30-05: Pot verwijderd en doorgeveerd.Bezoek 15-06: Pot verwijderd en riool ontstopt + camera inspectie. | 423.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 687229 | 42888 | 42909 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem | STORING | 5076.01 | *2-6-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen aan hem overgedragen. | Twee zones structureel moeten overbruggen ivm storingen. Namelijk 54 en 70. Monteur van Kropman komt 06-06 langs. Graag akkoord voor nieuwe sensorplaatsingAndersAnders | Door verkeerde installatie,aansluiting, materialen werken de detectoren nietzoals ze bedoeld zijn.Anders | Offerte maken voor vervanging voor een Honeywell DT900 serie detector. Tevensmoet er aandacht worden geschonken aan de constateringen uit het jaarlijksonderhoud. Zonder goede DAG/Nacht sturing, looptest en juiste vereistebekabeling met bijbehorende uitgangen zijn huidige detectoren niet geschikt vooreen AM/TF melding. Hierdoor zal het aantal ongewenste meldingen niet afnemen.Zone 70 word elke avond overbrugd zonder dat daar enige aanleiding voor is.Klant uitgelegd dat dit niet hoeft. Zone 54 in Soak-periode van 7 dagen gezet.***** 20-6-2017******Zone 54 vervangen voor een DT900 van honeywell. Let op!Sturingen nog steeds niet mogelijk! Tijdens werkzaamheden ook zwakheden in debekabeling aangetroffen en de aansluiting van componenten zoals al eerder isgeconstateerd tijdens het jaarlijk onderhoud. Bekabeling omgeleid vooruitsluiten fouten. Nieuwe DT melder getest en uit SOAK gehaald. Zone 70nagekeken. Deze bleek omgewisseld te zijn met zone 69. Men keek dus naar deverkeerde melder. (Er diverse omwisselingen al geconstateerd in het voorgaandejaarlijks onderhoud). Klant heeft een stelling opnieuw opgebouwd voor deze PIRwaardoor deze in zijn blokkeermodus stond. Melder nagekeken en uitgelopen zovermogelijk. Klant uitgelegd dat PIR nu geen zicht heeft en dat men of de stellingmoet verplaatsen of opdracht moet verstrekken voor het verplaatsen van de PIR.Zone 70 in rust achter gelaten. Klant gewaarschuwd dat deze wederom geblokkeerdkan zijn vanavond bij inschakeling. | 615.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 687897 | 42892 | 42921 | Gereed gemeld | Priva display defect | STORING | 5111.01 | *6-6-2017 SO aangemaakt, overgedragen aan wvb *6-6-2017 In behandeling gezet in Planon | Priva display is defect. Hierdoor kunnen we niet meer inloggen in het systeem.Geconstateerd tijdens onderhoud Danny Vorwerk. | kan niet aanmelden op HX Touchscreen van Priva in het kantoor en techniekruimte. | Beide touchscreen opnieuw aangemeld op HX Priva.men kan weer aanmelden op touchscreen, aangemeld met gebruiker praxis wachtwoord2208 | 177.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 687889 | 42892 | 42906 | Gereed gemeld | Camera ingang defect | STORING | 5109.01 | *6-6-2017 SO aangemaakt, overgedragen aan wvb. *6-6-2017 In behandeling gezet in Planon | Camera ingang defect. Geconstateerd tijdens onderhoud Danny Vorwerk | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen | 408.84
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 687949 | 42892 | 42893 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | STORING | 5115.01 | *6-6-2017 aangemeld in planon, voor 7 juni 10-13 uur | We hebben hier te Middelburg al enkele weken dat het via het dak water lekt.Ik denk niet dat er een lekkage op dak is.Call 41722181Misschien komt het door het ventilatie,koel systeem.Lekkage | Anders. In het dak ter hoogte van lekkage's zitten schroeven in het dak. Dezesteken door de dak bedekking heen. | Overgedragen aan derden. LBK's na gekeken of deze lek sporen hebben. Deze zijnna de koeling droog. Misschien zijn de dak aanhechtingen van de kanalen eenbeetje beschadigd. Het is in iedergeval niet direct zichtbaar. Wat wel duidelijkzichtbaar is, is dat er zeker 7 schroeven door het dak steken. Morgen (8-6-17)een dak dekker komt om onderhoud uit te voeren aan het dak. Het probleemaangegeven aan de manager. | 211.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 688297 | 42894 | 42895 | Gereed gemeld | Intercom bij personeelsingang werkt niet | STORING | Werkorder nummer: 5130.01 | *8-6-2017 Mail WVB met vraag wanneer monteur beschikbaar (MP) *12-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Gaat niet zozeer om elektra, maar om intercom bij personeelsingangCamera werkt nog wel, maar zoemer niet meer.gemeld door hr stoltenborgh 076-5721050 | Slijtage. Intercom is 17 jaar oud. Video verbinding werkt wel, maar het schermis stuk. Contacten maakte een slechte verbinding. | Functioneel herstel. Buiten en binnendeel van de intercom nagekeken. Contactenschoon gemaakt. Intercom functie werkt weer, zoemer gaat weer af. Maar monitoris stuk. hier heb je een URMET domus winspot 1855/11 voor nodig. | 97.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 689049 | 42899 | 42909 | Gereed gemeld | Nakijken inbraaksysteem (alarm) | STORING | 5167.01 | *13-6-2017 (JG) Overgedragen WVB. | Heb in Middelburg al meerdere malen in korte tijd een alarmmelding gehad op zonePir nooddeur Gelieve nakijken zodat er geen alarm opvolging hoeft plaats te vind | Vervuiling/Ongedierte/ | Inspectie uitgevoerd. Systeem heeft afgelopen dagen alarm gegeven op volgendede sturingen en aansluitingen van Pirren niet juist zijn. Hiermee word bevestigdwat al eerder is geconstateerd. Een AM alarm mag nooit in denacht(ingeschakelde) periode voorkomen. De pirren welke in alarm zijn gekomenzijn niet voorzien van een Dual Detectie maar hangen wel in een gevoelig gebied.De hoeveelheid insekten rondom maar ook IN de melders is enorm. Klant houd dezecomponenten en de ruimte rondom niet voldoende schoon waardoor er verhoogdrisico is op ongewenste alarmmeldingen. Desbetreffende Pirren heb ik van binnenwederom schoon gemaakt. Er moet worden nagedacht door verantwoordelijke personen | 331.17
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 689064 | 42899 | 42901 | Gereed gemeld | 2 nooddeuren werken niet naar behoren | STORING | 5168.01 | *13-6-2017 (JB) Safe beveiliging aangestuurd en dit verwerkt in Planon. *15-6-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *8-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. | Naar aanleiding van een controle zijn wij erachter gekomen dat 2 van onze nood deuren niet meer werken naar behoren.Bij 1 is het slot er niet meer goed op te krijgen, en de ander gaat niet meer open. | Zie oplostekst. | Bij nooddeur 1 was alles in orde alleen de deur klemt maar die deuris gaan hangen en de scharnieren zijn gelast.Bij de andere precies het zelfde alleen de pen van het bijzetslot ginger niet meer in dus dat heb ik verholpen dus nu klemmen alleen dedeuren nog daar kan ik niks aan doen. | 199.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 689134 | 42900 | 42901 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem | STORING | 5171.01 | - | bij oefening blijkt bij 2 nooduitgangen het akoestisch signaal niet te werkenBij nooduitgang bovenverdieping geen geluidBij nooduitgang tuinschermen zwak geluidCall 4177670 | Onderdeel defect | Sirene vervangen. Sirene nooddeur 1e etage was een aanpassing in deeen inbraakalarm. Nu bij elke activatie van deze deur. | 215.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 689320 | 42900 | 42901 | Gereed gemeld | Storing airco kantine werkt niet | STORING | 5183.01 | *14-6-2017 Aangemeld via plannon (MP) *16-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Locatie kantine: in storing. Lampjes "filter"en "operation" knipperen. Reset helpt niet.Call 4178421gemeld door elzo kenter 0118414330Afwijking Elektra | Anders | Installatie gereset alles nagezien ladder uit magazijn gepakt op dak dewerkschakelaar gereset alles werkt weer ook eind van de dag gaf wel aan dat defilter vuil waren moet nagezien worden zo nodig onhTijdens eerdere werkzaamheden iss de filter van de unit al vervangen.Toen kreeg men het alarm niet weg. Nu is het alarm wel weg | 69.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 689338 | 42901 | 42902 | Gereed gemeld | Schakelaar bediening verlichting magazijn defect | STORING | 5185.01 | - | Schakelaar voor bediening verlichting in magazijn is kapot. (doet het af en toe), daardoor brand de helft maar.Schakelaar zit bij magazijn kantoor naast nooddeur en dan de rechtse schakelaar.Call 4178467gemeld door mp holster 0118-635844 | Slijtage. Schakelcontacten maakte geen contact meer. | Schakelcontacten maakte geen contact meer. | 117.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 689368 | 42901 | 42953 | Gereed gemeld | Toiletverstopping beide damestoiletten | STORING | 5187.01 | *15-6-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *23-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-6-2017 Terugkoppeling van Riool.nl ontvangen, nog geen werkbon, maar *29-6-2017 misschien heeft Michel deze zelf in zijn mailbox. Tekst ingevoerd *29-6-2017 op de SO en offerte alvast naar Marco van Bijnen gemaild. *29-6-2017 ==&gt; Werkbon Riool.nl moet nog ontvangen en gekoppeld worden *29-6-2017 en afgemeld worden in planon. Dan kan deze SO gesloten worden. *23-7-2017 (RA) Verzoek werkbon @ riool.nl *18-8-2017 (RA) Geen werkbon na 2 verzoeken =&gt; werkbon volgt wel bij factuur. | Toiletverstopping Dames toiletten alle 2Callnummer: 4178863gemeld door asia 0118-635844 | Toiletgroep verstopt als gevolg van ophoping van papier. Oorzaak is een zwaarvervuilde rioleringsbuis richting het hoofdriool. | Toiletpot gedemonteerd en de riolering ontstopt met de 22mm veer over een lengtevan plm 12mtr.1. De verstopping is verholpen. Vervolgens een camera-inspectieuitgevoerd waaruit blijkt dat de gehele riolering richting het hoofdriool zwaar vervuild is met aanslag van o.a. urinesteen. Ook alle zij-aftakkingen zijn vervuild. Het advies is om de riolering op te graven, te onderbreken en grondigte reinigen. Voor deze advieswerkzaamheden wordt een offerte aan Praxisaangeboden. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 690162 | 42906 | 42909 | Gereed gemeld | Storing airco kantoor valt na 2 minuten uit | STORING | 5219.01 | *20-6-2017 Monteur aangemeld via plannon (MP) *20-6-2017 Offerte ropstellen voor vervangen van de airco *20-6-2017 690296 *21-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Airco koelt niet meer op kantoor. Bij aanzetten doet hij het maar 2minuten en dan houd het koelen op!gemeld door chantal zuidhof 0118-414330 | Slijtage. Airco heeft onvoldoende koelmiddel in zijn systeem. Deze is gevuld metR22. Hier mag i.v.m. milieu wetgeving niet meer aan gewerkt worden. | Offerte maken voor vervanging. Koeling uit geprobeerd. Op het dak het buitendeelschoon gespoten en gekoeld. Airco houdt het iets langer uit, maar gaat dan ookin storing. Er zit te weinig R22 in het systeem. Airco zal vervangen moetenworden. | 271.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 690559 | 42908 | 42908 | Gereed gemeld | Storing inbraakalarm (sensor 54) | STORING | 5238.01 | *23-6-2017 Gereed gemeld Planon, bon beoordeeld | Sensor 54 (onlangs vervangen) geeft sabotagealarm. | Niet duidelijk/reset gewenst | Inspectie uitgevoerd, behuizing toont tekenen van beschadiging. Echter niet uitte sluiten. Mogelijk toch nog een bekabeling probleem. Als pir nu wederom alarmof sabotage geeft is het noodzakelijk de complete bekabeling tevervangen.(hoogwerker voor benodigd) | 157.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 690876 | 42909 | 42953 | Gereed gemeld | (MP) Verstopping riolering urinoir links | STORING | Werkorder nummer: 5254.01 | *23-6-2017 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *23-6-2017 Terugkoppeling Riool.nl, zie bijgevoege mail voor compleet reinigen afvoer (MP) *23-6-2017 Mail gestuurd met verzoek offerte voor controleren/reinigen complete afvoer *23-6-2017 (MP) *29-6-2017 Storing verder opgepakt omdat Michel ziek is. Het volgende met Riool.nl en *29-6-2017 Marco *29-6-2017 van Bijnen besproken: *29-6-2017 Hoi Marco, *29-6-2017 *29-6-2017 Ik heb Rachid van Riool.nl gebeld en hem verzocht om toch de verstopping aan de *29-6-2017 urinoir aan te gaan pakken. Waarschijnlijk gaat het om één urinoir, een verstopt *29-6-2017 sifon oid. Dan kunnen we voor nu de klant gaan helpen. Ik heb ook gevraagd of *29-6-2017 ze de offerte even naar mij willen sturen, omdat Michel ziek is, zodat we *29-6-2017 hierna een plan van aanpak naar Praxis kunnen maken voor een meer *29-6-2017 constructievere oplossing. *29-6-2017 *29-6-2017 Riool.nl belt zelf met de Praxis voor een afspraak en gaan uiterlijk morgen *29-6-2017 30-6 heen, op het lopende opdrachtnummer. &#x20;*29-6-2017 groet Rene *18-8-2017 (RA) Order van Michel overgenomen ivm ziek/vakantie. *18-8-2017 Wederom Riool.nl om de werkbon gevraagd van 15-6 en 30-6 en ook *18-8-2017 de offerte opgevraagd *1-9-2017 ==&gt; Teruggegeven aan Michel. *1-9-2017 Mail gestuurd met verzoek werkbon (MP) *1-9-2017 Factuur is wel ontvangen van Riool.nl hierbij geen werkbon in de bijlage (MP) | Verstopping rioleringUrinoir Links op heren toilet verstoptgemeld door mp holster 0118-635844 | Riolering is zwaar vervuild als gevolg van aanslag door urinesteen. | Wij verzorgden voor u het ontstoppen van het riool op 15-06-2017. We hebben detoiletpot verwijderd en terug gemonteerd, de riolering ontstopt met 22mm veerover een lengte van +/- 12 meter. We hebben een camera inspectie uitgevoerd.Het gehele riool richting het hoofdriool is zwaar vervuild (circa 12 meter)met urinesteen. Ook alle zij aftakkingen zijn zwaar vervuild. We adviseren omhet riool op te graven, te onderbreken en te reinigenLET OP DEZE TEKST KAN MOGELIJK VERVALLEN, IS VAN 15-6 EN NIET VAN 30-6 !! raLinker urinoir is ontstopt. | 138.52
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 691061 | 42912 | NULL | Gereed gemeld | Storing IMI : PAC1 fout | STORING | SM294169 | - | Storing IMI na problemen met doormelding naar Trigion | - | - | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 692138 | 42915 | NULL | Gereed gemeld | Lampen defect | STORING | 5309.01 | *29-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | van een verlichtingsunit in toiletgroep zijn de PL lampen defect.Graag per ommegaande 4 stuks Philips master PL-L18W/830/4P bestellen en afsturen naar ons aubCall 4189981 | - | De 4 st lichtbronnen zijn besteld en wordt bij de vesting afgeleverd. | 89.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 693548 | 42922 | 42933 | Gereed gemeld | * Airco koelt niet goed en lekt. | STORING |  | *11-7-2017 Hiervoor wordt een odfferte voor opgesteld voor vervangen van twee airco's *11-7-2017 Vervolg SO694005 | Afwijking koeling | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost. De heer Stienen teruggebeld en besproken dat morgen iemandernaar komt kijken. | 56.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 693567 | 42923 | NULL | Gereed gemeld | Storing airco | STORING | 5393.01 | *11-7-2017 Hiervoor wordt een offerte voor op gesteld om de twee airco's te vervangen *11-7-2017 Vervolg SO694005 | airco geeft geen koele lucht en hij lekt.Afwijking koeling | Slijtage | Du units zijn van t jaar 2000 en zijn gefuld met R 22. Unitvan de kantine is verleeg en die van t kantoor volgt erachteraan. gezien de status van de installatieis het verstandig om te vervangen. Het is niet mogelijk om met R 22 bij tevullen. Het zijn er 2 units die op elkaar gemonteerd staan. (zie fotos metkenplaten) Voor de kantine mag een hoger capeciteit genomen worden, ivm ruimte,glas en platdak. Fouad. De condenswater lekkage is wel verholpen. | 243.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 694443 | 42928 | 42936 | Gereed gemeld | De elektronische sloten (met cijfercode) defect | STORING | 4453.01 | *19-7-2017 Vervolg nummer 695371 | De electronische sloten (met cijfercode) met de toegang sociale ruimte en WAPzijn versleten na 17 jaar. Ze gaan te vaak niet open. Graag herstellen. | Slijtage ouderdom. deze zijn 18 jaar oud | Offerte maken voor vervanging. 3 deuren zijn voorzien van een Stand-aloneCijfercodeslot type Eff Eff 495-10. Deze zijn ongeveer 18 jaar oud. Mechanischzijn de meest gebruikte deuren versleten. Gebruiker heeft zelf ook al reparatiesuitgevoerd om meeste problemen te verhelpen. Systeem is niet betrouwbaarwaardoor regelematig de deuren herhaaldelijk niet open worden gestuurd.Winkelmanager wil dat systeem vervangen word. Graag een offerte op stellen. Praxis hfdkant. bepaald uiteindelijke het type systeem. Het is mogelijk omdeurlezers en druppels te maken op het bestaande alarm systeem. Of men neemt dekeuze voor een wederom stand-alone bijv. Salto systeem. Uitvoeringspartij SafeBeveiliging? Er zijn ongeveer 25 gebruikers actief voor de deuren. | 280.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 694505 | 42929 | 42936 | Gereed gemeld | Storing camera entree | STORING | Werkorder nummer: 5448.01 | *13-7-2017 Na overleg met Marco van Bijnen, geen monteur op korte termijn beschikbaar *13-7-2017 opgeschaald naar Garant. *13-7-2017 Aangegeven in Planon *20-7-2017 Werkbon gekoppeld, afgemeld in Planon | Camera in de entree (ingang) werkt echter niet/niet naar behorenCamerasysteem is recent vervangen | Connector zat los | Retour connector vanuit de spotmonitor zat niet vast.Deze vastgezet en alles weer in orde bevonden. | 160.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 694859 | 42932 | 42934 | Gereed gemeld | Overheaddeur gaat niet meer omhoog en omlaag | STORING | 5476.01 | *16-7-2017 In behandeling in portal. *18-7-2017 Afgemeld in planon met aankondiging van offerte. *18-7-2017 mail naar wvb gestuurd om de offerte in de gaten te houden. *18-7-2017 Vervolg SO683309 | Overheaddeur gaat niet meer omhoog en omlaagobject 89-130007 | niet bekend==&gt; Crawford 17-7: Deur is in slechte staat en aan vervanging toe. | De overheaddeur gaat niet meer omhoog en omlaag. Volgens klant staan de kabelsvan de katrollen ook los. Klant heeft met heftruck de deur naar beneden latengaan en op slot gedraaid. Maandag Z.S.M. assa abloy aansturen !!==&gt; Crawford 17-7: Bij aankomst werkte de deur gewoon. Deur gecontroleerd,is in slechte staat / onveilig en is aan vervanging toe. Voor het vervangen van de deur zal een offerte volgen. | 213.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 695717 | 42936 | 42937 | Gereed gemeld | Lekkage door ventilatiesysteem | STORING | 5517.01 | *20-7-2017 aangemeld planon (IV) *25-7-2017 gereed gemeld planon | Lekkage op het dak ontstaan door condens van het ventilatie systeem.De opvangbak loopt over zodat het water naar binnen komt.Call 4205941 | Pingpong bal zat vast geplakt aan afvoer | De pingpong bal in de condens afvoer zat door vuil vast geplakt waardoor hetwater niet weg kon.Afvoer gereinigd. Voor de rest geen bijzonderheden kunnen constateren | 198.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 696490 | 42941 | 42948 | Gereed gemeld | Storing camera systeem. | STORING | 5549.01 | *25-7-2017 (JG) WVB Breda gevraagd wie deze storing kan oppakken, Vorwerk *25-7-2017 is namelijk met verzoek. Moet van hen mij bij Edo melden of Garant *25-7-2017 inschakelen. Edo gereageert niet dus stuur Garant aan. *26-7-2017 (JG) Garant geeft aan waarschijnlijk vanmiddag op locatie te zijn. Zij *26-7-2017 zullen met zowel mij als de klant contact houden. Aangepast in Planon. *28-7-2017 (JG) Mail + aanbieding Garant toegevoegd, overgedragen WVB. *28-7-2017 Vervolg 696854 | Na recentelijke diefstallen waarbij de dieven via de nooduitgang zijn gevlucht blijkt dat de recorder geen beelden meer kan branden en de USB poort defect isNu bij de aangifte de camerabeelden met telefoon gefilmd.Call: 4209853 | (JG) Zie oplossing. | (JG) We hebben geconstateerd dat de recorder helaas niet te repareren valt. Tevens geeft filiaal manager ook aan dat hij graag een nieuwe wil hebben.Garant geeft aan dat de recorder defect is. Hiervoor hebben ze de kosten doorgegevenHiervoor wordt een aanbieding voor Praxis | 315.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 696986 | 42945 | 42945 | Gereed gemeld | Geen doormelding meer naar de meldkamer. | STORING | tel. dhr. Martini | - | Geen doormelding meer naar de meldkamer.Anders | Ethernet uitval. Kiezer stond vast.Iris touch kiezer zat softwarematig vast. | Kiezer spanningsloos gemaakt en getest. De meldingen komen weer binnen bij demeldkamer. | 780.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 697022 | 42947 | 42971 | Gereed gemeld | inbouw TL armaturen defect: | STORING | Werkorder nummer: 5577.01 | - | inbouw TL armaturen defect: 3 st in kantine (van de 6), 1 st AM kantoor / 2 st in hal sociale ruimten / 2 st op entresol / 1 st bij verhuurCall: 4213289Afwijking ElektraAfwijking ElektraAfwijking Elektra | SlijtageSlijtageSlijtage | bij diveese armatueen zijn de vsa's defectkantoor VM 1 armatuurkantine 2 armaturen (waarvan 1 de bak ingedeukt is en de lamp niet goed past)gang kantoor 1 armautuurkantoortje verhiurbalie 1 armatuur.alle armaturen zijn 2*36Wvsa's bestellen 2*36W hf en ook vd 1mm wit (interne bedraading moet ook wordenaangepast.)Niet opgelost/geen probleem. De 2 st. 58W armaturen die in de winkel hangen,hangen te hoog. Deze zullen hersteld moeten worden in combinatie met de nog televeren binnenwerken van de hanglampen. 2 armaturen in de kantine hersteld. 2 inde gang, 1 in het kantoor van de vestigings manager en 1 op de entresolhersteld. De TL bak die op het entresol weer compleet gemaakt met een reflectoruit een ander armatuur die in een opslag hing. 1 armatuur omgebouwd tot LEDarmatuur met buizen uit de winkel voorraad. Het TL armatuur in het kantoor vande verhuur afdeling moet nog hersteld worden. EVSA is besteld.bij verhuurbali 2 vsa's vervangen | 1141.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 697026 | 42947 | 42972 | Gereed gemeld | 3 lichtbronnen Hermesbollen zijn uitgevallen | STORING | Werkorder nummer: 5578.01 | - | in achterste 3 paden houtbouw afdeling zijn 3 lichtbronnen Hermesbollen uitgevallen. Mogelijk lichtbronnen defect.Call: 4213294Afwijking Elektra | SlijtageSlijtage | bij 2 armaturen lampen vervangen en bij 2 arnTuren zijn de vsa's defect enmoeten vervangen worden.bij 2 armaturen de vsa's vervangen | 1899.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 697027 | 42947 | 42948 | Gereed gemeld | Monitor in entree is defect uitv 3-aug | STORING | 2037-433111-5579.01 | *31-7-2017 garant, Andre de Ridder do 3-8 naar locatie 9-12 uur *31-7-2017 aangemeld *7-8-2017 (IV) werkbon opgevraagd *8-8-2017 Werkbon gekoppeld | Monitor in entree is wellicht versleten..Geen helder beeld meer. Klanten kunnen zien zichzelf er niet voldoende in terug. Graag vervangen aubC all: b4213289 | - | Monitor hoeft niet te worden vervangen. Het contrast stond op 30 % waardoor hetbeeld erg donker was. Contrast op 80 % gezet en hierdoor zeer helder beeldverkregen. De kwaliteit van het beeld wordt bepaald door de kwaliteit van decamera. | 148.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 697619 | 42950 | 42970 | Gereed gemeld | Deurvergrendeling nooduitgang werkt niet correct. | STORING | 5625.01 | *3-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen hiervoor Safe Beveilging aansturen. Aangemeld *3-8-2017 in Planon. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed in Planon. | Deurvergrendeling nooduitgang werkt alleen van binnenuit. Dit nav de diefstal via de nooduitgangvan de laatste 2 weken.Call 4216653 | (JG) Storing ontstaan na onbevoegd openen. (inbraak) | (JG) Nazien deurbalk Jpm, Na herhaaldelijk testen is de deurbalk accoordbevonden door ondertekende.Is nu weer functioneel zoals wenselijk. Geenmateriaal. | 168.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 697970 | 42954 | 42955 | Gereed gemeld | Sleutels nazien | STORING | 5660.01 | *7-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen kan hier morgenmiddag Jurgen van den Broek naar toe *7-8-2017 Aangemeld in Planon. *8-8-2017 (JG) Melding is voor ons vervallen, Dustin stuurt hiervoor zelf Safe Beveiliging *8-8-2017 voor aan. Jurgen gebeld en afgemeld. Planon bon is automatisch bij ons weg- *8-8-2017 gehaald. | Van een collega is sleutel HS2560 0012 A1 te krom en kan niet meer in de deur.Reservesleutel ook krom, betreft dus 2 sleutels.Call 4219654 | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 697825 | 42954 | 42977 | Gereed gemeld | Toevoegen cijfercode nieuwe sleutelhouder. | STORING | 5645.01 | *7-8-2017 (JG) Overgedragen aan WVB, wel aangemeld in Planon. | Er dient een cijfercode van een nieuwe sleutelhouder te worden toegevoegd op hetschakelpaneel.Misschien te combineren met activiteit zoals maandelijkse check BMC door Danny Vorwerk?Call 4217564 | Softwarematig | Code aangemaakt voor Wouter op positie 11. | 124.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 698178 | 42956 | 42968 | Gereed gemeld | Snelloopdeur in storing en reageert nergens op. | STORING | 5675.01 | *9-8-2017 (JG) Crawford aangestuurd. Aangemeld in Planon. *14-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *18-8-2017 (JG) Crawford gaat vandaag langs voor een second opinion. Aangepast in *18-8-2017 Planon. *21-8-2017 (JG) Andere monteur langs geweest, e.a.a. in de besturing en parameters *21-8-2017 aangepast. Nieuwe opdracht gestuurd t.b.v. € 206,69 *21-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *21-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed gemeld Planon. | Snelloopdeur in storing en reageert nergens opDeur staat nu open.Call 4220816 | (JG) Besturing efaflex deur defect. Offerte volgt a.s.a.p.(JG) Zie oplossing. | (JG) Besturing hergeprogrameerd en diverse parameters gewijzigd. Allesgetest en werkt goed. Advies om bij volgend onderhoud de touwen te vervangen. | 438.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 698391 | 42957 | 42957 | Gereed gemeld | Klant krijgt alarm niet in | STORING |  | - | Klant krijgt alarm niet inKlant krijgt alarm niet open zone | Open zone. gebruik klant, lkater is het klant wel gelukt | Contact geprobeerd op te nemen met de klant. Niet te bereiken, waarna ik zag dathet reeds gelukt is om te schakelen/overbruggen. | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 698372 | 42957 | 42970 | Gereed gemeld | Pir 2037 geeft sabortage alarm. | STORING | 5687.01 // 4221597 | *10-8-2017 (JG) Jacco gebeld of hij de Praxis telefonisch te hulp kan staan. SMS gestuurd, *10-8-2017 neemt niet op. *10-8-2017 (JG) Garant Beveiliging gebeld, die gaan hier mee verder. Van Jacco niets *10-8-2017 gehoord, wel sms gestuurd dat het niet meer nodig is. *11-8-2017 (JG) Garant beveiliging heeft gisteren de storing tijdelijk verholpen, samen met *11-8-2017 de filiaalmanager is de zone uitgezet. In overleg met het filiaal gaan zij a.s. *11-8-2017 maandag naar locatie. Aangepast in Planon. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed in Planon. | Pir 2037 geeft sabortage alarm. Er is niks aan de pir te zien. Alarm systeemmoet nu contine gereset worden. Graag zo spoedig mogelijk contact hoe dit is opte lossen. | (JG) Anders. | (JG) Zone i.o.m. filiaalmanager door Garant tijdelijk uitgeschakeld.A.s. maandag gaan zij naar locatie.(JG) Pir zone 2037 vervangen en bijgeprogrammeerd.Getest en in rust. | 339.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 698380 | 42957 | 42978 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur winkel / AG sluit niet. | STORING | 5686.01 | *10-8-2017 In behandeling in planon *19-8-2017 Verzoek werkbon *31-8-2017 Werkbon niet ontvangen, zit wel achter de factuur. *31-8-2017 Afgemeld in Planon | Deur gaat niet automatisch dichtGeeft storingsmelding "Door held open Photoeye T12" | Fotocellen uit positie. Deze zagen elkaar niet meer, waardoor de deur niet meergeactiveerd werd. aanrijding/molest | Rail gericht zodat de fotocellen elkaar weer zagen. Rail vastgezet. Werking deurgetest en in orde bevonden. Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 698458 | 42958 | 42975 | Gereed gemeld | Storing PIR nooddeur AG. zone 86. | STORING | 5690.01 | *11-8-2017 In behandeling in Planon *11-8-2017 Garant kan niet eerder dan 14-8: *11-8-2017 ****** In planon aangegeven: *11-8-2017 Statusupdate: *11-8-2017 *11-8-2017 Zoals zojuist overlegd met dhr Kenter: *11-8-2017 *11-8-2017 Het gaat ons helaas niet lukken om voor maandag iemand ter plaatse te krijgen. *11-8-2017 We hebben de overweging gemaakt of deze storing over het weekend heen te tillen *11-8-2017 is. Omdat de nooddeur beveiligd is met een PIR melder en ook nog een *11-8-2017 magneetcontact zal bij een ingeschakelde beveiliging met overbrugging van de *11-8-2017 PIR hierop in ieder geval detectie op betreding via de deur plaatsvinden. *11-8-2017 Andere zones in het systeem werken hier onafhankelijk op en zullen ook *11-8-2017 eventueel gespuis detecteren. Ik heb in de meldkamer van Trigion gecontroleerd *11-8-2017 of er wel verbinding met de meldkamer is en dat is het geval. *11-8-2017 *11-8-2017 Met dhr. Kenter is afgesproken dat Garant Beveiliging zo meteen contact opneemt *11-8-2017 om met telefonische ondersteuning de PIR tijdelijk uit te programmeren in de *11-8-2017 inbraakcentrale. Het storingsbezoek zal plaatsvinden op maandag 14 augustus, *11-8-2017 waarbij naar verwachting alles weer naar behoren hersteld zal worden. *11-8-2017 *11-8-2017 Vertrouwende u hiermee voldoende bericht te hebben, *11-8-2017 *11-8-2017 Met vriendelijke groet, *11-8-2017 *11-8-2017 René Aarsman *11-8-2017 Servicecoördinator Kropman BV *28-8-2017 **** *28-8-2017 Werkbon Garant gekoppeld en afgemeld in Planon | Storing PIR zone 86 nooduitgang AGHierdoor kan het systeem niet ingeschakeld wordenCall 4222119 | PIR melder zone 86 nooddeur linksachter in de winkel gaf storingsmelding ivmvervuiling. | Fa Garant 14-08-2017:PIR melder schoongemaakt en gecontroleerd, verder geen gebreken geconstateerd.Werking getest en in orde bevonden. Systeem in rust en storingsvrijachtergelaten. | 160.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 698602 | 42961 | 43010 | Gereed gemeld | Linker dakunit zuigt valse lucht. | STORING | 5699.01 | *14-8-2017 (JG) Ingepland op donderdag ochtend 17 augustus bij Peter Smout. Aangemeld *14-8-2017 in Planon. | Linker dakunit zuigt veel valse lucht bij deur van blazer. Tevens zie ik bijdeze unit geen koelwater op het dak druppelen terwijl bij de rechter unit veelwater wordt afgegeven. Bij linker dakunit hebben we ook lekkage, maar dit hebik al gemeld via andere melding. Wellicht heeft dit met elkaar te maken. ( dusconcreet probleem: valse lucht (deur sluit niet goed) en ik zie geen koelwateruit pijpje komen). | Anders | Functioneel herstel, deur hersteld koelmachine moet wel nageken worden.Koeling is nagekeken en hersteld door Compair | 881.3
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 698724 | 42961 | 42963 | Gereed gemeld | Deurslot naar kantine en kantoorruimte defect. | STORING | 5710.01 | *14-8-2017 (JG) Safe Beveiliging aangestuurd. Aangemeld in Planon. *16-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed in Planon. | Deurslot (salto met electronische sleuten) naar kantine en kantoorruimtedefect. Klink aan beveiligde zijde hangt naar beneden, pas na activatie van dedeur pakt hij de schoot op. Denk een gebroken veertje in het slot. | (JG) Motor was kapot. | (JG) Beslag vervangen en oude printplaat over gezet, alles werkt weer naarbehoren. | 540.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 698751 | 42962 | 42963 | Gereed gemeld | 1 complete licht lijn in winkel sprint niet aan. | STORING | 5717.01 | *15-8-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen ingepland bij Kees Kokx voor 16-08. Aangemeld *15-8-2017 in Planon. *16-8-2017 (JG) Afgemeld in Planon. | 1 complete lijn defect dwars door de winkel. deze lijn heeft al geruime tijdproblemen met aanspringen, vaak s ochtends bij opstarten meerdere keren opnieuwaanschakelen voordat hij echt aan de gang gaat vanmiddag uitgevallen en nietmeer aan de gang te krijgenAfwijking Elektra | Slijtage | verlichting rij in de winkel, relais defect.heb deze vervangen en preventief ook van 3 andere lichtlijnen, waarvan de reliasook al ver verbrand waren. alles werkt weer. | 688.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 698889 | 42962 | 42972 | Gereed gemeld | Ventilatoren defect. | STORING | 5727.01 | *16-8-2017 Meet en regel installatie. Mail verzonden naar Marco van As voor het aansturen *16-8-2017 van een Meet en regel monteur voor het nakijken van de installatie *16-8-2017 *16-8-2017 Vuil filters luchtverwarming. Hiervoor de vraag gesteld om wat voor soort SO ik *16-8-2017 moet aanmaken. &#x20;*16-8-2017 Om op het dak te komen moet men een hoge lader (3 delig ) meenemen *25-8-2017 Filters worden op een ander SO vervangen. Meet en rege is geweest en er wordt een offerte uitgebracht voor vervangen Priva systeem | Van de 6 ventilatoren doet er inmiddels maar 1 meer. Gezien de benauwdheid in deklachten daarover van medewerkers graag snel oplossen.4224930 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, meet en regel aansturen ivm bedrading los en tekeningonduidelijk. diverse aanpassingen gedaan in de priva, men kan nu met de hand ventilatie in denacht inzetten. filters van toevoer luchtverwarming moeten vervangen worden.Uitzoeken storing ventilator. deze wordt bestuurd door compritec 25. Deze software stuurt ventilatoren niet aan. Wordt door priva niet meer ondersteund.Kasten opgenomen voor nieuwe regelaar. | 912.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 699317 | 42964 | 42965 | Gereed gemeld | Spuit water uit een zwart afsluitnippel | STORING | 5749.01 | *17-8-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 18-08. Aangemeld in Planon. *18-8-2017 (JG) Technisch gereed in Planon. | Spuit water uit een zwart afsluitnippel, betreft de leiding van het brandblussysBetreft dezelfde leiding als een eerdere melding van 20-04-2017.Call: 4226337Lekkage | Slijtage. Een van de 2 1/4 blind doppen op de druk reduceer was gaan lekken. | Definitief herstel. Reduceer ingeblokt. Uit de winkel zelf een messing 1/4blinddop gehaald en deze geplaatst. De andere dop preventief voorzien van nieuwering. Druk weer er op gezet en getest op lekkages. | 197.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 699537 | 42968 | 43033 | Gereed gemeld | Sensor buitendeur kapot. | STORING | 5774.01 // 4228837 | *21-8-2017 (JG) Aangemeld in Planon, hiervoor Besam Assa Abloy aangestuurd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, vervolg noodzakelijk. *23-8-2017 (JG) Materialen worden vandaag besteld, terug koppeling volgt. Aangepast *23-8-2017 in Planon. *5-9-2017 (JG) Terugkoppeling gevraagd. *6-9-2017 (JG) Werkbon2 toegevoegd en technisch gereed in Planon. | Sensor buitendeur kapot, klanten kunnen niet naar binnen dus deur moet openblijven staan. | (JG) Problemen met radar. | (JG) Materiaal niet in de auto, vervolg noodzakelijk.(JG) Radar vervangen op 30-08. | 223.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 715901 | 42976 | 42979 | Gereed gemeld | Storing aan de BMI | STORING |  | *29-8-2017 Tijdens een vraag van Jeffery kwam de vraag over een melding op de BMI *29-8-2017 Danny heeft eerst gebeld maar moet er toch langs. | Bekendt probleem telefonisch opgelost | AndersAnders | Installatie gereset, Praxis personeel is bezig met stroom in en uit teschakelen. Hierdoor is de BMC ook spanningsloos geweest. Deze storing op de BMCwas nog aanwezig. BMC gereset. Storingvrij achter gelaten.Bekendt probleem telefonisch opgelost | 234.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 716153 | 42977 | 42978 | Gereed gemeld | Storing bmc | STORING | 5358.01 | - | Storing bmc.Call nummer 4235102 | Er zijn werkzaamheden aan de verlichting, hierdoor komt de BMC spanningsloos testaan.BMC mooet op een speciale manier gereset worden. | Vincent heeft deze meling telefonisch afgehandeld. BMC moet op een specialemanier gerest worden. Heeft dit uitgelegd aan de melder.Storing is daarna opgelost. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 716152 | 42977 | 43004 | Gereed gemeld | Sleutelset t.b.v BMI bestellen | STORING | 5850.01 | *30-8-2017 (JG) Aangemeld in Planon. Overgedragen aan WVB. | sleutel van de BMI is kwijt. Graag nieuwe sleutelset bestellenCall 4235139Anders | Anders, sleutelset verloren in eigen beheer. | Materialen besteld en geleverd op lokatie. | 99.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 716109 | 42977 | 43017 | Gereed gemeld | De afstandsbediening voor de speeddeur is defect | STORING | 5846.01 | *30-8-2017 (JG) Aangemeld in Planon, overgedragen WVB. *9-10-2017 (WdB) adm/Planon afgewerkt. | De afstandsbediening voor de speeddeur is defect. Graag zouden wij een nieuweontvangen. In de bijlage foto's van afstandsbediening. | - | Afstansbediening besteld en per post op gestuurd naar Praxis | 482.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 716084 | 42977 | 42986 | Gereed gemeld | Storing airco opleidingsruimte. | STORING | 5842.01 | *30-8-2017 (JG) Gebeld met WVB Breda of Jac/Fouad beschikbaar is. Aangemeld *30-8-2017 in Planon. *30-8-2017 (JG) I.o.m. Wilfried mag Fouad naar locatie, hij informeert hem. Locatie *30-8-2017 telefonisch geinformeerd. Aangepast in Planon. *5-9-2017 (JG) Overgedragen WVB. | Betreft panasonic 50T32JP airco. Maakt een pompend geluid. Airco uitgezet, maarblijft dit brommend geluid maken.Zou het graag vandaag opgelost hebben, benanders bang voor kortsluiting of anders. Hangt in onze opleidingsruimte.LekkageAfwijking koeling | Slijtage condenspompSlijtage Condenspomp. | Onderdeel vervangen. Condenspomp vervangen en getest op werking. Condenspomp is kapot, en veroorzaakt veel geluid en lekkage. de pompen van aircolinks en rechts zijn afgekoppeld van de voeding. graag zsm nw pomp bestellen,fotos zijn bij mij aan te vragen. | 565.01
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 716355 | 42978 | 43017 | Gereed gemeld | Storing camera systeem | STORING | nummer: 5858.01 | *7-9-2017 Werkbon opgevraagd Garant. *12-9-2017 Werkbon ontvangen wachten op prijsopgaven. *14-9-2017 Prijsopgaven ontvangen en doorgezet naar dhr Pastoor. | Camera (8) boven de personeelsingang defectCall 4235884Anders | Trafo van de buitencamera is kapot. Aangezien hier geen vervanging meer voor tevinden is ivm ouderdom het advies om de buitencamera en trafo te vervangen.Onderdeel defect ivm ouder dan 15 jaar. | Advies buitencamera en trafo vervangen.Definitief herstel, nieuwe dome geleverd, geplaatst en functioneel actergelaten. | 716.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 716400 | 42978 | 42979 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet. | STORING | 5860.01 | *1-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Buitenverlichting werkt niet.Verlichtingsprobleem/stroomst.Verlichtingsprobleem/stroomst.Verlichtingsprobleem/stroomst. | SlijtageSlijtagebuitenverlichting nagelopen, geen spappning op lichtsensor.na zoeken in groepenkast is de zekering van groep 15 defect. | Klant gebeld en storing aangenomen. Buitenverlichting werkt niet, alleen eenlamp doet het de rest niet, dient snel mogelijk opgelost worden. Instructie gegevenzekering van groep 15 vervangen. | 236.88
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 716205 | 42978 | 43018 | Gereed gemeld | Alarmkamer heeft geen verbinding met het systeem. | STORING | 5855.01 | *31-8-2017 (JG) Garant gebeld (Timo), kunnen einde van de middag op locatie zijn. *31-8-2017 Inkoop verstuurd, aangemeld in Planon. *5-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *5-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd en overgedragen aan WVB. *10-10-2017 (JG) Aanbieding vervolgt op SO716746 / 717128. Technisch gereed in Planon. | alarmkamer heeft geen verbinding meer met ons systeem24 uurs testmelding is vanacht ook niet doorgekomen.Alarm resetten heeft geen effect. Graag vandaag verhelpen! | Onderdeel defect door ouderdom van de centrale apparatuur. | Offerte maken voor vervanging. Galaxy centrale samen met de doormeldeenheid isdefect. Simkaart gecontroleerd ism Vodafone. Er is geen communicatie meer naarde meldkamer op basis van GPRS. Centrale apparatuur moet vervangen worden vooreen nieuwer type. Door het ontbreken van een stabiele en werkende IP lijn indeze ruimte is het raadzaam de nieuw te plaatsen centrale gelijk op te nemen inhet beveiligd gebied van Praxis. En eventueel dicht bij de aansluiting vanVodafone zodat de nieuwe centrale gelijk op juiste manier doormeld. Let op, deaanwezige bekabeling en componenten zitten ook buiten beveiligd gebied, hiermoet rekenening mee gehouden te worden met het aanbieden van het vervangen vande centrale. | 483.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 716549 | 42979 | 42985 | Gereed gemeld | Hendel overheaddeur klikt niet goed dicht | STORING | 5870.01 | *1-9-2017 (JG) Crawford aangestuurd, aangemeld in Planon. *5-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *7-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *7-9-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed in Planon. | Hendel krijg je niet normaal dicht (op slot) geklikt. Pas als je de sleutel erindoet en hem naar rechts doet krijg je de hendel in z'n slot. Afgelopen maandaghebben we nog onderhoud gehad aan alle deuren!! | (JG) Zie oplossing. | (JG) Slotkast gerepareerd. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 716630 | 42982 | 42984 | Gereed gemeld | Lekkage drukventiel waterleiding. | STORING | 5876.01 | *4-9-2017 (JG) Ingepland 06-09, Peter is dan in Tilburg. Aangemeld in Planon. *6-9-2017 (JG) Technisch gereed in Planon. | Vanuit de hoofdwaterleiding t.b.v. de brandhaspels is er een aftakking gecreërdvoor een normale waterleiding (t.b.v. buitenkraantje). Op deze aftakking ziteen drukventiel alsook een 2-3tal kunststof afdichtingen. Dit gehele bloklekt!! (dit is een 2-3 tal weken al gemeld en zou opgelost zijn, echter dezeblijkt nog steeds te lekken). | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kunststof kapje 1/4 defect deze vervangen voorv1/4 aftapkraantje van messing | 184.24
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 716970 | 42983 | 42985 | Gereed gemeld | Tijdschakelaar buitenverlichting nazien. | STORING | 5885.01 | *5-9-2017 (JG) Aangemeld in Planon, ingepland voor storingsmonteur 07-09. | buitenverlichting moet op dit moment handmatig in en uit worden geschakeld. Wellicht een probleem met de tijdschakelaar, maar krijgen dit zelf niet geressetCall: 4239429 | Regeltchn. Install. | regeling reset. 8.00 uur uit. 19.00 uur aan. | 106.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 717763 | 42985 | 43006 | Gereed gemeld | Buitenverlichting en logoverlichting | STORING | 5911.01 | *8-9-2017 in overleg met Robin storingsbezoek verschoven naar 12 sept.. Hij zou ook de *8-9-2017 de werking van de timer van de buitenverlichting in de gaten houden. *13-9-2017 Planon bijgewerkt | Buitenverlichting en logoverlichtingAfwijking ElektraAfwijking ElektraAfwijking ElektraAfwijking Elektra | Elektrisch defectElektrisch defectElektrisch defectin het recente verleden zijn er door derde aanpassingen gedaan in de internebedrading, deze was zodanig gemaakt dat 3relais alleen nog maar viaoverbruggingsschak werkte en de overige relais via ldr/tijdklok tevens was detijdklok ook verkeerd ingesteld.ldr buiten was de bedraning losgekoppeld in de ldr | Niet opgelost, vandaag zijn er werkzaamheden geweest aan de buitenverlichtingechter deze functioneert nog steeds niet automatisch. De logo verlichting blijftook dag en nacht branden. Contact opgenomen met de melder echter deze is pasweer zaterdag werkzaam en dame die ik aan de lijn had wist van niets. Meneer hadde monteurs vandaag niet meer gesproken, dus daarom deze melding.Het lijkt er me sterk op dat we vandaag het een en ander hebben geconstateerd enhiervoor materialen hebben besteld maar echter nog niet de definitieve oplossinghebben kunnen maken. Graag de klant informeren naar de status van de reparatie.Niet opgelost/geen probleem bedrading was aangepast veel zoekwerk ook was deschakeldraad losgekoppeld in de schemerschakelaar deze was ook doorgebranddeze nog besteld stond nog hoogwerker van een ander bedrijf schemerschakelaarbesteld ook bedrading moet aan gepast wordenOnderdeel vervangeninterne bedrading weer gemaakt zoals op tekening staat (alle relais vialdr/tijdklok) tijdklok ingesteld de deze van 16:00u tot 10:00u brand, mits ldrzegt dat hetdonker is.de buitenverlichting brand nu de gehele nacht. dit is in overleg met VM. | 1456.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 718179 | 42989 | 43012 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur | STORING | 5934.01 | - | Bij de linker zwarte geleideband laat het stiksel aan de bovenkant los | slijtage | stiksel van band los. Deze met railbouten vastgezet voor nood. | 195.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 718950 | 42992 | 43017 | Gereed gemeld | Wederom storing snelloopdeur | STORING | 5969.01 | - | Op 11-9 jl al een storing gemeld, is gerepareerd door Crawford op 13-09 maarreparatie is weer los gekomen.4246192 | herstellen noodoplossing | Def. herstel. Stiksel vast geleidingsband was los. Nu vastgezet met plaatjes. | 195.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 718991 | 42993 | 43018 | Gereed gemeld | Opname apparatuur veiligstellen | STORING | 5976.01 | *15-9-2017 (JG) I.o.m. JW kan Danny Vorwerk hier vandaag naar toe. Planon *15-9-2017 opvragen bij locatie. *15-9-2017 (JG) I.o.m. Irving eerst doorschiet naar Arjan Juffer, die zet deze op *15-9-2017 vervolg zodat Danny Vorwerk er heen kan. *15-9-2017 (JG) Gebeld met VM, Planon bon wordt aangemaakt. *15-9-2017 (JG) Planon ontvangen en aangemeld. Opdracht toegevoegd. *11-10-2017 (JG) Technisch gereed in Planon. | Er moeten beelden terug worden gekeken ivm fraudeRecorder veiligstellen, wellicht is er geknoeid met beeldapparatuur.Of er is geen opname door fout recorder of er is geen opname omdatiemand in de software heeft geknoeid. | Recorder en videokaart en monitor isdefect en harde schijf onbetrouwbaar ivmonherstelbare defecte clusters. Recorder is oververhit geraakt.Hierdoor zijn erbelangrijke opgenomen beelden verloren geraakt en kunnen er geen nieuwe beeldenopgenomen worden. Onderdeel defect | Niet opgelost. Beelden worden niet weergegeven terwijl ze wel lijken opgenomente worden.Vermoedelijk is de harde schijf defect. Controle op locatie is noodzakelijk.Spoed opdracht ivm mogelijke interne fraude , nieuwe recorder en toebehorenopgehaald bij leverancier. Recorder geleverd,geplaatst,aangesloten engeprogrammeerd. Functioneel opname op basis van beweging. Tijdens hetinbedrijfstellen is gebleken dat de weergavemonitor ook defect is. Deze geeftstrepen over het beeldscherm. Monitor staat op nalevering bij leverancier enword zsm vervangen.Onderdeel vervangen , monitor incl KDMI kabel geleverd, geplaatst en functioneelopgeleverd. | 1416.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 719623 | 42997 | 42999 | Gereed gemeld | led vluchtverlichting in hal en kantine defect | STORING | 6001.01 | - | led vluchtverlichting in hal en kantine defectgaat uit als normale tl verlichting uit gat. | Onjuist door andere installateur aangelegd deze zomer. | Reparatie uitgevoerd, door andere firma in de zomer nieuwe Noodverlichtinggeplaatst die werd geschakeld. draden boven het plafond omgestoken nu werkt hetweer. | 134.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 720218 | 43000 | 43003 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | STORING | 6029.01 | *22-9-2017 Besam is op locatie geweest, kunnen hier niets mee. Het kastje is niet van de *22-9-2017 deur. De monteur contateerde dat er een coaxkabel naar het kastje toeging. *22-9-2017 duurfde deze er niet uit te trekken.In overleg met Wilfried Garant aansturen. *22-9-2017 Blijkt om het stuur doosje te gaan van de alarmpoortjes op locatie. *22-9-2017 Dit is niet voor Kropman. | Ventilator van sensomatic kastje blijft loeien.Call 4252359 | Monteur is op locatie, blijkt om het stuurdoosje te gaan van de alarmpoortjes, dit is niet voor kropman.Melder ingelicht. | Melder gaat de juiste partij aansturen. | 103.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 720572 | 43004 | 43007 | Gereed gemeld | nazien buitenverlichting | STORING | 5981.01 | - | Onze buiten verlichting op de parkeerplaats werken niet allemaal. Aan de gevelbranden er maar 2 van de 3. En aan de palen branden maar 2 van de 6 | Door derden div. contacten los gemaakt voor werkzaamheden bij PraxisHierdoor Kropman storingen ontvangen door oorzaak derden. | Wij hebben diverse herstelwerkzaamheden verricht (o.a. kabelreparaties en lossecontacten hersteld) en er dienen 4 stuks lampen (TL-D 58W) vervangen te worden.Deze lampen hebben wij op voorraad in ons magazijn en onze monteur komt dezevanmiddag ophalen en zal de defecte lampen vandaag nog vervangen, waarna allestoringen verholpen zullen zijn. | 547.13
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 721600 | 43010 | 43011 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | STORING | 6100.01 | *2-10-2017 Monteur aangemeld in planon. *4-10-2017 Gereed gemeld in planon. | Lekkage ventilatiesysteem. Afwijking LBK | Slijtage | units gecontroleerd hier niets aan kunnen vinden.wel was er tape van een kabeltoevoer gescheurd deze weer getapet.en ook zaten er meetgaten in het kanaal deze ook gedicht. | 201.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 721602 | 43010 | 43045 | Gereed gemeld | Verstopping klanten toilet en wasbak | STORING | 6101.01 | *12-10-2017 werkbon opgevraagd *13-10-2017 Nogmaals werkbon opgevraagd *24-10-2017 nogmaals werkbon opgevraagd *27-10-2017 Gebeld voor de werkbon degene die er over gaat is er niet er wordt gevraagd *27-10-2017 direct te mailen naar Sylvia Roos. *30-10-2017 Mail verstuurd naar Sylvia roos *2-11-2017 terugkoppeling zie gekoppelde mail. *7-11-2017 gereed gemeld in planon | Verstopping klanten toilet plus wasbak. | Verstopping | Toilet vacum getrokken (plopper). Dit was voldoende om het probleem op te lossenafgemeld in planon. | 114.96
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 721474 | 43010 | 43112 | Gereed gemeld | Storing elektra / verlichting diverse lampen defec | STORING | 6088.01 | *2-10-2017 Order aangemaakt en overgedragen naar WVB (MP) | Storing elektra / verlichtinggemeld door kenter 0118-4143304x bollen defect: paden 04 ; 21 ; 27 ; 34 3x TL-bakken defect: 1x wap-kantoor ;1x herengarderobe ; 1x dames garderobe.Slechte verlichtingSlechte verlichting | Veel lampen defect, valt buiten afkoop ivmkosten materiaal en veel defect duidt op achterstallig OH door derden | Materialen besteld div verlichting werkte niet bij de bollen zijn 4xde vsa stukbesteld bij wilfried ook een 4x18 vsa is ook besteld advies de vsa vervangengelijk met de bollen de licht van de gang geen spoed meer alles op een dagplannen bij mijn best wat tl vervangen heb deze van praxis geleverd gekregen ooktwee vsa vervangen en bedrading aangepastgeen hoogwerker nodig vliegtuigtrap kan ik er net bijdiv vsa vervangen en armaturen gerepareerd | 2401.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 721643 | 43011 | 43012 | Gereed gemeld | Buitenverlichting brandt niet op de juiste tijden | STORING | 6107.01 | *3-10-2017 Kan opdracht niet koppelen in NAV. *3-10-2017 Tel en per portal aangemeld. *5-10-2017 Afgemeld in Portal. | vorige week is de storing aan de buitenverlichting verholpen. De buitensensoris vervangen.We constateerde echter vanochtend (omdat we eerder begonnen voor de inventarisatie) om 05.30 dat alle verlichting rond het pand niet branddeHet was volledig donker. Waarschijnlijk moet ook de tijdschakelaar nog goed worden ingesteld. | Softwarematige aanpassing nodig door tijden aan te passen. Geen technischefout, maar andere instelling in moeten voeren op verzoek locatie. | kloktijden in de schakelaar aangepast naar de gewenste tijden. | 155.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 722483 | 43015 | 43025 | Gereed gemeld | storing Pir Zone 74 | STORING |  | *9-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | storing Pir Zone 74 | Onderdeel defectOnderdeel defect | Offerte maken voor vervanging, klant wil graag zone 74 vervangen hebben.Benodigd VE101AM van UTC.Pir zone 74 vervangen. Geleverd via UTC. DDV1016AM | 210.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 722720 | 43017 | 43018 | Gereed gemeld | Persoonlijke code wijzigen | STORING | 6152.01 | *9-10-2017 In behandeling genomen in planon. *11-10-2017 afgemeld in planon | Ben hier vandaag gestart als nieuwe winkelmanager wil graagmijn persoonlijke code in het systeem laten zettenOok staat er een melding open dat er een pir in storing staat | Verandering van Winkelmanager | Software aangepast, Code Winkelmanger vervangen voor de code van de nieuweWinkelmanager | 69.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 723017 | 43018 | 43080 | Gereed gemeld | Onduidelijkheid over wel of geen doormelding brand | STORING |  | *11-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Doormelding RAC niet aanwezig na werkzaamheden. | Onbekendheid locatie met systeem | Geen probleem! De klant dacht dat er nog een doormeling was naar de RAC maarvolgens sommige collega's is dit en ook niet goed! Ik heb met de klant deafspraak gemaakt dat woensdag 11 okt. a.s. na 13.30 uur met de klant contactwordt opgenomen om de doormelding naar de PAC te testen. | 164.72
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 723180 | 43019 | 43020 | Gereed gemeld | Storing cv ketel | STORING | 6175.01 | *11-10-2017 in behandeling genomen in planon *12-10-2017 Gereed gemeld, advies van de monteur doorgezet naar WVB *9-11-2017 **vervanging aangeboden op 727846** | De cv ketel die het luchtgordijn aanstuurt, gaat steeds op storing. De storingscode is A6.Afwijking cv-ketel | Slijtage | Reparatie uitgevoerdontsteek/ionisatiepen opnieuw afgesteld.bij herhaling ketel open maken omdat dan de brander dicht zit.wel nieuwepakkingen dan bestellen.ketel is aan vervanging toe dit is een Nefit turbo 21 uit het jaar 1994. | 198.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 723227 | 43019 | 43060 | Gereed gemeld | Kan niet in schakelen. | STORING |  | *12-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *12-10-2017 (WdB) Danny Vorwerk heeft gisterenavond telefonisch e.e.a. laten overbruggen *12-10-2017 storing is veroorzaakt doordat derden met werkzaamheden bezig zijn. *12-10-2017 Hem ook verzocht naar aanleiding van nieuwe service melding om de vestiging te *12-10-2017 informeren wanneer alles weer normaal functioneerd. | Er blijft een zone open staan. | Anders(Danny Vorwerk): Hoppenbrouwers installatie bedrijf is bezig met de lichtlijnente vervangen. Hierdoor is de melder in antimaskeer gekomen. AndersAnders | Instructie gegeven. Klant geholpen met een zone 33 overbruging.Instructie gegeven om de melder te overbruggen. Deze behoord vanzelf de volgendedag uit overbrugging te gaan.(danny vorwerk) er is een detector defect geraakt. 360 graden pir. DD669AM vanUTC tijdens werkzaamheden derden. Detector hangt op ongeveer 5 meter hoog.hoogwerker of rolsteiger benondigd om detector te vervangen. tijdelijkuitgeprogrammeerd.21-11-17: Danny Vorwerk , Pir geleverd, gemonteerd en getest. Zone 33functioneel achtergelaten. | 1002.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 723996 | 43025 | 43055 | Gereed gemeld | Opnieuw storing cv ketel. | STORING | 6218.01 | *17-10-2017 (JG) Aangemeld in Planon. Overgedragen aan WVB gerefereerd *17-10-2017 aan eerdere melding i.c.m. terugkoppeling monteur. | ketel gaat steeds op storing a6. Deze storing is vorige week reeds aangemeld. Monteur is ook langs geweest en heeft de ontstekingspen vervangen.Dit heeft echter niet het gewenste resultaat..Betreft ketel die het luchtgordijn entree aanstuurd.Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | KetelstoringKetelstoring | ketel uit elkaar gehaald en gereinigd en diverse pakkingen vervangen.de grondplaat moet vervangen worden art nr 77435 deze tijdelijk luchtdichtgemaakt met armaflex tape.Onderdeel vervangengrondplaat vervangen.ketl ga nog regelmatig in storing omdat gasblok slecht is.ketel moet vervangen worden . calculatie gemaakt op SO 727846 volgt z.s.m. | 507.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 724083 | 43025 | 43026 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING |  | *18-10-2017 (JG) Verder in behandeling op SO724096. | In de personeels heren toilet zijn de buitenste 2 urinoir verstopt (JG) Verder in behandeling op SO724096. | Verstopping riool door materiaal/welk materiaal onbekenddoorgespoten en functioneert wer. | Met de klant gebeld. Dit mag in de dagdienst opgepakt worden. Riool.nl dient aangestuurd te worden !!!Het betreft de buitenste 2 urinoirs van de heren toiletten ( personeel ). Ditdoorgeven aan riool.nl | 31.11
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 724096 | 43026 | 43031 | Gereed gemeld | Verstopping in de urinoirs plus 1 urinoir zit los. | STORING | 6228.01 | *18-10-2017 (JG) Aangemeld in Planon, per ongeluk VDV aangestuurd terwijl door *18-10-2017 door de avond monteur Riool.nl al geinformeerd is. Inkoop naar VDV *18-10-2017 geannuleerd en VDV geinformeerd. Nieuwe inkoop naar Riool.nl maken. *19-10-2017 (JG) Riool.nl is morgenvroeg, i.o.m. VM, morgenvroeg 20-10 op locatie. *19-10-2017 Aangepast in Planon. *23-10-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, technisch gereed in Planon. | Verstopping in de urinoirs plus 1 urinoir zit los. Gelieve oplossen. | (JG) Zie oplossing. | (JG) 3 x urinoir losgehaald, 1 x syfon vernieuwd, 3 x leidinggeveerd en alles vast gezet. Alles loopt weer prima door. | 235.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 724252 | 43026 | 43047 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur, deze sluit niet meer. | STORING | 6236.01 | *18-10-2017 (JG) Crawford aangestuurd, aangemeld in Planon. *23-10-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-10-2017 (JG) Werkbon toegevoegd, onduidelijk of het is uitgevoerd. *27-10-2017 (JG) Opnieuw status opgevraagd. *31-10-2017 (JG) Twee werkbon toegevoegd, op 02-10 is *31-10-2017 offerte aangeboden om complete besturing te vervangen. Voor *31-10-2017 nu hergeprogrameerd. *8-11-2017 (JG) calc SO726255. Technisch gereed in Planon. | Storing snelloopdeur, deze sluit niet meer. | (JG) Deur efaflex in storing f970 parameter 4. | (JG) Morgen electromonteur of lead langs sturen , ik kom hier nietverder mee .nwplanning.(JG) Vervolgbezoek 24-10: De besturing moet vervangen worden, op d.d. 02-10-2017is er een offerte aangeboden. De besturing hergeprogrameerd en getest, werkt nu tijdelijk maar storing kan terugkomen. Zsm compl. besturing vervangen(8000044387 efaflex serie nr) | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 724650 | 43030 | 43041 | Gereed gemeld | Pir zone62 heeft meerdere malen vals alarm gegeven | STORING | 6256.01 | *23-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *24-10-2017 Inbehandeling genomen in Planon dit is vergeten melding stond open vanaf 21-10 *27-10-2017 ==&gt;(RA) Navraag ontvangen van VM en mail gestuurd naar WVB Breda @ WdB | Pir zone62 heeft meerdere malen vals alarm gegevenPir zone62 heeft meerdere malen vals alarm gegeven.Anders | Waarschijnlijk tocht i.v.m. harde wind van de laatste dagen.Anders | Pir controleren, of ander type melder plaatsen.Definitief herstel, melder vervangen en getest. | 498.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 724971 | 43032 | 43038 | Gereed gemeld | Staande lantarenpalen op het parkeerterrein brande | STORING | Werkorder nummer: 6269.01 | *24-10-2017 Iov Wilfried de Bruijn ingepland voor Peter Smout 25-10 (MP) *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Onze staande lantarenpalen op het parkeerterrein branden niet, evenals ca. 8 stuks van de AH-XL. . Lijkt alsof er een groep is uitgevallen. De wm-AH is op de hoogte maar verwijst ons naar de beheerder: wie is dat? Graag regelen dat deze verlichting snel weer aan gaat: volgende week start de wigemeld door elzo kenter 0118-414330 | Oorzaak onbekend, lantaarnpalen zijn aangesloten bij AH, niet bij Praxis. Actie ligt waarschijnlijk bij pand eigenaar. Niet in contract scope Kropman. | Lantaarnpalen niet aangesloten op verdeelkast Praxis, maar bij AH XL. Hierheeft Kropman geen bevoegdheid om zonder toestemming iets te veranderen.Vestigingsmamanger AH verleent ook geen toegang. Advies om storing bij pandeigenaar te melden voor opvolging. | 104.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 725386 | 43034 | 43034 | Gereed gemeld | SPOED; Alarm blijft afgaan!! | STORING |  | - | Alarm blijft afgaan. Anders | Spoed alarm blijft afgaan. | Telefonische contact gehad met de winkel en die vertelden mij dat het isopgelost en dat het om een rookmelder ging die bleef afgaan.Het gaat hier dus niet om het inbraaksysteem maar om de BMC.Maar het probleem schijnt al verholpen te zijn dus er hoeft niemand heen. | 34.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 725773 | 43036 | 43038 | Gereed gemeld | Kan inbraakinstallatie niet inschakelen. | STORING |  | *30-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *31-10-2017 Storing is niet in Planon gemeld. | Kan inbraakinstallatie niet inschakelen. | Bekend Probleem en nalatigheid van de Praxis.Doormelding alleen via GPRS en niet via ethernet in verband met veel te langekabel afstand van de Ethernet lijn.GPRS sim is niet geregistreerd op dit moment en Vodafone is alleen bereikbaar opkantoortijden.Doormelding valt er regelmatig uit en bij praxis liggen al diverse offerte'svoor een oplossing. | Op locatie geweest.Lang gezocht naar de centrale deze hangt buiten het beveiligd gebied in de buurtvan de sprinklerinstallatie.Tekeningen zijn niet aanwezig in het verouderde logboek in de kast van de VM.op locatie tot ontdekking gekomen dat de GPRS uitgevallen is en Ethernet zowiezoniet aanwezig is.Hier is helaas op dit moment geen oplossing voor te bieden in het weekend,Waarschijnlijk heeft het met netwerkproblemen te maken of met het bereik van desimkaart.Op zondag 29-10 is verbinding weer hersteld. | 571.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 726576 | 43041 | 43056 | Gereed gemeld | Storing Verwarming kantoor werkt niet | STORING | 6346.01 | *2-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) &#x20;*17-11-2017 Vervolg offerte op 729163 | Verwarming kantoor ruimte doet het niet..Gelieve nakijken.gemeld door hr van rijsbergen 076-5721050 | Onderdeel defectOud systeem en ook staat ketel benodigt vervanging | Overgedragen aan meet en regel ivm module in regelkast defect. | 785.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 726638 | 43041 | 43042 | Gereed gemeld | Storing buitenverlichting pand blijft branden na v | STORING | 6349.01 | *2-11-2017 Kan monteur niet aanmelden in planon, systeem werkt niet 1202 uur (MP) | Buiten verlichting aan het pand te Breda blijft overdag brandenbranden hier is recent door kropman een sensor vervangen.gelieve nakijken.gemeld door hr van rijsbergen 076-5721050 | Betrof geen storing maar bedieningsfout/onbekendheid | Instructie gegeven, installatie heeft met hand aangestaan na omschakelingwintertijd | 34.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 726709 | 43041 | NULL | Gereed gemeld | Vluchtroute aanduiding in pad 14 is defect. | STORING | 6356.01 | *2-11-2017 (JG) I.o.m. Wilfried hiervoor 07-11 Danny Knuit inplannen. Aangemeld *2-11-2017 in Planon. *7-11-2017 (JG) I.v.m. vervolgwerk overgedragen wvb. | Vluchtroute aanduiding in pad 14 is defect. Het bord met het pictogram isafgebroken. Hoogte ca. 2,5 mtr.Afwijking ElektraAfwijking Elektra | noodverlichting eraf gereden met heftruck advies vervangen voor famostarslagvast .Anders | Offerte maken voor vervanging slagvastbestellen of gebeurt vakerNieuw armatuur geplaatst. | 663.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 727820 | 43048 | 43115 | Gereed gemeld | Storing deurslot personeelsruimte gaat zonder drup | STORING | 6416.01 | *9-11-2017 Adviesorder Safe aangemaakt (MP) *16-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-11-2017 Reactie Safe Beveiliging, is vervolg Kropman nodig, order overgedragen naar *20-11-2017 de WVB (MP) | Toegangsdeur naar personeelsruimte is zonder duppel-sleutel te openengemeld door k schelle 0183641000Monteur 178090 is ter plaatse geweest,Storing was al verholpen, alles werkte naar behoren. | - | Monteur 178090 is ter plaatse geweest,Storing was al verholpen, alles werkte naar behoren. | 457.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 728026 | 43049 | 43060 | Gereed gemeld | Storing camera systeem camera 2 werkt niet | STORING | Werkorder nummer: 6429.01 | *16-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Camera 2 geeft geen beeld meer.gemeld door marc stienen 013-5440200 | Onderdeel defectOnderdeel defect4004conditie CCTV is niv4, valt buiten afkoop scope | Inspectie uitgevoerd, camera is defect. Moet vervangen worden voor een CTB400Set van Aras. Graag opnieuw inplannen om camera te vervangen.Inspectie uitgevoerd, ctb400 set geleverd, geplaatst en functioneelachtergelaten. | 598.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 728086 | 43049 | 43049 | Gereed gemeld | Doormelding uitval | STORING |  | - | Doormelding uitval | Doormelding uitval | Klant een melding laten maken aangezien de kiezer zich alweer hersteld had.Vervolgens is de storing opgelost. | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 728556 | 43053 | 43055 | Gereed gemeld | PIR geeft al 3 dagen storing, reeds 3 x beveiligin | STORING | 6460.01 | *14-11-2017 Originele opdracht niet ontvangen, door storing mail bij SMC (MP) | PIR geeft al 3 dagen storinggemeld door hr de kok 0111-416999 | Niet duidelijk/reset gewenst | Functioneel herstel, Pir nagekeken en schoongemaakt. Vermoedelijk heeftongewenst alarm te maken met omgeving. Er stond een aluminiumtrap dicht tegen demelder aan en men heeft kerstverlichting in de buurt opgehangen. | 34.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 729065 | 43055 | 43133 | Gereed gemeld | Deur personeelsruimte en wap fuctioneren niet meer | STORING | 6484.01 - SM308922 | *17-11-2017 (IV) Overgedragen wvb | Deur personeelsruimte en deur Wapruimte functioneren niet meer via detoegangscontrole ze blijven open staan. | Onderdeel defectOnderdeel defect, vermoedelijk door hoge piekspanning na complete stroomuitvalzijn de blokvoedingen van de deuren defect geraakt. | De deur van het personeelsruimte en Wapruimte functineren niet meer ze kunnenopgezet worden zonder keytag.I.o.m Kevin Schelle de desbetrevende deuren met sleutel handmatig opslot gezetzodat deze toch dicht zitten.Morgen een monteur ernaar laten kijken.Blokvoedingen vervangen uit autovoorraad. Deze moeten ter aanvulling weerbesteld worden. Deuren gestest en functioneel achter gelaten. | 321.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 729234 | 43056 | 43081 | Gereed gemeld | Storing elektra / verlichting | STORING | nummer: 6494.01 | - | 1 schakelknop van de stoppenkast maakt slecht contact.Door meerdere malen de schakelaar heen en weer te bewegen gaat uiteindelijk de tCall 4297357Afwijking Bouwkundig | Slijtage | Offerte maken voor vervanging mechanisme werkt niet meer 28groepen worden op dekast 2 keer perdag geschakeld 365 dagen per jaar de schakerlaar is daar nietopgemaaktbeter zou zijn om relais schakelingen bij te maken rob van vliet heb ik fotosgestuurd waarschijnlijk moet complete binnen werk vervangen worden moet ookbuiten werktijd ivm spaningsloos maken kast.graag als offertegoed gekeurd word inplannen graag 2manrob is op de hoogte graag iom hemNawerk, Schakelaar vervangen op SO 733672 | 267.42
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 729540 | 43060 | 43060 | Gereed gemeld | cv systeem moet eerder worden opgestart maandag | STORING | Werkorder nummer: 6519.01 | - | iedere maandag steenkoud in de winkelverwarmingssysteem moet eerder worden opgestart.gemeld door hans de kok 0111-416999Afwijking GBS | Regeltchn. Install.Verozek om eerder warmer te krijgen, betreft dus aanpassing | Reparatie uitgevoerd, kloktijd van maandag van 9.00 naar 6.00 gebracht zodatdeze eerder opstart omdat deze op zondag geheel uit is.Dit ivm koudeklachten in de ochtend, tevens cv druk van 1 naar 2 bar bjjgevult,zodat de ketels weer volop functioneren. | 214.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 730111 | 43062 | 43068 | Gereed gemeld | Defect logo/billboards | STORING | 6536.01 | - | Het Praxis Logo, Lamp Links buiten doet het niet en de verlichting bord bij de weg. opnameAfwijking Elektra | Slijtage | Offerte maken voor vervanging buiten bij oprit reclame zuil vocht in armaturenvoetjes zeer slecht 4x 1x58watt aanbieding doen voor 4xled armaturen plusdubbel wcd met deksels voor buiten is ook stuk gevaar voor sluiting .het reclame bord is ook tl stuk gaat om grote kap die er afmoet zeker 2 man voornodig plus hoogwerker met langere arm . ook waren de bouwlampen de gasontladings lampenstuk voor 2maalphilips cdm-td 150watt (advies gelijk alle 13 vervangen omdat de hoog werker bijnodig is .)zat sluiting in groep lag 4xtl vervangen tl geleverd door praxis | 430.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 730427 | 43063 | 43075 | Gereed gemeld | De speeddeur sluit niet meer automatisch. | STORING | 6553.01 | *24-11-2017 (JG) Crawford aangestuurd, aangemeld in Planon. *24-11-2017 (JG) Crawford gebeld en gaat vanavond naar locatie. *27-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *27-11-2017 (JG) Crawford niet op locatie geweest, terugkoppeling volgt. *28-11-2017 (JG) Werk bon toegevoegd, onduidelijk of storing is opgelost. *28-11-2017 Terugkoppeling gevraagd. *6-12-2017 (JG) Nogmaals terugkoppeling gveraagd. *6-12-2017 (JG) Terugkoppeling ontvangen, technisch gereed in Planon. | De speeddeur sluit niet meer automatisch.Op display staat: door held open photoeye T12.We zien zelf niks wat voor het oog kan zitten. Die is vrij. | Wand aan L zjde is aangereden waardoor rails L naad naar binnen is gekomen enfotocellen in dagmaat niet functioneerde. | (JG) E.e.a. gericht waardoor fotocellen weer werkte. Deur is werkend achtergelaten. | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 730619 | 43066 | 43203 | Gereed gemeld | Schuifdeur ingang werkt niet meer | STORING | 6571.01 | *27-11-2017 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *29-11-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-11-2017 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *30-11-2017 Werkbon doorgestuurd naar WVB ivm offerte, order overgedragen (MP) | Deur doet niets meer, het gaat om de ingang buitendeur.gemeld door elzo kenter 0118-414330 | Aandrijving print defectdeur uit 1999, conditie buiten scope | Aandrijvingprint versleten. Er volgt offerte voor vervanging. | 115.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 730615 | 43066 | 43083 | Gereed gemeld | Warmelucht gordijnen blazen koude lucht | STORING | 2037-433111 | - | Warme lucht gordijnen in de entree geven allen koude lucht. De betreffende CVketels die deze moeten verwarmen doen het niet. Graag actie om storing teverhelpenAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | OUde ketels, advies vervanging. Offerte vervanging volgt | Bij aankomst stonden beide ketels op storing, installatiedruk stond op 0 Bar.Geen vulpunt in de buurt van de ketels, ongeveer 50/60 meter slang op de kopweten te tikken om de installatie op te vullen, slang loopt via looppad van deklanten.Installatie opgevuld tot 2 Bar.Ketel 1 aan de praat gekregen van ketel 2 is rookgasventilator defect.Van ketel 2 gaskraan dicht gezet en de stekker van de voeding van de ventilatorlos genomen.Staat nog wel 220 volt op ketel daar deze de cenvax regelaar van 24 voltvoorziet.Type ketel Remaha W 23 bouwjaar 1999.Ketels dienen behoorlijk bereikbaar te zijn.Op 14-12-17 heb ik de rookgasventilator vervangen, hierna ketel in bedrijfgenomen.Bij aankomst stond de andere ketel ook op storing, hiervan heb dewaakvlambrander schoongemaakt, deze ketel draait nu ook weer.Beide ketels draaiend en storingsvrij achtergelaten | 999.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 731170 | 43067 | 43273 | Gereed gemeld | Namelding storing Assa Abloy | STORING | 6602.01 | - | Storingsmelding direct bij Assa Abloy gedaan.Werkbon Assa Abloy ondertekend door Dhr MartinyPlanonmelding ontvangen van VM: 6602.01 | Rollers niet strak genoeg afgesteld | Deur met sn 111119233 gerepareerd Deur was ontkoppeld, deze ingekoppeld en deurgetest. Diverse rollers strakker gezet | 195.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 730970 | 43067 | 43070 | Gereed gemeld | Heater blaast koude lucht | STORING | 6592.01 en 6608.01 | - | Kropman pas geweest om de starttijd van de cv ketels bij te stellen. In het AGblaast de heater koude luchtWarmte klachtenWarmte klachten | PompstoringPompstoring | Bij aankomst stond de pomp vast, deze weer gangbaar gemaakt.Bij herhaling is het advies om deze te vervangen.Type pomp Grundfos UPS 25-40 180 220 VoltOp 01-12-2017 heb ik de pomp vervangen.installatie druk 1.8 bar.Installatie werkend en storingsvrij achter gelaten. | 588.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 732134 | 43073 | 43133 | Gereed gemeld | Storing PIR nooddeur 3 | STORING | 6637.01 en 6641.01 | *4-12-2017 Iov Wilfried de Bruijn &gt; Garant ingekocht (MP) *4-12-2017 Tel. en via mail Garant gaat vandaag naar locatie (MP) *31-1-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *20-2-2018 Werkbon Garant gekoppeld (MP) | PIR nooddeur 3 (is een aanvulling op vorige melding) graag toch met spoedvervangen: we hebben zowel zaterdag als zondag melding gehad van storing, zodatde beveiliging naar binnen moest. Graag vandaag nieuwe PIR monterengemeld door hans de kok 0111-416999 | - | Werkzaamheden nodeloos alarm geven. / De melder zou last.kunnen hebben vantocht, melder op dubbelpuls gezet. Wanneer deze toch problemen blijft gevenmoet er een DD477AM melder worde besteld en geplaatst. | 71.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 732136 | 43073 | 43083 | Gereed gemeld | Storing camera 4 valt uit | STORING | 6639.01 | *4-12-2017 Iov Wilfried de Bruijn &gt; Garant ingekocht (MP) *4-12-2017 Tel. en via mail bevestiging, Garant gaat vandaag naar locatie (MP) *5-12-2017 Werkbon Garant gekoppeld (MP) *5-12-2017 Werkbon Garant doorgestuurd, camera is opnieuw uitgevallen, klant wil laten *5-12-2017 vervangen. Zie opdracht 6656.01. Order overgedragen aan WVB (MP) | Camera 4 valt steeds uit. Connector losgehaald en er weer in gedaan: dan heb jeweer beeld. Maar vandaag ook weer uitgevallengemeld door hans de kok 0111-416999 | Zie onder oplossing.Onderdeel defectOnderdeel defect | Camera 4 een reset gegeven, hierdoor ging de camera weer online. Volgens deklant is dit van tijdelijk en valt dezebinnen afzienbare tijd weer uit. Foto's van de betreffende camera naar deinfobox gemaild om een eventuele nieuwecamera en lens te bestellen. (Klant geeft aan wanneer het beeld weer isuitgevallen.)Inspectie uitgevoerd, camera wederom uitgevallen na storingsbezoek van FirmaGarant. Camera is defect . Moet vervangen worden voor een vervangend type(CTB400 bestellen bij Aras te Drunen). Tevens geeft PIR 27 herhaardelijkproblemen. Advies deze te vervangen voor een vervangend type (DDV1016AM bij UTCin Weert bestellen).Pir en Camera vervangen. | 939.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03852 | 2080: Praxis Esdoornlaan | 732246 | 43073 | 43074 | Gereed gemeld | Afkoppelen meldkamer inbraakinstallatie | STORING | tel Jeffrey Denis | - | Afkoppelen meldkamer inbraakinstallatie.Praxisvestiging gaat hier sluiten. Graag de inbraakinstallatie afkoppelenvan de meldkamer van Trigion. | Anders | Niet opgelost/geen probleem. Installatie was al afgekoppeld doorVerhoeven/Kropman. | 77.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 733015 | 43076 | 43125 | Gereed gemeld | Defecte tl verlichting boven billboards en buitenl | STORING | 2097-433111-6663.01 | *7-12-2017 Adviesorder Nijkamp aangemaakt (MP) *7-12-2017 Buitenlamp hangt op 4 meter hoogte, billboards nog hoger (MP) *7-12-2017 Tel. aangemeld bij hr smit dat firma Nijkamp langs gaat (MP) | Betreft defecte tl-verlichting boven mijn bilboards aan de buitezijde van mijnpand, en defecte buitenlamp ook aan de buitezijde van het pandgemeld door andre smit 013-5438527 | - | 22-1-2018 is de Firma Nijkamp geweest om reparaties uit te voeren, het Bilboard is dermate verouderd dat het advies aan de VM is gegeven omde elektra van het bilboard te vervangen, de VM gaat in overleg met Praxis | 447.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 733337 | 43076 | 43109 | Gereed gemeld | Bestellen 5 I-buttons t.b.v. Salto smile systeem. | STORING | 6677.01 | *7-12-2017 (JG) Overgedragen wvb Breda. Aangemeld in Planon. | Ik wilde graag 5 I-buttons bestellen voor het Salto smile systeem.Anders | Anders | 5 i buttons geleverd | 144.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 733672 | 43077 | 43115 | Gereed gemeld | Storing Elektra verlichting | STORING |  | - | Afwijking Elektra | Slijtage | Definitief herstel schakelaar vervangen | 564.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 733728 | 43078 | 43167 | Gereed gemeld | storing detector pir zone 27 | STORING | 6689.01 | - | storing detector zone 27Anders | Hardwarematig | Instructie gegeven. telefonische iom met vm zone 27 laten overbruggen. uitleggegeven hoe de zone te overbruggen. ook uitgelegd dat het morgen ook moetgebeuren zodat er maandag een monteur komt.Danny Vorwerk heeft storing verholpen tijdens OP taken 10-1-18 | 39.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 734160 | 43080 | 43087 | Gereed gemeld | Toevoegen medewerker aan alarmsysteem. | STORING | 6722.01 | *11-12-2017 (JG) Overgedragen wvb Breda. Aangemeld in Planon. | Willen graag medewerker aan alarmsysteem toevoegen. Naam en code graag insysteem zetten. Mag evt op afstand (of ons op afstand assisteren om code zelfin te geven indien mogelijk) | Softwarematig | Software aangepast, code aangepast voor Stefan | 288.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 735537 | 43084 | 43119 | Gereed gemeld | Gebarsten ruiten | STORING | 6755.01 | - | 4 buitenramen bij in- en uitgang met ster/barsten waarvan 1 al glasschervenafbrokkelen aan binnenzijde.Betreft de vaste onderste ramen naast de schuifdeuren, dus niet van de deurenzelf. | schade aan ruit | glasschade is verholpen op 16-1-2018 ordernr. 529861 | 600.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 735888 | 43087 | 43090 | Gereed gemeld | Overvalbeveilging met spoed opnieuw aansluiten | STORING | 6774.01 | - | Bij kluis codeslot vervangen alleen de overvalbeveiliging is afgekoppeld enmoet met spoed aangesloten worden. Dit doet de monteur van Gunnebo uiteraardniet. | Kabel los | Kabel van het alarm weer aansluiten op het slot van de kluis (open onderdwang). / Bij aankomst was de kluismonteurnog bezig. Hierna slot weer aangesloten op het alarmsysteem. Paniek openingniet kunnen testen ivm overlast.Bij een laatste controle van het alarmsystemen bleek er een sabotage meldingvan zone 36 (sabotage nooddeur rechtsachter) open te blijven staan. In overleg met de klant deze op ongebruikt gezeten klant maak hier zelf melding vanrichting Kropman. | 245.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 736261 | 43088 | 43136 | Gereed gemeld | Sabotage alarm zone 36 | STORING | 6798.01 | *19-12-2017 In behandeling genomen in planon. | Sabotagealarm op zone 36, deze zone is momenteel overbrugt | Vandalisme, bekabeling nooddeur doorgeknipt.Vandalisme | Functioneel herstel, bekabeling van dc101 doorgeknipt. Dc101 moet vervangenworden. Utc is leverancier.Functioneel herstel, magneetcontact vervangen en getest. | 227.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 736017 | 43088 | 43130 | Gereed gemeld | CV ketel + heater in entreedeur werkt niet goed. | STORING | 2043-433111 | *19-12-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 21-12. Aangemeld in Planon. *29-12-2017 (JG) Overgedragen wvb i.v.m. vervolgwerk. *19-1-2018 ingepland monteurs 23-1-18 aangemeld in planon 6917.01 | 1) CV ketel valt met enige regelmaat in storing. 2) Heater in entree doet niet meer, Heater uitgang doet het wel.Daardoor erg koud bij ingang. Wellicht heeft idt met elkaar te maken.call 4326445 | Onderdeel defectOnderdeel defectOnderdeel defect | Reparatie uitgevoerd1) de ventilator van lucht gordijn defect. deze los geloppeld en laten draaienop 3 ventilatoren. 1 nieuwe bestellen en 4 filterstype unit: Biddle CA M-200-W2) PKZ ventilatie kantoor was uit. deze ingezet en na gemeten was nu 2.5Aslaatuit op 3.2Acontact opgenomen met de klant deze geeft aan dat er regelmatig een storingslampop het bedieningspaneel.Klant wil dit laten onderzoeken op korte termijn.Hier afspraak voor makenRK nagekeken en de stooring blijft bestaan ook na reset, het komt omdat een vande twee luchtgordijnen bij de ingang in stroring staat en moet nagekeken worden,de kap is e groot om aleen af te krijgen en warschijnelijk is deventilator/motor vastgelopen. er moet gepland worden dat er 2 man voor zijn omde kap af te halen en de unit na te kijken. Er was ook aangegeven dat de ketelook in storing valt, dat kwam door laagdruk in het systeem, die heb ikbijgevuld.Met Peter Smout ventilator vervangen, tevens filters vervangen van beide unitsventilator vervangen en filters vérvangen. systeem werkt weer | 1347.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 735990 | 43088 | 43088 | Gereed gemeld | Waterdruk in de CV installatie is te laag | STORING | 6785.01 | *19-12-2017 (JG) I.o.m. Jack van Oorschot gaat Johan Segers naar locatie. Aangemeld *19-12-2017 in Planon. *19-12-2017 (JG) Technische gereed in Planon. | Waterdruk in de CV installatie is te laag, waardoor de installatie nietinschakelt. Afsluiter op het vulpunt is lek, waardoor wij het systeem niet zelfkunnen aanvullen.Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 2 bar.vul en aftapkraan werkt gewoon. | 157.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 736371 | 43089 | 43102 | Gereed gemeld | Groepen electro kast nazien. | STORING | Op verzoek mail Dustin | *20-12-2017 (JG) I.o.m. JW hiervoor SO aangemaakt en Danny Knuit ingepland. *20-12-2017 Planon volgt! *21-12-2017 (JG) Danny Knuit niet naar locatie geweest. Afwachten JW wie wat of *21-12-2017 wanneer. | Vestiging Tilburg heeft naar mijn mening een echt probleem met de electro kast.Na het in en uitschakelen van de groepen kast is de gehele centrale letterlijkdoorgebrand. Mijn vermoeden zou zijn een zwevende nul fase door verouderdegroepenkast. Het kan zijn met het opschakelen van de groepen, dat een 220 fasevan de ene groep contact maakt met die van de andere groep. Dan krijg je 380volt en dat zou dan verklaren waarom bij alles van de centrale stuk was. JeroenDoesburg die zaterdag ter plaatse was constateerde dan ook een brandlucht. Ikwil jullie daarom adviseren om de groepen kast zsm goed na te laten kijkenzodat een 2e keer voorkomen kan worden.Monteur 177740 ter plaatse geweest en diverse metingen gedaan, Spanning normaalspanning tussen fase/aarde 230V, nul/aarde 0V tussen omliggende groepen 0VGeen probleem geconstateerd op dit moment. | reg. afwijking | Monteur 177740 ter plaatse geweest en diverse metingen gedaan, Spanning normaal spanning tussen fase/aarde 230V, nul/aarde 0V tussen omliggende groepen 0VGeen probleem geconstateerd op dit moment. 2 man x 2 uur --2 jan. 2018-- | 420.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC20718 | Praxis locaties regio Breda | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 738737 | 43098 | 43110 | Gereed gemeld | Deactiveren druppel t.b.v. binnendeuren. | STORING | 6860.01 | *29-12-2017 (JG) Timo (Garant) gebeld, gaan vanmiddag naar locatie. Aangemeld *29-12-2017 in Planon, locatie tel. geinformeerd. *15-1-2018 (JG) Werkbon opgevraagd. *15-1-2018 (JG) Storing is tel. opgelost, geen werk bon dus geen kosten aan verbonden. *15-1-2018 Technisch gereed in Planon. | Een van onze sleutelhouders is zijn sleutelbos verloren. We willen geenrisico's nemen en zullen de sloten van toegansdeuren vervangen. Aan deze boszat ook een druppe voor de binnendeuren. Vraag is of jullie de sleutel met zijnnummer zsm kunnen deactiveren. Gaat om de sleutel van M van Nes met nummer:4115586. Hij krijgt een nieuwe druppel met nummer: 4115742. | Werkzaamheden ivm verlies sleutelbos gebruikers | gebruikerslijsten aangepast | 222.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 740516 | 43104 | 43105 | Gereed gemeld | Alarmkastje geeft storing aan | STORING | SM314366 | - | Afwijking GBS | Priva kastje gaf storing aan. | Storing terug gegeven aan SMC met het verzoek om regiomonteur in te schakelen | 40.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 740200 | 43104 | 43108 | Gereed gemeld | Daklekkage door LBK | STORING | 6896.01 | *4-1-2018 (JG) Ingepland 08-01, aangemeld in Planon. *8-1-2018 (JG) Technisch gereed in Planon. | Naar aanleiding van diverse lekkages vanuit het dak in Breda is er via debeheerder een dakbedekkingsbedrijf geweest die het volgende heeft geconstateerd.Wij hebben via Dakbedekkingsbedrijf Elro het volgende vernomen:Door ons is geconstateerd dat een loszittende dakrandstrook t.p.v. opgaand werkvoor enige inwatering zou kunnen zorgen.Waarschijnlijk is dit niet de veroorzaker van de nu heersende lekkage, maar isbij nader onderzoek de verwachting dat de hieraanwezige luchtbehandelingskast(en) de lekkages veroorzaken.De loszittende dakbedekkingsstrook hebben wij hersteld m.b.v. APP-dakbedekkingen voor de luchtbehandelingskasten adviserenwij u hiervoor een installateur bij te betrekken.Voor de luchtbehandelingskasten verzoeken wij u zelf een leverancier aan testuren.Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.Gelieve door firma Kropman nalaten kijken en lekkages verhelpen.Deze lekkages zijn niet van vandaag of morgen .Groet,Tom van RijsbergenLekkage | Niet duidelijk/reset gewenstGeen technische oorzaak. | Inspectie uitgevoerd. Alle kasten op dak en afvoers daarvan nagekeken, en ik kongeen lekkage ondekken, de buitenkleppen zijn netjes dicht en de condensbakkenzijn leeg. Ook al zouden de kasten draaien en luchtkleppen openstaan, kan geenwatwr naar binnen gezogen doordat de filters ertussen zetten en de kasten hoogzijn gemonteerd en zelf een dichte bodem hebben. De afvoers van de condensbakkenzijn vuilvrij. | 108.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 740524 | 43105 | 43264 | Gereed gemeld | bedieningskast geeft storing aan | STORING | 2043-433111-6917.01 | - | Storingslamp brandSO742634 WTW boven het plafond, is uitgezet . is nog in reparatie. | Installatie door derden geplaatst en voor winter uitgezet. Nieuwe installatieniet opgenomen in scope. | contact opgenomen met de klant deze geeft aan dat er regelmatig een storingslampop het bedieningspaneel. Klant wil dit laten onderzoeken op korte termijn.Hier afspraak voor maken2) PKZ ventilatie kantoor was uit. deze ingezet en nagemeten was nu 2.5Aslaat uit op 3.2AWTW -unit SO742634 boven het plafond is uitgezet.WTW is hersteld | 361.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 740764 | 43105 | 43108 | Gereed gemeld | Totaal uitval doormelding Brakman 80 Tilburg | 1E LIJN ST |  | - | Na telefonische melding van Dhr. Borst (Koen) So 740764 aangemaakt en contactDanny Vorwerk opgenomen, het blijkt dat de siemens installatie al een half jaarbuiten gebruik is en gekoppeld is aan de alarmcentrale .SO 740764 doorgezet | - | Na telefonische melding van Dhr. Borst (Koen) So 740764 aangemaakt en contactDanny Vorwerk opgenomen, het blijkt dat de siemens installatie al een half jaarbuiten gebruik is en gekoppeld is aan de alarmcentrale .SO 740764 doorgezet | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 742634 | 43110 | 43256 | Gereed gemeld | WTW unit Boven plafond | STORING | 6976.01 | *10-1-2018 Melding in behandeling genomen in planon. &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;*13-3-2018 Klant heeft geinformeerd naar de status van de melding, werkvoorbereiding Breda &#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;*13-3-2018 een mail gestuurd met de vraag of ze contact op kunnen nemen. | In de ruimte naast het WM kantoor zit (waarschijnlijk) een drainagepomp. Sindsde ventilatie weer werkt (ongeveer twee weken) maakt deze erg veel lawaai. Ookzitten er grote vochtplekken in de plafondplaten | VentilatormotorstoringBetreft nieuwe installatie aangelegd door derden. Niet opgenomen in scope Kropma | Het betreft nhieSO740524 bedieningskast op storing , WTW is uitgezet. | 574.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 743542 | 43111 | 43133 | Gereed gemeld | Heater doet niets meer. | STORING | 6987.01 | *11-1-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 12-01. Aangemeld in Planon. | Gasheater houtbouw doet niet meer. Eerst deed deze zichzelf zo nu en dan ontsteken, doet nu helemaal niets meer. Alle controle uitgevoerd, echterheeft dit geen baat. Trap voor benaderen heater aanwezig. | Ventilatormotorstoringleeftijd 24 jaar oud | Toestel bij aankomst gecontroleerd, bij het aanzetten van de heather maakt dezeeen brommend geluid.Rookgasventilator staat vast, printplaat maakt ook niet echt een betrouwbareindruk.Contact opgenomen met de leverancier voor het opvragen van art,nr.Artnr van de rookgasventilator is 7022266 en artnr van de printplaat iGordijn stamt uit 1994, er volgt offerte voor nieuw gordijn. | 254.72
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 744018 | 43115 | 43119 | Gereed gemeld | Uitgangsdeuren aan buitenzijde sluiten niet auto. | STORING | 7006.01 | *15-1-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. Aangemeld in Planon. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-1-2018 (JG) Werk bon toegevoegd en technisch gereed in Planon. | De uitgangsdeuren aan de buitenzijde sluiten niet automatisch.Call 4352451 | - | (JG) Sensor defect, deze vervangen. Tevens slot defect, deze ook vervangen. | 15.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 746971 | 43119 | 43124 | Gereed gemeld | * buitenhek beschadigd | 1E LIJN ST | 7079.01 | *24-1-2018 inkoop doorgezet 24-01. heeft door JH 2e lijns stil gelegen | Door de storm van gisteren zijn onze hekken aan de buitenzijde van het pandbeschadigd.Deze zijn losgekomen van de steunpalen. | Stormschade | inkoop dicht laten zetten en order afgesloten | 45.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747624 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747625 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747626 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747627 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747628 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747629 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747630 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747631 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747632 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747633 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 747634 | 43119 | 43122 | Gereed gemeld | 1/12 deel Storingsafkoop 2018 | STORING |  | - | - | - | - | -2111.5
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 749984 | 43125 | 43210 | Gereed gemeld | Pinaansluiting van retourpinnen lukt niet | STORING | 7132.01 | *25-1-2018 Doorgemaild naar WVB Breda. | pinaansluiting voor retourpinnen lukt niet, te weinig outlets voor kassa's, erzit nu een switch tussen wat niet de bedoeling is.we hebben nu 6 dingen ( kassa, pin, telefonie, 2 x a4 printer, werkstation )daarvan zitten er 4 op die switch,graag bij de retourenkassa minimaal er 4 bijtrekken zodat alles netjes kanworden aangesloten ( gemeld aan martijn ter aar ) | Te weinig netwerkaansluitingen (wcd's) bij de balie, daarom is (tijdelijk) eenswitch geplaatst. | Niet opgelost, vervolgactie noodzakelijk.Opname gedaan voor definitieve oplossing.Er moeten 4 netwerkkabels getrokken worden vanaf de patchkast op Poort 33, 34,35 en 36 in de WAP ruimte en 2 dubbele RJ45 WCD's geplaatst worden onder debalie links bij de printer.Nodig:-2x RJ45 dubbele wcd.-4x 50 m CAT5E kabel. - 40 m Hostalit pijp 1". -10 x 1"sok-20 Klemmen 1" -20x plug 5mm.-20x Verzonken schroef 3.5 x 35 mm.- bindbandjes 300mm - Dogger - 2 man x 1 dag________________________________________________________________De kabels kunnen getrokken worden via een platte kabelgoot achter de printerlangs naar boven in de bestaande kabelgoot, via het verlaagd plafond naar de WAPruimte.De nieuwe WCD's kunnen geplaatst worden naast de bestaande WCD onder de balie .Arthur de Hek Praxis medewerker | 362.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 751164 | 43129 | 43151 | Gereed gemeld | Glasschade onder ruit rechts bij de ingang | STORING | 7152.01 | *29-1-2018 Melding in behandeling genomen in planon. *29-1-2018 Contact gehad met glaspunt. Nemen of vandaag contact op met de locatie om een *29-1-2018 afspraak in te plannen of gaan vandaag langs. *31-1-2018 werkbon opgevraagd *15-2-2018 Terugkoppling glaspunt: De afspraak om de ruit(en) te plaatsen staat voor *15-2-2018 19-2-2017 tussen 9.00 en 11.00.Zie gekoppelde mail. *15-2-2018 werkbon opgevraagd *20-2-2018 20-2 Glaspunt: Order is gisteren in zijn geheel afgewerkt, de post dient alleen *20-2-2018 nog afgemeld te worden door de monteur. *20-2-2018 Wanneer de gereed melding binnen is melden wij hem af bij u. *23-2-2018 afgemeld in planon. | In de vestiging Breda zit in de onderruit rechts bij de ingang enkele barsten gelieve deze ruit vervangen. | Schade aan ruit - verwijtbaar/molest | Glas vevrangen door Glaspunt | 281.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 752629 | 43131 | 43199 | Gereed gemeld | Pir 2024 geeft SAB OPEN. | STORING | 7198.01 | *1-2-2018 (JG) Aangemeld in Planon. | Systeem geeft reset gevraagd aan. Pir 2024 SAB OPEN.Blijft na reset steeds weer verschijnenCall 4367110 | Pir defect. Oorzaak niet bekend, mogelijk slijtage ,ouder dan 12 jaar.Technisch gebrek | Installatie gereset, er moet een PIR DDV1016Am besteld worden en danvervolgafspraak om Pir te vervangen.Definitief herstel. Pir geleverd, vervangen, getest en functioneelachtergelaten. | 496.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 753200 | 43132 | 43157 | Gereed gemeld | Storing electra- aansluiting 380V zagerij | STORING | 7201.01 | *1-2-2018 Thomas bank is op locatie gaat de storing oppakken heeft geen tablet. *1-2-2018 Melding in behandeling genomen in planon. *1-2-2018 Thomas bank is momenteel bezig met deze storing er is een relais defect. | storing in electra-aansluiting 380V zagerijwerkt met wellicht 1 fase minder, dus afzuigingmachine start niet gelijktijdigzaagmachine.Gelijke storing als vorige keerAfwijking Elektra | Onderdeel defect | Uitgezocht waar storing door komt. Ventitalor draait op 1 fase door, terwijl Bride zagen uitstaan. Aansturingsrelais van de afkortzaag blijft hangen.Relais is slecht. Voorlopig deze losgekoppeld zodat men kan blijven zagen.relais besteld en binnenrelais zagerij moet vervangen worden Defect relais vervangen. getest op werking en als de afkortzaag aan gaat werktde afzuiging ook. | 580.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 753536 | 43133 | 43137 | Gereed gemeld | Storing alarmsysteem | STORING | 7215.01 | - | Systeem valt regelmatig in storing.Call; 4368601Alarm schakelt wel in,Maar geeft af en toe foutmelding.Storing doorgeven verbinding PAK1.Op dat moment is het systeem niet in te schakelen.Tot nu verdwijnt defoutmelding iedere keer weer, maar er moet wel naar gekeken worden.alarm kastje ging gisteren en vandaag af met de volgende melding : storingverbinding pac 1 gisteren stopte het uit zichzelf weer en vandaag nadat mijncollega zijn code intoetste lijkt toch iets niet helemaal goed te zitten | Uitval praxis netwerk. | Instructie gegeven over te nemen maatregel bij dergelijke storing. Dit valtbuiten bereik Kropman. | 210.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 754247 | 43136 | 43136 | Gereed gemeld | Doormelding brand tijdelijk via IB laten lopen | STORING | tel. | - | Doormelding tijdelijk herstellen ivm uitgevallen siemens doormeldeenheid.Omdat de sia doormelding van siemens is uitgevallen geen doormelding naar de PAC | Sia doormeldeenheid uitgevallen. | Nu tijdelijk doormelding via de inbraak laten lopen. Dit is een noodoplossing.De storing aan de Siemens doormeldeenheid moet worden opgelost. | 284
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 754604 | 43137 | 43139 | Gereed gemeld | Kastje t.b.v. internet doet het niet meer | STORING | 7270.01 | *6-2-2018 (JG) Navragen aan wvb wie dit het beste kan oplossen. Aangemeld in Planon. *7-2-2018 (JG) I.o.m. Wilfried kan morgenvroeg hier Jac de Klerk naar toe. Aanpast in *7-2-2018 Planon. *8-2-2018 (JG) Technisch gereed in Planon. | Het gaat om de internet aansluiting bij onze deco balie. Het kastje zit er welmaar er is nu geen internet verbinding. Graag oplossen ivm aansluiten printer | De netwerkverbinding moet worden gecontroleerd en de printer moet wordentoegewezen aan het desbetreffende workstation. | De netwerkaansluiting gecontroleerd of deze verbonden is, dit is ok.De printer hier op aangesloten, geprobeerd de printer te verbinden met hetworkstation.Dit is niet gelukt (geen admin toegang)Contact gehad met Capgemini, deze verzorgt de ICT.ism met een medewerker geprobeerd de printer toe te wijzen maar ook dit lukteniet.Daarop een call aan laten maken voor Centric die de dataverzorging doet.De Praxis contactpersoon telefonisch naar Capgemini een opdracht laten maken enovergedragen aan Capgemini. | 209.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 754577 | 43137 | 43164 | Gereed gemeld | Thermostaat schakelklok doet het niet | STORING | 7265.01 | - | luchtgordijnen geven geen warme lucht.Thermostaat-schakelklok doet het niet.Er is overal wel netspanning op thermostaat, luchtgordijnen en CV'sKoude klachtenAfwijking regelingAfwijking cv-ketel | Ketels en thermostaat niet bereikbaar. Ketels staan op hoogte achter schermen enniet op veilige wijze berekkbaar. Loopt offerte voor vervanging ketels en maken veilig bordes. | Functioneel herstel, cenvax regeling defect,type system VAG400 ( foto,s Jack).de twee cv ketels tijdelijk door verbonden en de ketelthermostaat op 50 gradengezet.Regeling zo spoedig moelijk vervangen daar de ketels dag en nacht door blijvendraaien.Om bij de ketels en regeling te kunnen komen moet men gevaarlijken toerenuithalen en is dus niet arbo technische verantwoord.Ter plaatsen foto's gemaakt om dit verder te bespreken op de zaak.voor 5-3-18 een smal steiger besteld en met de RM afgesproken dat de twee stellingen onder de ketels leeg gemaakt worden.Op 05-03-18 in samenwerking met Mostafa regeling vervangen en getest.Installatie werkend en storingsvrij achter gelaten | 1476
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 754598 | 43137 | 43160 | Gereed gemeld | Camerabeelden doen het niet | STORING | 7269.01 | - | We zijn niet meer in staat om camerabeelden terug te kijken. | DVR is defect. Netwerkaansluiting is niet meer benaderbaar. Hierdoor is derecorder dmv de computervinding niet meer te bedienen/raadplegen. Recorder moetvervangen worden. Tevens heeft dit van invloed op de bedieningmogelijkheid. Mailgestuurd naar Wilfried de Bruin voor benodigd materiaal.Ouderdom installatie en NEN2767 buiten afkoop | Materialen moeten besteld worden.Navraag leverancier, recorder en toebehoren vervangen. monitor blijkt defect.terug naar breda gesbracht voor vervanging. installatie moet nog inbedrijfworden gesteld en uitgelegd.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 1859.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 755809 | 43140 | 43147 | Gereed gemeld | Handmelder van de wand afgereden. | STORING | 7302.01 | - | Afwijking beveiliging | Verkeerd gebruik | Handbrandmelder kapot gestoten.Heb de kapotte handmelder vervangen voor een nieuwe type.Deze getest en de BMI storingsvrij en in rust achtergelaten. | 392.3
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 755771 | 43140 | 43143 | Gereed gemeld | Brandalarm gaat loos af. Krijg niet uitgeschakeld. | STORING | 7302.01 | - | Brandalarm gaat loos af.Krijg zoemer niet uitgeschakeld. Call 4375253Medewerker heeft per ongeluk glaasje van brandmelder | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 757020 | 43145 | 43166 | Gereed gemeld | Camera gericht op de informatiebalie werkt niet | STORING | 7335.01 | *14-2-2018 melding in behandeling genomen in planon. *15-2-2018 navraag gedaan bij jan willem pastoor. Wachten op terugkoppeling. *15-2-2018 Planon geupdate , maandag komt Danny Voorwerk op locatie *20-3-2018 afgemeld in planon | 1 camera functioneert niet meer. Al van alles geprobeerd, maar lijkt gewoonkapot en zal dus vervangen moeten worden. Gaat om camera die gericht staat opinformatiebalieAnders Camera geeft geen beeld | Vandalisme/Molest. Via de opgeslagen beelden is te zien dat een medewerker meteen rolsteiger tegen de camara aan rijd op 13 feb 2018 om 18:31:40 uur. Hierdooris de camera defect geraakt. Bij controle van de beelden blijkt dat de cameravan de personeelsingang door slijtage defect is geraakt. Molest/vandalismeMolest/vandalisme | Materialen moeten besteld worden. Deze staan vermeld in de debrieftekst.Functioneel herstel – werkend achtergelaten. 2 camera's vervangen. Hier bleek 1camera defect te zijn die een groen beeld vertoont met strepen erdoor. Welfunctioneel kunnen maken dmv een andere video uitgang. Dit geeft echter niet debelldkwaliteit die men mag verwachten. Tevens is er tijdens de werkzaamhedengeconstateerd dat er camera defct is op de ingang. Vervolgwerk is dusnoodakelijk; de nieuw geplaatste cam moet worden omgewisseld en de defecte moetretour leverancier, De klant zal via Planon een nieuwe storingsmelding aanmakenvoor de camera van de ingang. Hierdoor kunnen beide acties gecombineerd worden.Ik zal een email versturen naar de werkvoorbereider met aanvullende informatie.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 2741.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 757825 | 43150 | 43202 | Gereed gemeld | Verlichting thv verfmeng balie brand niet meer | STORING | 7358.01 | *19-2-2018 Melding in behandeling genomen in planon. | LED verlichting in 1 armatuur wat rondom de verfmeng balie hangt brand niet meerCall 4382591 | Onderdeel defect - levering derden. | Inspectie uitgevoerd. 2 armaturen defect. geen gegevens op de armaturen.opvragen wie de verfbalie gebouwd heeft.de leverancier van de verfbalie is falliet, met Dustin overlegd,hij gaat een andere leverancier zoeken. | 215.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 757787 | 43150 | 43154 | Gereed gemeld | Schuifdeuren binnenzijde sluiten niet meer | STORING | 7355.01 | *19-2-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. Aangemeld in Planon. *23-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *23-2-2018 (JG) Werk bon toegevoegd en technisch gereed in Planon. *7-3-2018 (LH) afgemeld in planon | De schuifdeuren aan de binnenzijde bij de uitgang sluiten niet meer.Call 4381717 | fotocel defect deze vervnagen. duer status is conditie 4, is buiten scope | (JG) Fotocel vervangen. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 758436 | 43152 | 43172 | Gereed gemeld | Klantentoilet verstopt. | STORING | 2043-433111-7388.01 | *21-2-2018 (JG) Riool.nl gebeld (Maurice), gaan locatie bellen om afspraak af te stemmen. *21-2-2018 Inkoop verstuurd. Aangemeld in Planon. *23-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *13-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. TG in Planon. | Klantentoilet zit verstop. Hebben het al geprobeerd met chemischontstoppingsmiddel, maar dat is niet afdoende. | toilet ontstopt, doorgeveerd, valt onder verrekenbaar | (JG) Toilet ontstopt. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 759689 | 43157 | 43171 | Gereed gemeld | Stopcontact doorgebrand, graag vervangen | STORING | 7421.01 | *26-2-2018 melding in behandeling genomen in planon. | Stopcontact oven in kantine doorgebrand. Oven staat nu op anderstopcontact viaverlengkabel. Graag wandcontactdoos vervangenoverbelasting standaard wcd door gebruik oven op locatie, advies ceeform wcdhiervoor als vervanging te gebruiken.Materiaal op locatie geleverd.Preventief onderhoud | overbelasting standaard wcd door gebruik oven op locatie, advies cform wcdhiervoor als vervanging te gebruiken.Verkeerd gebruik | Definitief herstel cee form geplaatst oorzaak losse contact door niet gebruikenaadereind huls zit een 5x2.5mm kabel aangesloten op kracht groep de wcd zit gr68 op l1 ook op oven c form stekker geplaatst kast nagekeken ook pas schroefzat losFunctioneel herstel | 504.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 759557 | 43157 | 43159 | Gereed gemeld | Schuifdeur sluit niet meer goed | STORING | 7418.01 | *26-2-2018 (JG) Besam aangestuurd. Aangemeld in Planon. *28-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *28-2-2018 (JG) werk bon toegevoegd en technisch gereed in Planon. *7-3-2018 (LH) afgemeld in planon | Strip op kopse kant schuifdeur -&gt; uitgang -&gt; buiten vervormd waardoor deze nietgoed meer dicht gaat. | - | (JG) Mechanisme schade gerepareerd. | 24.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 759840 | 43158 | 43165 | Gereed gemeld | Klanten toilet en dames toilet nazien | STORING | 7433.01 | *27-2-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 01-03. Aangemeld in Planon. | De urinoir bij de klanten toilet geeft bijna geen water bij het spoelen, en despoel knop bij de dames toilet moet nagekeken worden. | Vandalisme, knop weg gehaaldAnders | Functioneel herstel, urinoir spoeler los gemaakt moet wel vervangen wordentevens drukknop van duoblok Sphinx deze is verdwenen.Onderdeel vervangen, urinoir zit nog wel verstopt. Wordt op opdrachtnr. 7510.01 opgepakt. Tot zover gereed. | 337.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 760186 | 43159 | 43160 | Gereed gemeld | Ketel valt met grote regelmaat uit. | STORING | 7447.01 | *28-2-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 01-03. Aangemeld in Planon. *7-3-2018 (LH) in planon afgemeld | Ketel valt steeds uit, moeten meerdere malen per dag de ketel weer opstarten. | Ketelstoring, thermokoppel defect van remeha ketel 1989 | Onderdeel vervangen, thermokoppel vervangen | 216.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 760414 | 43160 | 43210 | Gereed gemeld | Storing camera entree voordeur | 1E LIJN ST | 7451.01 | *1-3-2018 Order aangemaakt en overgedragen aan WVB (MP) | camera in entree (gericht op voordeur) functioneert niet meer goed.gemeld door erik stoltenborgh 0118-635844 | - | vervolgwerk gedaan op SO757020 | 15.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 761718 | 43165 | 43185 | Gereed gemeld | Urinoir klanten verstopt | STORING | 7510.01 | - | Urinoir klanten toilet verstopt | Verstopping als gevolg van aanslag urinesteenniet te voorkomen met onderhoud | Leiding gereinigd | 146.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 762657 | 43169 | 43174 | Gereed gemeld | Rechterschuifdeur uitgang loopt aan | STORING | 7546.01 | *12-3-2018 (JG) Opdracht toegevoegd en aangemeld in Planon. *14-3-2018 (JG) werk bon opgevraagd. *15-3-2018 (JG) Werk bon toegevoegd, TG In Planon | schuifdeur loopt aan en blijft 10 cm openAfwijking beveiliging | Dag kant kozijn krom gereden met pallet, hierdoor liep deurvleugel vast. | De melding via smc gehad, De heer De Hek teruggebeld en die gaf aan dat het geenspoed is maar wel graag de volgend werkdag een monteur sturen. De melding moetmaandag naar Assa Abloy Beasam doorgezet worden en de manager van Praxis op dehier boven genoteerd telefoonnummer terugbellen en de afspraak bevestigen.Dag kant kozijn krom gereden met pallet, hierdoor liep deurvleugel vast.Opnieuw afgesteld. | 133.4
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 763196 | 43172 | 43173 | Gereed gemeld | Schakelaar van verlichting in de zagerij is defect | STORING |  | *13-3-2018 Erik Stoltenborgh geinformeerd dat er morgenochtend 14-3 om 8:00 uur een monteur *13-3-2018 op locatie komt. | Schakelaar van verlichting in de zagerij is defect. Wanneer de schakelaar uitis, krijg je de verlichting niet meer aan.Bon in Planon aangemeldAfwijking ElektraAfwijking Elektra | Niet duidelijkNiet duidelijk | Reparatie uitgevoerd. Combinatie schakelaar is defect, schakelaar haperd.Combinatie gebruikt vanuit de vestiging (Sencys combinatiegeaard Barcode 8711216 418160)Opnieuw geboord.Reparatie uitgevoerd. Combinatie schakelaar is defect, schakelaar haperd.Combinatie gebruikt vanuit de vestiging (Sencys combinatiegeaard Barcode 8711216 418160)Opnieuw geboord. | 310.8
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 763202 | 43172 | 43186 | Gereed gemeld | Oranje waarschuwingslamp snelloopdeur defect | STORING | 7579.01 | *20-3-2018 (RA) Planon stond nog niet in behandeling =&gt; IB gezet. | Lamp van de snelloopdeur brand niet meer wanneer deur open of dicht gaat | Lamp niet aangesloten | Lamp zit niet aangesloten , kabel hangt los . Lamp heeft waarschijnlijk nooitgewerkt op ditsysteem want is 24V, op dit systeem werken alleen lampen 230V | 148.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 763762 | 43174 | 43210 | Gereed gemeld | Waterafvoer damestoilet loopt niet goed door | STORING | 2043-433111-7593.01 | *15-3-2018 (JG) Riool.nl aangestuurd. Aangemeld in Planon. *20-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *27-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *3-4-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *17-4-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-4-2018 (JG) Gebeld voor werk bon, volgt vandaag. | Water afvoer damestoilet staat hoog en loopt niet goed door. Daarnaast hebbenwe al de hele week last van stank (riollucht voor in de winkel) | Urinesteen aanslag, niet met onderhoud te voorkomen. | Ontstopping verholpen door Riool.nl | 46.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 764610 | 43178 | 43194 | Gereed gemeld | Buitencamera personeelsingang geeft geen beeld | STORING | 7630.01 | - | buitencamera (gericht op personeelsingang) geeft geen beeld meer. | Signaal camera komt niet aan bij recorder. Kabelbreuk, echter onbekend waar.Kostentechnisch goedkoper nieuwe kabel trekken aangezien kabeltrace niet te volgen is. | Er zal een nieuwe kabel moeten worden gelegd tussen camera en de recorder. Pandis 7 meter hoog en kabeltrace is aan het plafond. Een hoogwerker is dusbenodigd. Tyce toucan of iets dergelijks. Verder 100 meter COAX rg59 kabel opeen haspel! en 3 x RG59 BNC krimp connectoren(TUnr: 8539307). 1 dag werk met 2man. Uitgaande van een vrije werkvloer.kabel vervangen en systeem werkt weer goed. | 1757.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 765090 | 43180 | 43185 | Gereed gemeld | Gebruikerscode verwijderen en toevoegen | STORING | 7657.01 | *21-3-2018 Planon in behandeling genomen. | Graag gebruikerscodes aanpassen (een code afvoeren en nieuwe code opvoeren).Indien mogelijk maandag 26 maart (of in de loop van de volgende week). Graageven op afspraak zodat ik zelf aanwezig ben met de benodigde informatie.Wellicht te combineren met de storing aan ons camerasysteem (kapottebuitencamera) | Softwarematigpersoneelswissel praxis ander code benodigd | codes aangepast | 164.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 765081 | 43180 | 43188 | Gereed gemeld | Meerdere malen storing Longbeam 29 hoofdgangpad | STORING | 7655.01 | *21-3-2018 (JG) JW Pastoor gaat kijken of Danny Vorwerk beschikbaar is. Anders *21-3-2018 Garant naar locatie. Aangmeld in Planon. *21-3-2018 (JG) Danny kan einde van de dag, uiterlijk morgen naar locatie. Overleggen *21-3-2018 met VM of we wat meer ruimte hebben dan 2 uur. VM geeft aan dat vandaag, *21-3-2018 uiterlijk morgen akkoord is. Voicemail Dannt ingesproken. Aangepast in Planon. *27-3-2018 (JG) TG in Planon. | Longbeam 29 hoofdgangpad geeft meerdere keren per nacht een storing. Graag delongbeam nakijken. | Niet duidelijkNiet duidelijk | pir getest en geeft inderdaad onverklaarbaar alarm. Nieuwe Pir bestellen voorvervanging. Honeywell DT906. Tijdelijk op type255 gezet.Definitief herstel, pir vervangen. | 868.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 765804 | 43182 | 43182 | Gereed gemeld | Lekkage aan de keukenboiler | STORING | 7676.01 | *23-3-2018 In behandeling genomen in planon. *26-3-2018 afgemeld in planon. | Lekkage van de keukenboiler.Afwijking W | Lekkende overstort sifon. | Sifon en ribbenbuis gedemonteerd, ontstopt en schoongemaakt. De doorlaat is nuvuilvrij. | 178.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 765994 | 43185 | 43196 | Gereed gemeld | Overheaddeur eruit gereden | STORING | 7679.01 | *26-3-2018 Aan- en afgemeld in Planon. Aankondiging gedaan van offerte. *28-3-2018 Offerte 26-3 doorgezet naar wvb Breda | Overheaddeur eruit gereden | Molest. Deur is eruit gereden. | Deur gedeeltelijk functioneel hersteld. Deur kan niet ver genoeg open, dit vergroot de kans op aanrijding. Er wordt zo spoedig mogelijk een offerte voor reparatie aangeboden. | 1124.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 766303 | 43186 | 43186 | Gereed gemeld | Buiten verlichting moet opnieuw ingesteld worden. | STORING | Werkorder nummer: 7695.01 | *27-3-2018 Stanley Melissen pakt deze bon verder op. | In de vestiging Breda gaat de buiten verlichting aan het pand en de s verlichting aan het logo te laat branden gelieve deze tijd opnieuw lateninstellen.Call 4418680 | Tijd stond niet bij. | Tijd bijgezet en inschakeltijd aangepast. | 229.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 767793 | 43195 | 43196 | Gereed gemeld | Stank overlast voor in winkel en kantoren | STORING | Werkorder nummer: 7771.01 | *5-4-2018 Order aangemaakt en overgedragen aan WVB (MP) | We hebben de laatste weken veel last van stankoverlast voor in de winkel en de kIs niet helemaal duidelijk of dit te maken heeft met klantentoiletof werkzaamheden aan dakdoorvoer ivm ventilatie. (mbt laatste staat storing open).Graag beoordelen waardoor deze stank veroorzaakt wordt en adequate oplossing zoeken. Vooral de stank op kantoor boven is zeer onaangenaamgemeld door Erik Stoltenborgh 0118-635844Afwijking W | geen technische oorzaak, afhankelijk van windstand | ruimte s gecontroleerd.de stank is niet altijd zo af en toe gecontroleerd waar de stank vandaan kom.dit komt waarschijnlijk door een beluchting op dak van de riolering dat via dewtw unit die uit sta naar binnen word geblazen graag met spoed een beslisingnemen over deze unit dan zal de stank ook weg zijn.In planon gereed gemeld, oplossing ( WTW-unit) aangegeven. | 211.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 768245 | 43196 | 43199 | Gereed gemeld | Luchtheater geeft alleen koude lucht | STORING | 7803.01 | *9-4-2018 aan- en afgemeld in planon | Luchtheater geeft alleen koude luchtAfwijking W | vervangen ketels reeds geadviseerdin verband met verbouwing entree op hold gezet iom praxis | installatie stond drukloos deze bijgevuld.kraan zit heel ver weg advies om een tappunt dichterbij te maken.ook waren beide waakvlammen uit deze weer aan gemaakt.en thermostaat goed gezet | 158.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 768218 | 43196 | 43208 | Gereed gemeld | Camera kantine geeft geen beeld | STORING | 7795.01 | *6-4-2018 Order aangemaakt en overgedragen aan WVB (MP) | kamera in kantine (gericht op personeels ingang) geeft geen beeldgemeld door mp holster 0118-414330Afwijking CCTVAfwijking beveiliging | Slijtage van beeldchip waardoor er geen beeld meer kan worden weergegevenConditiescore 4 = buiten storingsafkoop | Materialen moet besteld worden. Benodigd van SmartSd Samsung SCD-5083P Mini domeen Vista Vpsu1000/12 1amp voedingCamera en voeding vervangen. Tijdens mijn werkzaamheden ontstond er een storingaan de Dwangcode op de kluisdeur. Nagemeten en geen afwijking kunnenconstateren. Als probleem terug komt moet praxis via Planon de firma Gunneboaansturen om een print te vervangen. | 661.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 768222 | 43196 | 43201 | Gereed gemeld | Storing airco kantine, reset werkt niet | STORING | 7794.01 | *6-4-2018 Order aangemaakt en overgedragen aan WVB (MP) *11-4-2018 Afgemeld in planon | Airco staat in storing in kantine. resetten helpt nietgemeld door mp holster 0118-414330Afwijking koeling | Batterijen afstandbediening leeg, gebruikers hadden dit kunnen afhandelenGebruikersfout/onbekendheid met bediening koeling. | Bij aankomst stond de unit op storing. Ik heb het gereset beneden en hij deedhet gewoon weer. Ik heb daarna de unit uitgebreid getest en druk tempratuurgemeten op dak. Ook filters schoongemaakt Het systeem doet het prima enschakkelt moeiteloos van verwarmen naar koelen en andersom. De batterijen van deafstandbid. waren wel leeg, die heb ik vervangen. Nu alles doet het enstoringsvrij achtergelaten. | 323.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 768696 | 43199 | 43215 | Gereed gemeld | Hoge weerstand zone 1046 nooddeur 1 | STORING | 7829.01 | *10-4-2018 in behandeling in planon | Loze melding op nooddeur 1, zone 1046(RA) Hoge weerstand zone 1046 nooddeur 1 sinds 07-04 15:38uurAfwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Bij de meldkamer komt een technische melding binnen van het systeem. Alleen kande meldkamer niet aangeven wat de melding betreft. Probleem schijnt al eenaantal dagen te spelen. Technisch gebrekTechnisch gebrek | Klant heeft voor nu de melding laten overbruggen bij de meldkamer. Waardoor ervoor nu niet meer gereageerd wordt op de melding. Klant wil graag dat er morgeniemand komt kijken wat het probleem is, zodat het opgelost kan worden.utc bestellen voor vervanging. ddv1016AM pir(prijs onbekend). Tijdelijk opongebruikt geprogrammeerd.Materialen besteld, pir vervangen en getest. | 656.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 770400 | 43207 | 43208 | Gereed gemeld | Alarmsysteem geeft een probleem zone 4 | 1E LIJN ST | 7893.01 | *17-4-2018 Planon in behandeling genomen. *18-4-2018 afgemeld in planon. | Alarmsysteem geeft een probleem zone 4Pir uitgang inbraakalarm. Afwijking beveiliging | Oorzak door Wifi hotspots welke geplaatst zijn door klant bij de detectoren | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Alles nagemeten en geen afwijkingkunnen vaststellen op de zones die regelmatig alarm geven. zone 4 en 36.Problemen zijn ontstaan na plaatsing van WIFI hotspots. Mogelijk ligt jhier eenoorzaak? Radar en WIFI kunnen wel eens dezelfde frequentie hebben. | 36.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 771228 | 43209 | 43209 | Gereed gemeld | Beveiligingspoortjes blijven afgaan. | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking beveiliging, Beveiligingspoortjes blijven afgaan. | Technisch gebrek, defecte poortjes. | Object (tijdelijk) niet in beheer, De beveiligingspoortjes vallen niet onder hetcontract met Kropman deze moet Praxis zelf verzorgen. | 40.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 771244 | 43210 | 43210 | Gereed gemeld | Inbraaksysteem geeft meldingen. | 1E LIJN ST | Werkorder nummer: 7917.01 | *23-4-2018 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *23-4-2018 (JG) TG in Planon. | Krijg bijna elek dag een melding vanuit het inbraakalarm. Is reeds al naar gekeken, maar is nog steeds niet opgelost.MORGEN GRAAG TELEFONISCH CONTACT. Call 4438559Afwijking beveiliging | klant heeft een hoge weerstandsmeldinggehad op 1044 op woendag om 2255 uur.zekering defect door werkzaamehden verlichting derden | Functioneel herstel – werkend achtergelaten 1044 is een PIR in 1 van deaanwezige lichtkoepels op ongeveer 8 meter hoog. Door slechte documentatie vanvorige installateur en omdat Praxis zelf ook geen gegevens heeft is hetuitzoeken welke van de 14 aanwezige lichtkoepels dit betreft. Er is wel eendefecte zekering geconstateerd welke gelijk door mij vervangen is. Dit duidt opkortsluiting in de bekabeling. Dit kan een mogelijke oorzaak zijn. Er is eenpartij bezig geweest met het ombouwen van de gehele verlichting naar LED. Voorhet uitzoeken is een personenlift typce toucan benodigd. Installatie in rust bijhet verlaten van het pand. | 297.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 772787 | 43221 | 43222 | Gereed gemeld | AG buitendeur, Roldeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | 7997.01 | - | AG buitendeur, Roldeur gaat niet meer dicht, loopt schuin.Inkoop order naar Craford ASSA BLOYKlant CP Dhr.Rooze op locatie.De monteur van Craford ASSA BLOY 1/5 uitvoeren | AG buitendeur, Roldeur gaat niet meer dicht, loopt schuin. | Kabels terug op trommel gelegd , roest op kabels en ze gaan rafelen , weerofferte gemaakt. KH | 217.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 772879 | 43221 | 43222 | Gereed gemeld | Sabbotage storing op Pir 12. | 1E LIJN ST | 7998.01 | *1-5-2018 (JG) Danny Vorwerk niet beschikbaar. I.o.m. Tjerk hiervoor Garant inschakelen. *1-5-2018 Timo (Garant) gebeld, belt mij zo terug. Aangemeld in Planon. *1-5-2018 (JG) Timo opnieuw gebeld, het is hartstikke druk. Hij gaat een telefoontje plege *1-5-2018 en belt mij zo terug met wat mogelijk is. *1-5-2018 (JG) Binnen nu en 15 min hoor ik of er een monteur naar locatie kan. *1-5-2018 (JG) Monteur Garant is onderweg en ca. 17:30 op locatie. Dhr. Denis tel. *1-5-2018 geinformeerd. *2-5-2018 (JG) Werk bon toegevoegd, TG in Planon. | Sabbotage storing op Pir 12. Kunnen hierdoor het alarm niet inschakelen. Graagde storing verhelpen. Dit betreft om een molest schade (pir is eraf gereden). | Molest - PIR is er af gereden. | Sabotage Pir 12 opgelost. &amp; installcode veranderd in overleg met kropmanaangepast. | 241.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 774040 | 43229 | 43236 | Gereed gemeld | Storing PIR 14 bij nooddeur achter in winkel | 1E LIJN ST | 8071.01 | *9-5-2018 Tel. navraag JW Pastoor wanneer plannen, belt terug (MP) *14-5-2018 Tel. navraag bij JW Pastoor, plannen 16-5 VM (MP) | Pir 14 (bij nooddeur achter in de winkel) heeft al meerder malen alarmveroorzaakt. Niet echt iets kunnen vinden.Vannacht ook moeten overbruggen.Denk dat Pir vervangen moet wordengemeld door erik stoltenborgh 0118-635844Afwijking beveiliging | Ongedierte | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. Pir nagekeken en getest. Geenbijzonderheden aan het detectiegebied waargenomen van de PIR. Wel enormehhoeveelheid ongedierte romdom de detector. De nooddeur sluit niet goed waardoorongedierte en een eventuele windvlaag de detector kan triggeren. Adviesafgegeven om dit schoon te houden en eventuele tochtstroken te plaatsen. Mochtprobleem terugkomen, moet PIR vervangen worden voor een alternatief, echter zalhet detectiegebied dan gevoeliger worden. | 74.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 774483 | 43234 | 43236 | Gereed gemeld | Airco in het Wap koelt niet meer | 1E LIJN ST | 8095.01 | *14-5-2018 Planon in behandeling genomen. *18-5-2018 planon afgemeld. | Airco in het Wap koelt niet meer Afwijking koeling | Unit was bijna leeg. Koudmiddel tekort. R410A | Unit op lekkage gecontroleerd, daarna met 0,95 kg R410A gevuld en op werkinggecontroleerd. Unit draaiend en storingsvrij achtergelaten. | 223.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 774604 | 43235 | 43236 | Gereed gemeld | Spoelmechanisme van een van de urinoirs lekt door | 1E LIJN ST | 8094.01 | *15-5-2018 in behandeling in planon *18-5-2018 afgemeld in planon | Spoelmechanisme van een van de urinoirs blijft lekkenCall 4459036Afwijking W | Vervuiling geweest drukknop van spoeler. Verwijtbaar gebruiker. | Ik heb de spoeler meermalen gedrukt en die sluite netjes af. verder heb ik nietsaangedan, de spoeler doet het nu gewoon. | 36.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 775375 | 43240 | 43335 | Gereed gemeld | Sprinklerkop defect geraakt door medewerker | 1E LIJN ST | tel. dhr. vd Zanden. | *21-8-2018 Nog steeds geen werkbon ontvangen. Verzoek wb @ Trigion *22-8-2018 Terugkoppeling ontvangen: Trigion heeft het zonder kosten opgelost. *22-8-2018 =&gt; @ Inkoop inkooporder laten vervallen. | Een sprinkler kop is kapot gegaan door medewerker | Molest | Klant heeft sprinkler installatie uitgezet.Firma trigion aangestuurdFa Trigion heeft het probleem opgelost op zondag. | 42.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 776104 | 43245 | 43245 | Gereed gemeld | Inbraak alarm blijft piepen / communicatie fout | 1E LIJN ST | SMC | *25-5-2018 Tel. contact gehad met melder, betreft inbraakinst. (MP) *25-5-2018 Iom JW Pastoor order bij Danny Vorwerk in planning gezet (MP) | Alarm blijft piepen // MK geeft aan COMMUNICATIE fout gemeld door Ilona 0111-416999Afwijking beveiliging | Technisch gebrek, uitval van internetverbinding | Definitief herstel, heeft zich vanzelf hersteld | 36.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 776109 | 43245 | 43249 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | STORING | 8208.01 | - | Afwijking beveiliging | Betreft internet verbinding van klant. | Definitief herstel, uitval van internetverbinding van Praxis, mogelijk landelijkprobleem aangezien meerdere vestigingen hier last van hebben. Internetverbindingheeft zichzelf al hertseld. | 36.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 776233 | 43247 | 43336 | Gereed gemeld | Deur uit de rails gereden | 1E LIJN ST | 8226.01 | *28-5-2018 planon in behandeling | deur uit de rails geredenAfwijking W | Molest/vandalismeDoek was uit rail gelopen en een paar keer doorgeslagen. | Contact gehad met de vestiging, 023-5720286. Gevraagd naar de urgentie maar erwas geen haast bij, melding mag morgen opgepakt worden, Assa Abloy aansturen omdeur weer te repareren.********************************************************************************Assa Abloy 28-05-2018:Doek weer op de juiste hoogte gehangen ivm gewicht en daarna weer in de rail gemonteerd. Deur opnieuw ingeregeld. Storingsvrij achtergelaten. | 222.89
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 776896 | 43250 | 43257 | Gereed gemeld | Sensor deur (winkelzijde) lijkt kapot. Tikt hevig. | 1E LIJN ST | 8262.01 | *30-5-2018 (JG) Crawford aangestuurd. Aangemeld in Planon. *6-6-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. TG in Planon. | Sensor deur (winkelzijde) lijkt kapot. Tikt hevig. Deur blijft op z'n automaat openstaan en gaat niet meer naar beneden. Handmatig werkt nog. | tegen fotocel gereden. weer recht gezet. | (JG) Fotocel reflector winkel kant was niet goed, dit weer goed geplaatst.Verder ook naar fotocel gekeken, die werkt ook. HSD werkt ook weer volgensspecs. | 280.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 777758 | 43255 | 43493 | Gereed gemeld | Inbraak Pir 04 Uitgang entree | 1E LIJN ST | 8300.01 - 2042-433111 | *4-6-2018 planon in behandeling genomen. | Inbraak Pir 04 Uitgang entreevaaak onnodig alarm op zone 4 | Via de camerabeelden zijn we erachter gekomen dat de schuifdeur spontaan openten een alarm veroorzaakt. Deze deur is vergrendeld. | Object (tijdelijk) niet in beheer, assa abbllllllllllllllllllllllloy aansturenom naar de schuifdeur te kijken. | 206.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 778004 | 43256 | 43257 | Gereed gemeld | Schuifdeuren uitgang winkel/entree opent spontaan | 1E LIJN ST | 8313.01 - 2042-433111 | &#x20;*5-6-2018 in overleg met de locatie door de monteur van Besam komt Besam morgen in de *5-6-2018 ochtend op locatie *5-6-2018 planon in behandeling genomen. *6-6-2018 advies doorgestuurd naar Stanley Melissen | laatste tijd regelmatig inbraakalarm. Hiervoor monteur kropman langs geweest.Wat blijkt de schuifdeuren uitgang van winkel/entree gaat zomaar spontaan open.Hierop reageerd de PIR (04) in entree waardoor inbraak alarm af gaat.Sleuteltje voor bediening deuren staat altijd op uit. Dus hoe kan dit spontaanopengaan. Evt sensor deur vervangen....? Camerabeelden waarop dit te zien iszijn opgeslagen. | Klacht slecht terug te vinden, print is 20 jaar oud.Conditiescore installatie buiten scope. | Klacht slecht terug te vinden, print is 20 jaar oud.storing zit wellichthierin. Evt. Kunnen wede sensor en standenschakelaar vervangen, maar is niet zeker dat dit de klachtoplost. Adviesautomaat volledig vervangen gezien de leeftijd. | 100.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 777947 | 43256 | 43263 | Gereed gemeld | Schuifdeuren ingang gaan niet helemaal dicht | 1E LIJN ST | 8312.01 | *5-6-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *6-6-2018 Werkbon AssaAbloy gekoppeld (MP) *6-6-2018 Mail gestuurd of storing is gerepareerd ivm opmerking materiaal niet in auto (MP *6-6-2018 Tel. contact gehad met Vincent Mauwen, fotocel en radar zijn defect, deze zijn *6-6-2018 besteld. Verwachte levertijd max. 1 week. Monteur heeft inst. werkend achter *6-6-2018 gelaten (MP) *12-6-2018 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De schuifdeuren van de ingang buiten gaan niet helemaal dicht.terwijl er vorige week nog onderhoud aan is geplicht.gemeld door tom van rijsbergen 076-5721050 | Defecte fotocel. conditie deur buiten scope 2767 | Materiaal niet in de auto.Radar sensor en sensor vervangen. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 778053 | 43256 | 43258 | Gereed gemeld | Noodverlichting brand niet, ook niet in test. | 1E LIJN ST | 8314.01 | *5-6-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 06-06. Aangemeld in Planon. *6-6-2018 (JG) Herpland naar 07-06. Aangepast in Planon. *7-6-2018 (JG) TG in Planon. | Noodverlichting brand niet, ook niet in test.Afwijking E | Armatuur door GRB gemaakt. Iov Praxis werkzaamheden GRB hersteld. | Armatuur defect, is vervangen.Remplace is niet uitgevoerd zodanig niet eerder geconstateerd. | 371.22
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 780482 | 43271 | 43278 | Gereed gemeld | Sabotage melding zone 1025 | 1E LIJN ST |  | - | Sabotage melding zone 1025Sabotage melding zone 1025Afwijking beveiliging | Sabotage melding zone 1025Lekkage | Sabotage melding zone 1025gerest met de klant, klant kon daarna inschakelen . Er moet vandaag naar zone 1025 gekeken worden.(Danny Vorwerk; 21-6-2108) Er zijn sporen van een (oude) lekkage op hetsysteemplafond, muur en de detector aanwezig. Mogelijk heeft dit een sabotageveroorzaakt. Melder is gisteren gereset en is sindsdien in rust gebleven. Melderuitvoerig getest en deze is functioneel bevonden. Mocht probleem terugkomen,gelijk vervangen voor een dd1016AM van UTC. | 130.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 780807 | 43273 | 43277 | Gereed gemeld | Storing van overvalsknop | 1E LIJN ST | 8476.01 | *22-6-2018 KLant heeft contact gehad met de monteur van Garant *22-6-2018 hij gaf aan er weinig mee te kunnen. De monteur heeft net opgehangen en *22-6-2018 de overvalknop gaf gelijk weer een melding. *22-6-2018 Garant nogmaals gebeld gaan nogmaals contact leggen met Praxis. | Storing van overvalsknop.Vanmorgen melding gekregen van alarmcentrale dat er een storing gemeld werd vande overvalsknop in onze telruimte.Momenteel word er geen storing meer doorgegeven | Na storing op pa knop ( zone 1031) in de telruimte | deze vervangen bij geprogrammeerd en getest. | 181.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 782132 | 43283 | 43284 | Gereed gemeld | Storing AG zone 79 en PIR AF zone 75, reeds 4 dage | 1E LIJN ST | 8546.01 | *2-7-2018 Order iom JW Pastoor en Danny Vorwerk voor 3-7 gepland (MP) | nooddeur AG zone 79 en PIR AG zone 75 al 4 dagen achtereen storingen .Alarmdienst al 4x binnen geweestgemeld door hans de kok 0111-4169992 pirren in het ag komen in alarm | sensoren zaten vol met ongedierte. | Sensoren schoongemaakt | 74.29
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 783136 | 43290 | 43320 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) deuren | 1E LIJN ST | 8596.01 | - | Er zit een storing in de zenders bij de deuren waar je de deuren mee open maakt. | 220V uitval hierdoor alle deursensoren in storing | Zekering dI2 was defect deze vervangen. | 212.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 783359 | 43291 | 43343 | Gereed gemeld | Storing F54 binnendeur AG, deur gaat niet open | 1E LIJN ST | Planon nog niet ontvangen | *10-7-2018 Adviesorder Crawford aangemaakt (MP) *10-7-2018 Mail naar planon praxis gestuurd met verzoek aanmaken planonnummer (MP) *16-7-2018 Offerte AssaAbloy ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB (MP) | Wij hebben een storing (F54) bij de AG binnendeur. De deur gaat niet meeromhoog, waardoor AG/magazijn niet meer bereikbaar is binnenlangs.contactpersoon Jeffrey Denis 0162451100 | Encoder type GFA DES 4 defect.installatie vorig jaar door derden iov Praxis geleverd, buiten scope kropman | Volgt vervangingsvoorstel. | 363.66
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 783375 | 43291 | 43291 | Gereed gemeld | URGENT: Molest: CV/KW buis geraakt door hoogwerker | 1E LIJN ST | 8613.01 | - | Molest: CV buis geraakt door hoogwerker SPOED!buis cv installatie ontzet door hoogwerker wegens werkzaamheden ledverlichting.bedrijf leijdsman. water lekkage. hoofdkraan staat dicht. koppeling vervangenen kraan. Hoogwerker is beschikbaar.Afwijking W | Molest/vandalismetegenaan gerden met hoogwerker | Uitgezocht wat er lekte; dit waren de koppelingen van 2 staartstukken. Bijpaneelradiator waren de koppelingen ontzet door de klap met hoogwerker.Koppelingen weer goed aangedraaid en aan paneelradiator gaan hangen om deze weergoed te krijgen. Installatie weer opgevuld en gecontroleerd op lekkages. | 254.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 783690 | 43293 | 43424 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 8636.01 | *19-7-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-7-2018 (JG) Werk bon toegevoegd en advies overgedragen wvb. | op 9-7-2018 hebben we melding gemaakt van een storing (8596.00). Alles leek toen te zijn verholpen. Nu werken de druppels voor de deuren niet goed. Je kunt alle deuren openen zonder druppel. Inclusief de kluisruimte.Gepland bij de firma Garant 12/7 KH | Storing inbraaksysteem (alarm) | Gepland bij de firma Garant 12/72x alternatieve stroomvoorziening geplaatst deze getest samen met de klant enwerkt.Voeding tbv van de deursturingen is kapot deze dient vervangen te worden tevensis de oude voeding onbewaakthierdoor is de storing niet opgevallen. Advies om de voeding van de deuren tevervangen met een bewaakte enindividueel gezekerde voeding.Dit gaat om 4 deuren die dus bewaakt moeten worden | 657.12
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 783665 | 43293 | NULL | Gereed gemeld | De druppels van deuren werken niet goed | 1E LIJN ST | 8636.01 | - | op 9-7-2018 hebben we melding gemaakt van een storing (8596.00). Alles leektoen te zijn verholpen. Nu werken de druppels voor de deuren niet goed. Je kuntalle deuren openen zonder druppel. Inclusief de kluisruimte. | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 784509 | 43298 | 43299 | Gereed gemeld | Storing schuifdeur ingang niet automatisch open/di | 1E LIJN ST | 8683.01 | *17-7-2018 Adviesorder AssaAbloy aangemaakt (MP) *18-7-2018 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | De schuifdeur van de ingang buiten gaat niet meer automatisch open en dicht heb de deur ook gereset. De ingang deur binnen gaat ook niet zoals het hoort. Gelieve nakijken.gemeld door tom van rijsbergen 076-5721050 | Print. | Print hersteld en getest op goede werking. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 785138 | 43303 | 43306 | Gereed gemeld | BMC 9 interne storing lus 1 sensor 28 winkel links | 1E LIJN ST |  | *23-7-2018 Tel. overleg met Tim Molenaar &gt; Garant aansturen (MP) *23-7-2018 Tekst wel ingevuld, nog niet verzonden/ontvangen (MP) *23-7-2018 Adviesorder Garant aangemaakt (MP) *23-7-2018 Terugkoppeling Garant, kunnen 26-7 VM naar locatie (MP) *23-7-2018 Volgens Tim Molenaar geen probeem, moet zone overbrugt worden tot *23-7-2018 bezoek Garant (MP) *23-7-2018 Tel. contact gehad met mevr. Braamse, deze gaat groep 3 overbruggen tot *23-7-2018 donderdagochtend (MP) *25-7-2018 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing BMC 9 interne storing ) Lus1 sensor 28Winkel linlks groep 3Call 4513481 | Zie onder oplossing. | Systeem herstel uitgevoerd, en storing kwam niet terug. Systeem is pasgeïnstalleerddoor Hoppenbrouwer techniek wellicht dat er nog garantie op het systeem eninstallatiezit. Contact gezocht met Hoppenbrouwer, maar deze heeft nog niet terug gebeld. | 168.28
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 785139 | 43303 | 43332 | Gereed gemeld | BMC | STORING | 2037-433111 | - | Storing BMC 9 interne storing ) Lus1 sensor 28Winkel linlks groep 3Call 4513481Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer. storing in de brandmeldinstallatie aan eenelement. deze is aanwezig in de winkel. er hangen meer rookmelders in de winkel.telefonische de klant zone laten overbruggen dat ze geen problemen hebben metinschakelen van de inbraak installatie. werktijd 16:00/16:30uurGarant was aangestuurd via SO785138 , gereed gemeld | 130.6
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 786098 | 43308 | 43355 | Gereed gemeld | Storing airco | 1E LIJN ST | 8783.01-2034-433111 | - | Systeem koelt niet meer alleen ventilator werkt. Gelieve zo snel mogelijk nakijken.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Er staan 2 unit's die niet goed werken. De reden hiervan is dat er te weingfreon in zit.Echter zit er r22 in, advies om de unit's te vervangen. Of een andere oplosingals dat mogelijk is.units worden in regie verwijderd ivm dakwerk | 408.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 786096 | 43308 | 43314 | Gereed gemeld | Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST |  | *2-8-2018 Danny Vorwerk aangemeld voor 2-8-18 | storing in zone winkel ook melding doorgegaan naar trigionStoring op een rookmelder winkel voorAfwijking beveiliging | Storing op een rookmelder winkel voor.(hoogwerker nodig en een RM merk argina)Technisch gebrek | hoogwerker nodig en een RM merk argina maandag oppakken tijdelijk zone 14storing BMC type 10 gezet ivm inbraaksysteemBMC gereset, storing blijft uit. | 196.94
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 786637 | 43312 | 43319 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur zagerij | 1E LIJN ST | 8835.01 | *1-8-2018 (JG) Crawford aangestuurd. *7-8-2018 (JG) Offerte reeds overgedragen aan wvb. Breda (02-08). | Roldeur zagerij is kapot en blijft open staan! Gevaarlijk kleine kinderen zonder toezicht kunnen de zagerij nu betreden! Heeft dezelfde storing als de AG speeddeur die ook al 3 weken kapot is. AUB Z.S.M. repareren!Afwijking E | Technisch gebrek | Contact opgenomen met de klant en met hem afgesproken deze storing morgenvroegdirect op te pakken.(JG) Encoder defect. Dient vervangen te worden. Offerte toegevoegd enovergedragen aan wvb. Breda. | 331.59
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 786804 | 43313 | 43314 | Gereed gemeld | Navraag/Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST |  | *2-8-2018 (JG) Zie SO786096. Doorgemaild naar wvb. | storing in zone winkelook melding doorgegaan naar trigionNavraag | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 786807 | 43313 | 43315 | Gereed gemeld | Navraag/Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST |  | *2-8-2018 (JG) Zie SO786096. Doorgemaild naar wvb. | storing in zone winkelook melding doorgegaan naar trigionNavraagmen had vorige week een storing aan de bmc en hierbij hebben ze contact gehadmet de storingsdienst | er is nog steeds geen contact geweest. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Storing moet verholpen worden | 101.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 787319 | 43318 | NULL | Gereed gemeld | Al een lange tijd storing BMC. dubbele bon | 1E LIJN ST |  | - | Al een lange tijd storing BMC.Call 4526498 | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 787320 | 43318 | 43322 | Gereed gemeld | Al een lange tijd storing BMC. | 1E LIJN ST |  | *7-8-2018 Danny Vorwerk en Danny Knuit aangemeld voor 09-08-18 08.30u *9-8-2018 Danny Vorwerk en Jac de Klerk aangemeld voor 16-08-18 va 09.00u | Al een lange tijd storing BMC.Call 4526498Afwijking beveiligingAfwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijkVermoedelijk word storing door warmte veroorzaak en ouderdom onderdelen vaninstallatie. | Storing zone 3 BMC, is reeds bekend, Navraag bij monteur gedaan, blijkt datstoring bij warm weer terug komt. lus dient compleet gecontroleerd moet wordenmet 2 personen en hoogwerker. Betreft een gedateerde installatie +-14 jr,soortgelijke storingen zijn niet uitzonderlijk. Dit zo doorgegeven aan personeelen evetuele instructie om zone bij het inbraakstysteem te overbruggen.verkeerde hoogwerker op staalkabel staat stroom danny achter bij deur heeft bordaan gehangenVermoedelijk word storing door warmte veroorzaak en ouderdom onderdelen vaninstallatie. Storing treedt spontaan op en is niet meer aanwezig na een reset.Advies iom Hfd Service Kropman, kijken of storing weg blijft als temp. gedaaldis komende tijd. Advies aan klant, resetten na optreden storing. Mocht storingterugkomen bij lagere temp. navraag doen voor opdracht vervangen installatie ofopdracht krijgen van klant om storing te mogen uitzoeken. Installatie onderdelenzijn namelijk mogelijk niet meer leverbaar bij enig mogelijk defect.Brandmeldinstalltie en zijn onderdelen is opgeleverd in het jaar 2001 en deonderdelen minimaal 17 jaar oud. | 899.01
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 787357 | 43319 | 43320 | Gereed gemeld | Storing middelste schuifdeuren entree | 1E LIJN ST | 8881.01-2034-433111 | *7-8-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. *8-8-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | De (middelste) schuifdeur van de entree is uit zijn ondergeleider gereden. Het geleidingsblokje is helemaal losik weet het inventariselement, maar het is de middelste schuifdeur aan debuitenkant van het pand. | - | Symptoom: BD 150 Slechte activeringProbleem: 330 A_Loopwerk deurOplossing: 140 Gerepareerd | 173.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 787454 | 43319 | 43327 | Gereed gemeld | Schuifdeuren uitgang buitenzijde blijven openstaan | 1E LIJN ST | 8890.01 - 2069-433111 | - | uitgangsdeur, buiten blijft open staan. 's avonds moeten we deze dichtduwen. | Fa Assa Abloy 08-08-2018:Deur in zeer slechte staat aangetroffen met diverse gebreken. Het probleemvan het open blijven staan kwam door een defecte fotocel. | Fa Assa Abloy 08-08-2018:Betreft toegang buiten uitgang.Diversen versleten,defect. Fotocel was nu ook kapot. Tijdelijk kunnenrepareren.deze moetvervangen worden door een veiligheidsensor. Noodaccu en ondergeleiders inslechte staat.Standenschakelaar is lam.advies compleet vervangen.is al een voorstel voorverzonden. Er komtnog een offerte voor minimale reparatie om de deur nog voor enige tijd werkendte houden.Deur werkend achtergelaten. | 166.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 787588 | 43320 | 43321 | Gereed gemeld | Opnieuw storing PIR 3 | 1E LIJN ST | 8698.00 | *8-8-2018 (JG) Op verzoek Brian hiervoor een SO opgestart. Melding ons onbekend *8-8-2018 en niet volgens het proces binnen gekomen. Om de klant hiervan niet de dupe *8-8-2018 te laten worden starten we een SO op. | Alweer storing PIR 3. Dit is afgelopen week gerepareerd. Aub zo spoedigmogelijk naar laten kijken. Wij kunnen het alarm niet zonder overbrugginginschakelen en hebben hier al erg lang last van. | waren veel restpunten project Hoppenbrouwers nog nioet aan kropmanovergedragen. | 360° Melder kassa gaf anti maskeer melding. Anti markering opgeheven in overlegmet de klant. Alles weer in orde bevonden. | 130.65
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 787706 | 43321 | 43321 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST |  | - | Kastje piept en geeft aan storing in PAC 1Afwijking internetverbinding | Niet duidelijk, deze verbinding is in beheer Praxisniet in beheer Kropman | Object (tijdelijk) niet in beheer, meerdere vestigingen van Praxis hebben lastvan dit probleem, na onderzoek. | 37.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 787774 | 43321 | 43321 | Gereed gemeld | Storing aan alarm. | 1E LIJN ST |  | - | Storing alarm, krijgen een lijnfout.Afwijking beveiligingLandelijke storing vod | Landelijke vodafone storing, beheer ligt bij Praxis ipv Kropman | Definitief herstel – instructie gegeven. I.v.m. Landelijkse storing bij Vodafonewas er een lijnfout in het inbraakmeldsysteem. Deze is reeds opgelost en destoring is automatisch herseld. | 34.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 787944 | 43324 | 43324 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem melder 59 | 1E LIJN ST |  | - | Storing in melder 59 Gardarobe HerenCall 45314300Afwijking beveiliging | installatiefout. installatie doorderden iov praxis aangelegd | Storingsmelding aangenomen, betreft een beveiligings probleem.Dienstdoende monteur Safety en Security gebeld en gegevens door gegeven, Praxisgebeld zijn op de website van 12.00-17.00 uur pen echter krijg een antwoordapparaat dat ze dez dag niet open zijn.Monteur S&amp;S pakt het verder op. Storingsrooster S&amp;S klopt niet,volgens lijstVincent Klink echter is een andere monteur. | 116.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 787946 | 43324 | 43326 | Gereed gemeld | storing melder 59 garderobe heren | 1E LIJN ST | 8943.01 | - | Storing in melder 59 Gardarobe HerenAfwijking beveiliging | Niet duidelijkBezoek garant 13-8:Pir zone 59 heeft veelvuldig nodeloos alarm gegeveninstallatie door derden aangelegd | Telefoonnummer gebeld echter bandje te horen met boodschap dat winkel geslotenis. Log van de meldkamer gecontroleerd, blijkt dat zone 59 diversen ongewenstemeldingen geeft de laatste dagen. Detector dient gecontroleerd te worden.Monteur hiervoor inplannen.Bezoek garant 13-8:de nummering op de melders en de teksten kloppen niet. Hetbetrof de melder kantoor naast kantine van de Fm. +draad zat niet onder de klemwaardoor de melder soms uitviel enopnieuw opstarte, dit geeft een nodeloos alarm tot resultaat. Contactenvastgezet 3n melder getest. Alles weer in ordebevonden. | 421.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 788142 | 43326 | 43328 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST |  | *14-8-2018 Garant is gisteren op locatie geweest zie SO 787946 *14-8-2018 Mail verstuurd naar Garant dat ze vandaag terug moeten gaan op locatie *14-8-2018 zie gekoppelde mail. *14-8-2018 Terugkoppeling garant gaan het vandaag niet redden maar morgen. *14-8-2018 Melder Praxis ingelicht. | Wederom storing in melder 59, monteur gisteren langs geweest en gaf aan alles verholpen te hebben. | Pir zone 59 heeft veelvuldig nodeloos alarm gegeven | de nummering op de melders en de teksten kloppen niet. Hetbetrof de melder kantoor naast kantine van de Fm. +draad zat niet onder de klemwaardoor de melder soms uitviel enopnieuw opstarte, dit geeft een nodeloos alarm tot resultaat. Contactenvastgezet 3n melder getest. Alles weer in ordebevonden. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 788481 | 43328 | 43328 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST |  | *16-8-2018 melding wordt door dhr Said Zoulfi geannuleerd. | Sinds afgelopende maandag hebben wij ieder avond problemen met onze alarm ( vergaderzaal). Ik heb ook de Pir van alarm ook schoon gemaakt maar het probleem is nog steeds niet opgelost.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | melding wordt door dhr Said Zoulfi geannuleerd.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 788581 | 43328 | 43334 | Gereed gemeld | Overheaddeur, geleider uit de rails gelopen | 1E LIJN ST | 8986.01 | *22-8-2018 Deur gefatsoeneerd, maar moet vervangen worden. Offerte Assa Abloy *22-8-2018 ontvangen en doorgezet @ Stanley Melissen. SO gesloten | 1 geleider helemaal krom, 2e geleider uit de rail gelopen. Pas gerepareerd ! Beter een keer een nieuwe erin hangen ?? regelmatig problemen en levert ook gevaar op. | Geleider uit de rails gelopen als gevolg van ouderdom/slijtage. | Functioneel herstel uitgevoerd. Rails zo goed mogelijk gericht en geleidersteruggeplaatst. Deur mechanisch en elektronisch afgesteld. De deur is in dermateslechte staat dat het advies wordt gegeven om deze te gaan vervangen.Voor het vervangen van de overheaddeur volgt een offerte naar PraxisHoofdkantoor. | 507.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 789273 | 43334 | 43341 | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | 9058.01 | - | Verstopte urinoir bij de klanten toilet in de Praxis vestiging te Breda.Gelieve ontstoppen.De firma Riool.nl aangestuurd. | Verstopte urinoir bij de klanten toilet in de Praxis vestiging te Breda. | De firma Riool.nl aangestuurdNieuwe chifon geplaats. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 789299 | 43334 | 43334 | Gereed gemeld | Storing verlichting hout/bouw boven nooddeur | 1E LIJN ST | 9059.01 - 2230-433111 | - | verlichting op hout/bouw boven de nooddeur, brandt nog steeds niet? Reeds 2 keer monteur bij geweest, nu na mijn vakantie nog steeds geen brandend lampje.Afwijking E | Niet duidelijk | Klant terugggebeld en afgesproken om morgen over de oude werkbonnen informerenen of iemand van de E afdeeling naartoe sturen. via SO794054 is naar voren gekomen dat er slechte verbindingen zitten in de lasdozen van de installatie , door slecht contact schade aan noodarmatuur | 41.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 789351 | 43335 | 43388 | Gereed gemeld | Storing airco | 1E LIJN ST |  | *9-8-2018 #Aangemaakt-door-werknemernr.:110380 *9-8-2018 Airco,s gecontroleerd en het betreft hier een 3 tal units welke gevuld zijn met *9-8-2018 het koudemiddel R22. *9-8-2018 deze units mogen we koudemiddelzijdig niet meer onderhouden, advies is om deze *9-8-2018 units te vervangen. *9-8-2018 Volgens bedrijfsleider is dit aan de pandeigenaar. *9-8-2018 Buitendeel gereinigd met hoge druk, unit werkend en storingsvrij achter geläten. *9-8-2018 Vkb aansturen voor calculatie | 12 juli aanvraag gedaan mbt onderhoud airco, omdat dit jaren reeds niet meer was gedaan. Tijdens mijn vakantie is er onderhoud gepleegd aan de airco's. De beide units in onze vergaderruimte doen het echter nu niet ? Heel graag een vervolgactie hiero | - | Airco,s gecontroleerd en het betreft hier een 3 tal units welke gevuld zijn methet koudemiddel R22.deze units mogen we koudemiddelzijdig niet meer onderhouden, advies is om dezeunits te vervangen.Volgens bedrijfsleider is dit aan de pandeigenaar.Buitendeel gereinigd met hoge druk, unit werkend en storingsvrij achter geläten.Vkb aansturen voor calculatie | 149.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 789396 | 43335 | 43341 | Gereed gemeld | Monitor camera geeft geen beeld | 1E LIJN ST |  | - | Monitor op kantoor geeft geen beeld meer.Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Groot spanningsuitval Midden Brabant TenneT.Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, er moet een nieuwe monitor besteld engeplaatst worden.Definitief herstel, monitor vervangen | 735.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 789627 | 43338 | 43341 | Gereed gemeld | storing imi | 1E LIJN ST | 9108.01 - 2268-433111 | - | kan het alarm niet inschakelen.melder. dhr. de Jong 0631953402 | Er bleef een zone open staan. | De klant heeft zelf met de installateurscodes de zone buitendienst gezet. Ditschijnt de overname code te zijn van de vorige installateur.werkbon Garant bijgevoegd | 346.9
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 789946 | 43340 | 43347 | Gereed gemeld | Overheadeur magazijn werkt niet automatisch | 1E LIJN ST | 9118.01 - 2097-433111 | *28-8-2018 (JG) Crawford aangestuurd. *31-8-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-9-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Advies overgedragen wvb. | Overheadeur (roldeur) richting magazijn functioneert niet meer, gaat niet meer automatisch dicht. Functioneert wel manueel. Sensoren lijken goed te staan maar relais zijn niet hoorbaar. | - | Magazijndeur achter gaat niet meer automatisch dicht, alleen dodemansbediening.Deur kan niet meer automatisch dicht. Deur heeft teveel schade en oogjes inrubber zijn er niet meer. Kan ook niet vervangen worden deur heeft teveelschade. Deur is in zeer slechte staat, dient dringend vervangen te worden. Zieook 16-8 h janssens.offerte aangevraagd | 178.81
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 790701 | 43346 | 43348 | Gereed gemeld | Buitenverlichting brand niet | 1E LIJN ST | 9150.01 -2039-433111 | - | Buitenverlichting brand niet. Ik denk dat de dag en nacht sensor opnieuw ingesteld moet worden door een stroomstoring.Afwijking E | Molest/vandalisme | De sensor aan de voorzijde getest en hierdoor wordt alleen de linkerlampgeschakeld.Tevens sensor achter buiten getest, heeft geen spanning, zekering groep 15 lageruit doordat er al langere tijd achter buiten een armatuur was afgereden,kroonsteen was al helemaal vergaan, hierdoor sluiting.I.o.m. vestigingsmanager hoeft dit armatuur niet terug te komen en dus daaromlasdoos geplaatst. Installatie weer in orde. | 343.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 792977 | 43362 | 43368 | Gereed gemeld | Storing camera systeem | 1E LIJN ST | 2043-433111 | - | monitor in kantine doet niets meer. Hierop zag je beeld van intercom bij personeelsingang (Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Scherm defectTechnisch gebrek | telefonisch contact gehad, scherm zeer waarschijnlijk defect, bij het uit- enaanzetten van het scherm valt deze gelijk weer uit. Vervangend type CT215C31 vancamtch te bestellen bij Aras.Definitief herstel | 956.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 793160 | 43363 | 43363 | Gereed gemeld | Saltoslot deur personeelsruimte werkt niet meer | 1E LIJN ST | 9453.01 - 2034-433111 | - | Onze binnedeur in de winkel naar de personeels ruimte is voorzien van een Salto smile slot wij hebben de batterij reeds vervangen maar de deur gaat met onze tag niet meer open. Graag iemand naar laten kijken.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing door gemeld aan Andy Geuijen van safety &amp; security.Hij de storing verder op pakken. | 29.94
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 793161 | 43363 | 43369 | Gereed gemeld | Slot reageert niet meer op tag | 1E LIJN ST | 9354.01 2034-433111 | *21-9-2018 (JG) I.o.m. Danny Bruin op dit SO verder gaan. Safe Beveiliging aangestuurd. *26-9-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *26-9-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Slot reageert niet meer op tagAfwijking beveiliging | Niet duidelijk | zie SO793160; telefonisch contact gehad met dhr. Robin, blijkt dat het zeerwaarschijnlijk een Salto slot betreft met druppels. De klink reageert nietaltijd. Batterijen reeds vervangen. Safe beveiliging hiervoor inkopenNieuw salto Ibutton Beslag geplaatst. Programmering overgezet vanaf de oude. | 619.43
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 794048 | 43369 | 43481 | Gereed gemeld | Overheaddeur sluit niet meer | 1E LIJN ST | 9507.01 | *26-9-2018 (JG) Crawford aangestuurd. *3-10-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *3-10-2018 (JG) werk bon toegevoegd. Onduidelijk of het is opgelost. Navraag *3-10-2018 bij Crawford gedaan. *3-10-2018 De opdracht is herpland naar vrijdag 5 /10 als 1e klus bij de monteur van *3-10-2018 Crawford Assa Bloy.KH. *3-10-2018 De klant is op de hoogte en akkoord. *9-10-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *12-10-2018 (JG) Kees heeft gesproken met Jos (Crawford), werk bon volgt. *22-11-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *6-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *16-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *16-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | In Breda gaat onze overheaddeur niet meer dicht. Wij hebben een reset gedaan aan de boevenkant. Maar er komt geen beweging in. Gelieve nakijken. | - | Nwe pln tbv Efaflex deur nr.8000034765. Geeft noodstop aan maar kan nietsvinden.Micro switch tbv de noodontkoppeling afgesteld.de deur getest en werkt goed. Erontbreekt een kapje van de BEA Active8one sensor de klant wilt dit erop hebben.Advies om de veren te vervangen gezien de aantal oppeningen | 254.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 794043 | 43369 | 43370 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 9505.01 | *26-9-2018 De firma Assa Bloy aangestuurd | De schuifdeur naar ons buiten terrein doet raar. De sensor werkt niet goed, als klant van de buitenverkoop weer terug naar binnen wil. De schuifdeuren van de hoofdingang hebben soms ook kuren. Werken soms een hele poos prima en dat doet zich soms he | - | BD 210 Soms een probleemProbleem 280 A_RadarOplossing 110 AfgesteldOpmerking Het gaat om 2 storingen op 2 deuren . 1ste storing is op instal nr0001-9127 deze zou vanbuiten af niet altijd reageren . Sensor afgestelt . Als het terug komt moetenze kijken of hetregent ja of nee. 2de storing htd reageert ook niet altijd op 1 sensor . Sensorook andersafgestelt reageert nu welContract C004-1187 | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 796099 | 43382 | 43385 | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | 4574644 - 2034-433111 | *10-10-2018 Adviesorder Riool.nl aangemaakt (MP) *12-10-2018 Werkbon Riool.nl ontvangen en gekoppeld (MP) | Urinoir klanten toilet is verstopt gelieve nakijkenAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, morgen ontstoppingsbedrijf sturen iomde klantAfvoerleiding doorgeveerd. | 114.96
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 796410 | 43384 | 43637 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *11-10-2018 De klant geinforeerd dat Variable langs komt. *22-10-2018 Goedemiddag, *22-10-2018 Het project loopt nog even door. Er zijn nieuwe traanplaten besteld zodra die *22-10-2018 binnen worden deze geplaatst. *22-10-2018 Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben. *22-10-2018 Met vriendelijke groet, *22-10-2018 Sjaak Meeuwsen | Bij onze schuifdeuren in Breda bij de ingang en uitgang ligt op de vloer ijzeren traanplaten om het hoogte verschil van binnen en buiten op te vangen.Nu zijn deze traanplaten dusdanig verbogen dat hierdoor een onveilige situatie onstaan waardoor kl | - | Besam op locatie geweest maar dit probleem betreft niet de schuifdeur maar devloerplaten, dit is voor variable ( doorgekregen van Brian Zwanenburg)Het project loopt nog even door. Er zijn nieuwe traanplaten besteld zodra diebinnen worden deze geplaatst.Wij gaan ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,Sjaak Meeuwsen | 400.02
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 796635 | 43386 | 43389 | Gereed gemeld | Storing elektra / verlichting herentoilet werkt ni | 1E LIJN ST |  | *15-10-2018 Op verzoek van Peter Smout artikel, bewegingssensor, besteld bij TU breda. | Verlichting in herentoilet springt niet aan, of gaat in knippermodus. Waarschijnlijk defect beweginsmelder. Gelieve na te kijken/vervangen.callnummer 4577444Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, afspraak gemaakt met de klant voormaandag.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. sensor doorverbonden nieuwe bestellenart TU 3165131Definitief herstel, sensor vervangen en getest. | 447.69
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 796863 | 43388 | 43571 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) PIR 75 AG | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | PIR 75, AG 3 meldingen in de afgelopen 8 dagenCall 4578762PIR 75, AG 3 meldingen in de afgelopen 8 dagen | Niet duidelijk, misschien tocht van overheaddeur. | Op locatie gaan om deze storing verder te onderzoeken. Door Garant vervangen va ntwee stuks PIR dual. | 288.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 797685 | 43392 | 43614 | Gereed gemeld | verlichting ledbaan werkt niet tegels/laminaat | 1E LIJN ST |  | - | Achterste Ledbaan vanaf de tegels - laminaat tot de bouwstraat doet het niet. Stop schiet na 15 minuten uit (2x vandaag)Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Mijn Colliga Spencer heeft gebeld met klant en afgesproken om de storing maandagop te lossen, voor deze klant een actie op maandag plannen. Contact opnemen metSpencer Sonokromo van vestiging Spijkenessen voor meer info. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, groep staat vandaag hele dag in.nagemeten niets gevonden amprage was in orde. bij volgende problemen automaatvervangen. | 190.95
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 798146 | 43396 | 43413 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur | 1E LIJN ST | 10005.01 | *23-10-2018 (JB) Crawford aangestuurd. | Deur gaat zonder aanwijsbare reden omhoog. En blijft dan open en dicht gaan. | Spiraalkabel voor de fotocel. | Storing hspd efefaflex. Vermoedelijk keert de hspd steeds om op signaalvd fotocellen waar de spiraalkabel zo nu en dan voorlangs komt tijdensde neerwaartse deur beweging. Opgelost door de spiraalkabel uit tedraaien en strakker te zetten. Nu komt deze niet meer voor de fotocellen. | 249.04
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 798777 | 43400 | 43487 | Gereed gemeld | klantentoilet urinoir verstopt. | 1E LIJN ST | 10063.01 - 2034-433111 | - | Urinoir bij klantentoilet verstopt.call nr. 4587665Afwijking WAfwijking W | urinoir verstoptVerkeerd gebruik | Klant diverse malen geprobeerd te bellen , echter niet te pakken gekregen. Priois laag.maandag riolering bedrijf aansturen riool.nl: Urinoir ontstopt klanten ruimte toevoer pompje lekt en onder de pot. Pot hangt losStoring beoordeeld, vervolgactie urgentpijpje van de zeep van de urinior spoeler zat los deze vast gezet nu weer inorde. | 349.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 799143 | 43402 | 43403 | Gereed gemeld | St lijnfout alarm | 1E LIJN ST | 10102.01 - 2043-433111 | - | systeem staat in storing. Lijnfout. Heeft geen verbinding met meldkamer. (WellicNet als vorige keer hersteld het systeem blijkbaar niet vanzelf. Graag even contAfwijking beveiliging, | Technisch gebrek, landelijke storing Vodafone | Om half 11 was de storing bij Vodafone verholpen en was er weer doormelding.Ik heb diverse malen contact gehad met vodafone voor de status van de storing. | 159.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 799452 | 43403 | 43487 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 10132.01 - 2037-433111 | *30-10-2018 Ingepland voor 31-10-2018. | CV ketels van warmeluchtgordijnen in entree doen het niet. Staan in storing. Wellicht waterdruk en thermostaat.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Ketels van warmtegordijngecontroleerd en waakvlammen waren uit, deze aan gemaakt.Van de linker ketel is de elektrode van de piezoontsteking defect en in deaansluitsnoer zit een breuk waardoor deze soms weigert.Tevens zijn van beide ketels de druk/manometers lek, deze dienen ook vervangente worden, betreft 2x Remeha W23 ketels.De situatie zoals deze nu is, beoodeel ik als onveilig om bij de toestellen tekomen, dit dient aangepast te worden.Beide ketels in bedrijf achtergelaten.Vervolg op so 821614 | 343.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 800139 | 43406 | 43431 | Gereed gemeld | Moet goed naar Inbraakalarmsysteem gekeken worden | 1E LIJN ST | 10154.01 | - | Omschrijving:Er moet goed naar het alarmsysteem gekeken worden. Er staan meerdere meldingenin, waaronder antimask op pir2. Deze staat momenteel op negeerstand bijTrigion. Is het mogelijk en toegestaan alle antimask eruit te gooien? We hebbenhier constant problemen mee.Gepland 5/11 tussen 13 - 16 uur. voor info planner Kees Huygen bellen.KHStoringen van de antie mask beveiliging van de detekters van zone 2, a | Technisch gebrek | naar mijn bevindingen zijn de 2 detekters in de verlichtingshoek erg dicht bijhet afdak van de etalage zijn gemonteerd.het advies hierbij is om de detekters een halve meter hoger boven de stallenbalk te monteren.Garant heeft op verzoek van de VM de detektors niet verhangen, wel alle meldingen gereset , werkend achtergelaten | 411.2
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 800203 | 43408 | 43419 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur | 1E LIJN ST | 4595422 | *9-11-2018 werkbon opgevraagd | Geeft Storing F60 aan.. Hij gaat hierdoor niet meer omhoog of naar beneden.Afwijking W | Technisch gebrekterugkoppeling crawford 12-11Efaflex deur ging niet helemaal open.Eea hersteld en snelheden aangepast. | Contact gehad met de melder en storing mag morgen opgepakt worden door AssaAbloy.terugkoppeling crawford:Storing F60, onderloop, uitrijbeveilingsschakelaars ednagekeken, doorgemeten, opn.Ingeregeld, maar deur blijft in storing staan. Nwe pln Wilco en jeroenterug.Hierbij de bon van de monteur.Er komt nog een nieuwe planning, melding is nog niet gereed.terugkoppeling crawford bezoek 12-11Efaflex ging tot 3/4 open, eea hersteld, snelheid open en sluiten hoger gezet,motor opn.Ingeregeld. Deur getest en functioneerd weer. | 588.71
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 800468 | 43409 | 43411 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 10171.01 | *7-11-2018 (JB) Werkbon ontvangen en gekoppeld. Tevens Brian Zwanenburg verzocht om de *7-11-2018 offerte nogmaals onder de aandacht te brengen. | deur bij uitgang (kant winkel) staat geblokkeerd. Kan niet meer automatisch open of dicht. Daarnaast regelmatig problemen met deur bij uitgang aan straatkant. Geeft regelmatig storingen. Graag ook direct checken svp | Aanrijdschade | Er is tegen de deur aangereden.ondergeleider en loopwielen kapot.Fotocelveiligheid voldoet niet meer. Er is reeds offerte voorvervanging van e.e.a. graag deze volgen. | 154.87
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 801672 | 43416 | 43427 | Gereed gemeld | Snelloopdeur werkt niet meer | 1E LIJN ST | 10238.01 - 2252-433111 | *12-11-2018 (JG) Crawford aangestuurd. *14-11-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. Vervolgwerk noodzakelijk. *23-11-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Vannochtend gemaakt maar de deur doet nu niets meer. | - | Nwe pln zsm. Mo of Gokman ivm touw Efaflexdeur. Touw Efaflexdeur is stuk. Deurnu opengezet.Touwen links en rechts vervangen, de deur getest en werkt goed.oorzaak door datde deur uitgereden is en de deur open gestuurd werd is de touw boven in om deveer heen gekomen en is de touw gebroken. | 251.34
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 802298 | 43418 | 43518 | Gereed gemeld | Nazien elektra groep, 7.30 iemand aanwezig | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *14-11-2018 (JG) Overleggen met Stanley welke e-monteur op korte termijn hier naar *14-11-2018 toe kan. *14-11-2018 (JG) Gesproken met Temmy, Danny Knuit zou eventueel naar locatie kunnen. *14-11-2018 Danny gebeld, bezig bij SVB Rotterdam. Gaat overleggen met Wilfried wat mogelijk *14-11-2018 is. *14-11-2018 (JG) In overleg met Wilfried kan hiervoor morgen 1e werk Jac de Klerk ingepland *14-11-2018 worden. | Iedere ochtend schakelen wij alle groepen in door de knoppen om te draaien. Bijhet omdraaien van Groep 3 hoorde ik geknetter en zag ik vonkjes achter en stopvandaan komen (drie stoppen op deze groep). Hierna weer uitgeschakeld. En diteen paar keer herhaald. Nu lijkt het weer goed. Graag spoedig controleuitvoeren.Afwijking EAfwijking EAfwijking E | slechte verbinding/zekeringhouder defect.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Zodra de groep ingeschakeld is gaat de zekeringhouder van fase 3 "lassen" ookwanneer je de houder heen en weer beweegt.De zekering eruit gelaten om het risico van brand uit te sluiten.materiaal besteld.Materiaal ligt klaar bij TU Roosendaal , monteur aangemeld voor 08.00u 16-1116-11-18,Spanning uitgeschakeld, patroonhouder losgehaald.de montagebout en schroefgat vd spanningsrail is zo ver beschadigd dat er geennieuwe patroonhouder gemonteerd kan worden, de schroefdraad is dol.maten opgenomen en foto's gemaakt vd spanningsrail.materiaal wordt besteld en zsm vervangen.Definitief herstel een gedeelte van de kast vervangen | 1113.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 803369 | 43423 | 43437 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST |  | - | Wij hebben een tweede! defect aan de schuifdeuren. De buitenste deuren van de uitgang gaan maar sporadisch automatisch open. De ene keer wel, dan weet niet. Omdat de binnenste deuren ook al defect staan (deze staan helemaal open, incident 89-131739)Afwijking W | Technisch gebrek | Contact opgenomen met de klant.Mede door dat er al meerdere deuren defect zijn is bezoek van Assa Abloy morgen20-11-18 dringend gewenst.Dit morgen 20-11-18 als eerste oppakken.Klant vraagt vraagt zich af waar eerder gemelde storing is blijven liggen.Deur is volledig versleten, mechanisch en electrisch. Er komt een voorstel voorvervanging.Er was wederom een pallwt tegen de pui aan gezet waardoor de deur klem liep.Provesorisch gerepareerd.Offerte volgt op SO 806005 | 417.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 803360 | 43423 | NULL | Gereed gemeld | Alarm melding 85 dk | 1E LIJN ST | 10298.01 | *19-11-2018 de winkel gebeld en contact met de winkelmanager. *19-11-2018 Deze melding kan komen te vervallen, Dhr. Denis stond te kijken op de bak *19-11-2018 terwijl de deuren open stonden. | Alarm melding 85 dk entree deur. Wij kunnen niks gevonden krijgen. Verlichtingwas ook aan vanochtend, maar alles was gewoon afgesloten. | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 804137 | 43426 | 43437 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur | 1E LIJN ST | 10361.01 | *10-12-2018 Chris van de praxis gesproken die wou graag weten wanneer de deur wordt gemaakt *10-12-2018 Ik heb contact gehad met Assa Abloy die gaven aan dat zij op 23-11-2018 *10-12-2018 een mail met offerte hebben gestuurd naar Elaflex. *10-12-2018 Ze hebben vandaag weer een herinnering gestuurd. *10-12-2018 Mochten zij een bericht krijgen sturen zij deze naar praxis@kropman.nl | De veer van de snelloopdeur is gesprongen. Deur gaat niet meer open. Gelieve nakijken. | kap van rader is weg, en veertje vanmotorontkoppeling was aangepast | Ketting gebroken tbv veren in kolom. Tevens kap van rader is weg, en veertje vanmotorontkoppeling was aangepast. Betrefd speed deur efaflex. Offerteprijsaanvraag gemaakt,met foto's serienr. Ed. | 222.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 805130 | 43431 | 43440 | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | 10410.01-2034-433111 | *28-11-2018 (JG) Van der Velden aangestuurd. *5-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | urinoir klanten toilet verstoppingAfwijking W | Technisch gebrek | contact met de klant gehad en afgesproken dat er morgen een ontstoppingsbedrijflangs kom.deze moet nog aan gestuurd worden.(JG) Urinoir ontstopt, zat papier in. | 116.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 805063 | 43431 | 43609 | Gereed gemeld | Snelloopdeur naar de zagerij reageerd niet goed | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *3-12-2018 Offerte doorgestuurd naar stanley melissen *3-12-2018 SO op log 65 gezet | Roldeur naar zagerij reageert niet op de bewegingssensor. Zodra de deur sluiten je loopt er onder door gaat de deur gewoon dicht. Dit is heel gevaarlijk.Graag zsm oplossen. | defecte fotocelbeveiliging. | Vervangen fotocelbeveiliging bij snelloopdeur houtzagerij i.v.m. defect. | 1167.55
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 805428 | 43432 | 43439 | Gereed gemeld | Storing deurslot / systeem / rolluik | 1E LIJN ST | 10424.01-2230-433111 | *29-11-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. *5-12-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *5-12-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Deur gaat niet meer dicht, binnen geen lampje buiten rood.Afwijking W | Technisch gebrek | persoon gebeld van de praxis storing is al 2 dagen zei hij en assa ambloy kwamer toen niet uit volgens hem.afgesproken met hem dat we morgen assa abloy langs sturen.het was niet nodig om vandaag of morgen langs te komen.Buiten sensor zou regelmatig blijven hangen waardoor de deur openblijft staan .Sensor afgestelt en een nieuwe regenkap geplaatst oude was helemaal kapot . Alshet probleem blijft dan moet er een andere r1 sensor op de buitenkant gezetworden | 94.53
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 808628 | 43446 | 43448 | Gereed gemeld | Sensor schuifdeur werkt niet altijd | 1E LIJN ST | 10535.01 | *12-12-2018 (JG) Besam Assa Abloy aangestuurd. *14-12-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Sensor schuifdeur werkt soms wel soms niet. Is de deur naar de buitenverkoop.Deze wordt nu intensief gebruikt ivm de Kerstbomenverkooop | - | Een andere radar buiten neer gehangen, die er zat reageerde heel slecht en somsook niet. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 808650 | 43446 | 43446 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 10537.01-2069-433111 | - | inlog-kastje piept en blijft piepenAfwijking beveiliging | Softwarematig probleem | Definitief herstel. telefonisch contact gehad met filiaal en alles was rustigmet het alarm systeem. er is vanmiddag bij meerdere filialen lijn uitvalgeweest. | 38.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 811593 | 43455 | 43536 | Gereed gemeld | Zone 13 storing | 1E LIJN ST | 10617.01-2097-433111 | *21-12-2018 (JG) Garant Beveliging heeft pas volgende week donderdag tijd. *21-12-2018 Andy Geuijen gebeld, gaat het vandaag oppakken. | Gisteravond is onze BMC in alarmstand gegaan ,Trigion en medewerker Praxis hebben gepoogd hem uit te schakelen, helaas blijft de installatie de melding geven dat Zone 13 een storing heeft. Vannacht heeft de BMC overbrugt gestaan, maar vanaf 9.00 gaAfwijking beveiligingAfwijking beveiliging | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Accu's van hulpvoeding vervangen(zone 16/ M-56) i.vm. defect (leeftijd &gt;4 jaar).Systeem gereset en in rust achtergelaten. Accu's van de centrale gecontroleerd,deze zijn tevens &gt;4 jaar oud en dienen ook vervangen te worden(2x12Ah)Accu's van de centrale vervangen, systeem in rust achtergelaten. | 714.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 812754 | 43461 | 43462 | Gereed gemeld | Storing heaters | 1E LIJN ST | 10653.01-2037-433111 | - | slechts 2 van de 6 plafondheaters geven warmte af. Temperatuur in de winkel is momenteel 16 gradenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Algemene gas storing. Heaters diverse malen gereset , totdater voldoende gastoevoer was. | 379.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 812755 | 43461 | 43462 | Gereed gemeld | Storing luchtgordijn | 1E LIJN ST | 10654.01-2037-433111 | - | Er komt geen verwarmde lucht uit. Alleen koude.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. Cv ketels op gas storing. Diverse malen gereset tevensinstallatie bijgevuld. Thermosaat en cv ketels op leeftijd en slechte staat | 192.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 813889 | 43467 | 43502 | Gereed gemeld | Verlichting fietsenhok doet niets meer | 1E LIJN ST | 2268-433111 | - | Verlichting bij ons fietsenhok doet niets meerAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld armatuur defect Definitief herstel armatuur vervangen | 365.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 815003 | 43468 | 43552 | Gereed gemeld | Storing snelloopdeur | 1E LIJN ST | 2252-433111 | - | Deur functioneert niet goed. (5x melding afgelopen periode) Deur wil sluiten maar gaat weer open dit herhaalt zich en dan blijft de deur maar open staan. | - | Snelroldeur in winkel. Storingen opgelost | 139.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 814969 | 43468 | 43469 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2039-433111 | - | Geeft storing aan op nooddeuren en geen idee hoe ik het moet overbruggenKlant CP Marc Stienen TEL:013-5440200Geeft storing aan op nooddeuren en geen idee hoe ik het moet overbruggen. | Er waren zone's overbrugd in het systeem, en men wist niet hoe ze verder moesteninschakelen. | Telefonisch met de klant de zone's uit overbrugd gehaald, verder uitgelegd hoehij kan overbruggen.4-1-19 bij de meldkamer nagekeken of er problemen waren geweest met inschakelen,alles was probleemloos verlopen. | 76.89
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 817263 | 43473 | 43475 | Gereed gemeld | Draad alarmsysteem schuifdeuren anders aansluiten | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *8-1-2019 (JG) Garant aangestuurd. *8-1-2019 (JG) Timo gesproken, gaat kijken of er vandaag een monteur heen kan. *9-1-2019 (JG) Monteur Garant begin van de middag op locatie. Klant tel. geinformeerd. *10-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Schuifdeuren vervangen door Assa Abloy. Draad van het alarmsysteem is afgekoppeld. Moet anders worden aangesloten | - | Dc van uitgang rechts zone 13 was doorgeknipt. Dit hersteld en goot geplaatst.4meter goot. | 256.26
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 817688 | 43474 | 43479 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2042-433111 | - | Gisteren is Firma Garant langsgeweest voor onderhoud alarm. Gisteravond kon ik het alarm niet inschakelen door foutmelding PIR2 entree (verstoord PIR2). Daarommaar overbrucht. Dit is niet wenselijk. Graag zo spoedig mogelijk melder controleren. (me | melder stond in antimask | Melder stond in antimask deze spanningsloos gemaakt en getest.Werkt weer naar behoren. | 123.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 819521 | 43480 | 43481 | Gereed gemeld | Nazien schuifdeuren uitgang buitenzijde | STORING |  | - | - | BD 150 Slechte activering, 130 A_Print | Print afgesteld. | 171.33
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 821829 | 43487 | 43504 | Gereed gemeld | Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST |  | *22-1-2019 Mail gestuurd naar Garant Timo ze gaan terug 22/1. | na groot onderhoud gisteren vanochtend 7 uur storingsmelding niet te resetten | - | Systeem gereset storing blijft weg | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 822318 | 43488 | 43550 | Gereed gemeld | Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *23-1-2019 Let op de actie is voor Garant Timo gaat dit verder regelen. *23-1-2019 Ze gaan vanmiddag de pir tijdelijk uitzetten. *23-1-2019 Daarna opnieuw inplannen + een hoogwerker nodig omdit weer te herstellen.KH *23-1-2019 De klant is op de hoogte. *22-3-2019 Mail gestuurd naar Garant , De planner Timo gaat dit maandag 25/3 verder *22-3-2019 uitzoeken en inplannen.KH *26-3-2019 Werkbon Garant doorgestuurd, naar WVB ivm advies vervangen ivm verouderde *26-3-2019 installatie (MP) | na groot onderhoud maandag dinsdagochtend onwisbare storing hier is monteur bij geweest en storing is gereset agelopen nacht wederom storing, deze is gewist door beveiligingsbedrijf nu om 10 uur wederom storing deze was na 5 minuten te resetten. nu | Bij aankomst stond groep 3 automatische melders voor buitendienst, geen storingaanwezig. | Deze weer in dienst gezet en gereset. Voor storing aan de am melders in dewinkel is een hoogwerker nodig. Er zit hier een oud argina systeem met oudemelders. Deze kunnen wij niet vervangen ivm ouderdom, advies deze te vervangen. | 190.22
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 823008 | 43489 | 43497 | Gereed gemeld | Overheaddeur magazijn is defect | 1E LIJN ST | 2230-433111 | - | Onze magazijn deur/buitendeur is defect (18.30) en kon niet meer automatischsluiten. We hebben de deur met veel horten, stoten en kraken uiteindelijk dichtweten te krijgen. Er kwam zelfs ijzergruis van het deurmechanisme bovenin naarbeneden dwarrelen, dit zorgde voor een zeer onveilig gevoel. Ik heb deprioriteit nu op status "hoog" gezet, aangezien we de deur hebben dichtgekregen, maar men begrijpt dat deze wel degelijk binnen categorie "urgent"valt i.v.m. laden/lossen en de weersomstandigheden vanaf morgenochtend vroeg. | Technisch gebrek, deur defect deze is wel dicht gezet door Marco. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Ik heb gesproken met Marco deze heeftde deur gesloten. Morgen vroeg assa Abloy aansturen******************************************************************************CRAWFORD 25-01-2019:Deur handmatig gezet zodat er toch spullen naar buiten en binnen kunnen wordengebracht.Nieuwe planning andere dag met hoogwerker +2 man******************************************************************************CRAWFORD 28-01-2019Magazijn deur verenpaket in orde gemaakt, lager vervangen.Deur werkt weer goed. | 932.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 822987 | 43489 | 43496 | Gereed gemeld | Nazien twee zones | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *24-1-2019 (JG) Garant aangestuurd. *29-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *31-1-2019 (JG) Opnieuw navraag gedaan bij Timo *31-1-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Deze week al twee keer meldingen in meerdere zones. Daardoor vannacht ookpolitie uitgerukt.Graag checken wat de oorzaak is | - | Am melders staan in serie, waardoor meerdere zones in alarm komen. Zone 11 gafproblemen. Deze schoongemaaktivm spinnenweb. (Gaat om een guardal long beam 50m) | 190.22
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 824995 | 43494 | 43613 | Gereed gemeld | Storing luchtgordijn / heater | 1E LIJN ST | 2037-433111 | *29-1-2019 (JvdB) Melding ingpepland op 31-1 na het overleg consignatiedienst Breda. | heater voorin in de winkel staat enkele dagen in storing. display van thermostaat geeft een afbeelding van ontstekingvlam met een kruis doorheen. De uitval van de heater was vorige week tijdens de vorstdagen, evenals de uitval bij de voortgaande keAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Heater gereset en gecontroleerd .ontsteekpen gericht. LDS gcontroleerd en branderdruk gecontroleerd= in orde.Luchtgordijn nagezien ; bij volgende OH worden de filters vervangen. Advies omtevens het drukvat (18/0,5) te vervangenDefinitief herstel. Drukvat vervangen. Luchtgordijn Itho LU 200 W(H)W | 762.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 826144 | 43497 | 43543 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *1-2-2019 (JvdB) Melding ingpland maandag 4-2 in de ochtend bij Jack. | Ketelsysteem geeft iedere dag storing. Vorig weekend alles uitgevallen. Wel weer aan de praat gekregen. Ketel 2 valt nu steeds in storing code E28. Tevens iedere 2 a 3 weken systeem bijvullen. Ook maken de ketels af en toe heel veel herrie. RadiatorAfwijking W | Technisch gebrek | Thermostaatkraan kantoor bedrijfsleider zat vast, deze heb ik gangbaar gemaakten deze werkt weer naar behoren.In de technische ruimte hangen 4 ketels Atag blauwe engel 11 S-HR60 bouwjaar1999ketel 2 loopt de ventilator aan en dit kan de storingscode verklaren, bijaankomst stond er niets op storing.Alle ketels diverse malen op laten starten,Expansievat is ook defect en dient vervangen te worden, klant moet regelmatigbijvullen. Is op SO 837514 afgewerkt. | 436.18
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 826018 | 43497 | 43504 | Gereed gemeld | Magazijndeur wederom in storing SC E024 | 1E LIJN ST | 2230-433111 | werkbon opgevraagd | Exact 1 week geleden hebben wij een melding gemaakt van onze defectemagazijndeur, deze is afgelopen maandag (27-1) nagekeken en gerepareerd met eengebruikt onderdeel dat de monteurs toevallig voorhanden hadden. Echter springtde magazijndeur vandaag wederom in storing (E024) deur gaat nog wel automatischopen, maar sluit niet meer vanzelf. Men moet nu de knop ingedrukt houden omdeur dicht te krijgen. | Onderloop rubber vuil en afstelling luchtschakelaar niet correct. | Luchtschakelaar afgesteld en onderloop rubber schoongemaakt. | 144.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 828686 | 43503 | 43775 | Gereed gemeld | cv-ketel blijft in storing vallen | 1E LIJN ST | 2043-433111 | - | ketel blijft in storing springen. Vandaag alle meerdere keren proberen te resetten, maar lukt niet. Dinsdag zijn jullie langsgeweest voor storing aan heaters. Weet niet of hier een verband mee is.Afwijking W | Technisch gebrek | Cv installatoe gecontroleerd en deze werkt naar behoren.Luchtgordijn aan de intrede kant werkt niet.Ben voor deze storing deze week ook al langs geweest maar heb hem toen welwerkend gekregen.Krijg unit nu niet meer aan de praat, heb contact op genomen met Biddle en dezegeven het advies om de printplaat te vervangen.Artnr van de print is 5478260 en de prijs is 525,- 20%Is voorraadartikelCalculatie aangemaakt op SO828864 | 479.22
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 828754 | 43503 | 43504 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren ingang 2 | 1E LIJN ST | 2214-433111 | - | schuif deur ingang 2 kan niet meer bediend worden. Het bedienings kastje kan niet meer bedient worden. Reset en stroom eraf help niet. Deur blijf nu in stand open dicht staan.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrekterugkoppeling Besam slechte activering | Met de melder contact gehad, Het betreft de schuifdeur ingang binnenkant.installatie nummer: 504780-002 ( dit nummer doorgeven aan assa abloy bij meldenstoring )Van de week heeft assa abloy werkzaamheden verricht aan de deuren ivmbrandsturing.Het bedieningskastje kan niet meer in een andere stand gezet worden dan destandaard open/dicht regeling.Assa abloy dient aangestuurd te worden in de dagdienst.Schakelaar gereset, alles werkend achter gelaten. | 42.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 828823 | 43504 | 43544 | Gereed gemeld | PIR 86 bijft melding geven | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *8-2-2019 (JG) Garant aangestuurd. *14-2-2019 (JG) werk bon opgevraagd. *22-2-2019 (JG) werk bon opgevraagd. *19-3-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *20-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | PIR 86 (nooddeur naast AG) blijft melding geven. Delta safe 3x langs geweest.Advies PIR vervangen | - | (JG) PIR zone 86 vervangen. | 294.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 829003 | 43505 | 43505 | Gereed gemeld | Storing elektra / groep kassa's uitgevallen | 1E LIJN ST | 11087.01 | - | er is een groep eruit gesprongen...we kunnen niet ontdekken welke het is... een aantal kassa's is uitgevallen. er is iemand bereikbaar op nr: 0638277906Storing doorgezet naar de dienstdoende E monteur | Storing doorgezet naar de dienstdoende E monteur | Storing doorgezet naar de dienstdoende E monteur | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 829004 | 43505 | NULL | Vervallen | Geen elektra/verlichting. | 1E LIJN ST | 11087.01 | - | Geen elektra/verlichting. | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 829008 | 43506 | 43506 | Gereed gemeld | Geen elektra/verlichting. | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Geen elektra/verlichting.Kassa's spanningsloos | Er werd een apparaat getest op een WCD van de kassa's, waardoor deze isuitgesprongen, Ze hadden wel het juiste groepnummer gevonden maar konden deblijkbaar de juiste kast niet vinden. | De groep K3-31 was bekend, maar konden geen uitgesprongen automaat vinden. Ikheb ze laten zien waar kast K3 hangt en daar de automaat 31 weer ingeschakeld.Alles werkt weer goed. | 134.57
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 831327 | 43515 | 43584 | Gereed gemeld | Verstopping Urinoir | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *27-3-2019 werkbon opgevraagd *29-4-2019 nogmaals werkbon opgevraagd | verstopping herentoilet. (urinoir) | - | Urinoir ontstopt. | 203.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 832041 | 43517 | 43524 | Gereed gemeld | Schuifdeur uitgang links gaat niet auto open/dicht | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *26-2-2019 klant belt op dat ze nog niemand gezien hebben. *26-2-2019 Gebeld met Besam moest het uitzoeken *26-2-2019 kunnen de melding niet vinden, gaan de melding doorzetten naar de planning *26-2-2019 kunnen mij niet vertellen wanneer er iemand op locatie komt *26-2-2019 terugbel notitie achter gelaten voor de planning. *26-2-2019 14:30 nogmaals gebeld met Besam kunnen weer niets vinden belllen met terug *26-2-2019 Dhr. Bas van Zuilen Besam meldt dat het het probleem met de schuifdeur is oplost *28-2-2019 ====&gt;&gt; *28-2-2019 Naar nu blijkt is een verkeerd installnr opgegeven die naar een rolluik van *28-2-2019 Crawford verwijst. Hierdoor is de melding blijven liggen. *28-2-2019 (foutieve info door monteur??) | Automatische schuifdeur uitgang links gaat niet meer automatisch open en dicht gelieve zo snel mogelijk verhelpen.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk================================================================================Besturingsprint defect | De schuifdeur van de uitgang ( linker deur ) werkt niet meer. Pand kan welgewoon afgesloten worden dus mag morgen opgelost worden ( vrijdag 22-02-2019 ). installatie nr: 512151. Assa abloy dient aangestuurd te worden================================================================================Vertraging bij Assa Abloy omdat er een verkeerd installatienummer was doorgegeven. Het betreft namelijk installatienummer 481510//002.(512151 is van het rolluik en is voor een andere divisie van Assa Abloy)================================================================================Assa Abloy is 27-02 ter plaatse geweest en heeft een print vervangen en de deur elektronisch en mechanisch afgesteld en werking getest. Werking is weer in orde. | 178.96
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 833814 | 43522 | 44187 | Gereed gemeld | Storing overheaddeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Overheaddeur gaat niet meer dicht zit scheef in de rail. Moet vandaag nog iemand voor komen kan anders niet sluiten. | Deur magazijn rechts( novoferm) linker kabel van trommel VL. Deur staatvolledig open enscheef in rails, 4x roller op vloer van rechter zijde deurtegen deur aan gereden. | Deur rechtgehangen, rollers teruggeplaatst, deur getest en functioneerd weer. | 1019.98
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 834921 | 43528 | 43529 | Gereed gemeld | Vluchtverlichting nooddeur ag defect | 1E LIJN ST | 2097-433111 | - | Vluchtverlichting nooddeur AG defect.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lampjes waren stuk | 347.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 835172 | 43530 | 43544 | Gereed gemeld | Inbraaksysteem geeft storingen | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *6-3-2019 (JG) Timo (Garant) gebeld, gaat er direct mee aan de slag. *20-3-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *20-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Na groot onderhoud gisteren en eergisteren problemen met in en uitschakelensysteem blijft piepen en storingen melden | - | Code van medewerker stond op hoofdgebruiker en die had alle blokkeningeschakeld, Andere medewerkers konden die blokkken niet uitschakelen. Dit nuveranderd. | 151.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 836754 | 43538 | 43552 | Gereed gemeld | Daklekkage door losse afdekplaten ventilatieunit | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *14-3-2019 Brakel Atmos aangestuurd. telefonisch contact met Brakel Atmos gehad *14-3-2019 Zij koppelen terug wanneer ze langs gaan. *14-3-2019 Terugkoppleing van Brakel Atmos B.V. zijn kunnen morgen op locatie *14-3-2019 komen. Gesproken met Peter Jan Karis. *15-3-2019 brakel atmos is op locatie geweest zonder gereedschap om het dak op te kunnen *15-3-2019 terwijl er door ons duidelijk telefonisch is aangegeven dat er geen dakluik *15-3-2019 zit en ze met een ladder of hoogwerker moeten werken, zijn komen maandag terug *15-3-2019 op locatie. *15-3-2019 Tjerk geeft aan dat er ook een dakdekker bij moet komen gebeld met Rooftop in *15-3-2019 ettenleur en een terugbel notitie achter gelaten. *15-3-2019 Rooftop Dakbeheer B.V. ingekocht. Zij komen maandag 18-3 ook op locatie rond *15-3-2019 14:00 uur. | dakplaten zitten los: al sinds januari 2018 (!) diverse keren gemeld: nu zijner weer 4 afgewaaid en er zitten er ook nog los. Graag met spoed verwijderenivm afwaai-gevaar (scherpe metalen platen) | - | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Brakel Atmos ter plaatse geweest, kon het dak niet betreden i.v.m. geen dakluik.Later herinspectie uitgevoerd met hoogwerker, echter geen schade aan BrakelAtmos installatie, dakdekker heeft schade aan dak herstelt, welke was onstaandoor afgewaaide platen.afkoop toegepast | 1158.93
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 837035 | 43539 | 43542 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2097-433111 | - | Ketel valt dagelijks uit, moet hierna opnieuw aangestoken worden.Afwijking W | Voor de bijde ketels waren de thermokoppels kapot. | 2 thermokoppels vervangen, branderdrukken gemeten en maximaal thermostatengetest. De thermokoppels komen uit mn busvoorraad, graag die voor mij bestellen.Het gaat om Honeywell super tradeline Q370A 1006. 2 stuks. Verder de ketelswerkend en storingsvrij achtergelaten. | 281.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 837135 | 43540 | 43540 | Gereed gemeld | Storing elektra / verlichting | 1E LIJN ST | 11438.01 | - | Verlichting gangpad van personeelsruimte licht er uit. Groep licht er niet uit. Deze storing hebben we eerder gehad zie ordernr. 10174.00Verlichting uitgevallen | Geen probleem | Tijdens navraag of ook de buiten camera is uitgevallen bleek dat de verlichtingweer functioneerde. Geen storing meer | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 837136 | 43540 | 43552 | Gereed gemeld | Buiten schuifdeur uitgang zijde blijft open | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *28-3-2019 werkbon opgevraagd | Buiten schuifdeur aan uitgang zijde blijft open. Sluit telkens enkele centimeters om dan weer open te springen. Alsof hij weer een beweging detecteert of geblokt wordt. Echter geen obstakels kunnen vinden. Deur ook gereset zonder resultaat.schuifdeur storing | probleem niet duidelijk | Storing doorgezet naar de firma assa abloy. betreft installatie nr deur:433606-002besam heeft het telefonisch met cp op locatie opgelost. | 42.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 837331 | 43542 | 43559 | Gereed gemeld | Schuifdeur blijft open en dicht gaan | 1E LIJN ST |  | *27-3-2019 Patrick Verheezen gemaild of hij al een offerte heeft ontvangen *28-3-2019 Patrick Verheezen heeft de offerte binnen en gaat hiervoor ene aanbieding maken | Zaterdag al telefonisch contact gehad. Gaven aan dat de wind wellicht een oorzaak is. Storing blijft echter (ook nu de wind is gaan liggen). Deur blijft open en dicht gaan (ook als er niets voor staat). Mechanisme deuren resent nog vervangen! | Stuurprint en motor defect | moeten vervangen worden. E.e.a komt offerte voor. Is op SO 839102 in opdrachtgezet. | 25.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 837403 | 43542 | 43543 | Gereed gemeld | Alle toiletten verstopt. | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *19-3-2019 (JG) Riool.nl aangestuurd. *19-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Alle toiletten verstopt.Afwijking W | Niet duidelijk | Morgen graag Riool.nl naar locatie aansturen, klant weet ervan.(JG) Alle toiletten volgezet, plopper eropt en lopend weer. Veel getest. | 158.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 839004 | 43550 | 43551 | Gereed gemeld | Toiletten verstopt | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | sinds vandaag zijn de wc's verstopt, zelf verhelpen lukt nietAfwijking W | Technisch gebrek, verstopping | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, 27-3ontstoppingsbedrijf aansturen, ditbesproken met mw ilonaterugkoppeling Riool.nl. neiuwe pot schroef zet gemonteerd en toiletheren geveerd naar buiten gem put. | 162.84
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 838947 | 43550 | 43556 | Gereed gemeld | Lekkage aan leiding onder de CV-ketel | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *26-3-2019 MElding in behandeling genomen. Winkelmanager Jos Lith geinformeerd dat *26-3-2019 Peter Smout morgenochtend op locatie komt. | het gaat niet om de ketel. Ketel is bijgevuld tot 1 bar omdat deze uit was geslagen. Daarna deed hij het weer. Wij komen nu tot de ontdekking dat er een lekageis. Het water spuit met een heel klein straaltje uit de pijp.Lastig plekje dus. Ketel is dus prima, maar lekkage moet verholpen worden.Afspraak gemaakt met dhr. Lith voor 26-3-2019 in de ochtend. Winkel opent om9:00 uur.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, cv staat uit, radiator is niet in teblokken slang 14*2 onder het onderblok is lek deze moet zsm gerepareerd worden.Definitief herstel, lekkage leiding verholpen door er een sokje tussen teplaatsen | 429.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 839715 | 43553 | 43556 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *29-3-2019 Gepland voor 1-4-2019 | Onze kast geeft een urgente storing aan, maar ik krijg hem er niet uit. Graag naar laten kijken. Zie bijlageAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Bij aankomst stond de regelkast nog op hoog urgente storing. Na kijken in deregeling bleek dat er een melding van retour temperatuur in stond en een vorstmelding. De installatie druk was aan de lage kant (1,2 bar). Installatieopgevuld tot 1,8 bar en in de regeling de storing kunnen resetten. Installatiestoringsvrij achtergelaten. | 255.86
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 840260 | 43557 | 43559 | Gereed gemeld | Storing brandmeldcentrale zone 1 | 1E LIJN ST | 2214-433111 | *4-4-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | Meldcentrale geeft sinds maandagochtend storing aan in zone 1. (zoemer hebben we handmatig uitgezet) Storingsdienst van Kropmann wilde de melding niet telefonisch aannemen toen Planon niet bereikbaar was. Slechte zaak aangezien het om veiligheid gaat | Storing is waarschijnlijk een interne centrale storing zone 201, dezebestaat niet in de zone indeling. | Centrale hardwarematig gereset en storing was weg. | 151.27
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 840603 | 43558 | 43560 | Gereed gemeld | Alle toiletten verstopt | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *3-4-2019 Riool.nl ingekocht *5-4-2019 Riool.nl werkbon opgevraagd | wederom verstopping, we kunnen geen toilet gebruiken, vanonder de vorige week vastgezette wc pot stroomt nu water | Terugkoppeling Riool.nl:Urinesteen aanslag in standleiding. | Terugkoppeling Riool.nl:Linke heren toilet los gehaald ivm tereugkerende probleem nu. Met behulp vancamera riool nagezien trof aanslag urine heb riool zo veel mogelijk gedraaid met 4 grofketting frees toen weercamera gekeken zag er beter uit alles doet het weer zie foto middelste cameragebruikt. | 211.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03847 | 2039: Praxis Ringbaan-zuid 7 | 840660 | 43558 | 43560 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2039-433111 | *3-4-2019 Gepland bij de firma Garant op 4/4 in de ochtend.KH | In verband met een daklekkage is er water op de melders van de nooddeuren gekomen. Melding bij Trigion binnengekomen. Het betreft 2 nooddeuren | - | Bijzonderheden / opmerkingen230v zekering bmc vervangen,Nu alles weer in order.Meteen tijd goedgezet. | 170.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 840558 | 43558 | 43580 | Gereed gemeld | Al 3 nachten op rij storing in melder 61 | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *3-4-2019 SO opgestart en hiervoor Garant aangestuurd. *3-4-2019 Dhr. Hurks via de e-mail op de hoogte gebracht van de het aansturen van de *3-4-2019 onderaannemer en het tijdstip van het bezoek van hen. *4-4-2019 Terugkoppeling/werkbon van Garant ontvangen. *4-4-2019 Deze toegevoegd aan de SO. | al 3 nachten op rij storing in melder 61 optisch geen gebrek of oorzaak kunnen vinden | - | - | 131.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 840991 | 43560 | 43599 | Gereed gemeld | Inbraakalarm zone 34 | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *5-4-2019 Timo Garant in overleg met de locatie gaan zijn maandag op locatie. *14-5-2019 werkbon opgevraagd | vannacht 2x melding van in zone 34 kantine. Hierdoor delta safe 2x geweest | Pir kantine meerdere malen vals alarm. | Pir vervangen. | 294.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 841263 | 43563 | 43565 | Gereed gemeld | Pir melder 61 opnieuw in storing | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *8-4-2019 Garant ingekocht *8-4-2019 Gesproken met Rob van Garant. Hij gaat aan Timo doorgeven dat de storing *8-4-2019 is ingeschoten door ons. | Vorige week kropman langs geweest voor Pir melder, niks geconstateerd. Nu weer zaterdag en zondag in storing. Graag melder vervangen of anders af koppelen ivm aantal alarmmeldingen | - | Terugkoppeling Garant:De pir is nu vervangen. | 235.77
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 842364 | 43567 | 43572 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *17-4-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | storing pir 3 al meerdere meldingen in de nacht | - | Pir zone 3 vervangen voor DD1012 AM melderOp verzoek van de klant Pir zone 61 uitgeprogameerd | 525.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 842385 | 43567 | 43853 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *12-4-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 16-04 | Verschillende koppelingen lekken flink wat water. Momenteel is de ketel uitgezet en hebben we wat water afgetapt zodat het lekken stopt.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, installatie uit\gezet ivmlekkage condens uit de wisselaar. iom fabrikant hoe dit op te lossen | 202.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 846613 | 43594 | 43595 | Gereed gemeld | Verstopping klanten urinoir | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Urinoir bij de klanten toilet is verstopt. Gelieve ontstoppen | Papier door urinoir gespoeld. | Urinoirs ontstopt en getest. Gereed. | 112.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 846996 | 43598 | 43602 | Gereed gemeld | Lekkage bij spoelbuis urinoir | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Bij Praxis Breda is vrijdag 10 mei iemand langs geweest om de urinoir vande klanten toilet te ontstoppen onder call nr.11980.01 maar nu komt het water uit het doorspoel mechanisme als je wilt doorspoelen. Ik zie in het systeem dat deze call nog in bLekkage uit spoelmechanismeAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Op 10 mei zijn er werkzaamheden geweest aan het urinoir van het klanten toilet.Sinds deze werkzaamheden lekt er nu water uit het spoelmechanisme. Met de klantafgesproken dat er morgen dinsdag 14-05-2019 iemand langs komt om het probleemte onderzoeken.in de valbuis van de urinoir is een gaatje geboord om de oude zeepdispenserwaterte geven. deze wordt niet meer gebruikt en het aansluitpijpje krijg ik niet meerlekvrij in de valbuis gemonteerd. Met manager overleg hierover gehad en beslotendat we de valbuis gaan vervangenhet vervangen van de spoelbuis t.b.v. urinoir klanten toilet | 353.21
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 847303 | 43600 | 43601 | Gereed gemeld | Schakelaar meterkast springt er steeds uit. | 1E LIJN ST | 2268-433111 | - | De schakelaar in de meterkast van het klantentoilet (nr. 6)springt steeds om. Oftewel spanning eraf. Maakt waarschijnlijk ergens kortsluiting. Moet dagelijks opnieuw aangezet worden. Graag nakijken en repareren.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel alles nagekeken en kwam uit op een zelfgemaakte lampen testermet veel stof en vuil erin schoongemaakt. | 202.92
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 847839 | 43602 | 43612 | Gereed gemeld | Dames & Herentoilet verstopt | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *17-5-2019 (JvdB) Van der Velden gebeld, hebben niemand die hier naar toe kan. Als de *17-5-2019 melding om 16:30 was gedaan kwam deze in de avonddienst terecht, en dan *17-5-2019 werd de melding wel opgepakt..... ik ga na 16:30 bellen voor het melden van *17-5-2019 de verstopping. (op 20-5 klacht ingediend over Van der Velden) *20-5-2019 (JvdB) Werkbon opgevraagd. *23-5-2019 (JvdB) Nog geen reactie ontvangen, werkbon wederom opgevraagd. *24-5-2019 (JvdB) Wederom geen reactie ontvangen, WEER de status opgevraagd. | De heren en dames toilet groep is verstopt. Gelieve ontstoppen. | Al opgelost. | Dhr heer Rijsbergen geeft aan dat de verstopping als is verholpendoor iemand anders. | 75.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 848423 | 43606 | 43619 | Gereed gemeld | Nazien elektra snelloopdeur | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *22-5-2019 (JG) Crawford aangestuurd. *23-5-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *29-5-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-6-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | In maart is de tussenwand tussen magazijn en winkel kapot gereden.Melding:11429.01. De wand is nu eindelijk gerepareerd. De speeddeur is toen ookbeschadigd. Er hangt een electrakabel los. De deur moet geheel gecontroleerdworden en electra gerepareed worden. De deur zit nu weer vast aan de wand. Inbijlage nog een foto van de situatie na het kapot rijden. | Molest/vandalisme | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Storing aangenomen ; blijkt echter datmen graag wil dat het probleem zsm wordt opgepaktReparatie snelroldeur naar aanleiding van aanrijschade. | 220.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 848659 | 43608 | 43628 | Gereed gemeld | Storing brandmeld centrale | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *28-5-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) *28-5-2019 Kees Huygen heeft tel. contact gehad met Garant over nieuwe plandatum bezoek met *28-5-2019 hoogwerker, Timo belt terug voor het doorgeven van de plandatum (MP) *28-5-2019 Kees Huygen heeft tel. contact gehad met Timo, deze gaat hoogwerker bestellen *28-5-2019 en nieuw bezoek inplannen. Plandatum volgt nog (MP) *3-6-2019 Mail Garant verzoek plandatum gestuurd (MP) *3-6-2019 Kees Huygen gaat opnieuw contact opnemen met Garant, ontvangen weer de werkbon van het 1e bezoek en geen plandatum voor het vervolgbezoek (MP) *4-6-2019 *4-6-2019 Afgesproken met Tjerk + Timo dat we deze storing met hoogwerker op 6/6 gaan *4-6-2019 uitvoeren.KH *4-6-2019 *4-6-2019 *11-6-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-6-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) *12-6-2019 Werkbon Garant doorgestuurd naar WVB ivm opmerking over ouderdom systeem en *12-6-2019 oorzaak van de storing (MP) | Na bezoek monteur (maandelijkse controle) staat BMC op storing. We zouden teruggebeld worden door Kropman echter is dit niet gebeurd. Graag oplossen! Dit is eerder voorgekomen, zie historische meldingen! | Wederom zone 3 in storing het gaat om een conventioneel systeem van Argina. | Melders bij bordes gecontroleerd, maarde storing zit in het hoge gedeelte voor van de winkel en wegens hoogte ishierbij een hoogwerker nodig.Afgesproken met Tjerk + Timo dat we deze storing met hoogwerker op 6/6 gaanuitvoeren.KHDe lus 3 op diverse melders( begin midden en eindmelder) nagemeten overal 27 V.Geen bijzonderheden aangetroffen. Brand melding gemaakt op lus 3, melder kwamin alarm en was weer te resetten.Het systeem is wel oud en is aan vervanging toe. | 1033.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 850232 | 43620 | 43620 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST |  | - | Ruiken een sterke gaslucht vanuit de CV ruimte. Dachten eerst dat deze vanuit de sprinklerruimte kwam. Parkeerbeheerder is komen kijken, maar constateert dat dit vanut de CV ruimte komt. Graag direct actieAfwijking W | Niet duidelijk | Met Erik stoltenborgh contact gehad ( van het filiaal ). Meneer had ook al hetnutsbedrijf aangestuurd, deze heeft het gecontroleerd. Gaslucht komt uitsprinklerruimte. Bon kan volgens meneer op vervallen aangezien de sprinklerruimte voor een andere firma is. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 850285 | 43621 | 43622 | Gereed gemeld | Opsporen en herstellen gaslekkage cv ruimte | STORING | 2043-433111 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | er zat een lekkage in de draad van de 3 wegkoppeling deze uit elkaar gedraaid enopnieuw verpakt.daarna afgeperst en afgesopt. | 108.19
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 850274 | 43621 | 43628 | Gereed gemeld | Zone 26 roldeur achter storing | 1E LIJN ST | 2097-433111 | *11-6-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-6-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | Bij inschakelen alarm geeft zone 26 (roldeur achter) storing aan. Deze is niet te verhelpen. Alleen te overbruggen. | Deurcontact voor zone 26 was defect. | Nieuw verzwaard deurcontact geplaatst voor zone 26 deze was defect.Oud aritech CD paneel geen kiezer code bekend.Kan dus ook niets veranderen aan de testmelding.Testmelding is nog nooit binnen gekomen bij de meldkamer trigion. | 304.54
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 851061 | 43628 | 44188 | Gereed gemeld | Hekwerk door storm afgebroken | 1E LIJN ST | 2214-474002 | *14-6-2019 Mail Heras verzoek werkbon gestuurd (MP) *14-6-2019 Reactie Heras, monteur is op locatie geweest, weggestuurd door medewerker *14-6-2019 Praxis ivm balansen. Heras gaat nieuew afspraak plannen (MP) *18-6-2019 Mail Heras verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-6-2019 Werkbon Heras ontvangen en gekoppeld (MP) *1-7-2019 Offerte Heras ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB (MP) | Hekwerk door storm afgebroken. De punten om het hekwerk in vast te zetten zijnafgebroken. | Opname uitgevoerd. | Staalmat hekwerk, 12 klemmen vervangen, 2 palen rechtzetten, 14 puntrollen opbovenbuis vervangen, 3 hekdelen aan onderzijde kapot en 1 hoekverbiindingbovenbuis kapot. zie fotos. Vervolg SO 854637 offerte reparatie. | 331.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 852852 | 43636 | 43745 | Gereed gemeld | Verzoek: Adiabatische koeling opstarten | 1E LIJN ST | 2037-433111 | *23-7-2019 Storing doorgekregen van Jeroen van de Berg: in de order gedoken, Peter Smout *23-7-2019 en Johan Segers hierover gesproken. Wij kunnen niet verder in het systeem, dan *23-7-2019 wat we tot nu toe gedaan hebben. Is of voor Meet en Regel of voor de firma die *23-7-2019 de installatie heeft geplaatst. Nagevraagd bij de Praxis (Gerard). Firma Guts *23-7-2019 heeft de installatie geplaatst. Tevens heb ik Tommy Vermeulen gesproken, hij *23-7-2019 gaat kijken of het wat voor Meet en Regel is, dan kan er eventueel morgen *23-7-2019 iemand langs. Anders dient de Praxis zelf firma Guts in te schakelen voor deze *23-7-2019 storing. Wij hebben geen contract met firma Guts. Praxis is hiervan op de *23-7-2019 hoogte. Afgesproken morgenochtend voor 10.00 uur nog een terugkoppeling te *23-7-2019 geven aan de Praxis. Contactpersoon Praxis is dan Wouter ipv Gerard. Tommy *23-7-2019 Vermeulen geeft aan niemand ter beschikking te hebben. Wel wordt er contact met *23-7-2019 mij opgenomen wanneer er donderdag of vrijdag toch ruimte komt in de planning *23-7-2019 van de M&amp;R monteur, dat weet hij op het moment zelf pas. Via service *23-7-2019 coördinator nog gekeken of er nog andere M&amp;R monteurs zijn die wij kunnen *23-7-2019 vragen van andere vestigingen. Jeroen van den Berg geeft aan Hans Kuperus *23-7-2019 vanuit Alkmaar te kunnen vragen. Hans geeft aan geen storingen te lopen en dat *23-7-2019 hij deze week geheel vol is gepland. Ik kan eventueel contact opnemen met zijn *23-7-2019 planner Sander Korp, te bespreken welke mogelijkheden er zijn. Verder *23-7-2019 adviseerde Hans mij contact op te nemen met Remote Services om mee te kijken. *24-7-2019 Remote Services gesproken, zij kunnen helaas niet in Priva van de Praxis. Firma *24-7-2019 Guts gebeld en gevraagd of zij de software gegevens door kunnen geven van de *24-7-2019 koelinstallatie en/of telefonisch begeleiding kunnen geven onze monteur op *24-7-2019 locatie. Dit doen ze niet zomaar. Ik dien hiervoor alles op de mail te zetten. *24-7-2019 Zij kunnen hier aanstaande vrijdag 26-07-2019 of volgende week pas naar kijken *24-7-2019 en daarna pas een terugkoppeling geven of het mogelijk is. Hier gaat veel tijd *24-7-2019 overheen. Klant over de gehele situatie geïnformeerd. Zij vinden het niet *24-7-2019 kunnen, dat firma Guts hiervoor nodig is. Wij hebben een contract met de Praxis *24-7-2019 en dienen dit op te pakken. Situatie uitgelegd. Wouter wil dat wij hierover *24-7-2019 contact opnemen met zijn leidinggevende Hen Schurink. Intern nagevraagd wie *24-7-2019 Tjerk in zijn vakantie waarneemt. Krijn Koolen gesproken, hij kent de vestiging *24-7-2019 Goes niet en verwees mij door naar Brian Zwanenberg. Brian ingelicht, hij neemt *24-7-2019 contact op met Henk Schurink m.b.t. software informatie. Afgesproken, dat ik *24-7-2019 een mail stuur met daarin de gegevens die we nodig hebben. Henk gemaild, *24-7-2019 vm-037,Praxis Kropman (Brian Zwanenberg) en Tjerk in de CC. Tevens heb ik aan *24-7-2019 John Verlaan gevraagd naar een compri hx plugin kabel. (TM) *2-8-2019 Zie verder communicatie Praxis vs Kropman: documenten | graag het adiabatisch koelsysteem weer opstarten, afstellen en controleren op juiste werking. Dit vanwege de start van de zomer en ook vanwege de nu al voorspelde hoge temperaturen.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, telefoonisch contact gehad met klant,en dit mag opgepakt worden op ander tijdstip. gaat om adiabatische koeling.Definitief herstel – instructie gegeven.koeling in bedrijf gesteld.De koeling werkt niet goed volgens de klant en moet nagekeken worden. Ik ga hetniet halen omdat praxis tot 21:00 u open is en ik moet nog naartoe rijden.Morgenochtend aub zo e zo de klant terugbellen en proberen iemand naartoe testuren. Ik ben er nartoe gegaan en toen draaiden maar 2 units met ventilatoren enkoelsysteem. Ik ging naar de dak en zag ik dat vad de ander 3 units wel dewaterpomp draait maar de ventilatoren niet. van 2 units was alles uit. Ik heb inde priva alles met hand aangezet en zag ik op t display van Breezair systeem datalles op 100% op kkoeling draait. Ben ik op dak gaan kijken maar er was nog niksverandert. Toen heb ik alle stilstande units open gedaan om te kijken, bij demeesten stond het rode lampje aan in de regelaar van de unit wat aanduidt opgeen cominicatie met de bestuuring. Alle de stilstande units geprobeerd teresetten maar niet veel verholpen. bij eentje ging het goed en bij 2 bleef dedrain uitlaatklep hangen. Bij 1 unit is zeker de ventilator kapot, vastgelopen.Het was een probleem na t andere. Ik heb t uiteindelijk maar opgegeven omdat hetlaat werd. Ik wilde het graag oplossen voordat het weer warm wordt in t wekend,maar helaas is t mij niet gelukt. De volgende stap is nu om ieman van M&amp;R te sturen om in het systeem te loggen enzeker van te weten dat alles aangestuurd wordt, de Breezair systeem is gekoppeldaan Priva en die bestuurd het ook, op voorwaarde van temperaturen en ik weetniet wat nog meer aan voorwaarden moeten om alles laten draaien. Ik denk zelfdat het beter is om het systeem standalone te lateen functioneren, dan heb maareen regelaar. En ook beschik ik niet over de software en comri hx plugin kabel.De man van M&amp;R zou het systeem kunnen afschijden van priva en makkelijkerbedinbaar maken voor de volgende keren. Graag dit met spoed bij m&amp;R vragen enspoedig iemand van hun naar de locatie sturen want we zijn al paar keren geweesten het systeem werkt nog niet goed. Het wordt weer te warm en in de winkel wasde voorig dagen binnen niet te houden kreeg ik daar te horen. Bij aankomst werden door Priva de units op laag aangestuurd, hierbij draaide 4van 7 units., krijg deze niet hand-in op hoog in Priva,.Dmv interventie alles in starte de rest ook niet op, lokaal dmv losse snoer enbediening nog 1 unit in bedrijf gekregen.Contact gehad met Breezair Nederland in Strijen, echter de juiste persoon nietop zijn plaats en na ruim 2 uur nog geen contact gehad.Geconstateerd dat bij twee units de motoren defect zijn, gaan thermisch uit.Betreffen Seeley/Breezair model EXH210-G, betreft ventilator model 9150BAF001brushless DC motor 1500W, 590VAR RPM zijn va bj 2016.Twijfel ook nog of er een smarthub van Brrezair defect is, dit na willen vragenof er twee in dit systeem zitten, dient nog uitgezocht te worden.Als deze defect is /kan zijn hiervoor wel een hoogwerker nodig ivm hoogte pand. | 1800.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 852685 | 43636 | 43910 | Gereed gemeld | Verwarming bij AG blijft doorbranden | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Beste, Bij ons in het AG blijft bij deze hoge temperaturen de verwarming in het AG branden. Gelieve dit nakijken en aanpassenAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | DREMPELWAARDE BEREKEND!Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Remeha ketel 1 gas 3000 blijft inblokkering ; Dient eerst opgelost te worden. Luchtverhitter A.G Praxis viaregeling uitgezet ivm klachten , omdat deze anders continu blijft blazen.Temperaturen stooklijn aangepast omdat de unit alleen maar warme lucht uit zoublazen. Voor verdere instellingen (aanpassingen) meet &amp; regel langs sturen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.deze staan bij beide ketel goed.warmte vraag komt vanuit de regeling hier graag iemand naar laten kijken vanketels uit gezet op de regelkast omdat ze 80 gr water gaven. | 401.25
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 852840 | 43636 | 43930 | Gereed gemeld | ventilatiesysteem voert warme lucht niet af | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *20-6-2019 Gepland voor 21-6-2019 | Ventilatiesysteem werkt niet meer naar behoren, warme lucht wordt niet afgevoerd en winkel wordt heel warm. Kan laatste inspectie van 2013 alleen nog vinden, daarna geen onderhoud meer geweest. ivm Hittegolf graag zsm bezoekenAfwijking WAfwijking WAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. WTW unit werkt zoals het hoort.Alleen zijn de filters ernstig vervuild, deze dienen dan ook vervangen teworden. 4X F7 filters 592x592x600 // 4X M5 filters 592x592x600 // 2X v-snaar XPA1500 LW // 2X v-snaar XPA 2000 LWhier moet je met 2 man voor zijn ivm kooiladder.Definitief herstel , j Segers ondersteundExtra onderhoud uitgevoerd .filters en v snaren vervangen.niet in priva kunnen resetten omdat de code niet aanwezig is en remote het ook niet heeft.deze op vragen. | 1351.39
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 853418 | 43641 | 44187 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *23-9-2019 Werkbon QV Services ontvangen en gekoppeld (MP) *23-9-2019 Order is overgenomen door WVB ivm bestelling materiaal (MP) | alle units doen niets meer .Slaan niet aan (ook snachts niet) daarnaast al even opzoek naar stankoverlast in magazijn. Dachten eerst dat het een gaslek was. Hebben nu het idee dat dit ook met de ventilatieunits te maken heeft. We hebben nu totaal geAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Bijde koelmaschines zijn leeg. Geen koudmiddel in meer. Eentje stond te draaienmet 0.8 bar lp -15 graden. En 14 bar hp met temperatuur van 88 graden op de perskant. Ik heb die ook maar uitgezet anders draait ie naar gort. De lbks draaiennog voor vers lucht en afzuig. De stank is denk ik van lekkende olie van 1 vande compressoren, dat ruik je ook alleen alles de ventilatie aan staat zei de manook. Dat moet uitgezocht worden. Er moete flessen koudmiddel en stikstof besteldworden, en extra man erbij omdat alles door de duikluik heen moet. verder kanik nu niet veel meer doen.Beide installaties moeten geperst, gevacumeerd en weer gevuld worden.17-9-2019 Qv services geweest, werkzaamheden gestaakt ivm vuile filters lbken v snaren welke defect zijn, kunnen niet proef draaien.Nieuwe filters en vsnaren besteld, en geplaatst.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld qv- service heeft de lekkage opgespoord en maakt hier offerte voor om te repareren. afkoop genomen | 2228.02
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 855657 | 43654 | 43853 | Gereed gemeld | Snelloopdeur heeft een scheur in het midden | 1E LIJN ST | 2069-474002 | *15-7-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-7-2019 Crawford koppelt vandaag terug dat ze vandaag op locatie gaan komen. *19-7-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2019 Werkbon Crawford ontvangen en gekoppeld (MP) *19-7-2019 Mail Crawford met verzoek offerte gestuurd (MP) *24-7-2019 Mail Crawford met verzoek offerte gestuurd (MP) *13-8-2019 offerte binnen deze per mail doorgezet naar wvb breda | middelste segment is voor 1/4 losgescheurd van de alustrip. met tape provisorisch geplakt zodat deur nog open/dicht kan. Als het verder loskomt bestaat kans dat de flap vast komt te zitten bij oprollen. Zeker bij tocht als buitendeur open moet.Afwijking W | Niet duidelijkDeurblad is zodanig gescheurd dat het vervangen moet worden, noodreparatieuitgevoerd met ductape. | Storing beoordeeld, Storing door gemeld aan assa abloy.Offerte aangemaakt voor vervangen deurblad en onderlijst. | 218.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 855858 | 43655 | 43892 | Gereed gemeld | Leveren voedingsadapter tbv monitor kantoor VM | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *15-7-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *19-7-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-7-2019 Reactie Garant, krijgt onderdeel 24-7 binnen en zal deze op 25-7 *22-7-2019 gaan monteren (MP) *23-7-2019 ==&gt; Garant is 23-7 op locatie geweest, maar het blijkt niet de juiste *23-7-2019 adapter te zijn. Volgens de opgegeven specs in de planon blijkt deze te zwak. *23-7-2019 Moet 3.3A zijn ipv 1.5A. Mail naar Timo gestuurd met de vraag om een nieuwe *23-7-2019 te leveren. *1-8-2019 Mail Garant verzoek plandatum vervolgbezoek en/of leverdatum materiaal (MP) *1-8-2019 Reactie Garant, order is in beheer bij Timo deze is op vakantie tot 14-8, vraag *1-8-2019 vanuit Garant of dit kan wachten tot Timo het werk hervat (MP) *1-8-2019 Iom Rene mail beantwoord met akkoord uitstel antwoord tot 14-8 (MP) *15-8-2019 ==&gt; Naar Timo van Garant gemaild met de vraag of hij een nieuwe adapter *15-8-2019 met juiste power kan leveren of dat we misschien een compleet nieuwe *15-8-2019 monitor moeten gaan aanbieden. *15-8-2019 In afwachting bericht Timo / Garant *16-8-2019 ==&gt; 15-8 Timo tel gesproken. Afgesproken dat we maar voor vervanging van *16-8-2019 complete monitor gaan, omdat de adapter niet meer te leveren is. Timo gaat *16-8-2019 contact opnemen met de monteur die daar geweest is en/of de VM om te *16-8-2019 achterhalen welke monitor precies nodig is en welke ophanging nodig is. *2-9-2019 Mail Garant met verzoek werkbon/update over afhandelen storing (MP) *9-9-2019 Mail Garant met verzoek werkbon/update over afhandelen storing (MP) *9-9-2019 navraag vanuit de Praxis zie gekoppelde terugkoppeling. *9-9-2019 Michel gaat bellen met Garant wat de status is *10-9-2019 Planner Garant Timo gaat nu met spoed een offerte maken voor nieuwe monitor + *10-9-2019 ophanging. ( Besproken met Tjerk 10/9 ).KH *18-9-2019 16-09 Offerte ontvangen van Garant en doorgezet naar Kees op 18-09. (RA) *10-2-2020 ==&gt; Blijkt nog steeds niet geregeld. @Patrik Verheezen de offerte uit docu *10-2-2020 gemaild. Volgens mij kunnen we qua prijs gewoon doorpakken. plm 800 euro tot. | naar aanleiding van planonmelding is ongeveer 2maanden geleden een monteur van kropman langs geweest. hij zou alleen nog zorgen voor een adapter maar tot op heden geen ontvangen betreft adapter 12 volt model fsp050-dbab1 1.5a,50-60hz | Voedingsadapter defect. | Fa Garant Beveiliging 23-07:Voedingsadapter geleverd volgens specificatie uit planon.Echter blijkt niet de juiste te zijn. Voeding moet minimaal 3.3A zijn i.p.v.de opgegeven 1.5A in de planon.Er zit nu een Camtech ct190c5 zit er nu met bnc aansluiting. Nieuwe voedingis niet meer leverbaar. Vervangende monitor aangeboden 21-2-2020. | 225.94
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 857399 | 43665 | 43853 | Gereed gemeld | Magazijndeur naar buiten sluit niet door knop | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *19-7-2019 SO opgestart en inkooporder naar Crawford gestuurd. *19-7-2019 Locatie via de e-mail op de hoogte gesteld. *24-7-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-8-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-8-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (SV) | onze magazijn deur naar buiten sluit niet als je de knop 1x indrukt. Knop moetingedrukt blijven om de deur te sluiten. Ook resetten lukt niet. Graag in ordelaten maken. | Electro storing. | Electro storing verholpen, slangetje nu met nippel in bodemrubber gedaan,luchtschakelaarbijgesteld, motor opnieuw geprogammeerd, SKS contact in menu op MODE 1 gezet ivm'dodemans' sluiten, beslag van deur nagekeken ivm.het naar beneden vallen vanboutjes, nietkunnen achterhalen, hebben waarsch.al vanaf nieuwbouw in rolhouders gelegen,deur getest. | 238.63
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 857712 | 43668 | NULL | Gereed gemeld | Storing koeling | 1E LIJN ST | 13314.01 | - | ** (JvdB) Melding al bekend onder 852852. **Koelinstallatie werkt niet naar behoren. Ventilatoren slaan niet aan bij 24 Graden terwijl die bij 20 graden aan zou moeten slaan op 1 na. Ze zijn hier de laatste tijd al 3x voor geweest zonder het gewenste resultaat. | Melding al bekend onder 852852. | Melding al bekend onder 852852. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 859969 | 43684 | 43704 | Gereed gemeld | storing ledlijn | STORING | 2097-433111 | - | Afwijking EAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld en op 23-8-19 7.30 monteren zie mat debriefMaterialen besteld nieuwe afspraak 26-8 om 7.30 omdat op 23-8 niemand aanwezigDefinitief herstel patroon houder met bout en van andere groep een schakelaarvernieuwd alles werkt weer naar behoren en de naam van VM is geen Andre Smitmeer maar David Coenen | 1004.09
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 860413 | 43686 | 43690 | Gereed gemeld | Storing overheaddeur | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Roldeur (van de bezorgingen) gaat niet meer naar beneden. We hebben deze nu manueel naar beneden gedaan. Graag zo snel mogelijk maken. | - | geadviseerd een vervangingsvoorstel toe te zendenOfferte toegestuurd. | 41.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 861245 | 43693 | 43853 | Gereed gemeld | Pir 14 nooddeur link geeft loze meldingen | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *19-8-2019 Per mail overgedragen naar S&amp;S | We krijgen afgelopen week weer meerdere alarmmeldingen. 2x betreft PIR 14 nooddeur links. We hebben alle melders afgestoft, echter merkten we op dat bij deze PIR er een lampje blijft knipperen. Dit is bij de andere melders niet het geval.Afwijking beveiliging | Niet duidelijkterugkoppeling garantdefecte pir zone 14 | Ik heb met de klant gebeld en en is niet nodig om nu actie te ondernemen.Maandag het probleem oppakken en verder afhandelen.terugkoppeling garant:Pir zone 14 vervangen na herhaalde vals alarmmeldingsysteem in rust achter gelaten | 427.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 861787 | 43699 | 43706 | Gereed gemeld | Storing inbraakalarm, PIR 62, entree geeft storing | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *22-8-2019 Garant ingekocht | PIR in entree (62) geeft storing. Het lukt niet om deze te resetten, dus we hebben deze al twee nachten moeten overbruggen. Het zal toeval zijn, maar afgelopen dinsdag zijn jullie hier op locatie geweest voor werkzaamheden. Sinds die dinsdag krijgen | - | Zie onderstaande melding. Hier is nog niemand voor langs geweest, maar wat mij betreft kan deze melding vervangen.We hebben deze PIR drie avonden moetenoverbruggen, maar sinds deze week kunnen we weer normaal inschakelen en geeft deze PIR geen melding/storing meer.Vreemd, maar op een of andere manier is deze toch weer gereset. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 862170 | 43703 | 43853 | Gereed gemeld | Netwerkpoort retourkassa werkt niet | STORING | 2043-433111 | - | Afwijking EDatakoffer ophalen bij Rob vanVlietAfwijking E | Niet duidelijkRJ45 stekker defect in de patchkast. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten betreft retour pin gaat weg metpaarse kabel en gaat met nog 7 of 8 door paal naar boven en dan kan ik ze nietmeer vinden in de andere ruimtes maar na overleg blijkt dat de service kassaverplaatst is en zou met hoogwerker naar boven gaan en kijken wwarschijnlijkopgelengt of switch in de goot- De kabel herleid in de kabelgoot.- De kabel tbv de pinterminal is C2 in de goot in de lasdoos, die zit in depatchkast op patchpaneel C, poort 2, van daaruit wordt die gepatched naarethernetswitch Aruba 2540 (geen label aanwezig) op poort 6.In poort 6 zat een defecte RJ45 connector (blokkeerclipje afgebroken waardoor deconnector gedeeltelijk uit de switch getrokken was.Nieuwe patchkabel gemaakt en geplaatst.Volledige verbinding gecontroleerd vanaf de printerminal tot aan de nieuwepatchkabel in de serverruimte, verbinding 100%. | 1035.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 862168 | 43703 | 43853 | Gereed gemeld | Alarm kan niet worden ingeschakeld. | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *3-9-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-9-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | ingang 29 en 30 geven een storing waardoor we het alarm er niet op kunnen zetten zonder te overbruggen. Wij zien niets bijzonders waar het aan zou kunnen liggen. | Meterkasten stonden open. | Hierdoor zones open was niet bekend. | 183.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 862469 | 43705 | 43713 | Gereed gemeld | Code inbraaksysteem vestigingsmanager werkt niet | 1E LIJN ST |  | *28-8-2019 Na telefoontje klant met Jeroen overlegd en als storing behandeld. *28-8-2019 Garant ingekocht en klant hier telefonisch van op de hoogte gebracht. *29-8-2019 Garant op 28-8-2019 gebeld dat de storing gemeld is. Timo pakt het verder *29-8-2019 op. In de middag weer gebeld door de klant. Hij heeft nog niks gehoord. *29-8-2019 Opnieuw Timo van Garant gebeld, die zou de klant gaan bellen. *29-8-2019 N.a.v. melding van gisteravond opnieuw Garant gebeld en gesproken *29-8-2019 met Olaf. Hij gaat het doorgeven aan Timo. *29-8-2019 Garant gaat vanmiddag naar locatie. *3-9-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *5-9-2019 Storing is opgelost via order 861946 / 1019-41485, order 862469 / 1019-42013 *5-9-2019 laten vervallen, verzoek naar inkoop om deze laatste te laten vervallen (MP) | code zit niet meer in het systeem; gisteren is fa. Garant geweest om nieuwe medew. toe te voegen, waarschijnlijk is mijn code eruit gehaald. Moet wel vanavond in kunnen schakelen | Storing is opgelost via order 861946. | Storing is opgelost via order 861946. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 862617 | 43705 | 43853 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | vanmorgen storing gemeld: 13946.01 code is gisteren door Garant per ongeluk eruit gehaald, kan niet meer inschakelen. SPOEDGarant beveiligingen heeft perongeluk de code van Hans de kok ( vestigingsmanager ) verwijderd uit het toegangs systeem | Garant beveiligingen heeft perongeluk de code van Hans de kok ( vestigingsmanager ) verwijderd uit het toegangs systeem | Met de contactpersoon gebeld. De toegangscode van de bedrijf leider is 27-08-2019 per ongeluk verwijderd uit het systeem waardoor Hans de kok het systeem niet meer op en van alarm kan halen.&#x20;Morgen 29-08-2019 dient Garant Beveiligingen naar locatie te gaan om de gegevens van Hans de Kok weer te programmeren. Dit dient morgen opgepakt te worden aangezien Hans de Kok morgen weer werkt en de boel moet afsluiten !!In behandeling op SO 862469, planon 13946.01. Staat uit bij Garant.Hen hier opnieuw over gebeld. | 108.58
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 862959 | 43707 | 43718 | Gereed gemeld | BMC in storing. 2x per seconde vervelend piepje | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *30-8-2019 Garant ingekocht. (MH) *4-9-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-9-2019 Reactie Garant ontvangen, storing is telefonisch opgelost, mail naar inkoop *10-9-2019 gestuurd om inkooporder te laten vervallen (MP) | BMC staat op storing waardoor enorm vervelend piepje die 2x per seconde hardpiept. Geen alarm in de winkel.. | Storing is telefonisch opgelost door de firma Garant. | DREMPELWAARDE BEREKEND!Storing is telefonisch opgelost door de firma Garant. | 8.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 863144 | 43710 | 43853 | Gereed gemeld | Storing overheaddeur , De bedrading hangt nu los | 1E LIJN ST | 2043-474002 | *5-9-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) | Storing overheaddeur.afgelopen vrijdag zijn ze van assa abloy langsgeweest voor onderhoud aan deoverheaddeur/ag deur.Toen we net de deur wilde openen is de bedrading in de losgekomen. Is blijkbaarklem komen te zitten tussen de rechter beschermkap. Deze hebben ze vrijdaglosgehaald en weer teruggezet. Het lijkt erop dat de bedrading klem is komen tezitten. De bedrading hangt nu los en de deur staat volledig open. We kunnendeze dus nu niet meer sluiten. Graag direct actie SVP! | - | Krulsnoer was losgekomen gecontroleerd op kabelbreuk en teruggemonteerd. | 175.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 864639 | 43720 | 43745 | Gereed gemeld | deur gaat niet meer dicht, bedieningspaneel | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *18-9-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *23-9-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-9-2019 Werkbon Crawford ontvangen en gekoppeld (MP) *24-9-2019 Mail Crawford verzoek plandatum vervolg en/of offerte (MP) *10-12-2019 Navraag VM Praxis over vervolgstappen @ WVB Praxis gestuurd. | deur gaat niet meer dicht. Zit storing in bedieningspaneel. Voor de rest is diedeur oud maar nog wel gewoon goed.Betreft dus de speeddeur ( snelloopdeur) bij het A.G. | Zie onder oplossing. | Deur 512143,onderdelen zijn nog niet binnen, ook offerte maken nieuwe deur inverband met staat en leeftijd deur. | 68.79
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 865155 | 43725 | 43726 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST |  | *18-9-2019 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | deuren hangen scheef waardoor aan onderzijde een brede naad. Rechter deur schuift ook regelmatig uit het geleidingsblok aan onderzijde. | Deur was aan de rechterzijde omhoog getild boven de geleider. | Deur opnieuw afgesteld en getest. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 866146 | 43732 | 43740 | Gereed gemeld | Verlichting buiten gaat niet meer automatisch aan | 1E LIJN ST | 2214-433111 | - | Verlichting buiten gaat niet meer automatisch aan. We denken dat de schemer schakelaar kapot is. Verlichting gaat wel aan door de overbruggings schakelaar.Afspraak voor 26/9 tussen 8:30 en 12:00 uurAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | **DREMPELWAARDE BEREKEND**De bedrading is veranderd en er is een reservegroep benut voor degevel/billboardverlichting.De schemerschakelaar zit te hoog om met een ladder bij te kunnen, geprobeerd ommet een dichte pallet op de heftruck de sch. schakelaar te verduisteren maar diekomt niet hoog genoeg.Vanaf het dak geprobeerd maar dit is ook niet voldoende.Van binnenuit geprobeerd de schakelaar te overbruggen maar deze loopt via deoverbruggingsschakelaar en gaat vanaf de overbr. schakelaar naar de sch.schakelaar.In de goot zit die waarschijnlijk gekoppeld maar dat is ook te hoog.Op alle mogelijke manieren geprobeerd om de schakelingen zo te maken dat de sch.schakelaar buiten de overbr. schakelaar loopt maar dit is niet gelukt.-Hier moet een hoogwerker bijkomen (Toekan knikarm telescoop 15M).-Graag een schemerschakelaar SEMT Argus Art. nr: 2343960 bestellen.-Schemerschakelaar was uitgebrandt, oorzaak waarschijnlijk vocht.-Nieuwe sch. schakelaar geplaatst, afgesteld en getest, de buitenverlichtingbrand weer via de schemerschakelaar.-De uitschakeltijd v/d tijdklok veranderd van 21:00u naar 22:00u ivm hetvertrekken v/h personeel na 21:00U.afkoop toegepast | 1422.23
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 866363 | 43733 | 43853 | Gereed gemeld | Buiten-/logoverlichting werkt nog steeds niet goed | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | Storing melding 14204.01 die is afgesloten is nog niet opgelost. De buiten verlichting aan het pand en het logo verlichting werkt nog steeds niet op de tijd en of schemerschakeling. Gelieve goed herstellen.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.met vestigingsmanager gebeld en afgesproken dat er morgen een elektra monteurlangs komt.deze graag inplannen.-Bij aankomst stond de hoofdschakelaar vd verdeelkast uit.-Klok gecontroleerd, ok.-Schemerschakelaar gecontroleerd, ok.-Werking gevelverlichting gecontroleerd, sch. schakelaar dichtgezet en klok zelflaten inschakelen, verlichting gaat aan.- Inschakeltijd op 16:30u en uitschakeltijd op 10:00u gezet, schemerschakelaarbepaalt wanneer de verlichting gaat branden. | 300.97
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 866251 | 43733 | 43763 | Gereed gemeld | Snelloopdeur sluit niet en snoer raakt in de war | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *8-10-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-10-2019 Werkbon Crawford ontvangen en gekoppeld (MP) *10-10-2019 Mail Crawford gestuurd met vraag wanneer vervolgbezoek gepland staat (MP) *15-10-2019 Mail Crawford gestuurd met vraag wanneer vervolgbezoek gepland staat (MP) *18-10-2019 Mail Crawford gestuurd met vraag wanneer vervolgbezoek gepland staat (MP) | deur sluit nieten snoer raakt steeds in de war waardoor storing ontstaat | Spiraalsnoer defect. | Niet in auto hiervoor een 7aderig kabel gemonteerd voor nood. | 461.1
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 866819 | 43738 | 43853 | Gereed gemeld | Buitenverlichting parkeerterrein brandt niet. | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *30-9-2019 So opgestart en contact opgenomen met locatie. Deze verteld dat er inderdaad *30-9-2019 nog niets met deze melding is gebeurd sinds 25/9. *30-9-2019 Nu leek het erop dat de verlichting het inmiddels weer doet dus de *30-9-2019 vestigingsmanager kijkt vanavond nog even of dit echt het geval is en belt *30-9-2019 morgen terug of er nog actie nodig is of niet. *1-10-2019 Gebeld door vestigingsmanager (Hans de Kok) dat de verlichting nog steeds *1-10-2019 defect is. Geschakeld met Wilfried de Bruijn voor capaciteit. *1-10-2019 Vanmiddag gaat er een monteur op locatie. Dit gemeld aan de locatie. | buitenverlichting brandt NIETS. Tijdschakelklok stond te knipperen in demeterkast: geprogrammeerd, maar buitenverlichting brandt nog steeds niet: hetis aardedonker op ons p-terreinAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel schemerschakelaar defect van klant uit de winkel gemonteerd. | 317.56
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 867561 | 43742 | 43853 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2230-433111 | - | Melding 1: beide cv ketels vragen om een servicebeurt, slaan daarom ook niet aan, kunnen (na bijvullen water) alleen in testfase gezet worden. N.a.w. is er ook een aan/uit knop defect, ketel is heel moeilijk aan te krijgen. Melding 2: heaters in wiAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Softwarematig probleemVerkeerd gebruikGeen probleemNiet duidelijkOh cv ketel. | Bij aankomst stonden de 2 cv ketels in code service A. Advies om hier onderhoudaan te plegen. zie de foto's. In de grote winkel kon ik niet de thermostaatveranderen van grote Mark heater. deze Mark heater ventileert nu aleen. Inkleine winkel is de stekker uit het stopcontact. Klant geeft aan dat deze al eenpoos defect is. in goederen ontvangst is van de Reznor heater deionisatie/gloeielectrode afgebroken. Deze moet vervangen worden. Luchtgordijnbij ingang doet het goed. Functioneel herstel – werkend achtergelaten, heater magazijn gloeiplug vervangen en installatie getest. men heeft een elektrische heater bij geplaatst in hokje er onder en niet gezien dat het fase gevoelig was. deze nu gemarkeerd. rookgasafvoer linker ketel vervangen. tevens OH melding reset. OH moet nog wel uitgevoerd worden. setjes op de cv ketel gelegd Object (tijdelijk) niet in beheerquinta OH uitgevoerd calenta moet nog Functioneel herstel – werkend achtergelatenIk was maar net bij de locatie en werd geroepen voor een lekkage bij ander klant. ik had wel gezien dat bij de oh set van de ketel geen ontsteekinspen mee was geleverd. dus graag die bij bestellen en megeven aan de monteur die volgend keer naartoe gaat. zie foto voor de info. Oh uitgevoerd, ketel getest, storingsvrij en werkend achtergelaten. | 1491.16
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 868057 | 43746 | 43783 | Gereed gemeld | Storing ventilatiesysteem | 1E LIJN ST | 2268-433111 | - | Beste, wij hebben voortdurend storing op ons luchtbeheersingssysteem. De blowers doen momenteel vrij weinig. Ook is de temperatuur in de winkel veel te hoog, omdat de dakluiken niet automatisch open gaan. Graag alles nakijken oplossen. Melden bij JAfwijking koelingAfwijking W | achterstallig onderhoud, alle filters vervuild.Technisch gebrek | opname gedaan voor afmetingen van de filters.Eerst moeten de filters vervangen worden, daarna afwachten of de storingen wegblijven en de dakluiken reageren zoals het hoort.&#x20;De software is niet bij Kropman in bezit, de filiaalmanager (Jerffrey) gaat informeren of hij de software kan achterhalen.&#x20;filters zijn besteld.Definitief herstel, filters lbk winkel vervangen, lbk getest deze functioneert weer. Sturing dskluiken getest, er zit een blokkering obv zomergrens, als de temp te laag is buiten worden ze niet open gestuurd.Zomergrens versteld van 19 naar 16C waardoor de luiken eerder open gestuurd worden als het binnen te warm is. | 492.7
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 868277 | 43747 | 43781 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *10-10-2019 Melding kan even op hold. meldt dhr. Stoltenborg waarschijnlijk schakelt de *10-10-2019 medewerker die maandag toegevoegd is in het systeem niet goed *10-10-2019 afgesproken dat als wij maandag niets meer vernomen hebben wij de SO dicht *10-10-2019 zetten. *10-10-2019 Dit telefonisch doorgegeven aan Timo van Garant. Geeft aan dat de monteur er al *10-10-2019 bijna is. Wacht maandag ook even af. | Er brand een storingslampje (nr 2) op het paneel en bij alle deuren bij de magneten voor de druppel. Overal brand een rood lampje. Alles functioneert verder wel. Maandag is er een monteur langsgeweest om oa een nieuwe sleutelhouder te programmeren. | - | Oplossing Garant:Klant heeft de afspraak geannuleerd. Ik was net op locatie aangekomen. | 278.78
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 868251 | 43747 | NULL | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 14567.01 | - | Beste , Wij in Breda hebben nog steeds een melding open staan betreffende een cv ketel waar een lekkage in zit hier is Kropman lange tijd geleden al voor geweest de cv ketel is al half ontmanteld maar wanneer komen jullie dit afmaken gezien het weer | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 868679 | 43750 | 43780 | Gereed gemeld | Storing sleutelschakelaar zagerij | 1E LIJN ST | 2043-433111 | - | Probleem met de (sleutel)schakelaar van de zagerij waar de platenzaag en afkortzaag op geschakeld zit. Contact is niet goed meer. Na heel vaak heen en weer hebben we hem weer een keer aan gekregen. Maar dient vervangen te worden. We moeten hem nu coAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | sleutelcontact van de zagerij werkt niet goed meer. ze hebben hem nu aan gekregen en laten de schakelaar aanstaan zodat ze in ieder geval kunnen zagen. met M van Nes afgesproken dat dit maandag opgepakt mag worden.Definitief herstel draad los in besturingskast | 197.64
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 869689 | 43759 | 43781 | Gereed gemeld | Aanpassing niet juist gedaan alarmsysteem | 1E LIJN ST |  | - | 30 sept. jl. is er iemand in opdracht van jullie langsgeweest om twee aanpassingen te doen. Ik kom er nu achter (zo laat omdat ik tussentijds op vakantie ben geweest) dat beide aanpassingen niet goed zijn gegaan. HIj heeft aan mij de mastercode geko | - | Oplossing Garant:Codes aangepast nadat deze niet meer functioneerde.Vorige bezoek is duidelijk met de klant alles door gelopen en nu blijkt erteveel verwijdert te zijn. | 129.03
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 869819 | 43759 | 43760 | Gereed gemeld | Overheaddeur kan niet meer dicht | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *22-10-2019 (JvdB) Gebeld met WVB Breda, contract valt onder Patrik Verheezen. In overleg *22-10-2019 met Wilfried toch zelf gebeld met Tjerk om te kijken of ik de opdracht mag geven *22-10-2019 om reparatie uit te voeren. Tjerk nam niet op, nu per mail de vraag aan Tjerk *22-10-2019 gesteld.Als er voor 15:00 opdracht is kan de reparatie morgen uitgevoerd worden. | Deur kan nu niet meer dicht. Oorzaak is dat de linkse veer is gesprongen. Ook op handbediening is de deur niet te bedienen. | Veer gebroken. | Veer gebroken en de as is in slechte staat.Offerte voor repartie volgt.Update: De reparatie is in opdracht gegeven onder SO869884. | 275.85
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 870375 | 43762 | 43798 | Gereed gemeld | Storing deurslot / systeem / rolluik | 1E LIJN ST | 2037-433111 | *29-10-2019 Offerte Safe Beveiliging ontvangen en doorgestuurd naar WVB (MP) | espanoletslot, stang en hendel defect en afgebroken van draaideur van uitgang entree. Tijdelijke grendel zelf geplaatst | - | Naar aanleiding van ons storingsbezoek aan het Praxis filiaal te Goes hebbenwij geconstateerd dat de betreffende espagnolet vervangen dient te worden.Offerte volgt op SO 872798. | 230.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 871102 | 43768 | 43780 | Gereed gemeld | Camera 1 & 5 geven statische ruis | STORING | 2214-433111 | - | Camera 1 &amp; 5 (kassa 1 en servicebalie) geven zo'n statische ruis dat er niets meer op is te onderscheiden. Winkeldieven bekijken en beoordelen is niet meer mogenlijk.Afwijking beveiligingAfwijking beveiliging | 4 van de 9 Camera's zijn defect / tot op de draad versleten.camera's ' 1,5&amp; 9 geven alleen nog grof korrelig beeld ccd chip volledig verroti.v.m. ouderdom.Camera 6 hangt op de ingang geeft continu overbeicht beeld in dagsituatie. dientcamera met tegenlicht compensatie geplaatst te worden.Technisch gebrek | Advies: volledig Camera systeem vervangen door Turbo HD systeem (Voordeelbekabeling kan gehandhaafd blijven).In ieder geval uitvoeren camera 1,5,6 &amp; 9 vervangen voor Hikvision Turbo HDCamera's met analoge video uitgang.Bestaande camera's niet meer te verkrijgen zijn achterhaald / End of lifeGekeken of het mogelijk was om een andere camera te ruilen voor tijdelijk.dit is niet mogelijk andere voedingspanning of onmisbaar in verband met de helftis al defect geraakt.zie bon Roel op de kamp | 611.67
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 871097 | 43768 | 43776 | Gereed gemeld | Lekkage koppelingen verwarmingsbuizen | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *30-10-2019 Weinig capaciteit op 31-10, gezien de urgentie naar 1-11 geschoven | We hebben al 2 ochtenden lekkage onder koppelingen van verwarmingsbuizen. In de loop van de dag droogt het weer op, maar 's ochtends ligt er een hele plas.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Materialen besteld.lee is een expansiestuk lek waarschijnlijk een koppeling.deze zitten tegen het dak hier is een hoogwerker voor nodig.in overleg ketels en pomp uit gezet en installatie drukloos gemaakt.voor maandag hoogwerker bestellen cm ongeveer 6 mrt hoog om erbij te kunnen.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. installatie op druk gezet om lekkage op te sporen. lekkage zit in het rubber van compensatiestuk. 2 stuks vervangen p verheezen heeft de info. installatie weer drukloos achter gelaten lekkage is te groot aftappen, losdraaien en terug fitten en vullen. Installatie getest.afkoop genomen | 1124.06
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 871451 | 43770 | 43787 | Gereed gemeld | panieksluiting 3 deuren van nooduitgang | 1E LIJN ST | 2037-433111 | - | panieksluiting bij 3 deuren nooduitgang gaan beetje stroef. Wellicht toch enige levensduurslijtage | - | Bij een ontruimingsoefening gingen drie nooduitgangen niet goed open. Hetbetreft hier oude Lips pushbars die inmiddels de nodige speling hebben. Bijalle drie de deuren de complete pushbargedemonteerd omdat de stangen warengeroest en de schroeven van de stanggeleidders afgebroken. Alles opnieuwgemonteerd en de stanggeleiders minimaal uitgevuld zodat deze makkelijk in desluitplaten lopen. Duidelijk aan CP doorgegeven dat er meer niet aan te doen isomdat het allemaal oud is, maar ze werken momenteel weer naar behoren. | 425.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 872074 | 43774 | 44187 | Gereed gemeld | 1 buitenlamp defect en tijd aanpassen verlichting | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | In Breda gaat de buiten verlichting aan het pand en logo t te laat aan gaat nu pas om 18:30 uur aan. Tevens is er aan het pand 1 armatuur waarvan de lamp stuk is of niet goed geschakeld is. Gelieve ivm de veilig herstellen.Afwijking EAfwijking EAfwijking EAfwijking E | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Storing beoordeeld, vervolgactie urgent klok staat goed waarschijnlijk teveel vals licht op schemerschakelaar moet verzet worden alleen te hoog moet hoogwerker voor komen 8 m niet recht onder te kom lamp aan voorkant defect ook hoog en 5 lampen defect aan de zijkant ook te hoog 2 dagen hoogwerker 1 schemerschakelaar en opnemen en 1 lampen monteren13-11-19,-Opname gedaan tbv defecte lampen.Zie foto's voor details en lokaties vd armaturen.-1 billboard uiterst rechts vanaf de uitgang krijgt geen spanning, dit is al lange tijd zo.Waarschijnlijk een breuk in de voedingskabel in de grond.-Ivm het tijdstip van inschakeling, de schakelklok op 16:30u gezet met de schemerschakelaar dicht ivm vals licht.&#x20;- Sleutel hoogw. bij de balie in de inschrijfmap gelegd ivm diefstal/joyriding.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent14-11-19,-Lamp bij de kerstboomverkoop brand weer.-lampen aan de zijkant branden op 3 na.daarvan is de E-VSA defect,niet direct leverbaar.2 artikelen gevonden:- 4341236 -of, 71024823 st bestellen.- Op verzoek de uitschakeltijd op 09:00u gezet.&#x20;wordt vervolgd na levering VSA'sDefinitief herstel.3 VSA's vervangen, lampen branden weer.Hoogwerker is afgemeld en opgehaald.afkoop genomen | 2125.76
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 872076 | 43774 | 43787 | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *8-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | In Breda is de urinoir in de klanten toilet verstopt gelieve ontstoppen. | Papier/grind. | Afvoerleiding gereinigd. | 75.15
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 871991 | 43774 | 43809 | Gereed gemeld | Demonteren/ monteren PIR's | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *8-11-2019 Gebeld door Praxis dat Garant weer op locatie is alleen zonder *8-11-2019 hoogwerker. Robin heeft een inkooporder gestuurd waar dit wel op *8-11-2019 vermeld is echter verkeerd begrepen door Garant. *8-11-2019 Timo geeft aan dat dit sowieso niet kan onder mandaat van 300,- *8-11-2019 Robin gaat met Timo overleggen wat er nu moet gebeuren. *12-11-2019 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) *12-11-2019 Wzh nog niet uitgevoerd, geen hoogwerker aanwezig op 7-11 (MP) *12-11-2019 SV heeft prijsopgave Garant ontvangen voor terugplaatsen incl. hoogwerker *12-11-2019 gaat dit met Robin en Samira overleggen en opdracht verzorgen (MP) *14-11-2019 Contact opgenomen met Patrik Verheezen i.v.m. kosten. Op advies van hem *14-11-2019 contact opgenomen met Tjerk Beswerda. Hierna Garant een inkooporder gestuurd *14-11-2019 in overleg met Tjerk voor het vervangen van de Pir's daat deze erg oud zijn *14-11-2019 volgens Garant(Zie e-mail Timo Doomink 7/11). Inkooporder naar Garant doorgezet *14-11-2019 *14-11-2019 en Timo hiervan op de hoogte gebracht. &#x20;*6-12-2019 Terugkoppeling Garant: *6-12-2019 3 x pir terug geplaast, *6-12-2019 Tevens gaf de schuifdeur steeds problemen met de mk. *6-12-2019 Deze kwam niet meer in rust vervangen voor een nieuwe zone 12 | 2 pirren verwijderen/demonteren en later weer monteren | Drie melders uitgeprogrammeerd en afgekoppeld. Zones: 65-66-69. | Deze moeten donderdag terug geplaatst worden, melders liggen in de meterkast.Werkzaamheden niet uit kunnen voeren. Er is geen hoogwerker geregeld. | 1519.75
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 872237 | 43775 | 43782 | Gereed gemeld | Storing deurslot WAP-kantoor | 1E LIJN ST | 2037-433111 | *6-11-2019 SO opgestart en Safe beveiliging ingekocht. *6-11-2019 Terugkoppeling van Safe dat er ook een offerte loopt voor een espagnolet. *6-11-2019 De vraag is of dit tegelijk uitgevoerd mag worden. *6-11-2019 Gebeld met locatie maar mevrouw is met pauze. *11-11-2019 Mail Safe Beveiliging verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Reactie Safe Beveiliging, uitvoering gepland 12-11 (MP) *13-11-2019 Werkbon Safe Beveiliging ontvangen en gekoppeld (MP) | Deurslot met cijfercombinatie van WAP-kantoor is met cijfercombinatie te openen maar ook zonder! Dus iedereen kan zo naar binnen! | Op locatie blijkt dat het codebeslag in de loopstand is gezet. | Deze er weer vanaf gehaald en batterijen gewisseld en verschillende kerengetest. Slotcombinatie heeft speling maar wordt met het oog opeventuele aanpassing naar Salto niet meer vervangen. Alles gesmeerd. | 210.72
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 872150 | 43775 | 43775 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | STORING | 2230-433111 | - | vanacht is 2 keer de pir 33 bij de afdeling kranen afgegaan. Wellicht pir vervangen.Afwijking beveiliging, detector zone 33 afdeling kranen is 2 keer afgegaan vannacht door onbekende redenen. | Geen probleem | Definitief herstel, detector zone 33 nagelopen en deze functioneert naar behoren.Zone 33 op dubbel puls gezet om te kijken of die vannacht nog problemen geeft. | 357.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 872965 | 43781 | 43787 | Gereed gemeld | Storing overheaddeur blijft in openstand staan | 1E LIJN ST | 2037-433111 | *15-11-2019 Mail Crawford verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-11-2019 Werkbon Crawford ontvangen en gekoppeld (MP) | Deur staat in open stand en wil niet meer sluiten. Is binnendeur tussen AG en winkel. | Deur geeft diverse storingen aan en doet helemaal niets. | Beveiligingen gecontroleerd, fotocelkamer gereinigd. Werking fotocellen getest.Motor reageert vaak niet op bediening,zoeken/meten, slecht contact in aansluiting hersteld. Spiraalkabel vervangen.Alle contacten onderloopbeveiliging nagelopen en 2 aansluitingen kabelschoentjesvervangen ivm slecht contact. Deur getest en werkend opgeleverd. | 423.36
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03845 | 2037: Praxis A. Joachimikade | 873410 | 43782 | 43796 | Gereed gemeld | Warmte gordijn blaast koude lucht | 1E LIJN ST | 2037-433111 | - | In onze in- en uitgang hangt een warmte gordijn die op dit moment alleen maarkoude lucht blaast ipv warme lucht.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld.maximaal bij beide ketels is defect en thermokoppel.bestellen 2 x thermokoppel art nr remeha s49800.2 x maximaal thermostaat art nr s48509.ketels zijn beide aan vervanging toe.ook hier met 2 man naar toe ivm moeilijk bereikbaarheid ketelsMaterialen besteld.1 stuks maximaal thermostaat is niet geleverd deze gaan ze na leveren.wel 1 ketel in bedrijf genomen zowel maximaal thermostaat al thermokoppel vervangen deze is nu in orde en nu draai er 1 unit.Definitief herstel | 924.32
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 874449 | 43788 | 43791 | Gereed gemeld | Verstopping riolering | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *22-11-2019 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-11-2019 Werkbon vd Velden ontvangen en gekoppeld (MP) | De dames klanten toilet groep is verstopt plus een tweetal kranen blijven lopen en moeten vervangen worden. Kranen kunnen wij zelf leveren.Afwijking W | Technisch gebrek.2 kapot kranen.Papier/grind. | Definitief herstel.2 kranen vervangen, 1x in de meva toilet klanten, en 1x bij de toilet personeel. De 2 kranen kreeg ik van de manager en zijn van Base line. zie foto. Garantie is 2 jaar. Afvoerleiding gereinigd. | 219.04
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 879153 | 43808 | 43830 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *9-12-2019 SO opgestart en ingepland voor 10/12 8:30-12:00 uur. *9-12-2019 Locatie via e-mail op de hoogte gebracht. | Deze storing heeft de status Technisch gereed gekregen terwijl dit niet hetgeval is.De ventilatie blijft volop koude lucht naar binnen blazen. Dit is zeeronaangenaam en niet tegenop te stoken.De monteur kon hier ter plekke niets aan doen. Dit zou op afstand ingeregeldmoeten worden.Hier is echter nog niets mee gedaan.Verder blijft de ketel meerdere malen per week (soms zelfs per dag) uitslaan.We moeten deze blijven resetten. Dit probleem is dus ook nog niet opgelost.Ketel geeft dan Code 1 08 aan.Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteldDefinitief herstel.ionisatie/ontsteekpen vwrvangenZie onderstaande meldingStoring is dus nog niet gereed , wilde dat deze bestaande SO opdracht werduitgevoerd.KHMet vriendelijke groet,Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V.Henk SchurinkFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , ketel gecontroleerd inspectieluik rookgasafvoer was los waardoor hij niet altijd zijn luchtdruk haalt | 608.05
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 879280 | 43809 | 43910 | Gereed gemeld | Storing cv-ketel | 1E LIJN ST | 2097-433111 | - | Ketels vallen geregeld uit. 2/3x per week uitvalAfwijking W | Technisch gebrek. Ketel brander / wissellaar dicht. Brander niet goed afgesteld. | DREMPELWAARDE BEREKEND!Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Omdat k de situatie niet veilg vind heb ik de ketel uitgezet, gaskraan dicht en stekker uitgetrokken. Mijn advies is de beide cv ketels te laten vervangen omdat ze nu 20 jaar oud zijn en ze zien er niet goed uit en functioneren niet goed meer. Om ketel 1 te herstellen zou de wisselaar, de branderkamer helemaal grondig schoongemaakt moeten worden. De brander/gasblok afgesteld moeten worden en is nog geen garantie dat ie t goed doet. De werkzaamheiden moeten door een po pi monteur uitgevoerd worden omdat de ketels boven de 100 kW vermogen hebben. De ketels zijn in de maand 8 door van Empel onderhouden, dus graag hun rapporten ook nakijken. Dus nu graag 1e met klant gaan praten over het vervangen, de ketels gaan t niet lange meer volhouden. Als dat kan dan iemand van afdeling klein klus opsturen om op te nemen. voor de capaciteit en de situatie zie fotos. De bon ook op vervolg zetten graag, k hem op gereed gezet. 1 ketel staat nu uit. de ander draait nog met moeite. | 289.07
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 885475 | 43835 | 43835 | Gereed gemeld | Alarmsysteem kan niet in | 1E LIJN ST | 2268-433111 | *6-1-2020 zie SO 885476 | Er is vanmorgen een een overvalsknop ingedrukt, ik heb bij het bij trigion gemelIk kan het systeem niet meer in, het systeem geeft aan: WAARSCHUWING gebied beziAfwijking beveiliging | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer.Doorgezet naar S&amp;S. | 128.31
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL09177 | 2268: Praxis Oosterhout | 885476 | 43835 | 43835 | Gereed gemeld | storing alarm | 1E LIJN ST | 2268-433111 | - | Er is vanmorgen een een overvalsknop ingedrukt, ik heb bij het bij trigion gemelIk kan het systeem niet meer in, het systeem geeft aan: WAARSCHUWING gebied beziAfwijking beveiliging | Technisch gebrek | Definitief herstel klant telefonisch geholpen. | 25.37
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03858 | 2252: Praxis Spijksedijk | 885606 | 43836 | 43846 | Gereed gemeld | Storing BMC. Zone 1 | 1E LIJN ST | 2252-433111 | *14-1-2020 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-1-2020 Werkbon Garant ontvangen en gekoppeld (MP) | Storing BMC. geeft storing aan zone 1 | Systeem gaf onderhoud vereist. | Deze melding verder naar de toekomst gezet. | 138.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 886662 | 43839 | 43843 | Gereed gemeld | Schuifdeur uitgang binnenzijde werkt niet op auto | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *9-1-2020 Planon in behandeling *13-1-2020 Werkbon AssaAbloy ontvangen en gekoppeld (MP) | In Breda werkt de binnen uitgang schuifdeur niet meer op de automatische standheb deze gereset.Gelieve morgen 9 januari 2020 nakijken. | Radar defect. | Radar vervangen. | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 893499 | 43859 | 43868 | Gereed gemeld | Vervangen camera 3 | STORING | 2069-433111 | - | - | - | Camera 3 is vervangen maar gaat niet werken op oude recorder. | 734.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 896178 | 43866 | 43885 | Gereed gemeld | lekkage bij één van de rookluiken in de winkel | 1E LIJN ST | 2097-433111 | *21-2-2020 Mail Kingspan verzoek werkbon gestuurd (MP) | lekkage bij één van de rookluiken in de winkel | - | Er waren twee popnagels stuk. Deze bevonden zich exact op de locatiewaar de lekkage's zijn waargenomen. We hebben de popnagels vervangenen waarschijnlijk is hiermee het probleem verholpen.Verder hebben we alle bevestigingen van de luiken preventief gecontroleerd enwaar nodig vastgezet. | 556.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 896708 | 43868 | 43871 | Gereed gemeld | Beide ketels doen niets meer | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *7-2-2020 SO opgestart en gebeld met vestigingsmanager. Hij vertelde dat er een offerte *7-2-2020 loopt voor vervanging van beide ketels echter is hier nog geen uitvoer van *7-2-2020 geweest. De beide ketels zijn nu defect dus dient er een reparatie plaats te *7-2-2020 vinden zodat de ketel het weer even doet totdat deze vervangen worden. *7-2-2020 Afspraak ingepland voor 10/2 in de ochtend. *7-2-2020 Monteur aangemeld in Planon. | Er werkte nog 1 cv ketel van de twee. Maar nu is deze ketel ook in storing .Heb meerdere malen een reset gedaan maar ketel blijft in storing.Er ligt een offerte voor het vervangen van de twee ketels.Gelieve in deze tussentijd deze cv ketel nakijken en herstellen.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ketel was verstopt. de afvoer open gemaakt en reset alles werkt nu weer. | 117.49
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 897446 | 43871 | 43887 | Gereed gemeld | LBK geeft een niet-urgente storing aan(vuilfilter) | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *10-2-2020 SO opgestart n ingepland voor 13/2 tussen 9:00 en 12:00 uur. *10-2-2020 Dit in Planon aangegeven. | De LBK geeft een niet urgente storing aan (vuilfilter) dit is al enkele maandenzo.Gelieve nakijken.Afwijking W Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Storing beoordeeld, vervolgactie urgent filters moeten vervangen worden. tevens afvoer gebroken 1 sok 50 inzetverloop 50-32 bocht 90' mof mofmm. bocht 45' mof spie 32 mm sok 32. bus pur voor de afdichting. voor storingsvrij achterlaten installatie druksensor aangepast hoort op 200kpa terug gezet te worden.Definitief herstel , filters vervangen en afvoer gerepareerd. | 541.44
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 897451 | 43871 | 43872 | Gereed gemeld | Ketel 1 spring regelmatig in storing. | 1E LIJN ST | 2034-433111 | - | In Breda springt cv ketel 1regelmatig in storing cv ketel 2 neemt het niet over.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , priva stond alles handmatig Dit automatisch gezet en reset ketels werken beide | 185.48
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 898235 | 43874 | 43899 | Gereed gemeld | overheaddeur gaat niet meer dicht | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *9-3-2020 Navraag van Praxis ontvangen. Hebben nog geen offerte ontvangen. Zie de SO nog *9-3-2020 op log 10 staan, wel een offerte gekoppeld, maar geen status. Michiel gebeld. *9-3-2020 Heeft 14-2 de offerte naar Wilfried de Bruijn gemaild. Aan Michiel aangegeven *9-3-2020 dat hij in de opmerking even moet aangeven wat hij gedaan heeft en dat er geen *9-3-2020 werkbon bij zit en dat er geen tekst in staat en dat de SO niet naar log65 *9-3-2020 geholpen is en dat hij correspond. voor Praxis binnen Kropman moet mailen naar *9-3-2020 praxis@kropman.nl. *9-3-2020 Nu een navraag doorgezet @ CT Praxis cc WdB. *28-4-2020 =&gt; Wederom navraag ontvangen vanuit Praxis. Er is een CALC 903493 gemaakt. *28-4-2020 Reminder @ wvb Praxis gemaild. | overheaddeur gaat niet meer dicht.Stop ed. gecheckt. Proberen te resetten en proberen handmatig te sluiten.Dit wel echter niet lukken | - | cdm6 defect, wordt offerte cdm9 gemaakt op SO 903493. | 263.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 898607 | 43876 | 43895 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren blijft vaak open staan | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *17-2-2020 planon in behandeling genomen. *17-2-2020 Er zijn 3 schuifdeuren defect 2 binnendeuren en 1 buitendeur *17-2-2020 hiervan is de besturing defect kosten 1100 euro. Deuren zijn 17 jaar oud *17-2-2020 ivm afwezigheid Tjerk doorgezet naar Koen Borst. *18-2-2020 gesprek *18-2-2020 gebeld met Besam ik krijg de offert van de besturingen vervangen *18-2-2020 vandaag uiterlijk morgen toegestuurd. Gezien de deuren 17 jaar oud zijn *18-2-2020 wordt de monteur nogmaals langs gestuurd voor opnamen van de *18-2-2020 de deuren deze offerte volgt later *2-3-2020 Offerte akkoord , doorgestuurd Assa abloy Vera 2/3.KH | deuren blijven vaak open staan. Met kou en storm is dat niet fijn....Afwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentgebeld met klant en klacht aangehoord dit is al veel langer een probleem.op dit moment werkt hij gewoon alleen met harde wind niet.graag maandag oppakken.Beste Wilfried ,Wil je opdracht/inkoop nummer mailen naar:Hovestad-Hezemans, Milona Milona.Hovestad@assaabloy.comZe wacht hierop , dan kan ze het verder regelen.Was al op SO 855426 door Patrik Verheezen opgepakt, d.d. 3-3-2020. | 793.47
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 900993 | 43888 | 43888 | Gereed gemeld | Vervolgactie NEN3140 risico1 aardedraad plaatsen | STORING | 2097-433111 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel vereffening tussen halyester kast en abb haf kast gemaakt en voeding van abb haf kast Adereindhulzen op gezet | 274.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 901772 | 43889 | 44186 | Gereed gemeld | Lekkage aan rookluiken | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | 2 luiken lekken steeds flink wat water: schade aan de artikeleneronder en drupt ook op LED-lichtlijnen. | - | Opname/inspectie uitgevoerd.Lekkages bij dakluiken:Situatie bekeken en fotos gemaakt.Hieruit bleek dat op het dak twee "huisjes"staan met openingen aan de zijkant.Als het hard waaiten regent dan slaat de regen tegen de roosters en valt hetnaar beneden. Om dit op te lossen is het verwijderen van de huisjes en hetplaatsen van dakluiken een optie. We zouden ook de toevoeropeningen kunnenverkleinen zodat de kans op inregenen kleiner is. | 1152.45
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 903199 | 43899 | 43901 | Gereed gemeld | Schuifdeur uitgang winkel uit het lood, sluit niet | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *9-3-2020 Planon in behandeling en Besam aangestuurd. | Schuifdeur winkel naar buiten is uit het lood. Kan nu niet worden afgesloten. Spoed aub installatie 433606.002 | Tegen de deur aangereden. | Tegen deur aangereden door derde,gerepareerd.Verder geen schade aan de deur | 160.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL131357 | 2295: Praxis Mary Zeldenrustlaan | 904281 | 43902 | 43902 | Gereed gemeld | Camera uitgevallen | 1E LIJN ST | 2295-433111 | - | Een camera is spontaan uitgevallen met opnieuw opstarten van het systeem is ditniet verholpen. | - | Contact gehad met de locatie. klant geeft aan dat systeem er nog geen jaar inzit. Is er in gehangen door Hoppenbrouwers en valt dus nog onder garantie,Klant gaat Hoppenbrouwers rechtstreeks aansturen ivm garantie. | 54.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL131357 | 2295: Praxis Mary Zeldenrustlaan | 904403 | 43903 | 43927 | Gereed gemeld | 1 camera uitgevallen ,garantie bij Hoppenbrouwers | 1E LIJN ST | 2295-433111 | - | 1 camera uitgevallen volgens Kropman evt garantie bij Hoppenbrouwers maarHoppenbrouwers helpt alleen in opdracht van HK. | - | 1-1 - 1 camera werkt niet.Camera start niet meer op. Verschillende manier van voeden geprobeerd.Conclusie; camera is defect en zal moeten vervangen worden.Camera kassa uitgang vervangen en afgesteld. | 469.14
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 906471 | 43914 | 43915 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 2230-433111 | - | Ruit schade toegangsdeur. Met kar de ruit eruit gelopen. Deze ruit dient gerepareerd te worden. Betreft entree winkel | Er is door een klant met een kar tegen de deur gelopen. 1 loopwiel lag naast derail | Er is door een klant met een kar tegen de deur gelopen . 1 loopwiel lag naastde rail die hebbenze zelf terug geduwt . Maar wilde toch controle . Heb de deur wat afgestelt enrecht gehangenen geheel gecontroleert | 160.61
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 908546 | 43927 | 43927 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2097-433111 | - | Zondagavond gebeld door Trigion in verband met storiing op de lijn (geen communicatie) Maandagochtend bij uitschakelen is een melding binnengekomen en gereset. Niet door de vestiging. Graag controle hierop.Afwijking beveiliging | Verkeerd gebruik. | De verbinding met Trigion hersted en werkt weer na behoren. Er is gisterverkeerd ingeschakeld waardoor er meldingen worden gestuurd na Trigion van telaat in. Ook is er in de ochtend ingeschakeld waardoor er een inbraakmelding isgekomen bij de entree. Alles weer hesteld en uitleg gegeven | 315.99
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03853 | 2097: Praxis Lovense Kanaaldijk | 908548 | 43927 | 43927 | Gereed gemeld | Wijziging alarmcodes | 1E LIJN ST | 2097-433111 | - | Ben nu vanaf 3 februari al in vestiging aan het werk, en nog steeds op een oude code van iemand anders. Verzoek om aanpassing voor mijn code.Afwijking beveiliging | Geen probleem | Nieuwe gebruikers met codes toegevoegd op het cd paneel. | 209
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 908902 | 43929 | 43935 | Gereed gemeld | Sabotage IB zone 33 + 34 schuifdeuren entree L+R | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | Sabotage zone 33 + 34 schuifdeuren entree L+R Er is een draad kapot. | - | Oplossing Garant:Contacten Schuifdeuren weer aangesloten op alarmsysteem. | 483.46
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL131357 | 2295: Praxis Mary Zeldenrustlaan | 909496 | 43935 | 43978 | Gereed gemeld | Opnieuw een camera uitgevallen | 1E LIJN ST | 2295-433111 | *18-5-2020 Navraag van Praxis. Planon nog niet in behandeling en camera was ook nog niet *18-5-2020 gemaakt. Mail naar Kees gestuurd om Hoppenbroouwers na te vragen. Planon in *18-5-2020 behandeling gezet met statusupdate. *18-5-2020 =&gt; Begrijp ook niet waarom de SO op vervolgwerk staat, als er geen 1e actie is *18-5-2020 geweest.... | Opnieuw een camera uitgevallen. Opnieuw opstarten van systeem heeft geeft geenverschil. Reeds al een andere camera vervangen onder garantie. Deze cameraheeft dezelfde klacht | - | Camera kassa uitgang vervangen en afgesteld.Nick van RoesselService Coördinator beveiliging | 81.74
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03854 | 2214: Praxis Brakman | 909579 | 43936 | 43936 | Gereed gemeld | Verlichting in de hal werkt niet meer. | 1E LIJN ST | 2214-433111 | - | Verlichting in de hal doet het niet meer. Geen gesprongen stoppen waargenomen. Beveiligscamera's in de hal doen het wel.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel ,na alle groepen te hebben na gemeten een schakelaar boven de deur omgezet en verlichting werkte. | 325.53
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 910491 | 43943 | 43944 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | gisteren zijn ze geweest voor naloopronde van onze nieuwe schuifdeuren. Vanmorgen zit de ingangsdeur "vast" Geen beweging meer in te krijgen | Fa ass abloy: Tijdens oh 1 kabel niet goed opgebonden en was losgetrokken. | Fa Assa Abloy: Tijdens oh 1 kabel niet goed opgebonden en was losgetrokken.Hierbij ook printinstellingen ontregeld .Dit alles hersteld onder garantie.Aanvangstijd: 22-04 14:12Eindtijd: 22-04 16:26 | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 911498 | 43951 | 43964 | Gereed gemeld | Schuifdeuren ingang (buiten) wederom defect | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *11-5-2020 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) | We hebben pas nieuwe schuifdeuren. 2 weken geleden heeft een monteur eennaloopronde gedaan om te kijken of alles naar wens was. Hij heeft hier en daarnog wat bijgesteld, maar verder functioneerden de deuren prima.Een dag later niet meer. De ingangsdeur zat vast: kon niet open en niet dicht.Monteur langs geweest: die had er een kluif aan om deze deur weer werkend tekrijgen.Vervolgens zit ie vandaag weer vast. Ik kan hem wel handmatig dicht schuiven enopen schuiven, maar hij gaat niet automatisch open of dicht. Als ik hem op de“open”stan zet of de dichte stand, gebeurd er niks.Graag een goede oplossing. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:Geen problemen meer geconstateerd. | Fa Assa Abloy 11-05-2020:Op locatie wist niemand van een storing. Installatie volledig gecontroleerden getest. Storing niet kunnen reproduceren. Deurautomaat werkt naarbehoren. Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten.Begintijd 13:31uurEindtijd 13:53uurGeen handtekening op de werkbon ivm Coronamaatregel. | 191.83
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 911676 | 43954 | 44575 | Gereed gemeld | Storing elektra / verlichting | 1E LIJN ST | 2043-433111 | - | Verlichting in winkel is uitgevallen. Geen stoppen door.Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Niet duidelijk. Frank Spronk heeft contact opgenomen met de klant. Frank gaathet niet halen als ie nu ging rijden ivm afsluittijd van de winkel. De klantwil graag dat morgen voor 9 uur een monteur komt om t probleem op te lossen.In verdeelkast magazijn doet de Mitsubishi PLC niets meerSpanning wel aanwezig op PLC. Verlichting handmatig overbrugt en werkt nu.Uitleg gegeven hoe verlichting in en uit geschakeldm oet worden.PLC dient vervangen te worden.Vervolgwerk Wilfried , PLC besteld +1 juni binnen.KHStoring beoordeeld, vervolgactie urgent.Plc vervangen en geprobeerd te programmeren in het display maar dit is niet te doen. dit moet gebeuren via software en een interface kabel. deze moet besteld worden en later moet hier voor teruggekomen worden. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Niet gelukt om de plc te programmeren ivm usb/seriële verbinding, drivers en compoorten niet beschikbaar.&#x20;Graag zsm een derdenbedrijf hiervoor inschakelen. (Hiflex).Definitief herstel – instructie gegeven nu is andere plc ook defect kunnen wel handmatig bedienen maar zou hiflex plc leveren en 2 plc s programmameren Storing beoordeeld, vervolgactie urgent | 2176.82
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 911824 | 43955 | NULL | Vervallen | Elektrische pompwagen reageert niet meer | 1E LIJN ST | 18849.01 | - | - | - | - | 0
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03849 | 2042: Praxis Gildeweg 8 | 911742 | 43955 | 44089 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2042-433111 | *11-5-2020 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-5-2020 Mail Garant verzoek werkbon gestuurd (MP) | bijna dagelijks inbraakmelding bij PIR 38 (Telruimte) en PIR 83 (nooduitgang achter). Rondom PIR's schoongemaakt en muizenvallen gezet. Geen ongedierte tot nu toe. Blijft storingen geven in afgelopen 3 weken. Dit weekend zelfs 4 keer. | - | Pir telruimte en deurcontact nooddeur ook vervangen. | 495.35
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 912566 | 43962 | 43963 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem (alarm) | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | Medewerker Erwin van Wijk uit gebruikersmenu halen ivm uit dienstAfwijking beveiliging, Medewerker Erwin van Eijk zijn gebruikers profiel uit het inbraak signalering systeem verwijderen. | Geen probleem, Opdracht van VM. | Definitief herstel, Gebruiker uit het systeem verwijderd.Systeem aangepast om op afstand verbinding te kunnen realiseren.Systeem in rust en storingsvrij achtergelaten. | 373.38
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03844 | 2034: Praxis Grenssteen | 913689 | 43970 | 43984 | Gereed gemeld | 3 urinoirs verstopt en spoeling te weinig water | 1E LIJN ST | 2034-433111 | *19-5-2020 Michiel: Ik heb voor de urinoir spoeling een werkorder voor Johan Segers *19-5-2020 aangemaakt, kan hij morgen even naar kijken als vd Velden is geweest. *19-5-2020 vd Velden kan namelijk niks met die urinoirkranen. (RA) | Drie urinoirs zitten verstopt en geven bij de spoeling bijna geen water. Gelieve nakijken en ontstoppen.Afwijking W Afwijking W | Verstopping verholpenafkoop toegepast | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Materialen besteld .2 stuks urinoir op het grond kunnen afstellen.1 stuks moet kraan van vervangen worden (zie foto) deze is niet meer af testellen.op de 1 vers zat binnenwerk vast deze weer gangbaar gemaakt alleen is de afvoerdefect deze moet vervangen worden zie foto,s.Definitief herstel .2 x urinoirspoelers vervangen en 2 x afvoer van urinoirafvoer vervangen. | 1041.3
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03856 | 2230: Praxis C. Huygensweg | 913690 | 43970 | 43978 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 2230-433111 | *19-5-2020 Besam Assa Abloy (515110/502) &gt;&gt; Wacht op offerte voor vervanging automaat | schuifdeur binnen "uitgang klant"geeft storing. na een reset gaat het dan weer even goed. | Fa Assa Abloy 19-05-2020:Slechte activering van de print / print zo goed als defect.******************************************************************************** | Fa Assa Abloy 19-05-2020:Soms reageert de standenschakelaar niet en gaat de deur ook niet meer open, ditkomt omdatde print slecht is. Automaat is uit 1994 en print niet meer te leveren. Opnamegedaan vooreen nieuwe automaat. I.o.m. Jos de automaat spanningsloos achter gelaten omproblemen tevoorkomen. Betreft installatienummer 515110/502.Begintijd 12:15uurEindtijd 13:32uurGeen handtekening op de werkbon ivm Coronamaatregel. Mondeling akkoord van Jos.Er volgt een offerte van Assa Abloy. | 54.08
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 914131 | 43972 | 43977 | Gereed gemeld | Schuifdeuren blijven steeds dicht gaan | 1E LIJN ST | 2069-433111 | *22-5-2020 Besam opdracht achteraf gestuurd. | schuifdeuren blijven steeds dicht gaan en willen niet automatisch open. Bij stand "volledig open" gaan ze ook weer dicht.Afwijking E schuifdeuren. | Technisch gebrek | **DREMPELWAARDE BEREKEND**Definitief herstel .Contact gehad met melder(A de Hek)urgentie beoordeeld en Assa Abloy aangestuurd.(telefonisch gemeld en per mail).********************************************************************************Fa Assa Abloy 26-05-2020:Fa Assa Abloy heeft met telefonische ondersteuning de storing verholpen.Begintijd 09:34Eindtijd 09:42uur | 76.68
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03851 | 2069: Praxis Grevelingenstraat | 914644 | 43977 | 43978 | Gereed gemeld | Storing overheaddeur | 1E LIJN ST | 2069-433111 | - | defect, kan niet meer naar beneden of omhoog | Storing overheaddeur | Deur was aangereden. Deze dicht gezet en uitwerking gesteld .dit aan de klant door gegeven dat deze deur niet meer te gebruiken is!!.kees huygen en dennis de water weten hier meer vanaf. | 239.73
44493 | Praxis DHZC B.V. | SC21702 | Praxis DHZC (regio Breda) | Vervallen | SL03850 | 2043: Praxis Mortiereboulevard | 914841 | 43978 | 43979 | Gereed gemeld | Storing schuifdeuren | 1E LIJN ST | 2043-433111 | *28-5-2020 Planon niet open in Praxis systeem (MP) | ingangsdeur (buiten) blijft openstaan. Blokkeert ook. ALs je de deur reset gaat hij wel een keer dicht en weer open, maar blijft dan weer open staan | Fotocel vervuild. | Fotocel gerepareerd. | 160.61
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 534131 | 42314 | 42318 | Gereed gemeld | (RA) Leslokaal wordt niet goed verwarmd. | STORING |  | - | Ruimte leslokaal bibliotheek wordt niet goed verwarmd.Contactpersoon is vanaf7:00uur aanwezig. AFSPRAAK: Dinsdag 10 november voor 12:00uur ivm bezettinglokaal. | Aanpassing stooklijn noodzakelijk. | Software/instelling aangepast, stooklijn van radiatoren groep verhoogd. Ruimteblijft achter, omdat deze geen luchtverwarming heeft. | 158.65
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 538271 | 42334 | 42339 | Gereed gemeld | (MP) Ketel blijft doorbranden | STORING | SMC | *26-11-2015 Tel. aangemeld bij mevr Lataster (MP) | Ketel blijft doorbranden, het is te warm in het pand. Aanpassen regelingContactpersoon locatie Mevr Lataster 0118-422127 Vragen naar mevrouw Lataster! | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, 2 graden de aanvoertemperatuur radiatorengroepverlaagd het is 22,0 graden in het gebouwinstallatie bij gevuld en ontlucht en gecontroleerd,verder geen bijzonderheden | 261.73
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 542280 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (JH)Te warm in het pand | STORING |  | *16-12-2015 (JH) aangemeld bij cp op locatie | Het is veel te warm in het pand.Begint 's ochtends met 22,5 graden.vragen naarmevr Lataster op locatie !!! | Regeltchn. Install. | stooklijn wat verlaagt en de nachttemperatuur iets verlaagt moet nu goed zijn. | 209.46
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 587695 | 42524 | 42527 | Gereed gemeld | (MP) LBK in storing | STORING | SMC | *3-6-2016 Tel. aangemeld bij mevr lataster (MP) | LBK in storing. Graag voor 12 u contact.gemeld door mevr lataster 0118-422127 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, automaat 13F4 ingezet alles gaat draaien. op lbk naar ditwas snaarbreuk. installatie gecontroleerd en slangen schoongeblazen van ldschakelaar. installatie gereset en alles werkt weer | 287.87
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 588318 | 42528 | 42529 | Gereed gemeld | (MP) Storing lucht toevoer | STORING | Mevr. Lataster | *7-6-2016 Tel. aangemeld bij mevr lataster, is vanaf 7 uur aanwezig (MP) *8-6-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) Peter Smout heeft van te vervangen luchtklepmotor een foto. | Gisteren een monteur geweest, maar de storing is nog nietverholpen. Tst valt steeds uit, reset werkt niet.gemeld door mevr lataster 0118422127 | Slijtage, motor luchtklep defect | Functioneel herstel, klep losgekoppeld en open laten staan. buiten broedseizoenmeeuwen vervangen | 743.8
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 591892 | 42543 | 42544 | Gereed gemeld | (MP) opnieuw storing luchtbehandelingssysteem | STORING | SMC | *22-6-2016 Jack van Oorschot heeft monteur aangemeld op locatie (MP) *23-6-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm noodoplossing (MP) Toestel valt uit op snaarbreuk, dit wordt gedetecteerd dmv luchtdruk, dit verder onderzoeken na broedseizoen(meeuwen) tevens dient Buitenluchtklep vervangen te worden, nieuwe SO aanmaken SO 592220 | Storing luchtbehandelingssysteem, afgelopen weken is de monteur reeds 2x tpgeweest voor dezelfde storing. Valt steeds uit na 5 minuten.Loopt vervolg via SO588318, verzoek aan Jack van Oorschot contact opnemen (MP)Iov Jack van Oorschot nw afspraak gemaakt voor Peter Smout (MP) | Regeltchn. Install. | Functioneel herstel, in priva de dP van lds op -5 gezet om lbk draaiend tehouden | 178.1
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 592220 | 42544 | NULL | Gereed gemeld | snaarbreuk lbl en defecte buitenluchtklep | STORING |  | *12-7-2016 Geen verrekenbare kosten, So admi gereed gemeld. | vervolgwerk van SO 591892 | - | - | 45.64
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 749479 | 43124 | 43124 | Gereed gemeld | Verlichting moet worden aangepast | STORING |  | - | Gisteren is er een monteur geweest voor onderhoud. Verlichting staat nu nietmeer goed afgesteld 22.00 uur moet het uit.mevrouw is tot half 4 aanwezig.Verlichtingsprobleem/stroomst. | Klok-batterij waarschijnlijk defect, Monteur is aangestuutd en klant is geinformSlijtage | De tijdklok lijkt gewist te zijn behalve de tijd en datum, echter kom ik niet inde software.Wel werkt de handbediening hoogstwaarschijnlijk weer.Omdat het pand bijna niet meer in gebruik is dit eerst ff afwachten en Vrijdagochtend nagaan of het nodig is om een nieuwe tijdsklok te installeren.In verband met verhuizing hoeft er geen nieuwe klok geinstalleerd te worden.contact Mw. Lataster 0118-422127 26-01-2018 | 344.22
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 759691 | 43157 | 43159 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet goed. Te koud. | STORING |  | - | Verwaming werkt niet goed. Te koud.Call 4390760Mw is vandaag en morgen van 7 tot 15.30 aanwezig.In de boekwinkel is het koud | Anders, stuurstroom automaat eruit. | Reparatie uitgevoerd, automaat ingezet, alle convectoren van minimaal naarmiddelste stand gezet alle units werken. | 234.25
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 836386 | 43536 | 43536 | Gereed gemeld | Ketel 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Ketel 1 is uitgevallen, waarschijnlijk door de harde wind.Graag monteur om alles weer in bedrijf te stellen.Afwijking W | Technisch gebrek, waakvlam uit | Definitief herstel, waakvlam opnieuw aangestoken installatie werkt weer,automaat 13f4 ingezet in regelkast | 249.72
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 879242 | 43808 | 43809 | Gereed gemeld | Koudeklachten Oudemarkt kant | 1E LIJN ST | 4910918 | - | Luchtbehandeling unit is koud aan "De Oudemarkt"" kantInbellen lukt niet ivm oud systeemAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.installatie gecontroleerd. convektoren deden niets.regelkast gecontroleerd stuurstroom was uit.deze terug ingezet nu weer in orde.installatie ontlucht. | 296.48
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 900155 | 43885 | 43885 | Gereed gemeld | 2 heaters werken niet | 1E LIJN ST |  | - | 2 heaters werken niet CV gestookte heaters. cv geeft niets als storing aan. heaters kun je gewoon bij Afwijking W | Technisch gebrek. Groep in RK uitgevallen. | Definitief herstel.De aansturing van de convectorventilatoren was uitgevallen waardoor de convectoren in de hal uit stonden. ik heb na ff wat zoeken gevonden waar t zat en de groep weer ingeschakkeld. de beheerder houd t in de gaten als t nog 1x gebeurt dan moet de schakellaar in de rk vervangen worden. De schakelaar dan gelijk bestellen en iemand van M&amp;R voor de klus plannen. zie foto. het gaat om de aansturing 13F4 in rk TR bij de ketel. Voor nu is t verholpen. | 279.7
44509 | Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen | SC4002 | Bibliotheek Vlissingen | Vervallen | SL40006 | Bibliotheek Vlissingen | 1013627 | 44575 | 44578 | Gereed gemeld | verwarming (4 units bg functioneren niet) | 1E LIJN ST | Telefonische melding dhr Van Rossum d.d. 14-01-22 | - | verwarming (4 units bg functioneren niet).Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. Telefonisch opgelost. | 131.98
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1010732 | 44571 | 44571 | Gereed gemeld | Heater bij de polijstruimte werkt niet. | 1E LIJN ST | Melding dhr. Vastenburg d.d. 10-01-22 | - | Heater bij de polijstruimte werkt niet.Thermostaat staat wel op verwarmen, fan draait, hij wordt alleen niet warm.Graag melden bij de balie.Afwijking W | Technisch gebrek.waakvlam uitgevallen. | Definitief herstel .Met de hoogwerker naar plek gereden. Waakvlam aangezet. De heater paar kerengetest met thermostaat en werkend achtergelaten. Inmiddels komt dit probleemvaak voor met dit soort ontsteking. Te oud mechanisme en het best om overte gaan naar beter nieuwer heaters, met een elektrische ontsteking. | 253.6
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1011419 | 44572 | 44572 | Gereed gemeld | Wederom start heater polijstruimte niet op. | 1E LIJN ST | Melding dhr. Vastenburg d.d. 11-01-22 | - | Wederom start heater polijstruimte niet op.Graag melden bij de receptie en vragen naar Dhr. Vastenburg.Afwijking W | Technisch gebrek.Thermokoppel kapot | Definitief herstel. Thermokoppel opgehaald bij tu Breda en vervangen. De unit mermalen getest. De unit schakelt in en uit zoals het hoort. | 348.55
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1013918 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Storing heater polijstruimte. | 1E LIJN ST |  | - | Storing heater polijstruimte. Vorige week is er al 2 keer een monteur geweest,het probleem is echter nog niet verholpen.Afwijking W | Technisch gebrek. waakvlambrander | Definitief herstel.Waakvlambrander vervangen. Branderbed grondig schoongemaakt. Inblaasluchtinst. aangepast. Intensief getest in alle omstandigheden. Heater doet het nu prima. | 778.7
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1022963 | 44615 | 44616 | Gereed gemeld | 3 heaters werkplaats service uitgevallen. | 1E LIJN ST |  | - | 3 heaters werkplaats service uitgevallen.Zelfde als afgelopen maandag.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , nadat dit 2e keer is deze week naar veel wind op dak gekeken. maar als is oké op het dak. nu de waakvlam hoger afgesteld om dit probleem te voorkomen. | 237.84
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1023553 | 44620 | 44620 | Gereed gemeld | 3 heaters fabriekshal komen niet op temperatuur | 1E LIJN ST |  | - | 3 heaters in de fabriekshal komen niet op temperatuur. Waakvlammen zijn ook uit.Meneer vraagt zich af of de thermostaat nog wel in orde is.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , alweer aangestoken. alle 3 de heaters nogmaals gecontroleerd. de max thermostaat os noet aangesproken, waardoor er geen storing zichtbaar is. installatie na gelopen geen. bijzonderheden. | 146.36
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1029216 | 44658 | 44658 | Gereed gemeld | Heaters zijn uitgevallen. Koude klachten. | 1E LIJN ST |  | - | Heaters zijn uitgevallen. Koude klachten.Gisteren een monteur van Kropman geweest, voor de gasmeters.Nu is alles uitgevallen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , 1 heater uit deze opnieuw aangezet | 151.98
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1050278 | 44837 | 44838 | Gereed gemeld | 4 kachels gebouw 20 werken niet | 1E LIJN ST | Jan van Poppelen d.d. 03-10-22 | - | Op onze site gebouw 20 werken al de vier kachels niet.Melden bij Jan van Poppelen Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstelkachels opnieuw ontstoken en gasblok in de juiste stand gezet hierdoor zou de kachel moeten blijven branden zie foto's. | 227.09
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1086120 | 45012 | 45012 | Gereed gemeld | Storing 3 heaters in gebouw 20 | 1E LIJN ST | PO 4270016447 | - | Storing heaters in geb 20Klant CP Dhr. Vastenburg tel:06 - 39 34 52 33 is zelf op locatie aanwezig.Gepland Fouad Sahli op 27-03 rond 13 uur.KH1 van 4 blaast koude lucht en 2 staan uit en 1 stond al uit ivm defect.Graag nakijken en opnieuw opstarten. zie intern.Afwijking W | Technisch gebrek.1 unit links achter was de waakvlam uitgevallen, voor de zoveelste keren. Ander unit links voor was uitgeschakkeld, op ws gaskraan dicht, branderkamet schroeven bijna allemaal los en lagen ernaast. Volgens klant maakt de unit veel lawaai, maar ik denk dat er meer aan de hand is. | Definitief herstel. De heater links achter die aan kon heb aangezet, weer waakvlam aan gekregen en unit draait. De ander unit heb k geprobeerd aan te zetten maar blaast de vlam constant uit omdat ik dat met een open branderkamer moest doen. Het was geen succes dus ben ik mee gestopt en aangegeven dat dit geen doen is en ze maar beter een noodvoorziening kunnen nemen in koud weer of in nw heaters investeren. In de hal staan nu 2 heaters aan. | 317.65
50178 | Emerson Automation Solutions | SC22095 | Emerson Breda | Factureren toegestaan | SL07842 | Emerson Automation Solutions | 1091558 | 45054 | 45054 | Gereed gemeld | Geen waterdruk in geb.20 middelste cabine | 1E LIJN ST | PO 4270016795 | - | Gebouw water storing, waarschijnlijk de terugslag klep die niet reageert.Gebouw 20 middelste cabine.Ze gebruiken nu de brandslang omdat ze daar wel water nodig hebben.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , keerklep in kraan zat vast. deze los gemaakt en alles werkt. | 141.8
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01438 | Station TenneT Borssele 380 | 441796 | 42025 | 42026 | Gereed gemeld | Geen verwarming / koeling | STORING | inkoopnr.: T246838 | *11-2-2015 Wachten op Jeroen i.v.m. opdrachtnummer. Die neemt actie, | Geen verwarming / koeling. | Elektrische defect | De bedrading bij de compresor is verbrand.Deze hersteld en unit getest en werkend achter gelaten.Opmerking: motortjes van de binnen delen maken herrie (reeds gemeld). | 374.15
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 464056 | 42108 | 42110 | Gereed gemeld | LBK | STORING |  | *16-4-2015 Filters nemen we mee tijdens onderhoud 09-09-2015 *4-5-2015 Factuur wel de deur uit gedaan ivm kosten | Storing LBK | Defecte zekering en slap liggende v-snaar | Koeling werkt niet (geen display). Zekering defect 24V systeem. Zekeringvervangen (5 Amp). Verder V-saanr gespannen. Klant vraagt om filters opvoorraad te leggen. Deze bestellen en leveren. type unit Carrier 50TGQ140405 | 518.09
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01442 | Station TenneT Roosendaal Borchwerf | 479026 | 42188 | NULL | Gereed gemeld | Storing broninstallatie | STORING |  | *9-7-2015 So laten vervallen, was op verkeerde SC nummer aangemaakt. | Broninstallatie geeft regelmatig storing | Softwarematig contact gehad met henk Schraven 076-5727730 de software isaangepast i.v.m storing bronnen koude frank langen krijgt nieuwe software dezemoet nog op nieuwe ingeschoten worden. | Instructie gegeven | 0
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 487160 | 42240 | 42401 | Gereed gemeld | Airco defect, doet niets meer. | STORING | T259583 | - | Airco defect, doet niets meer.Trafo besteld bij Carrier[JvO] | Toen ik arriveerde was de machine uit ik kreeg hem ook niet aan, na metingen enzoeken, bleek dat de trafo kapot was. het gaat om het merk Carrier rooftop (50TGQ140). ik heb gebeld met carrier service en ze gaven aan dat het idd detrafo is die kapot is en dat het te vervangen onderdeel het artikelnummer32830050 ( stuurstroom trafo 230 - 24 volt) het onderdeel is niet op voorraad enheeft 3 wkn levertijd. verder moet nog bij dezelfde machine alle filters env-snaar vervangen worden ( liggen op locatie alle). de condensor en evt deverdamper moet chemisch gereinigd worden. er moet nagekeken worden waarom defilters snel worden vervuild namelijk om de 2 maanden en ze worden heel hardnaar binnen gezogen door de ventilator ( vermoedelijk te hoog toeren ventilator). de filters worden letterijk uit de omlijsting gerukt, de aluminium filter ook( zie fotos). Ik kon zelf niet testen omdat de machine niet aan kan. evt hetnavragen bij Carrier. Ook moet de klep van de buitenlucht nagekeken wordenomdat volgens de klant deze regelmatig blijft hangen (zie fotos).Omdat het onbemand station is, moet de monteur voor de zekerheid een flesjekoelmiddel R407C +/- 2 kg meenemen als bij testen van de koeling te weinig er inzit. | Na contact met Carrier bleek trafo defect te zijn, deze dient besteld te worden. | 323.35
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 487945 | 42244 | 42398 | Gereed gemeld | Airco defect, doet niets meer. | STORING | T259583 | - | Trafo vervangen, door Fouad geconstateerd.Trafo besteld bij Carrier[JvO] | - | - | 150.18
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 537655 | 42332 | 42402 | Gereed gemeld | (RA) Airco/cv storing | STORING | opdr. volgt | *2-2-2016 CD: Vervolgorder 539446 is nog niet gereed ! | Combi Airco/verwarming uitgevallen. Display zwart Je krijgt een opdrachtbon meevan Tennet als je er bent.Graag in de oplossingstekt het opdrachtnummervermelden en de opdrachtbon in laten scannen door Wilfried/Jack | Lagers van de motor zijn versleten, waardoor deze veel vermogen trekt en deautomaat uitgevallen was. Object SOB12499 | Object SOB12499. Motor en waaier opgenomen en doorgegeven om te bestellen, infoen fotos zijn door mij ingeleverd bij Wilfried. De kast heb ik nu uitgezet omdater veel vermogen wordt getrokken door de motor en de kans is dat de automaat hetbegeeft. ( wordt vervolgt ) | 271.4
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 539446 | 42340 | 42515 | Gereed gemeld | (RA) Airco/cv storing | STORING | opdr. volgt | *3-2-2016 contact opgenomen met Carrier. waaier is een groot probleem met leveren. Afgesproken om motor af te leveren en dat we de bestaande waaier verzetten. Na montage contact op nemen met Carrier om bestelling waaier te annuleren | Combi Airco/verwarming uitgevallen. Display zwartJe krijgt een opdrachtbonmeevan Tennet als je er bent.Graag in de oplossingstekt hetopdrachtnummervermelden en de opdrachtbon in laten scannen door Wilfried/Jack | Lagers van de motor zijn versleten, waardoor die veel vermogen trekt en deautomaat uitgevallen was. Object SOB12499 | Onderdeel vervangen. De motor vervangen en getest, verder geen bijzonderheden. | 1595.79
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 561628 | 42411 | 42639 | Gereed gemeld | unit werkt niet naar behoren | STORING | T264948 | *22-6-2016 werkzaamheden uitgevoerd onder SO 563697 en SO 571859 | werkzaamheden uitgevoerd onder SO 563697 en SO 571859 | - | werkzaamheden uitgevoerd onder SO 563697 en SO 571859 | 527.25
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 563697 | 42417 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Airco/cv storing | STORING | T262351 | *3-2-2016 contact opgenomen met Carrier. waaier is een groot probleem met leveren. Afgesproken om motor af te leveren en dat we de bestaande waaier ver zetten. Na montage contact op nemen met Carrier om bestelling waaier te annuleren | Combi Airco/verwarming uitgevallen. Display zwartJe krijgt een opdrachtbonmeevanTennet als je er bent.Graag in de oplossingstekt hetopdrachtnummervermeldenen deopdrachtbon in laten scannen door Wilfried/JackInstallatiecontrole,unit werkt nareparatie nog niet naar behoren.exrta aandacht voor de filters | Regeltchn. Install. | Carrier aansturen om luchtkleppen regeling te controleren, deze blijft 100%buitenlucht pakken 302589 | 237.19
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 571859 | 42446 | 42451 | Gereed gemeld | (RA) Airco/cv storing | STORING | opdr. volgt | *3-2-2016 contact opgenomen met Carrier. waaier is een groot probleem met leveren. Afgesproken om motor af te leveren en dat we de bestaande waaier verzetten. Na montage contact op nemen met Carrier om bestelling waaier te annuleren | Combi Airco/verwarming uitgevallen. Display zwartJe krijgt eenopdrachtbonmeevanTennet als je er bent.Graag in de oplossingstekthetopdrachtnummervermeldenen deopdrachtbon in laten scannen doorWilfried/JackInstallatiecontrole,unit werkt nareparatie nog niet naarbehoren.exrta aandacht voor de filtersfirma Carrier aansturen voor het opnieuwinzenden regeling. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast. Samen met de monteur van Carrier de instelingenvan de regelaar aangepast en de parameters afgesteld. Ook is er een codegeactiveerd voor de regelaar, dat zorgt dat de parameters en de instellingenniet zonder kennis en opzet verandert kunnen worden.De machine houdt nu een constant temperatuur van tussen de 20 en 23 graden aanen is over een periode van meer dan 2 uren getest.De installatie is 2 uren lang getest om te kijken of er veranderingen zijnen of storingen optreden, dat hebben we gedaan omdat de klacht was dat na 2uurtjes de machine vanzelf gaat koelen en niet meer regelt zoals het hoort. | 1042.06
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01437 | Station TenneT Dordrecht Merw. 150 | 592171 | 42544 | 42639 | Gereed gemeld | (IV) Airco word heet. | STORING | T264949 | *23-6-2016 (IV) storing overgedragen aan jack en Wilfried voor inplannen (IV) aangemeld op locatie voor vrijdag *30-6-2016 offerte wordt verzorgd onder SO593551 | Airco word heet. Morgen is er tot 15.30 uur iemand op locatie.Adres Baanhoekweg 15 !!!v.a. 8:00 openairco hangt in centraal dienst gebouw. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging vertilatormoter defect van de verdamper Daikinstorings code A6 zie fotos Daikin RP71WI bouw 2002 objecht 14-114374 R407Cvulling 3.1 kg nr 120270/H369195565-1 | 437.96
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01437 | Station TenneT Dordrecht Merw. 150 | 594992 | 42558 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Airco word heet. | STORING | smc | *23-6-2016 (IV) storing overgedragen aan jack en Wilfried voor inplannen (IV) aangemeld op locatie voor vrijdag *30-6-2016 offerte wordt verzorgd onder SO593551 *12-7-2016 Komen geen kosten voor. IOV J. van Oorschot So admi gereed gemeld | Airco word heet. Morgen is er tot 15.30 uur iemand op locatie.Adres Baanhoekweg 15 !!!v.a. 8:00 openairco hangt in centraal dienst gebouw. | Slijtage | - | 0
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL06015 | Station TenneT Dinteloord | 655371 | 42759 | 42765 | Gereed gemeld | (MP)Airco werkt niet | STORING | T274215 | *24-1-2017 Tel. aangemeld bij hr peeters (MP) *27-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *5-4-2017 Staat gepland in de maand mei bij Fouad | Airco werkt niet.gemeld door hr peeters 0683244972van te voren bellen naar hr peeters, deze is met 20 minuten op locatie | Koelmachinestoring | De buitenunit was tot het midden bevroren waardoor de ventilator is vast komenzetten. de unit stond de hele tijd te verwarmen en heeft zn eigen vastbevroren.de unit handmatig ontdooit en omdat er geen warmte uit de ruimte kan getrokkenworden is het nu niet mogelijk te meten. gewenst in de iets warm temperatuur danterug te komen. unit nu op alleen koelen gezet. nu is het 1 graden buiten enbinnen maar net 15. De airco staat nu uit op de werkschakkelaar in overleg metklant. de contactpersoon met hiergenoemde telefoonummer wil dat we voor ditprobleem rond maand mei terugkomen om het alsnog op te lossen, graag eerstcontact opnemen met hem. | 386.68
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01436 | Station TenneT Crayestein 380 | 729509 | 43059 | 43070 | Gereed gemeld | Airco defect | STORING | T290138 | *20-11-2017 (JG) Melder gebeld, niet bereikbaar. Morgen 21-11 nieuwe poging. *21-11-2017 (JG) Gebeld, afspraak gemaakt voor 01-12 1e werks, i.o.m. W. de Bruijn. | Defecte airco ( Voorstel inplan op 1 dec )svp contact Call 4300064Afwijking koeling | Koelmachinestoring | Unit stond bij aankomst op storing EO dit is een hogedruk storing.Unit gecontroleerd en de condensor schoon geborsteld, hierna unit gereset eninbedrijf genomen.Drukken en temperaturen hebben normale waardes.Unit stond al geruime tijd op storing.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten | 236.76
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01437 | Station TenneT Dordrecht Merw. 150 | 852984 | 43637 | 43644 | Gereed gemeld | SPOED: Storing airco in telecomruimte DDM | 1E LIJN ST | T314505 W0318822 | - | Storing airco in telecomruimte DDMAfwijking koeling | Unit doet het niet meer en staat al een tijdje uit waarschijnelijk. | Bij aankomst stond de ws van de unit uit. In overleg met de beheerder heb ik hetaangezet om te kijken of de unit start. Het lampje ging aan van binnenunit maarverder gebeurde niks. Paar keren aan uit gezet maar geen resultaat. De binnenals buitenunits reageren niet. Aangezien de status en de leeftijd van deinstallatie is mijn advies om alles te laten vervangen, binnen en buitenunitincl. leidingen en kabels. De nw unit moet 2 mtr naar binnendak verplaatstworden en legt nog binnen 10 mtr buis (foto). De bestaande units zijn.Buitenunit; Carrier 38XPS100H7 (4330 W) en voeding is 230 V. foto kenplaat.Binnenunit is: Carrier 42XPF 125. Snr: 1008b29290. Er moet een nw unit geplaatsworden met dezelfde vemogen en capaciteit. HIJSWERKZAAMHEDEN AL EEN TIJDJE VANTE VOOREN DOORGEVEN IVM HIJSPLAN OP LOCATIE. Ik kan verder niks aan doen aan de installatie.Graag een oferte maken voor de klant om de unit zsm te vervangen. De ruimte isnu best warm. | 752.66
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 854018 | 43643 | NULL | Vervallen | Koeling lijkt niet te werken sinds onderhoud | 1E LIJN ST |  | *27-6-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding van dhr. Ben Janse. Fouad gesproken *27-6-2019 hierover. Hij heeft niets aan de instellingen veranderd. Gevraagd of de locatie *27-6-2019 de machine ook heeft gereset. Dit heeft geen zin gehad dus we moeten op *27-6-2019 locatie. Afgesproken dat we in ieder geval uiterlijk morgen op locatie gaan en *27-6-2019 waar mogelijk we vandaag iemand sturen. *28-6-2019 Ben Janse gesproken, hij geeft aan dat de koelmachine het weer deed gistermiddag *28-6-2019 Hij probeerde dit gistermiddag nog door te geven, maar kon toen niemand bereiken *28-6-2019 Bij deze mochten wij de bon afdoen/gereed melden. (TM) | Koeling lijt niet te werken sinds onderhoud van afgelopen dinsdag.Afspraak voor 28-6 in de ochtend | - | - | 0
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 856313 | 43657 | 43658 | Gereed gemeld | Airco unit uitgevallen. Beeldscherm staat uit | 1E LIJN ST | T313876 | *11-7-2019 IOM Wilfried de Bruijn ingepland. Eerste werk | Airco Unit uitgevallen. Beeldscherm staat uit.Afwijking koeling | Compressor motorbeveiliging was uitgeschakkeld | Gereset en instelingen nagekeken en aangepast. unit draait weer en storingsvrij. | 321.57
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 857064 | 43663 | 43664 | Gereed gemeld | airco werkt wederom niet display geeft niks aan | 1E LIJN ST | T313876 | - | airco werkt wederom niet display geeft niks aanAfwijking koeling | Motoroververhitting, motorbeveiliging was uitgegaan. | Motorbeveiliging met 0,5 hoger afgesteld en op werking getest. Deruimtetemperatuur op 22 gr gesteld en unit draait weer storingvrij. Als de klant weer belt met dezelfde probleem dan moet een ventilatormotor voodemachine besteld worden. Het gaat om de condensormotor (buitenmotor). Gegevenskan ik opgeven als het nodig is. (typeplaat van de maschine op foto) | 307.56
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL12707 | Station TenneT Geertruidenberg 150kV | 919304 | 44006 | 44006 | Gereed gemeld | Tennet storing Airco/LBK voor server ruimte | 1E LIJN ST | T331034 | - | Tennet storing Airco/LBK voor server ruimte.De klant CP Ben Jansen is op locatie aanwezig.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst stond unitdisplay uit(spanningsloos).automaat van de buitenventilator was thermische uitgevallen.buitenluchtfilter is zwaar vervuild,deze heb ik voor zover mogelijk schoongemaakt.Advies is om deze alsnog te vervangen.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 277.48
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL134495 | Station TenneT Rilland 380 | 922847 | 44033 | 44155 | Gereed gemeld | SPOED: Airco CDG / Telecomruimte defect | 1E LIJN ST | T333771/ T332498/ T333192 | *23-7-2020 Let op: noodkoeling door Andrews Sykes geplaatst vanaf 22-7 voor plm 3 weken. *23-7-2020 Na rep airco de noodkoeling weer late nophalen door Andrew Sykes. Zie *23-7-2020 orderbevestiging in de docu | Wij hebben een storing aan onze airco van de CDG die ook de Telecomruimte koelt.Met enige spoed moet er morgen een monteur naar ons 380kV station Rilland.Tevens het verzoek om een noodairco mee te nemen.Adres: Westelijke Spuikanaalweg 20, 4411 TB Rilland.Afwijking koeling | Technisch gebrek , print defect. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , via Servicecoördinatie noodkoelingvan Andrews Sykes latenkomen. printplaat moet vervangen worden. art daikin 5024616 type plaatje meesturen ivm garantie.noodkoeling op gehaald, let op beeindiging huurcontract voor de eindfrekening Andrwe Sykes. | 9269.96
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01438 | Station TenneT Borssele 380 | 924797 | 44054 | 44092 | Gereed gemeld | Airco te laten kijken in de Telecomruimte 2 | 1E LIJN ST | T332510 | - | Graag contact zoeken met Kropman om naar de airco te laten kijken in deTelecomruimte 2, bij binnenkomst de rechter airco zie foto's.WO 331451 nummer is hier voor aangemaakt.De locatie is ZKL.De klant CP Dennis Maissan TEL:M +31 (0)6 23 44 17 40.Afwijking koeling | Technisch gebrek , filter vervuild. waardoor Low pres melding komt in de telecom. de storing in de computer komt van een ruimte opnemer. deze versteld tennet zelf. advies om filter naast unit ook te vervangen. opname alle units om filters te vervangen en oh aan koelmachines te doen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent . Taakverandwoordelijke ZKL 380 contact op nemen: Patrick te linde 0630155052 | 469.49
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 929533 | 44090 | 44123 | Gereed gemeld | 2 airco's in WPO room 5 geven storing (rode lamp ) | 1E LIJN ST | T340547 | - | 2 airco's in WPO room 5 geven een storing (rode lamp)Contactpersoon de heer Robert HuijbregtVan de firma SPIETelefoonnummer: 06-10879313 is op locatie aan het werk en zorg voor debegeleiding op locatie.Adres is Wilhelminahofweg 1A.( meer info Wim Langen )Gepland 18/9 tussen 8 - 12 uur.Afwijking koeling Afwijking koeling | Niet duidelijk Technisch gebrek.Airco 2 links:Filter dicht, buitenluchtklep blijft open terwijl de buitenaansluiting dicht is gemaakt, voedingskabel naar de condensorventilator beschadigd. Airco 1 rechts:De ventilatormotor door iemand afgemonteerd en niet aanwijzig in de ruimte, filter dicht. | Contactpersoon was niet op de locatie, ik belde toen ik aankwam en hij was al weg. Er is een nw afspraak voor gemaakt. Ik heb heen en teruggereden. De filter gewisseld van 1 naar 2 omdat die nog beetje open is, maar houdt het geen 2 maanden vol. ventilator voedingkabel gerepareerd en de buitenlucht klep op dicht gefixt zodat luchtcirculatie niet bellemrt wordt. Dit is een noodoplossing. tot de filters besteld worden. En moet met klant overlegd worden of voor unit 1 een nw motor besteld moet worden of het bij de aannemer nog loopt. De installties zijn van vorig jaar. De ander units moeten ook opgenomen worden en geinspecteerd worden want ik denk dat die filters ook al aardig vol kunnen zijn. zie vervuild filter op foto. De ander units hebben allemaal verschillende maten filters en wegens storingen en drukte is het mij niet gelukt om nu alles op te nemen, ze zijn ook een stuk of 10 units. | 829.54
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 970612 | 44305 | 44309 | Gereed gemeld | 2x storing airco. | 1E LIJN ST | WO336550 / T350625 | - | Storing airco in telecomruimte 1 en 33 kv ruimte zwart.Storingsmelding: Pressor in storing.Graag op vrijdag 23-4 uitvoeren in het ochtend blok.CP op locatie: Dhr. Gul 0642190836.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Vervallen i.v.m. Dhr. Willemsen. Er loopt reeds een offerte.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 2x hoge druk presostaat reset en installatie, daarna getest en laten draaien drukken komen niet boven de 25 bar. zuigdruk 7 a 8 bar. installatie draait keurig. | 519.37
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL134495 | Station TenneT Rilland 380 | 974943 | 44335 | 44337 | Gereed gemeld | Storing Airco , Bij gebouw Koppelveld 1 | 1E LIJN ST | T346946 | - | Storing Airco is al keer gereset , Bij gebouw Koppelveld 1.De toezichthouder Errol Madouro 06-30096950 bellen voor het begeleiden op hetterrein.Gepland 21/5 tussen 8 - 12 uur.Afwijking koeling | Verkeerd gebruik , installatie uit gezet als men aan het werk is in de ruimte. | Definitief herstel , de unit stond uit bij aankomst, iedereen zit aan de unit. deze nu op koelen 21 graden gezet en storingsvrij achtergelaten. | 419.46
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 984666 | 44405 | 44410 | Gereed gemeld | Lekkende airco. | 1E LIJN ST | WO345542 / T350624 | - | Lekkende airco.0642524584 Dhr Lucia.CP op locatie Dhr. Hoorn 0654967638, graag bellen als je naar locatie gaat.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , unit hing niet op afschot waardoor lekbak overliep. Dit opgelost en condensbak gereinigd. | 262.57
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 1010745 | 44571 | 44573 | Gereed gemeld | Storing airco telecomruimte 1 | 1E LIJN ST | WO342660 - T364766 | - | Beide airco units in telecomruimte 1 stonden in storing, temperatuur wasopgelopen naar 27 graden.Deur is opengezet om af te koelen.Later op de avond leek de storing vervallen te zijn. Meneer wil een monteur terplaatse om te checken of alles naar behoren werkt.EERST BELLEN VOOR EEN AFSPRAAK, STATION IS NIET CONTINU BEMAND.Afwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel Ik ben erbij ruimte telcom 1 en staat niets op storing. dus ik weet niet wat er aan de hand is geweest. Alle aangewezen ruimtes bekeken en staat alles te draaien. Webeasy paneel doet het nu niet. | 300.94
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 1038756 | 44729 | 44729 | Gereed gemeld | Storing airco | 1E LIJN ST | T370192 | - | van 33 KV schakelruimte in het oranjeveld is defect. Storingsdiensttennet is al aanwezig geweest afgelopen nacht. werkschakelaar uitgezeten weer aan. airco werkt nog steeds niet.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie met Werkschakelaar aan gezet. draaiend achter gelaten. geen probleem gevonden unit is wel aan de kleine kant voor zo'n grote ruimte. | 588.42
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01438 | Station TenneT Borssele 380 | 1041313 | 44749 | 44750 | Gereed gemeld | Airco in 33 KV schakelruimte wit in storing | 1E LIJN ST | T370192 | - | Airco in 33 KV schakelruimte wit in storing.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , alle units nagelopen 1 was zeer vervuild terwijl deze laatst door mezelf doorgespoten is met perslucht. unit helemaal gereinigd. andere units reset nav een stroomstoring. | 309
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL136141 | Station TenneT Zeeuwse kust land 380 KV | 1077970 | 44967 | 44970 | Administratief gereed | Storing airco, koelt niet meer | 1E LIJN ST | 4500063022 | - | Storing airco, koelt niet meer.Unit heeft bij Tennet nr 14.Afwijking koeling | Niet duidelijk , unit 15 op HD storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset en gecontroleerd, parameters doorgenomen en gecontroleerd het werkt nu zoals het hoort. | 424.49
50442 | TenneT TSO B.V. | SC20271 | TenneT B.V. - Koeling OS (Breda) | Factureren toegestaan | SL01438 | Station TenneT Borssele 380 | 1099804 | 45121 | 45121 | Gereed gemeld | Buiten unit staat in storing van de airco | 1E LIJN ST | 4500059833 | - | Buitenunit van airco staat in storing, wordt nu aardig warm binnen.Klant geeft aan dat het om een hoogspanningstation gaat en dat het van belangis dat er vandaag iemand ter plaatsengaat.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , 1 binnendeel defect. deze los gekoppeld en proberen buitendeel opnieuw alles laten inlezen. dit lukte niet via normale manier. nu alles reset en opnieuw ingelezen alles werkt weer op 1 binnendeel na wat voor kantoor is.Hiervoor is een aanbieding gemaakt op 1100455. | 492.44
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 849706 | 43619 | 43628 | Gereed gemeld | Storing warmteklep tbv zwembad | 1E LIJN ST |  | - | Storing warmteklep tbv zwembad. Klep gaat niet open ondanks warmtevraag.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekCV watertemperatuur is te laag en Zwemwatertemperatuur is te laag.Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, klep handmatig open gezet. geenwarmtevraag vanuit de regeling M&amp;R aangestuurd4-6-2019 Frank LangenBij aankomst worden de CV ketel 2 en 3 niet aangestuurd.Regeling ketels.Ketel 2 is altijd als 1e vrijgegeven en wordt aangestuurd op basis van eenmaximale gewenste aanvoertemperatuur bepaald door een stooklijn (obv cv vraag),warmtevraag van zwembad installatie.Ketel 3 staat als 2e ketel in de volgorde regeling en wordt vrijgegeven als :- ketel 2 gedurende 120 min boven de 95% van zijn maximale vermogen wordtaangestuurd.- ketel 2 een storingsmelding geeft- de gemeten centrale aanvoertemperatuur 40°C onder het setpoint blijftgedurende 30 minuten.Na nader onderzoek blijkt ketel 2 op standby bedrijf (alleen vorst beveiliging)te staan.Ketel 2 terug gezet op automatisch bedrijf start op maar gaat direct op storingcode 22.Code 22 is storing luchtdrukschakelaar rookgasventilator, een vervolg plannen omdeze storing te verhelpen.Ketel 2 staat nu op storing en ketel 3 komt nu in bedrijf.De temperatuur van het CV water gaat nu weer omhoog.De servomotor van regelklep TSA zwembad stond op hand open gestuurd deze weer opautomatisch gezet en gaat 100% open.Ketel gecontroleerd rookgasventilator draaid niet.dit onderzocht waarom deze niet draaide.de frequentie regelaar van de ventiltor stond op storing deze gereset.ketel diverse keren oplaten starten deze deed dat gewoon. | 608.64
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 851496 | 43630 | 43630 | Gereed gemeld | Airco gang waar de artsen werken defect | 1E LIJN ST |  | *14-6-2019 Gepland 14-6-2019 | Airco gang waar de artsen werken defect. Hierdoor wordt het te warm.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Installatie gereset en de nodig vulling bijgevuld zie stekbon. | 274.72
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 851793 | 43633 | 43636 | Gereed gemeld | SPOED: 2 koelingen in storing | 1E LIJN ST |  | *17-6-2019 tel aangemeld. *19-6-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) *19-6-2019 Mail Thermofrost gestuurd met verzoek om offerte (MP) *19-6-2019 Reactie Thermofrost offerte niet gewenst door Kropman (MP) *19-6-2019 Reactie WVB Breda offerte is wel gewenst en met spoed (MP) | Betreft koeling longfunctie, mag niet warmer dan 20 graden zijn en is al 24 gra-den en koeling zwembad; moet zijn max.25 graden en is al 30 graden.Callnr. 4781708Afwijking koeling | Technisch gebrekInstallatie spanningsloos aangetroffen.Installatie op gestart en zekering automaat klapt er gelijk weer uit.Geconstateerd dat de compressor sluiting heeft naar aarde.Tevens is de compressor dusdanig warm geworden dat de isolatie tbv compressordefect is.Zwembad: Installatie aangetroffen in de stand "lokaal uit". | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.koelmachine van de long afdeling had geen spaning,hoofdzekeringen lagen eruit.deze terug ingezet op het moment dat de kompressor aanspring klap de hoofdautomaat er gelijk weer uit waarschijnlijk is de compressor defect. hier komthermofrost voor.de koelmachine van het zwembad draaid de pomp wel maar sla niet aan hier gelijkthermofros naar laten kijken.Advies gehele installatie te vervangen, Condensor is ook zeer slecht / poreusen is al eerder gerepareerd (sectie afgekoppeld)Zwembad: Installatie ingeschakeld op remote en proefgedraaid met installatie endraait naar behoren.Geconstateerd dat de bovenste condensor fan tikt een licht aanloopt. Ditverholpen.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten op remote 12 graden. | 511.9
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 853231 | 43640 | 43642 | Gereed gemeld | Storing ketel. Code 40 | 1E LIJN ST |  | *24-6-2019 tel afspraak 25-6 in de ochtend | Storing ketel. Code 40 RemehaAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | ketel gereset en getest blijf nu draaien.storing was code 40 te hoge retour temperatuur.Definitief herstel.ketel opnieuw gecontroleerd.stromingsschakelaar gecontroleerd deze is goed.ketel pomp stond op storing deze zit achter de ketel,pomp uitgelezen en geresetketel draaid nu weer goed. | 385.01
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 853385 | 43641 | 43651 | Gereed gemeld | Koelmachine Trane verpleegtoren, draait niet | 1E LIJN ST |  | *25-6-2019 Gepland voor 25-6-2019 *25-6-2019 Johan geeft aan dat hij de storing niet kan verhelpen. *25-6-2019 Thermofrost ingekocht *26-6-2019 Planning van Thermofrost doorgegeven aan de melder. *27-6-2019 Werkbon Thermofrost ontvangen en gekoppeld (MP) *27-6-2019 Werkbon Thermofrost doorgestuurd naar WVB ivm advies reinigen condensor (MP) *28-6-2019 Thermofrost vrijdag 28-6 naar locatie om setpoint van 40% te verhogen naar *30-6-2019 circa 70-80% J. Segers heeft nl op 26-6 veel kunnen reinigen. *1-7-2019 inmiddels ook opracht voor verdere reiniging en coaten. | Koelmachine Trane verpleegtoren, draait niet.Nu erg warm in de verpleegtoren.Afwijking koeling | Technisch gebrekBij aankomst was circuit 1 en 2 in hoge druk storing. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.koelmachine 2 maal gereset maar blijf in storing vallen.Bij condensor aangekomen bleek relais 5k1 en 5k2 niet aan gestuurd van uit dekoelmachine, deze op hand aan gezet.Unit gereset, maar gaat weer in hd storing, condensor met brandslang doorgespoten, maar geeft geen goed resultaat.Op koelunit in de regeling de (current limit setpoint) van 100% naar 40% gezet,waardoor de unit niet in hoge druk storing gaat, maar wel zn setpointhaalt.Advies om de condensor te laten reinigen. Is op SO 853613 verder opgepakt.vervolgbezoek Thermofrost 28-6 in de middagCompressor vermogen van 40% naar 75% versteld en werking gecontroleerdcondensatiedruk C1=14bar C2=15BAR koelmachine in bedrijf en storingvrij achter gelaten. | 802.41
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 853537 | 43641 | 43649 | Gereed gemeld | In de centrale hal is het erg warm. LBK nazien | 1E LIJN ST |  | - | In de centrale hal is het erg warm. Meneer denkt dat het misschien aan de LBKin deze hal ligt. Of het ligt aan de Koeling maar dat durft meneer niet tezeggen. Nazien.Afspraak in de ochtendAfwijking koeling | Watersensor kapot. | Sensor graag szm laten vervangen en of bestellen. De heel pand heeft geenkoeling. Ik heb de machine paar keer geprobeerd te starten maar stop ie mee engeeft storing aan. ( Wter Exchanger Temperature Sensors Swapped) De uitgaandwatersensor geeft een temperatuur aan van 54 graden aan. zie foto.Uitrede watersensor vervangen, machine zonder storingen en op REM achtergelaten. | 921.31
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 853613 | 43642 | 43642 | Gereed gemeld | Condensatie Unit zit vol | 1E LIJN ST |  | *26-6-2019 Geen tekst monteur | Condensatie Unit zit vol en moet helemaal gereinigd wordenAfwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.condensor met hogedrukspuit door gespoten.vanaf onderen [wel met spoed prijs maken voor goed te laten reinigen en coaten].machine draaid op 40% dit heeft thermofrost gedaan dmv setpoints graag morgenochtend koelmonteur hier naar toe sturen om dit wat op te schroeven maar wel zodat machine gewoon blijf draaien. dit afgesproken met dhr ernst smolders.Thermofrost is op SO 853385 ingekocht tot zo evr gereed. | 318.76
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 854242 | 43645 | 43645 | Gereed gemeld | geen ww in de kliniek | 1E LIJN ST |  | - | geen ww in de kliniek Boiler 14-109353 op storing. (code C2) | Max. thermostaat aangesproken. | Boiler gereset en circulatiepomp getest. Alles draaide en storingvrijachtergelaten. inmiddels is de watertemperatuur nu op 50 graden in de boiler enloopt nog op. Volgens de gebruikers valt de boiler niet zo vaak in storing, dusnu nog geen verder actie ondernemen. | 411.31
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 854860 | 43649 | 43649 | Gereed gemeld | nazien storing ketel 2 | 1E LIJN ST |  | - | melden bij Karel L'Abée ivm storing ketel 2Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Grunfoss pomp achter cv-ketel instoring code 51 (vuil in pomp). Storing gereset en pomp even op maximale toerenlaten draaien. Storing op regelkast gereset. | 200.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 854790 | 43649 | 43649 | Gereed gemeld | Koeling 1.53 bouwdeel A doet niets meer | 1E LIJN ST |  | *3-7-2019 SO opgestart en Marcel van Bergen gebeld. Hij dacht dat hij het niet ging *3-7-2019 redden. Op advies van Wilfried de Bruijn toch ingepland bij Marcel. | Koeling 1.53 bouwdeel A doet niets meerAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel. Bij aankomst koel unit op storing 46 =&gt; flow storing.Systeem gereset. Pomp op werking gecontroleerd = in orde / druk gecontroleerd enontlucht. | 167.34
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 856085 | 43656 | 43663 | Gereed gemeld | Storing aan schakelkast op dak , melding Ai7 | 1E LIJN ST |  | *17-7-2019 (JvdB) Verzoek naar WVB gestuurd om vervolwerk in te plannen n.a.v. navraag *17-7-2019 vanuit de klant. | Storing aan schakelkast op dak , melding Ai7.Afwijking M&amp;Rvervolgactie uitgezet op SO857028 | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Melding op display Ai 7 HA (high alarm)Metasys Johnson Controller. Regeling in kast zegt bij punt 7 =&gt; 20.4. Er zou inde GBS naar dit probleem gezocht moeten worden. Dit is voor meet &amp; regel. Opregeling/display van RK4+1 was een irritante piep aanwezig , dit kunnenresetten. | 154.06
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 857593 | 43668 | 43748 | Gereed gemeld | Te warm in de centrale hal. | 1E LIJN ST |  | *22-7-2019 Remote gevraagd in te bellen. Lukt niet. (MH) | Het is te warm in de centrale hal. Buitentemperatuur is 23,5 graden en binnenis het 26,5.Afwijking koeling | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd.filters zitten dicht een filter eruit getrokkenom lucht erover te krijgen.ook stond er een hoofdklep geheel dicht waardoor er geen lucht binnen kwam dezeopen gedaan nu kom er weer koele lucht binnen.met spoed bestellen filters.2 x HQ85A10-5 592x592x535.filter is vervangen tijdens onderhoudswerkzaamheden door Peter Smout. | 308.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 858034 | 43670 | 43671 | Gereed gemeld | Koelmachine tbv kantoor TD en ketelruimte defect | 1E LIJN ST |  | - | Koelmachine tbv kantoor TD en ketelruimte defect.Melden bij de receptie.Afspraak eerste werk tussen 8:00 en 9:00 uurAfwijking koeling | Technisch gebrek, koeling gad storing 47 aan. dit betekend externe thermostaatgeeft koel en verwarmings comando. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset deze werkt nuweer. bij volgende melding M&amp;R de regeling na laten kijken. | 134.56
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 858237 | 43671 | NULL | Gereed gemeld | Storing koelmachine tbv kantoor TD en ketelruimte | 1E LIJN ST |  | - | Storing koelmachine tbv kantoor TD en ketelruimte.Vanochtend is de monteur geweest, maar de storing is weer terug. | - | - | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 858108 | 43671 | NULL | Vervallen | CV-ketel in storing. Melding blokkering ingang H | 1E LIJN ST |  | - | CV-ketel in storing. Melding blokkering ingang H. | - | Geprobeerd contact te krijgen met de melder (Andre Visser) op 0113-236265(om11:31 uur). Geen gehoor.gebeld naar (0113) 236267 . Doorvverbonden naar Marco Baas. meneer Baas weet niets van een storing aan de CV-ketel. In overleg met hem de SO laten vervallen. | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 858297 | 43672 | 43683 | Gereed gemeld | Grote koelmachine geeft alarm, locatie wordt warm | 1E LIJN ST |  | *26-7-2019 In overleg met Martijn en Temmy Gepland voor 26-7-2019 bij Martijn. *26-7-2019 Hij is vandaag op locatie voor onderhoud en gaat eerst kijken wat er aan *26-7-2019 de hand is. Telefonisch doorgegeven aan de melder. | Grote koelmachine geeft alarm, locatie wordt warmAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, koeling blijft op hoge druk eruit gaan.sproeiers onder de koelmachnine geplaatst. 25-6-19 is thermofrost al geweestdeze terug sturen. anders noodkoeling aanbrengenBij aankomst de koeling gereset, maar deze bleef in hoge druk storing terugvallen. Watersproeier weer onder buitendeel gezet. Thermofrost aangestuurd. Bijaankomst van monteur Thermofrost deze naar koelmachine begeleid en uitgelegd vande voorgaande acties. Op advies van deze monteur het buitendeel gaan sproeienmet water. Uiteindelijk ging de temperatuur naar beneden, maar een compressorlekte ook olie. Deze compressor uitgezet. Temperatuur ging weer omhoog.Beslissing is genomen om noodkoeling te gaan plaatsen. | 771.86
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 858349 | 43672 | 43683 | Gereed gemeld | Trane machine in storing tevens lekt compressorA o | STORING |  | - | - | - | Installatie met beide circuits in hogedrukstoring aangetroffen.De condensors rijkelijk laten besproeien en de begrenzing op 40% gezet.Na diverse malen de hogedrukpressostaten te hebben gereset zakten dewatertemperaturen zodat ze net onder de hogedruk grens blijven draaien.De installatie valt in hogedrukstoring vanaf het moment datOnder compressor A ligt redelijk wat olie. Lekkage waargenomen op de pakking opde body van de compressor. Compressor A uitgeprogrammeerdom verdere schade aan de compressor te voorkomen.De installatie heeft nu niet genoeg koelvermogen meer om het pand te koelen.In overleg zal er op 28-7-2019 noodkoeling worden geleverd.Installatie gedeeltelijk draaiend achtergelaten. | 694.1
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 858325 | 43672 | 43672 | Gereed gemeld | Geen warm water in kliniek | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water in kliniekStoring VRK1-1Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stond de boiler in storing luchtklep rookgas sluit niet. Deze op deboiler kunnen resetten. Boiler draait weer Boiler A.O. Smith Cyclone BFC 60N(3908) Serienr; 082503554906001 Rookgasdiameter: 95mm op boiler wordt dezekleiner | 255.6
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 860806 | 43690 | 43714 | Gereed gemeld | Klimaatklachten | 1E LIJN ST |  | - | Vloerwarming bij receptie brand, het is hier nu 25 graden.Onduidelijk waarom deze staat te verwarmen.LBK staat met 19.5 in te blazen in de rest van het pand.Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrekDe regelklep van de vloerverwarmer blijft open gestuurd (10 volt sturing) op GBSwordt de regelklep dicht gestuurd. | vloerverwarming gecontroleerd.regelklep blijft open gestuurd johnson.regeling gekeken maar kan niet vinden waarom dat is graag iemand van meet enregel na laten kijken.wel kraan dicht gezet zodat het minder warm word.In regelkast C RK1-1 stond de interventie schakelaar regelafsluitervloerverwarming op hand en 10 volt sturing. Interventie schakelaar weerautomatisch gezet De aandrijving op regelventiel was niet juist gemonteerd.Opnieuw gemonteerd en justerinscyclus uitgevoerd.In regelkast C RK1-1 stonden meer intervantie schakelaars op hand vrijgaveketel, vrijgave ketel transportpomp, regelafsluiter verwarming Rad. BD C enregelafsluiter verwarming Rad. BD A.De interventie schakelaars weer op automatische gezet. | 731.68
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 861154 | 43693 | 43704 | Gereed gemeld | Ketel in kliniek in storing. | 1E LIJN ST |  | - | Storing Ketel in kliniek bouwdeel c zit in vergrendeling. Vlamsignaal 1 te laagtijdens start.Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst stond ketel in blokkering.waterdruk was 0,1 mbar deze op gevuld naar 1,8 mbar.er blijf een storing in het systeem staan lage waterdruk deze is niet teresetten en opnemer is defect.ketel op hand gezet in de regeling en cv water terug gezet naar 50 gr.nieuwe opnemer bestellen.johnson controls.druckmessumformerin 18....33vdc/24vac 15%o....10 bar.21-8 JvdH besproken met Marco Baas. Nieuwe aanbieden ivm leeftijd ketel.QR-code bij Marco opgevraagd van ketel. | 377.76
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 864204 | 43718 | 43719 | Gereed gemeld | STORING KETEL | 1E LIJN ST |  | - | Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETELInstallatiedeel:Code: 2Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking WAfwijking W | Friquentieregelaar van de ventilator in storing.Technisch gebrek | kunnen we niet van de afstand resettenOmdat de storingscode 22 niet in het boekje stond heb ik met Elco (Atag) gebelden gaven ze aan dat het om de luchtdruk ging. De ventilator draaide niet. Ketelopen gehad en heb ik zo ook de frequentieregalaar na paar keren proberen kunnenresetten. Ketel 2 draait nu gewoon normaal en storingsvrij draaiendachtergelaten. Ook bij de RK gereset. Ik werd ook gevraagd om naar een warmwater probleem te kijken. Na testen , meten, leegmaken en weer vullen. Ontdekt ik 2 kapot oplaadpompjes voor deboilerswisselaars. Die moest ik ook maar gelijk laten bestellen. ik heb degegevens doorgestuurd, en ook een ta regelventiel die bleef maar lekken indezelfde strang van de pomp. Graag die spullen zsm bestellen en laten monteren,het betreft ww voorraad vaten van het gebouw. Ik heb dit allemaal aan de klantdoorgegeven (Karel H. TD)Definitief herstel, pompen en TA afsluiter vervangen getest alles werkt weer. | 2354.25
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 865837 | 43731 | 43731 | Gereed gemeld | Storing lift 3 hoog in | 1E LIJN ST |  | *23-9-2019 per mail overgedragen aan Jeroen van der Heijden. Die pakt dit verder op. *23-9-2019 Jvdh, Karel 'L abee gesproken. nagaan of we dit soort meldingen niet meer uit *23-9-2019 laten bellen. | Storing lift 3 hoog in | - | - | 65.68
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 866208 | 43733 | 43738 | Gereed gemeld | Lekkage aan beluchter van boiler | 1E LIJN ST |  | *25-9-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. *25-9-2019 Jac van Oorschot gaat hier zo gelijk heen. *25-9-2019 Dit communiceerd naar de klant. | Lekkage bij beluchter van boiler nazien.Afwijking W | Technisch gebrek | Beluchter met afmeting 3/4 is lek.Beluchter wel vervangen tijdelijk vervangendoor een type 1/2.Deze dient nog wel vervangen te wordenOntluchter van boiler vervangen | 459.27
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 867594 | 43742 | 43746 | Gereed gemeld | STORING CP P4 BOILER | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 04-10-2019 13:16:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING CP P4 BOILERInstallatiedeel:Code: 1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: REVANT_BREDA_BREDA_HoogAfwijking W | STORING CP P4 BOILERTechnisch gebrek | STORING CP P4 BOILER, gaarne verhelpen/herstellen.Op locatie stond circulatiepomp p4 op storing. deze is op de frequentieregelaargereset samen met Stijn van Wesel. | 96.38
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 869179 | 43754 | 43754 | Gereed gemeld | Storing Vuilwaterpomp | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 16-10-2019 12:30:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: ST CP VWPType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - HoogAfwijking W | Storing VuilwaterpompNiet duidelijk | Storing Vuilwaterpomp, gaarne verhelpen/herstellenDefinitief herstel.De klant gebeld en gevraagd wat de probleem is en of t nodig is naartoe te rijden ivm overrten. iemand op de locatie heeft de probleem opgelost, er was een vlotter van de pomp die bleef hangen. Dus nu is het opgelost. | 102.28
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 869885 | 43760 | 43760 | Gereed gemeld | Storing CP VWP (Vuilwaterpomp) | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-10-2019 09:13:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: ST CP VWPType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - Hoog | Storing Vuilwaterpomp Werkzaamheden | Storing CP Vuilwaterpomp, gaarne verhelpen/herstellen.Gesproken met Marco van de TD. Er zijn momenteel werkzaamheden gaandeaan de vuilwaterpomp, melding mag voor nu genegeerd worden. | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 870570 | 43766 | 43766 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST |  | - | De keteldoet het niet.Geen Cv Afwijking W | Technisch gebrek storing code 22 | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel en frequentie regelaar reset. installatie diverse malen getest en op storing laten vallen. komt niet meer terug. | 232.6
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 871672 | 43773 | 43773 | Gereed gemeld | Lift 3 in storing Hoog | 1E LIJN ST |  | *4-11-2019 Gebeld met Fouad of hij al meer info over de storing had. Fouad heeft gebeld *4-11-2019 met Karel Labee en hij hoefde er niet op te rijden. Aan Fouad gevraagd om de SO *4-11-2019 af te ronden. | Storing lift 3.Afwijking W | Niet duidelijk. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Karel gebeld en die gaf aan dat ik geen actie hoeft te ondernemen. | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 872257 | 43775 | 43775 | Gereed gemeld | storing lift | 1E LIJN ST |  | - | storing liftAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.gebeld met revalidatie centrum.er is iemand met de lift bezig en gaat er morgen mee verder. | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 872810 | 43780 | 43885 | Gereed gemeld | Vorstthermostaat van LBK nakijken staat op hand | STORING |  | - | - | - | Deze thermostaat is van een uitgebreidere versie.En wel omdat deze ook een signaal naar een servomotor van de verwarmerafsluiterkan verzorgen.Dit werd (vooral) vroeger veel gedaan. Tegenwoordig wordt dit verzorgd door deregelaar in de regelkast.Wat ik op de foto’s zie is dat het contact van beide vorstthermostatenaangesloten zijn.(is goed)Bij de ene lijkt het signaal van de vorstthermostaat naar de servo zijnlosgehaald.Hier zal echter de regelaar uit de kast deze taak overgenomen hebben. (zien wevaak in deze situaties)Zoals ik het op de foto’s kan beoordelen is er geen fout in de installatie.Verder is de “manu” stand een goede stand. Hierbij zal als er vorstmelding komter een handmatige reset gegeven moeten worden.In de “auto” stand zal als de vorstthermostaat geen vorst meer detecteert weeruit vorst gaan.(dus geen reset nodig) | 68.79
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 873019 | 43781 | 43787 | Gereed gemeld | Storing CV Temp te laag + Regelklep zwembad stuk | 1E LIJN ST |  | *12-11-2019 Fouad had per ongeluk SO afgerond, terwijl hij nog niet klaar was. *12-11-2019 Daarom vervolgbon gemaakt | Storing CV Temp te laag + Regelklep zwembadwater stuk of geen goede werking.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrekKlepmotor kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Deze bon is per ongeluk afgesloten. die heb ik nog een keer laten sturen. ziedus deander bon.De probleem is dat de temperatuur bij de klein verdeler in de kelder bijzwembad te laag is. De pomp boven (groot Grundfoss) met een of ander manierniet bij houdt als er teveel warmte-afname is. Lijkt meer een flow probleem. Ermoet iemand van m&amp;r met spoed gepland worden, liefst F. Langen omdat hij daarveel van weet van 't oude systeem. Op afstand kan er niemand in, want daar hebik al gevraagd bij remote en na lang probreren lukte het toch niet. Ook is deklepmotor van de Zwembadgroep kapot en reageert niet. zie foto. de motor moetvervangen worden, hij staat gelukkig op openstand. Graag de werkzaamhedenverspoeden omdat zwembadwater koud wordt.Ik heb van alles geprobeerd maar bleef maar kantjeboort. Er moet met eoamanier de temperatuur bij de zwembadverwarmer met minstens 7°C hoger naar 55°C. Ik heb voor nood nu ander pompen lager laten draaien en kleppenteruggeregeld wat ik met hand kon doen beneden, maar moet Frank van te voerenbenaderd worden dat hij zijn oud pc meneemt met de Siemens programma van daar.WEL SPOED.Definitief herstel.De motor is vervangen en getest. | 1026.33
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 873627 | 43783 | 43783 | Gereed gemeld | ketel 2 storing | 1E LIJN ST |  | - | ketel 2 storing Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, contact opgenomen met locatie. P Smits heeft vanmiddag schakelaars van de cv uitgezet en ingeblokt om een lekkage op te sporen. TD zag temperatuur dalen heeft alleen de Werkschakelaar terug in gezet en andere ketel ging branden. Ketel 2 heeft hij ingeblokt op storing laten staan | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 873429 | 43783 | 43783 | Gereed gemeld | diverse meldingen | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking beveiliging | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven. diverse storingen vanuit gbs. contact opgenomen met de klant maar hier blijken werkzaamheden te zijn | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 873993 | 43787 | 43923 | Gereed gemeld | Lekkage aan beluchter boiler op zolder | STORING |  | - | De beluchter op zolder lekt.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekGeen probleem | de boiler beluchter in de technische ruimte was aan het lekken. spullen besteld. Het ophalen van de spullen en het plaatsen van nieuwe beluchter. tijdens het weer in bedrijf stellen van de boiler, begon de pakking van de t.s.a. te lekken, deze gelijk vervangen. De extra bestelde onderdelen aan dhr van Wesel afgegeven. Het laatste onderdeel was niet op voorraad. Zodra deze binnen is, graag bij de technische dienst afgegeven.Het afgeven van de beluchter. | 700.11
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 875248 | 43790 | 43838 | Gereed gemeld | Ketel 2 in storing hoog. | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1 STORING KETEL 2 Hoog In 21-11-19 21:02:00Afwijking WKetel 2 in storing hoog. | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik belde Frank Lange omdat hij nog vandaag bezig was met de regeling en vroeg hem of de ander ketel het overneemt en zei van wel. Dus naar de locatie gaan was niet nodig nu. Er moet wel morgen iemand van m&amp;r (Frank) bij de ketel gaan kijken omdat het nog niet goed werkt nu dus. Ik kan er niet veel aandoen, omdat het ook aansturingsproblerm is. Graag contact opnemen met Frank voor meer info. | 91.91
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875244 | 43790 | 43790 | Gereed gemeld | Boiler in hoog storing | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114 STORING BOILER C Hoog In 21-11-19 18:26:00Afwijking W | Softwarematig probleem.Ventilatortoeren niet bereikt. | Definitief herstel.Storing gereset en de boiler warm weer op. Het is nu de 2e keer binnen kortste tijd dat deze storing terug komt. Als t nog herhaalt raad ik aan om de ventilator te laten vervangen. zie fotos voor meer inf.Ik heb de ventilator nageken maar ziet nog goed uit. | 433.45
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875077 | 43790 | 43790 | Gereed gemeld | Koudeklachten in gehele pand | 1E LIJN ST |  | *21-11-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Gebeld met Wilfried. Deze niet *21-11-2019 te pakken gekregen. E-mail gestuurd in verband met capaciteit. | Koudeklachten in gehele pandAfwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel.installatie gecontroleerd.in de regeling gekeken water temperatuur was 45 gr en de installatie vroeg om70 gr.na de ketels gegaan, ketel gecontroleerd watertemperatuur was ingesteldop 50 gr.deze omhoog gezet naar 85 gr, probleem moet nu opgelostzijn. Temperaturen lopen al op. | 304.41
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875486 | 43791 | 43791 | Gereed gemeld | cv ketel in storing. | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114 STORING KETEL BD C Hoog In 22-11-19 17:01:00InmeldcentraleSL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114 STORING KETEL BD C Hoog In 22-11-19 17:01:00Afwijking W | Technisch gebrek. Ontsteekings fout. | Definitief herstel. Ketel gereset, en bij weggaan was de aanvoertemperatuur van 36c naar 84c gestegen, alle pompen draaiden en druk was 1,9 bar bij 80c. Op deze bon heb ik ook de kapot rg ventilator van boiler vervangen omdat ik geen ander bon van had. 0,5 uur vvor de ketel en de rest voor de ventilator. De boiler is getest en ww temperatuur stond op 67c, setp. is 65c. Verder is alles draaiend en storingsvrij achtergelaten. | 335.58
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875483 | 43791 | 43791 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling weer in storing / kliniek. | 1E LIJN ST |  | - | Luchtbehandeling weer in storing / kliniek. Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.LBK op dak. draait normaal en ik had geen storing van gezien. | 67.48
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875331 | 43791 | 43809 | Gereed gemeld | STORING BOILER C | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 22-11-2019 10:41:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING BOILER CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - HoogAfwijking WAfwijking WWederom storing aan de boiler. Storing Luchtdrukschakelaar.Eventueel even contact met A.O. SmithAfwijking W | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 22-11-2019 10:41:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING BOILER CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - HoogTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek. Volgens mij nog steeds geen goeie lds. | Servicemonteur aansturen voor deze storing history is wel storing was er ookals gisteren avond maar is toen volgens de SO opgelostFunctioneel herstel – werkend achtergelaten. storing reset gecontroleerd op vervuiling. ventilator word vervangen door Fouad Definitief herstel.lds vervangen, ook slang vanaf ventilator naar de brander ingekort deze was gescheurd.de lds die erin zat was een verkeerde hiervoor naar fabrikant gebeld.boiler getest is in orde.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb Contact gehad met ao smith de fabrikant. Die man heeft geadvisierd om de branderkamer en de sifon te reinigen. Dat heb ik gedaan en was een helskarwei om te doen. Volgens hem als dat niet helpt dan zou de wissellaar goed verstopt zijn met roet. Als dat zo is dan is de oplossing om hun te laten komen om de wissellaar te reinigen. Volgens mij is het nog steeds de luchtdrukschakkellaar die niet goed is. Wat nu op zet lijkt niet op t gene wat erop zat, deze ziet eruit als propspul een klikje op een rubbertje en das. De range is ook heel gevoelig en de behuizing is niet stevig genoeg om de boel op een goede afstand te houden. Graag nog een keer contact opnemen met ao smith en een beter lds laten opsturen. Ik heb de boiler zn 6 a 7 keer gereset en bijgebleven tot de temperatuur is bereikt. Ik denk als ie maar op temperatuur is niet snel op storing valt omdat ie maar korte tijd moet opwarmen. En ook om voor de klant een volle warme boiler achter te laten. Dus zodoende ben ik laat en heeft geen nut om de boel achter te laten voor de avond monteur. Nu kan t zijn dat ie pas morgen in storing valt. Ik heb de avondstoringsmonteur ook gebeld en de probleem doorgegeven. AO Smith inschakelen. Ernest Smolders hierover gesproken.SO879599 | 2042.91
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875535 | 43793 | 43838 | Gereed gemeld | Ketel weer in storing. | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114 STORING KETEL BD CHoog In 24-11-19 16:44:00Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekGeen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Gebeld met dhr Baas en en overlegd dat hij de ketel morgenochtend de ketel gaat resetten en van ons, moet morgen J. Segers gepland worden om de ketel te gaan bekijken. De ketel is nu 2e keer in storing gevallen, k heb m naamelijk vrijdagavond nog gereset. Ook vtv Johan Bellen en overleggen of hij spullen nodig heb of iets. Definitief herstel.ketel gecontroleerd niets kunnen vinden is in orde. | 299.27
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 875537 | 43793 | 43815 | Gereed gemeld | geen verwarming in het pand | 1E LIJN ST | 4899519 | - | Staat een afspraak voor morgen gepland maar het is veel te koud, patienten klagen.Afwijking W | Technisch gebrek. ionidatie/ontsteeking pennen geroest door vocht. Slechte vlamdetectie melding. | Definitief herstel.Beide ionisatie pennen vervangen en 1x ontstekings/ionisatie electrode vervangen. ik heb de reserve set pennen gebruikt die in de ketelmantel zat gebruikt. Nu moet een nw set besteld worden en.met de volgend bezoek meenemen. voor nu is het verholpen. | 719.95
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 876376 | 43797 | 43852 | Gereed gemeld | Lekkage afzuigventilatie op het dak | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage afzuigventilatie op het dak.De dakdekker heeft er al eerder naar gekeken.( niks gevonden ).Afwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. de dak opstand is al geplakt en zit op de ventilator al kit. mijn advies is heel de dak opstand te bedekken met dakleer via de ventilator kan haast niets komen. | 219.92
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 876677 | 43798 | 43798 | Gereed gemeld | STORING KETEL | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 29-11-2019 12:26:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETELCode: 2Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: REVANT_BREDA_BREDA_Hoog | Storing ketel | Storing ketel gaarne verhelpen/herstellen.Klant gebeld. Ketel draait prima. Rendamax was ten tijde van de melding bezigmet werkzaamheden. (MH) | 42.3
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 876979 | 43801 | NULL | Gereed gemeld | STORING KETEL BD C | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 02-12-2019 13:20:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETEL BD CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - Hoog | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 02-12-2019 13:20:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETEL BD CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - Hoog | Storing via de inmeldcentrale verkregen en volgens afspraak een servicemonteuraansturen ivm we niet de mogelijkheid hebben tot inbellen op locatie. | 63.45
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 876984 | 43801 | 43801 | Gereed gemeld | geen vlam na reset | 1E LIJN ST | geen vlam na reset | - | geen vlam detectie na reset op locatie naar dhr baas vragenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem, IV module transortpomp stond uit | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. IV weer op auto gezet. gecontroleerd en installatie werkt. ionisatie op pen 1: 4.8 en pen 2: 4.7 | 173.11
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 878208 | 43803 | 43852 | Gereed gemeld | geen verwarming | 1E LIJN ST | 4907113 | - | geen verwarmingAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.-Systeemdruk was te laag, op druk gezet.-De ketels stonden en staan niet in storing.-Afsluiters staan goed.-De cv pompen draaien.toch warmen de radiatoren niet op.Oorzaak onduidelijk, graag morgen zsm een monteur ter plaatse voor verder onderzoek.Op het dak schijnt de temp. regeling te zitten.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel zoveel mogelijk terug op fabriek afstelling gezet morgen j Segers terug om na te meten en druk meting te doenDefinitief herstel.ketel in zijn geheel gecontroleerd en gemeten de co2 week zowel hoog als laag veel af.deze goed gezet en brand nu goed hebben een ionisatie van 5.2. | 979.34
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 878465 | 43804 | 43808 | Gereed gemeld | Regelklep radiatorgroep gebouw B defect | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Servomotor 1.12cv1gebouw B tbv regelkep daarvan is de motor defect, 0-10v wel aanwezig maar motor is niet krachtig genoeg meer.Bestellen en vervangen complete servomotor type Johnson-control VA-7152-1001 24VAC 50/60hz 4,7VA.Regelklep staat nu op hand open gezet.Tevens afgesproken met Stijn van Wesel dat een klep op voorraad wordt gelegd.Nieuwe servomotor tbv 1.12CV1 geb:B geplaatst en getest op werking. | 741.47
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40423 | Kinderrevalidatie Reigerbos | 878430 | 43804 | 43804 | Gereed gemeld | Vloerverwarming sportzaal wordt niet warm | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming sportzaal wordt niet warm Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, ketel 2 was uit deze bij gezet alles wotd nu langzaam warm. | 114.06
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 878702 | 43805 | NULL | Gereed gemeld | STORING KETEL BD C | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-12-2019 10:52:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETEL BD CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - Hoog | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-12-2019 10:52:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: STORING KETEL BD CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: Hoog#Beschikbaar-voor-buitendienst:Ja | Servicemonteur aansturen inloggen op afstand niet mogelijk meld alleen uit naarIRS==&gt; In GWP gekeken en gezien dat Johan Segers vanochtend op locatie geweest is.Met Remote naar tijden logmoment gekeken en geconstateerd dat dit door werkzaam-heden monteur kwam. Monteur heeft zich niet gemeld bij Remote.Werkzaamheden uitgevoerd op SO878208 | 42.3
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 879743 | 43810 | 43812 | Gereed gemeld | vuilfilter LBK b | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 11-12-2019 08:11:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: VUILFILTER LBKBType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4462ra_114 - HoogAfwijking W | Storing Vuilfilter LBK BGeen probleem | Storing Vuilfilter LBK B, gaarne verhelpen/herstellen.Definitief herstel. Lbk Geb. B doet t ook gewoon. dus voor dit had ook eerste td moeten bellen. De TD hebben t zelf mss ook gereset. | 408.29
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 880236 | 43811 | 43812 | Gereed gemeld | MAX.TEMP E-HEATER SPORTZAAL | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 12-12-2019 09:29:00Systeem: SL40422 Revalidatiecentrum Goes 4462RA_114Onderstation: 0Omschrijving: MAX.TEMP E-HEATER SPORTZAALType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | MAX.TEMP E-HEATER SPORTZAALGeen probleem | MAX.TEMP E-HEATER SPORTZAAL, Gaarne verhelpen.Definitief herstel. De heater doet het gewoon. en mss de td zelf t gereset. zezijn nu niet in huis en niet bereikbaar. | 196.35
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 883683 | 43820 | 43820 | Gereed gemeld | storing ketel 2 | 1E LIJN ST |  | - | storing ketel 2Afwijking W | Technisch gebrek | ketel 2 stond in storingscode 22. frequentie regelaar ventilator in storing. Deze gereset. Ketel weer in bedrijf | 282.57
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 885507 | 43836 | 43837 | Gereed gemeld | STORING HOROS | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-01-2020 07:16:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING HOROSType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: RemoteServCenter | STORING HOROSStoring is ontstaan na een brandmeldtest. | Storing Horos installatie, gaarne storing verhelpen.Tel. contact opgenomen met Stijn van Wesel. Er is een brandmeldtest uitgevoerden daarbij was de LBK in storing gegaan. Stijn heeft deze zelf gereset en daarnadeed alles het weer. Er hoeft verder geen actie te worden uitgevoerd. | 96.38
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 892710 | 43857 | 43857 | Gereed gemeld | Storing nsa | 1E LIJN ST |  | *27-1-2020 Wilfied de bruin heeft gebeld met de locatie hebben hem al gerest *27-1-2020 Wij hoeven hier verder niets mee te doen. | storing nsaAfwijking E , storing nsa | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , storing doorgekregen via sms. storing doorgezet naar de zaakNSA is door eigen TD gereset. | 89.79
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 892819 | 43857 | 43858 | Gereed gemeld | STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW C | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-01-2020 09:07:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: REVANT_BREDA_BREDA_HoogAfwijking W | STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CTechnisch gebrek | STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CIRS kan niet inbellen,Gaarne monteur aansturen.Definitief herstel Stoombevochtiger SOB09147827-1 Storing drainage pomp deze getest op werking, installatie een harde reset gegeven.28-1 Installatie nog kortstondig nagezien, geen verdere gebreken. | 74.04
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 893322 | 43858 | 43909 | Gereed gemeld | Storing regeling CV radiatoren 1e en 2e verdieping | STORING |  | - | Afwijking beveiliging Circ.pomp radiatoren 1.11CP1 is door onbekende reden uitgeschakeld.Servomotor 11CV1 defectAfwijking W | Molest/vandalisme De software gecontroleerd van de regeling van de circulatiepomp die is juist. In de regeling staan wel aantal instellingen die niet juist staan. De stooklijn radiatoren stond -20 75 / -10 70 / 15 65 / 25 60 dit versteld naar -20 75 / -10 75 / 20 30 / 25 30. En de gewenste ruimtetemperatuur stond constante waarde op 10C deze versteld naar 20C De regelafsluiter is defect blijft open staan in de regeling wordt deze dicht gestuurd naar 0% en na 3 uur gaat de pomp uit servomotor defectTechnisch gebrek | Definitief herstel regelklep moet vervangen worden zie fotoServomotor uit voorraad Revant vervangen type VA-7152-1001Deze is niet juist de kracht is te klein maar tijdelijk werkt het De oude klep is VA-7202-1001 DE vervangende klep is VA7810-GGA-11Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;Nieuwe Regelklep 1.11CV1 gemonteerd.Definitief herstel , klep motor aangesloten en gevalideerd. Interventie staat nog op hand 50%, bij automatisch geen sturing op klep en pomp radiator groep, door dient nog nagezien te worden. Functioneel herstel – werkend achtergelaten . Oude servo terug geplaatst.&#x20;Geen meet en regelman ter plaatse om alles opnieuw in te regelen nieuwe afspraak maken. &#x20;Nieuwe servo op de zaak opgehaald. | 1530.68
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 896372 | 43867 | 43885 | Gereed gemeld | Storing bevochtiging LBK. Gebouw C. Hoog in. | 1E LIJN ST |  | - | Storing bevochtiging LBK. Gebouw C. Hoog in. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten &#x20;Stoombevochtiger Defensor MK 5 SOB091479 gereset, deze gaf een drainprobleem nagezien draait weer normaal.&#x20;Stoombevochtiger Defensor MK5 SOB091486 deze lekt minimaal staat een emmer onder hiervoor dient een compleet onderdeel te worden vervangen.nr 117 artno: 1115494 1xnr 118 artno: 1115497 1xnr 119 artno: 1115498 1xnr 122 artno: 1115502 2xDefinitief herstel Stoombevochtiger Defensor MK5 SOB091486 hiervan is de adapter van vervangen. | 722.13
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 896916 | 43869 | 43869 | Gereed gemeld | Geen cv in klinische deel vh pand | 1E LIJN ST |  | - | Geen cv in klinische deel vh pandAfwijking W | Niet duidelijk | Op de locatie geweest. In de aankomsthal en op 1e verdieping bouwdeel c waren de radiatoren koud. In de technische ruimte bg de ketel gecontroleerd. Geen bijzonderheden. In de technische ruimte 2e verdieping bouwdeel C de verdeler geprobeerd te ontluchten. Hier zat geen lucht in. De pompen gecontroleerd. Deze zaten niet vast. In de regelkast de regelafsluiter 1.11cv1 radiator groep van 6 naar 4 gezet en regelafsluiter 1.11cv2 radiator groep hal van 0 naar 4 gezet. Deze van automatisch op hand gezet. Nu werden de radiatoren wel warm. Wanneer je deze op automatisch zet, stuurt de regeling deze dicht. Op hand laten staan. Niet kunnen vinden waarom deze dichtgestuurd wordt. | 319.79
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 896927 | 43870 | 43888 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST |  | - | Gisteravond iemand geweest, verwarming op handmatig gezet. Geen verwarming.Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Bij aankomst op de locatie was de gemeten temperatuur in gang op 1e verdiepingis 23 graden. Op kamer 21 was de gemiddelde temperatuur ongeveer 20,5 graden.foto's. in de regelkast de pomp van automatisch op hand gezet. De radiatorenworden nu geforceerd warm, zolang de thermostaat knoppen hoog genoeg staan. inde aankomsthal was de temperatuur ongeveer 22,5 graden.Bij aankomst op de locatie was de gemeten temperatuur in gang op 1e verdiepingis 23 graden. Op kamer 21 was de gemiddelde temperatuur ongeveer 20,5 graden.foto's. in de regelkast de pomp van automatisch op hand gezet. De radiatorenworden nu geforceerd warm, zolang de thermostaat knoppen hoog genoeg staan. inde aankomsthal was de temperatuur ongeveer 22,5 graden.Definitief herstel Huiskamers op de 1e verdieping wordt de regelklep CV op de verdeler weersafhankelijk op buiten temperatuur geregeld dat is juist. Niet op ruimte, de ruimtetemperatuur wordt geregeld door de thermostaatkrathermostaatkranennen in de ruimte zelf en zijn instelbaar. Maar de regelafsluit was de dichtstand niet juist afgesteld waardoor er warmte doorliet. En in de regeling stond de klep dicht op 0% dan gaat na een bepaalde tijd circulatie pomp uit dan is er geen circulatie meer maar door dat de regelafsluiters niet goed afsluit wel warmte doorlaat en aanvoertemperatuur hoog blijft en regelafsluit dicht gestuurd blijft en de circulatiepomp uit blijft. De regelafsluit is op dichtstand afgesteld. | 499.54
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 896956 | 43871 | 43871 | Gereed gemeld | Lekkage. Drupt | 1E LIJN ST |  | - | Koudwaterleiding koper. Op soldering achter stopkraan lekt het. Het drupt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , afsluiter van supletie was lek, deze vervangen. Materialen bestellen voor voorraad bus. | 222.92
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 897673 | 43872 | 43888 | Gereed gemeld | Controle klepmotor tbv verwarming kantoren bg | 1E LIJN ST | Mail Stijn van Wesel | *11-2-2020 Order achteraf aangemaakt, monteur heeft werk reeds opgepakt, was op locatie *11-2-2020 aanwezig voor overige werkzaamheden (MP) | Vandaag is Patrick Smits hier geweest voor werkzaamheden.Hij heeft nog een klepmotor nagekeken van verwarming kantoren begane grondwelke moet worden vervangen.Type heeft hij opgenomen, maar hij moet nog een ordernummer om zijn tijd op teboeken.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk Niet duidelijk De regelafsluiter radiatoren 1.11CV1 is de dich5tstand niet juist afgesteld laat door. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .&#x20;Regelklep Kantoren 1.11CV4 zou niet aangestuurd worden vanuit het GBS. Ter plaatse, de Regelklep via de interventiemodule hand gezet 0-10V open dicht gestuurd heeft een normale werking wederom terug op automatisch gezet en Beheerder via het GBS wederom open dicht laten sturen dit werkt normaal.Toch wil ik meet en regel hier nog naar laten kijken misschien dat de temperatuur opnemer niet meer goed is het betreft een Johnson Control DX regeling. Van de Regelklep JC ontbreekt de kap het type is VG7201GT VA-7152-1001 24V 0-10V volgens Johnson control is dit type nog leverbaar.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Vorige bon is al getekend door de klant.&#x20;Zie vorige bon, gaarne dit verder door meet en regel na laten kijken.De dichtstand opnieuw afgesteld en de werking gecontroleerd. | 394.43
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40423 | Kinderrevalidatie Reigerbos | 897610 | 43872 | 43873 | Gereed gemeld | Lekkage boiler | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage boiler.Gepland 12/2 als 1e opdracht uitvoeren.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie gerepareerd nieuw stuk leiding ertussen gezet. 2 sokjes aanvullen auto. in de leiding naar vulkraan zit een CA klep/afsluiter moet ook vervangen worden 15 knel en 2 meter armaflex. beide mogen geleverd worden op locatie en opgepakt worden als we in goes zijn | 333.94
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 898102 | 43873 | 43874 | Gereed gemeld | storing stoombevochtiger gebouw c | 1E LIJN ST |  | *13-2-2020 Gebeld met Johan Segers omdat de oplossingstekst niet doorgekomen is. *13-2-2020 Johan geeft aan hier niets mee gedaan te hebben omdat dit een storing is *13-2-2020 welke al eerder is geweest en al actie op uitstaat. | storing stoombevochtigerlbk heb cAfwijking W | Technisch gebrek | Wederom dezelfde storing als eerder deze week. Hier zijn onderdelen voor nodig.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent storing is van de week al meerdere keren gekomen morgen oppakken en definitief oplossen. | 139.05
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 898258 | 43874 | NULL | Vervallen | STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW C | 1E LIJN ST |  | *13-2-2020 Robert geeft aan dat de bon kan komen te vervallen. | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-02-2020 10:59:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: REVANT_BREDA_BREDA_Hoog | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-02-2020 10:59:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CInstallatiedeel:Code:Type: StoringUrgentie: Hoog#Beschikbaar-voor-buitendienst:Ja | servicemonteur aansturen | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40423 | Kinderrevalidatie Reigerbos | 898175 | 43874 | 43920 | Gereed gemeld | Geen warm water en pomp van boiler erg heet | 1E LIJN ST |  | *13-2-2020 SO opgestart n.a.v. telefonsiche melding van dhr. Baas. *13-2-2020 Gebeld met Patricia Peek in verband met inzet Peter Smout. *13-2-2020 Hierna Peter Smout en geinformeerd hierover. *13-2-2020 Locatie gemeld dat Peter vanmiddag op locatie komt. | Geen warm water en de pomp van de boiler wordt erg heet.Meneer vroeg zich af of de keerklep welke besteld is toevallig ook al binnen is.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie zat helemaal vol lucht de circulatie in de afvoer continu laten lopen. tevens gezien dat water bruine kleur heeft installatie ontkalken en anode vervangen Functioneel herstel – werkend achtergelaten , anode zit er al 19 jaar in. met geen mogelijkheid los te krijgen. wel ontkalkt. tevens circulatie leiding gerepareerd. | 1248.14
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 900112 | 43885 | 43886 | Gereed gemeld | Storing bevochtiging LBK SOB091479 GebouwC 2e verd | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , Oh melding verwijderd en installatie gecontroleerd. alle componenten los getest geen problemen geconstateerd. vermoedelijk vervuiling in de klep. | 372.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 900308 | 43885 | 43885 | Gereed gemeld | CV | 1E LIJN ST | 4973167 | - | Geen c.v.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset waarschijnlijk spanningsdip want na reset kreeg ik meldingen op telefoon. alle verwarmingstoestellen waren uit. deze na gelopen. niets gevonden . na de storingsmeldingen alles nog een x na gelopen of het storingsvrij is. | 359.13
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 905083 | 43908 | 43908 | Gereed gemeld | ws en st cp ketel 1 en 2 | 1E LIJN ST |  | - | Storingen cp ketels | Geen probleem | Definitief herstel , contactpersoon gebeld met de vraag of we moeten rijden. aangezien de ketels ook voor het zwembad zijn wilden ze wel graag een check. naar locatie gereden. beide ketels en pompen niet in storing. installatie is op temperatuur. | 323.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 912397 | 43961 | 43962 | Gereed gemeld | GBS melding LBK hoog in. | 1E LIJN ST |  | *11-5-2020 Remote gevraagd of hier nog een monteur naar toe moet. | RV LBK 24C hoog in. | Technisch gebrek .gbs storing melding hoge luchtvochtigheid. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Storing melding gbs.Een te hoge luchtvochtigheid.Contact gehad met de achterwacht Revant (dhr. v/d Wal).Met zijn goed vinden morgen 11-5-2020 de storing oppakken. Contact gehad met Stijn, melding is niet meer aanwezig, bon afgesloten | 114.06
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 914145 | 43973 | 43976 | Gereed gemeld | max RV LBK24C | 1E LIJN ST |  | - | MAX RV LBK 24CAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Inloggen niet mogelijk.storing oppakken in regulieren tijd.Definitief herstel, storing heeft zichzelf herstelt, storingscoordinatie heeft niet van tevoren gebeld met locatie. | 123.8
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 915237 | 43983 | 43999 | Gereed gemeld | douche blijft lopen verpleegtehuis | STORING |  | - | douche blijft lopenverpleegtehuisAfwijking W , douche blijft doorlopen | Technisch gebrek , magneet ventiel in de thermostaatkraan is defect | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , magneet ventiel dient vervangen te worden.afsluiters dicht gezet op de kraan zodat de douche nu buiten gebruik is. zie adviesorder. tevens belangrijke info in debrieftekst !!! | 453.55
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 916536 | 43991 | 43991 | Gereed gemeld | gbs storing | 1E LIJN ST |  | - | gbs storing | Technisch gebrek | Definitief herstel .naar locatie gebeld deze hebben bij de balie gekeken maar geen storing lamp brand.daarna marco gebeld deze gaf aan dat hij het morgen vroeg oppakt. | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 916474 | 43991 | 43999 | Gereed gemeld | LBK van Bouwdeel B werking niet goed | 1E LIJN ST |  | - | Al geruime tijd vertrouw ik de LBK van Bouwdeel B niet.Aanstaande woensdag is Frank Lange in de gelegenheid om te kijken of we ietskunnen doen aan de bedrijfszekerheid van de luchtbehandelingskast.Dan doet deze het wel dan weer niet deze word via een Johnson systeemaangestuurd misschien dat dat niet meer precies lekker loopt.Gaarne wil ik vragen om hier eens een regeltechneut voor in te zetten.De LBK start niet elke dag automatisch op | Regelkast B.RK01 regelaar Johnson Controle DX 9100 stond de datum in software niet juist | In de software de datum juist ingesteld En van LBK A 210 Restaurant de stooklijn van inblaaslucht verlaagd i.v.m. ruimtetemperatuur is te hoog | 446.93
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 916793 | 43993 | 44005 | Gereed gemeld | storing gbs | STORING |  | - | - | - | - | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 919366 | 44007 | 44007 | Gereed gemeld | storing koelmachine sportzaal * | 1E LIJN ST |  | - | storing koelmachine sportzaal | - | - | 125.18
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 919467 | 44008 | 44019 | Gereed gemeld | Afzuigventilator in storing | STORING |  | - | SL40422 DE Lindenhof 4462RA_114a WS AV ROLSTOEL B Hoog In 25-06-20 23:53:00 | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Graag met de locatie bellen en vragen of ze zelf de ventilator kunnen resetten of moet een monteur van ons naartoe gesteurd worden. | 60.51
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 922549 | 44031 | 44036 | Gereed gemeld | storing ketel 1 | 1E LIJN ST |  | - | storing ketel 1 hoog in Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | melding gehad via storingstelefoon SMS. op locatie bleek dat ketel in storingscode 110 stond en bleef met resetten terug komen. pomp maakt ongeveer 7 seconden een erg ratelend geluid en stopt dan. deze uitgelezen. Na overleg met J Segers de bypass opengezet Definitief herstel , pomp vervangen en installatie reset deze werkt nu weer | 2962.38
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 922777 | 44033 | 44096 | Gereed gemeld | Lekkage airco serverruimte wanneer deze aan staat. | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage airco serverruimte wanneer deze aan staat.Afwijking koeling | Technisch gebrek , vlotter in slechte staat. | Definitief herstel , nieuwe pomp geplaatst. graag nieuwe condenspomp bestellen voorraad auto | 456.73
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 922782 | 44033 | 44034 | Gereed gemeld | klep van de cv gaat niet open | 1E LIJN ST |  | - | klep van de cv gaat niet open Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik , klant had hem op spoelen staan | Definitief herstel , samen met protec de regeling doorgelopen en alles op automatisch gezet | 181.96
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 923243 | 44039 | 44039 | Gereed gemeld | CV-ketel in storing bouwdeel C | 1E LIJN ST |  | - | CV-ketel in storing bouwdeel CAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , cv had een ionisatie probleem. deze reset en ketel getest. werkt nu weer. | 226.45
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 923926 | 44046 | 44087 | Gereed gemeld | Afsluiter CV lekt enorm in techn ruimte | 1E LIJN ST |  | *7-8-2020 /*--*/ | Afsluiter CV lekt enorm in techn ruimteFilmpje beschikbaar via wvb Breda.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Betreft een afsluiter van het merk STILO met een diameter DN65.Contact opgenomen met leverancier van deze afsluiters KSB. Deze verzoekt vraag per mail te stellen zodat zij hier een aanbieding voor kunnen maken,dit heb ik gedaan.Bij binnenkomst van de aanbieding direct materiaal bestellen en verder inplannen.Definitief herstel membraan vervangen, eerst systeem ingeblokt en afgetapt. Na montage systeem gevuld en afsluiters geopend. installatie weer in bedrijf genomen | 842.81
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 923914 | 44046 | 44046 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | Call 5371165 | - | Geen ww in het pand.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel Direct gestookte boiler stond bij aankomst op storing LDS fout.LDS gecontroleerd en de slang tussen de ventilator en de brander is gescheurd.Slang ingekort en hier terug gemonteerd.Boiler in bedrijf genomen en getest.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten | 367.51
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 924396 | 44050 | 44050 | Gereed gemeld | storing km sportzaal | 1E LIJN ST |  | - | storing km 3 en 2 sportzaal hoog in | Niet duidelijk | storing gekregen van storingstelefoon SMS. met klant gebeld. contact gehad met Bas van de facilitaire dienst. deze had met Stijn v Wesel gebeld. deze geeft aan, dat we hier niet op hoeven te reageren dit weekend. | 35.71
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 929335 | 44089 | 44090 | Vervallen | koelmachine 2 in storing | STORING |  | - | storing km 2 van sportzaal in sttoring | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .gebeld en gevraagd of er wat te doen was vanavond ze heeft het nagevraagd en wist het niet precies afgesproken dat we het morgen als eerste oppakken. mocht er toch wat te doen zijn belt ze me op. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++gister 15-9 heeft de sc te horen gekregen dat wij niet op storingen van koelmachine 2 en 3 hoeven te reageren dit is gemeld door de heer Wesel dit loopttot 16-9 08:00 na 08:00 is er wel vervolg wenselijk | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 932599 | 44112 | 44116 | Gereed gemeld | CV-ketel kliniek doet niets meer. | 1E LIJN ST |  | - | CV-ketel t.b.v. kliniek doet niets meer. Afwijking M&amp;R Afwijking W | Technisch gebrek. Relait blijft kleven, na stroomuitval. Technisch gebrek | Definitief herstel. De relais 32Q7 verholpen en de ketel kreeg weer spanning. Ketel storingsvrij en draaiend achtergelaten.Er is geen vulslang aanwijzig in de tr, graag 10 mtr vulslang en 2 compleet Gardena koppelingen bestellen en bij de volgend bezoek menemen. zie ook fotos. Definitief herstel , slang in ketelhuis gehangen. | 619.23
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 932632 | 44113 | 44113 | Gereed gemeld | cv ketel in storing geen vrijgave | 1E LIJN ST |  | - | cv ketel in storing geen vrijgaveAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .bij aankomst stonden de ketels spaningsloos in de regelkast de knop ketels bij ingedrukt toen ging alles draaien.alles nu weer in orde.er is een spaningsdip geweest hierdoor zijn waarschijnlijk de ketels uit gegaan. | 289.1
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 932775 | 44113 | 44153 | Gereed gemeld | Afzuig installatie defect * | 1E LIJN ST | 5492077 | - | Afzuiginstallatie van het zwembad doet het niet. Graag eerst contact opnemen.Afwijking M&amp;R. Afwijking M&amp;R Afzuiginstallatie van het zwembad doet het niet. Graag eerst contact opnemen.Fasse bewaking defect | Technisch gebrek.Relais netwachter kapot.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Met hulp van mijn colliga M&amp;R F. Langen. heb ik de probleem tijdelijk verholpen. zie foto. de relais moet zsm besteld worden en moet door m&amp;r man vervangen worden. d.i.m fase uitschakkeling. Nu draait de lbk en afzuig voor nood. Ik heb me afgemeld per sms bij M. Baas.Fase bewaking is vervangen en het contract is weer aangesloten en de werking getest. | 813.23
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 934553 | 44129 | 44129 | Gereed gemeld | Lekkage in kamer * | 1E LIJN ST | 5522031 | - | Lekkage in een kamer, weet niet welke kamer. Weten niet waar het vandaan komt.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , een deel van de keuken huiskamer, gang en kamer 50 staat water. 2e verd. longafdeling. lekkage gezocht maar niets kunnen vinden. plafond geopend, niets gevonden. muren zijn ook droog. na de melding is er ook geen water meer bijgekomen. kranen getest , niets gevonden. alles droog gemaakt. | 467.27
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 934709 | 44130 | 44168 | Gereed gemeld | De gemeten waarde vochtalarm klopt niet* | 1E LIJN ST |  | - | Is het mogelijk een storingsmonteur langs te sturen voor deze storing.De max. vocht blijft ingeschakeld terwijl de gemeten waarde 38% is.De gemeten waarde klopt niet en de stoombevochtiging is niet in te schakelen.Frank is vorig jaar ook hiervoor geweest meen ik.Afwijking M&amp;RIs het mogelijk een storingsmonteur langs te sturen voor deze storing.De max. vocht blijft ingeschakeld terwijl de gemeten waarde 38% is.De gemeten waarde klopt niet en de stoombevochtiging is niet in te schakelen.Frank is vorig jaar ook hiervoor geweest meen ik.Afwijking M&amp;RAfwijking W Is het mogelijk een storingsmonteur langs te sturen voor deze storing.De max. vocht blijft ingeschakeld terwijl de gemeten waarde 38% is.De gemeten waarde klopt niet en de stoombevochtiging is niet in te schakelen.Frank is vorig jaar ook hiervoor geweest meen ik.Afwijking M&amp;R Is het mogelijk een storingsmonteur langs te sturen voor deze storing.De max. vocht blijft ingeschakeld terwijl de gemeten waarde 38% is.De gemeten waarde klopt niet en de stoombevochtiging is niet in te schakelen.Frank is vorig jaar ook hiervoor geweest meen ik.Bij aankomst geen storing aanwezig. | Technisch gebrek Technisch gebrek De maximaalthermostaat RV wijkt iets af +/_ 10% | Object (tijdelijk) niet in beheer , sensor en max vocht defect deze moeten vervangen. worden. zie fotos. onderdeel zijn johnsonDefinitief herstel , vocht meter en max vocht vervangen. getest en alles werkt De maximaalthermostaat afgesteld.GBS is geen grafiek op inblaasvocht dus ik kan niet terug kijken wat het RV is geweest. Momenteel is het vocht voldoende het kan zijn dat de regeling van de stoombevochtiger niet juist is ingesteld. Dit kan ik nu niet controleren omdat het vocht RV 58 % is.Indien nodig dit controleren als buiten een lage RV frame vocht.Maximaal RV is ingesteld op 90%. | 1453.9
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 937162 | 44147 | 44166 | Gereed gemeld | Water lekkage in kruipruimte * | 1E LIJN ST |  | - | Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder dekruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.&#x20;Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.&#x20;Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij.&#x20;Afwijking W Op de Locatie Lindenhof in Goes (SL40422) hebben wij lekkage onder de kruipruimte ik vermoed water afvoer of aanvoer..De cv druk is namelijk niet aan het schommelen.Gaarne actie kan gewoon gepland worden in overleg met mij. | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Lekkage toegankelijk via 3 luiken. Niemand aanwezig om als mangatwacht te fungeren.iom Marco Baas besloten om niet alleen in de kruipruimte te gaan.afspraak maken om met 2 man te gaan.Zie foto's. het controleren van de kruipruimte i.v.m. grote waterhoeveelheid in kruipruimte. alleen een gebroken sifon t.b.v. spuiklep gevonden. Dit zit achter de leiding schacht. Nodig materiaal: T-stuk 50mm 45 graden 50mm, 45 graden m/s 50mm, 45 graden m/m 50mm, reparatie sok 50mm. sifon 50mm, 90 graden m/m 50mm, 90 graden m/s 50mm 1 mrt buis 50mm pvc. pvc lijm. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Assisteren collega als Mangatwacht.Definitief herstel Syphon is herstelt in de kruipruimte door Leo v/d Berg. Geassisteerd collega als Mangatwacht. | 1466.75
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 939952 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW C | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-11-2020 08:16:00Systeem: SL40097 Revalidatiecentrum Breda 4817JW_1Onderstation: 0Omschrijving: STORING BEVOCHTIGING LBK GEBOUW CType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: REVANT_BREDA_BREDA_Hoog | - | STORING BEVOCHTIGING LBK Gebouw C, gaarne een monteur aansturennazien/herstellen.Mark Roovers meldt deze gereed. Aldus klant | 42.3
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 945012 | 44187 | 44189 | Gereed gemeld | Ingeschakeld hoog in. | 1E LIJN ST |  | - | Geen communicatie met project. | Niet duidelijk ,geen communicatie met project | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentGesproken met Dhr van Wesel hij geeft aan dat hij eerste gaat kijken naarstoring, hij belt Kropman als het nodig is om een monteur op locatie te komen.Tevens geen communicatie met het project, er is geen robustel aanwezig, er iseen aanvraag inbehandeling, status niet duidelijk? | 106.7
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 945350 | 44188 | 44189 | Gereed gemeld | storing gegenereerd uit GBS | 1E LIJN ST |  | - | Max RV LBK 24 C Hoog in. | Technisch gebrek ,gegenereerd uit gbs. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld in project, geen communicatie. In de dag dienst oppakken. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Gesproken met Dominique van de TD de storing is niet meer aanwezig de melding kan gesloten worden | 44.98
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 945533 | 44189 | 44189 | Gereed gemeld | Storing gegenereerd uit gbs. | 1E LIJN ST |  | - | MAX RV LBK 24CHoog inAfwijking W maximaal storing RV | Niet duidelijk Niet duidelijk De maximaalthermostaat RV wijkt 5% af dit aangepast. Dit kan niet de storing veroorzaken de TD heeft gisteren met maximaal thermostaat bezig geweest en diverse storing gemaakt. Deze meldingen heeft hij niet binnen gekregen. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Weer storing LBK 24 CIngebeld geen communicatie. Graag in dag dienst oppakken .Deze storing meld zich 20 x per nacht.Functioneel herstel – werkend achtergelaten Waarschijnlijk heeft op dat moment niet de storing kunnen uit mailen wel op een later tijdstip | 89.97
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 947338 | 44202 | 44202 | Gereed gemeld | Boiler in storing | 1E LIJN ST | Telefonische melding | - | Boiler in storing. Resetten helpt niet. Geen warm water op de kliniekAfwijking W Boiler in storing. Resetten helpt niet. Geen warm water op de kliniek | Technisch gebrek | Definitief herstel .boiler gecontroleerd slang van ventilator naar de brander was gescheurd deze ingekort nu weer in orde. | 261.77
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 948627 | 44205 | 44207 | Gereed gemeld | Alle kamers zonder cv. | 1E LIJN ST |  | - | Alle kamers zonder cv.Afwijking W Alle kamers zonder cv. | Technisch gebrek | Definitief herstel .hier staat een huur ketel bedrijf opgebeld deze gingen er naar toe.bij aankomst draaide de ketel de monteur is in ketel.huis gegaan druk was bijna weg en installatie zat vol lucht waardoor de pomp op storing ging er lekte een slang van de noodketel.monteur heeft bijgevuld en ontlucht alles werd toen weer warm. | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 958561 | 44240 | 44240 | Gereed gemeld | Storing gebouwbeheersysteem | 1E LIJN ST |  | - | Hoge pieptoon vanuit een kast, waarschijnlijk gebouwbeheersysteem. Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie informatie ingewonnen over de klacht. gewacht tot geluid terug kwam. toen geluid terug kwam op dak gaan kijken of hier een afzuig ventilator staat. hier staat een bolrooster. deze maakt sporadisch het piepend geluid, wanneer deze draait. | 226.44
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 958567 | 44240 | 44240 | Gereed gemeld | vorstthermostaat Lbk in storing | 1E LIJN ST |  | - | vorstthermostaat Lbk 1+2 verpleeggebouw in storing | Technisch gebrek | Dhr van Wesel belde op. Lbk verpleeggebouw stond sinds ongeveer 6:30 uur op zaterdag 13-2-2021 in vorst storing. op de locatie de vorstthermostaat gereset. de Lbk kwam weer bij. op verzoek van dhr van Wesel de aanzuig sectie deur op een kier open gezet. Dit is om de koude lucht voor te verwarmen. bouwdeel C 2e verdieping. in technische ruimte Lbk bij binnenkomst rechts op de vloer | 177.23
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 960461 | 44249 | 44249 | Gereed gemeld | Storing LBK | 1E LIJN ST |  | - | melding gbs | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, alle LBK na gelopen maar geen kast therapie gevonden, collega nagevraagd en nogmaals alles doorgelopen. kast therapie staat niet goed genummerd, morgen oppakken in de dag dienst | 143.58
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 963656 | 44263 | 44270 | Gereed gemeld | Storing warmtewiel | 1E LIJN ST |  | - | Afgelopen zaterdag hebben we een test gehad met het noodstroomaggregaat.Nu staat het warmtewiel van de LBK in storing en krijgen we deze niet meer inbeweging.Afwijking W | Technisch gebrek | geprobeerd om het warmtewiel aan de gang te krijgen. handmatig geprobeerd op de regeling. Dit is niet gelukt. rotor regeling staat niet in storing. regelkast blijft storing geven. op Johnson Controls regeling blijft deze in storing. krijg melding er niet uit. Gebeld met kantoor. Patrik Verheezen komt hiervoor vanmiddag langsFunctioneel herstel, frequentie regelaar is niet meer uit storing te halen, advies om te zien of deze los is te verkrijgen en anders nieuwe regelaar plaatsen.Toevoer ventilatie sectie maakt lawaai, advies om motor en vent te verlageren. Vervangen van frequentiereglaar en verlageren van ventilatormotor wordt opSO 965051 aangeboden. | 456.85
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 966642 | 44278 | 44281 | Gereed gemeld | Kleine W storingen. | 1E LIJN ST |  | - | -De buitenkranen gaan bijna tot niet meer open.-Een radiator kraan (Kamer 9 Kliniek) die niet meer werkt radiator blijf bloedheet ook na vervangen thermostaatknop.Dus waarschijnlijk het binnenwerk.-Lekkage van een automatische spoelklep druk metertje lekt water.Gaarne verneem ik van jullie wanneer deze stortinkjes verholpen kunnen worden.Melden bij de receptie en vragen naar Dhr. Andre Visser.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , buitenkranen zitten geen afsluiters, advies deze te plaatsen en dan binnenwerk vervangen, keerklep onder de vloer vervangen op moment dat water eraf gaat voor kranen, radiator voetventiel dicht gezet. vrijdag vervangen. dan ook overleggen met Marco wat hij wil met de buitenkranen.Definitief herstel , installatie bevroren en nieuwe radiator kraan gezet. deze werkt nu weer | 420.84
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 968756 | 44293 | 44293 | Gereed gemeld | Geen verwarming in bouwdeel B | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in bouwdeel B.Dhr De Visser TEL:0113-236265Gepland 7/4 tussen 13 - 16 uurAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , zekering houder zat los, deze samengeknepen en installatie draait weer. | 224.2
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 976322 | 44347 | 44370 | Gereed gemeld | Lekkage - Ketelhuis maakt veel geluid | 1E LIJN ST | PUR-18157 | *31-5-2021 Geen tekst monteur? | Lekkage - In het ketelhuis veel getik - Liftschacht druppelt water en diverse paAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Verkeerd annstuuring stoombevochtiger lbk c1 boven. Doordat de stoombevochter in de lbk bleef blazen terwijl lbk uit is, is kast en deels kanaal vol met water geraakt. T water verzaamlde op verschillende plekken in de kanaalstelsel en lekte op bebaald plekken door. Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Bij aankomst was de lbk bijna overal vol met water door stoom en heel erg warm. Ik heb samen met td de kast met waterzuiger leeggezogen en schoongemaakt waar 't nodig was. Nadat de lbk was afgekoeld nw filters ingezet en de kast aangezet. De filters waren 2 groot goed en 2 klein voor tijdelijk. Die 2 kleine worden door Kropman besteld en vevangen. Ook is er een klepmotor kapot van merk Johnson ( zie foto) die moet ook nog besteld worden. De lbk draait weer, maar geeft storing te hoog luchtvocht, is logisch omdat de heel lbk is vol met water geweest, dus ik verwacht na een paar dagen draaien uitgaat.Definitief herstel, filters bij lbk geplaatst i.o.v. Stijn.Servo van buitenluchtklep vervangen en getest.Tevens servo van bypass luchtklep vervangen en getest op werking.Beide luchtklep secties lopen zwaar door stoom probleem, advies deze te laten reviseren of vervangen. Hiervoor is SO 979995 aangemaakt.Tevens blijven ze max vocht storing houden, waarschijnlijk vochtsensor ook defect advies deze te vervangen. Hiervoor is SO 979981 aangemaakt. | 1095.26
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 976758 | 44348 | 44350 | Gereed gemeld | Storing Minimum vooralarm 200PT01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSStoring Minimum vooralarm 200PT01, druk is te laag alarm is aangesproken gaarnebijvullen.Even wachten met het aansturen van een monteur, zonet gesproken met Dhr vanWessel hij gaat zelf eerst kijken.Wachten op antwoord ,actie Remote.Datum/Tijd: 01-06-2021 14:49:00Systeem: SL40097 Revant Breda 4817JW_1Onderstation: 1Omschrijving: Minimum vooralarmInstallatiedeel: Installatiedeel(Controllernaam: OS1-Koeling[1])Code: 200PT01Type: Int. Storing | druk te laag | Storing Minimum vooralarm 200PT01, druk is te laag alarm is aangesproken gaarnebijvullen.Contact gehad met beheerder. IRS heeft ingebeld en gecontroleerd druk 1,48baris nu goed en OS gereset. | 71.91
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 977070 | 44349 | 44396 | Gereed gemeld | ketel 2 storing | 1E LIJN ST |  | - | ketel 2 in storingketel geeft storingcode 4 | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , via gbs melding binnen gekregen:warmteopwekking OS 2 ketelhuis ketel 2 ( 115KE6 ) in storing. hier dientmorgen in de dagdienst naar gekeken te worden.Materialen besteld .ketel gecontroleerd deze geef regelmatig storing 4.Dit zit in de ontsteking en meet hij geen of te weinig ionisatie.ontsteekpen opgeschuurd en ook de 2 ionisatiepennen.deze moeten wel vervangen worden zowel de 3 ionisatiepennen als de ontsteekpen.voor type zie foto.Definitief herstel .ionisatie pennen en ontsteekpen vervangen.mocht storing terug komen dan moet de fabrikant erbij komen.Atag verwarming aangestuurd ivm teruggekomen storing:Terugmelding bezoek 10 juni:Door monteur is het aansteekgasblok afgesteld.Terugmelding bezoek 18 juni:Door monteur is de afstelling van de gasblokken geconstateerd, deze was inorde.Vanwege de vele starts is de CXE print vervangen. Wanneer de storing weerterugkeert ishet advies om de topplaat te lichten om de brander te reinigen. | 1078.52
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 977071 | 44349 | 44349 | Vervallen | storing 2 ketel vervallen | 1E LIJN ST |  | - | ketel 2 in storing | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , deze bon op vervallen. bon op SO977070 | 0
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 977592 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | Storing lift. | 1E LIJN ST |  | - | Lift 2 in storing. | Geen probleem | Definitief herstel , storingsmelding binnen gekregen via gbs dat lift 2 in storing is gevallen. contact gehad met revant en doorverbonden met monteur kohne liften. hun hadden per ongeluk een melding gegenereerd. storing afgehandeld | 38.24
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 993196 | 44486 | 44487 | Gereed gemeld | Hoge luchtvochtigheid in het zwembad | 1E LIJN ST |  | - | Hoge luchtvochtigheid in het zwembadAfwijking W | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , naar locatie gereden, lbk voor het zwembad stond uit. op de regelkast van menerga storing ' storing frequentie regelaar retour' storing via de menerga regelkast geprobeerd te resetten. niet gelukt. naar de lbk op het dak gegaan en de inverter open gehaald. door middel van een puls een reset gegeven. storingsled 300 is eruit , echter blijft de storing in de menergakast aanwezig. maandag dient met spoed de firma menerga aangestuurd te worden om het probleem te onderzoeken. revalidatie zwembad kan nu niet gebruikt worden omdat het er te warm is. &#x20;situatie besproken met Rene van Revant achterwacht Menerga wordt aangestuurd door Revant zelf. | 649.51
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 1007423 | 44560 | 44560 | Gereed gemeld | 1e werk: SPOED: Storing boiler boven kliniek | 1E LIJN ST |  | - | Storing boiler boven kliniek. Clienten moeten douchenAfwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, betreft indirect gestookte boiler.Installatie druk was 0 bar waardoor ketels in veilige modus stonden, installatiedruk bijgevuld en alles weer in bedrijf, boiler 60C achter gelaten. | 302.24
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1033045 | 44686 | 44686 | Gereed gemeld | Storing Algemeen ventilatie 46A-3 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Algemeen ventilatie 46A-3, Via GBSAfwijking W | Geen probleem | Storing Algemeen ventilatie 46A-3, gaarne op locatie storing herzien/herstellenDefinitief herstel.samen met Stijn in Priva gekeken, geen storingen aanwezig. wel is aq bezig aan lbk en deze staat al heel de week uit.voortaan van te voren bellen naar Stijn. | 115.24
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1034158 | 44694 | 44694 | Gereed gemeld | Flowbew. toevoervent. OS4 gebouw C | 1E LIJN ST |  | - | Flowbew. toevoervent. OS4 gebouw C, Via GBS | - | Flowbew. toevoervent. OS4 gebouw C, Ingebeld en gecontroleerd storing opafstand gereset,flow oner filters is aanwezig is 125Psa.Werkt nu naar behoren, geen verder actie monteur Kropman. | 86.84
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1051300 | 44846 | 44846 | Gereed gemeld | Filter aanzuigkanaal 6.25PDT3 Luchtb.kleinezaal | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-10-2022 09:43:55Systeem: SL40097 - OP VERZOEK INBELLEN - Revant Breda 4817JW_1 ( BlueId )Onderstation: 6Omschrijving: Filter aanzuigkanaalInstallatiedeel: Luchtb.kleinezaal(Controllernaam: GebouwBRK8[6])Code: 6.25PDT3Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4817jw - Laag | - | Filter aanzuigkanaal 6.25PDT3 Luchtb.kleinezaal, Ingebeld en gecontroleerd drukover filter is te hoog 300Pa, gaarne op locatie beoordelen/herstellen.Melding kwam binnen ivm werkzaamheden | 38.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1051438 | 44847 | 44847 | Gereed gemeld | Controller-1 communicatie alarm met controller 6 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-10-2022 10:53:51Systeem: SL40097 - OP VERZOEK INBELLEN - Revant Breda 4817JW_1 ( BlueId )Onderstation: 1Omschrijving: Controller-1 communicatie alarm met controller 6Installatiedeel: Controllernaam: OS1-Koeling[1]Type: CommunicatieUrgentie: HoogMeldgroep: 4817jw - Hoog | - | Controller-1 communicatie alarm met controller 6, InRemote heeft ingebeld enstoring gereset.storing is niet meer terug gekomen. | 38.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 1062067 | 44912 | 44912 | Gereed gemeld | Lekage in de gang van de kliniek naar de centrale | 1E LIJN ST |  | - | Lekage in de gang van de kliniek naar de centrale hal, Via een rooster wat in het plafond zit, Niet via hoofdingang komen, maar via Weekend nacht ingang. bij Parkeer plaats rechts aanhouden Afwijking E | Technisch gebrek , water kwam door vocht uit zwembad omdat lbk niet draaide | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , RK4 was spanningsloos, groep terug in gezet en LBK zwembad ging weer draaien | 388.87
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1062269 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat, dezegedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versie is om juistegegevens te zien als we inloggen op het GBS.Omdat dit een groot project is duurt het wat langer voordat het e.e.a. isgedownload en uitgepakt op de GBS99. | 57.17
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1065323 | 44924 | 44924 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 38.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1066294 | 44929 | 44929 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | Mail vanuit Sharepoint GA. | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 38.12
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1067700 | 44932 | 44935 | Gereed gemeld | storing stoombevochtiging, Drain storing 5A. | 1E LIJN ST |  | - | wederom drain storing 5AAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.&#x20;drainpomp geeft storing. &#x20;deze vervangen voor een nieuwe pomp de oude pomp op voorraad gelegt. | 85.17
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1082609 | 44992 | 44992 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1083643 | 44998 | 44999 | Gereed gemeld | storing koelmachine. Antivries alarm | 1E LIJN ST |  | - | zie bijlageOnze koelmachine staat op storing. Graag even contact voor een oplossing.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ALU 21 melding, anti vorst storing. reset en machine gestart alles werkt op dat moment. zuigdruk 7.1 bar. pomp watercircuit draaid. contact thermofrost gehad. deze komen 3 april voor OH en nemen deze storing dan in behandeling. lijkt een software probleem te zijn. | 161.82
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1096439 | 45093 | 45093 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #85 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1096544 | 45096 | 45096 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #86 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 1102107 | 45145 | 45145 | Gereed gemeld | TR onder zwembad, Pompt geen warmte in. | 1E LIJN ST |  | - | Te lage temperatuur. Pompt geen warmte in.Display geeft geen beeld aan. TR onder zwembad.Klant vraagt of wij van afstand iets kunnen zien.Afwijking W | Technisch gebrek | op locatie gekeken of pomp spanning had, deze had dit niet. gebeld met Berg Autimation. Mathijs heeft telefonische ondersteuning gegeven. waardes weer goed gezet. pomp en regelklep gingen nu weer open. installatie kwam weer bij. buffer was te vol, deze afgetapt tot lekkage was gestopt. let op, er moet nog meer afgetapt worden, maar dit kan de technische dienst in de dagdienst doen. | 545.3
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40097 | Revalidatiecentrum Breda | 1106465 | 45189 | 45189 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST |  | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #87 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40423 | Kinderrevalidatie Reigerbos | 1107157 | 45196 | 45205 | Technisch gereed | 3 Airco's maken veel lawaai. | 1E LIJN ST |  | - | 3 Airco's maakt lawaai, Daikink.Andere airco's met andere merken hebben dit probleem niet.Werkschakelaars op het dak uitgezet.Installatienummers:314350003314350004314350005 | - | 3 x werkbon ThermofrostOpdracht Bon: WB2306620Uitvoernotitie:314350.003-1 - de airco maakt lawaaiUitgevoerde werkzaamheden.LMRA uitgevoerd.Installatie spanningsloos aangetroffen.Installatie aangezet op de werkschakelaar en na storingsonderzoek is ergeconstateerd dat de condenswaterpomp defect is.Oude en defecte condenswaterpomp gedemonteerd en afgevoerd.Nieuwe condenswaterpomp geleverd en gemonteerd.Condenswaterpomp op werking getest deze is in orde.Installatie gebruiksklaar en storingsvrij achtergelaten.Opdracht Bon: WB2306727Uitvoernotitie:314350.005-1 - Unit staat in storingUitgevoerde werkzaamheden.LMRA uitgevoerd.Installatie spanningsloos aangetroffen.Installatie aangezet op de werkschakelaar en na storingsonderzoek is ergeconstateerd dat de condenswaterpomp defect is.Oude en defecte condenswaterpomp gedemonteerd en afgevoerd.Nieuwe condenswaterpomp geleverd en gemonteerd.Condenswaterpomp op werking getest deze is in orde.Opdracht Bon: WB2306726Uitvoernotitie:314350.004-1 - staat in storingUitgevoerde werkzaamheden.LMRA uitgevoerd.Bij aankomst stond de installatie spanningsloos.Installatie ingeschakeld op de werkschakelaar.Verdamperventilatormotor , condenswaterpomp en de buitenunit nagekeken maargeen bijzonderheden kunnen vinden.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 678.43
50613 | Stichting Revant | SC22010 | Revant Revalidatiecentrum | Factureren toegestaan | SL40422 | Revalidatiecentrum Lindenhof | 1111052 | 45224 | 45225 | Technisch gereed | Boiler BWD C lekt vanuit het overstortventiel | 1E LIJN ST |  | - | Boiler BWD C lekt vanuit het overstortventiel.Graag vandaag of morgen een monteur op locatie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .&#x20;vsh beluchter 3/4bui opgehaald en deze gemonteerd. | 320.65
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07321 | Brucknerlaan 196 | 633684 | 42688 | 42747 | Gereed gemeld | (MP)Geen cv. | STORING | Niet bekend | - | - | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07342 | Brucknerlaan 238 | 635095 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | De thermostaat komt niet hoger dan 19 graden | STORING | ASN34777 | - | De thermostaat komt niet hoger dan 19 graden | Bij warmte vraag wordt de servomotor van de hoofd klep GKW open gestuurd en CVdicht | Tijdelijk de STAD van GKW dicht gedraaid en de servomotor van CV kleplosgekoppeld. | 116.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07321 | Brucknerlaan 196 | 635064 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Temperatuurklachten | STORING | ASN 34712 | - | De temperatuur komt niet boven de 20 graden, | Temp s'nachts rond de 18°CTemp over dag rond de 20°CTemp intr. = 26,59°CTemp uittr. 25,47°CFlow = 493 l/h | De kamertemperatuur is nu 21,2°CEn de vloertemperatuur is nu 24°CAlle groepen draaien mee.Vooral s'morgen koud, er is geen nachtverlaging. | 45.64
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07327 | Brucknerlaan 208 | 635111 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Koudeklachten in woonkamer | STORING |  | - | Koudeklachten in woonkamer | Bij verwarmen wordt ook de GKW servomotor aangestuurd | Tijdelijk GKW afsluiter met de hand dicht gezet Advies Slave module UFH-ZONEHC-B vervangen.mail ontvangen van Marco Groener met akkoord op het bestellen en vervangen vanmodule. | 388.8
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07286 | Brucknerlaan 126 | 635085 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 19 graden in de woning | STORING | ASN 34760 | - | Het wordt niet warmer dan 19 graden in de woning | Na het inregelen van de groepen vloerverwarming volgens ontwerp zijn erkoudeklachten Ontwerp 0,051 l/s ingesteld op 0,083 l/s STAD DN 20 op stand 1. Opde vloerverdeler groep woonkamer meer flow gegeven.Dit geeft nog niet voldoende resultaat, Regelafsluiter verder open gezet zodater totaal meer flow over vloerverwarming gaat. De ruimte temperatuur gaat omhoogmaar niet voldoende, de regelafsluiter nog verder open gezet. Hierna noggecontroleerd nu is het volgens de mevrouw goed,De onderkant van vloer woning zit buiten, waarschijnlijk meer afkoeling van devloer. | Nog steeds koude klachten woonkamer.Temp. wk = 20°CTemp. sk = 20,4°CTemp. bk = 20,4°CTemp intr. 31,7°CTemp uittr. 23,2°CFlow 122 l/h Alleen woonkamer warmte vraag.Vermogen 1,2 kWDe woonkamer en de loggia nog meer flow gegeven.Alleen de servomotoren van de woonkamer open gestuurd.intr. temp. = 31,9°Cuittr. temp. = 22,8°CDelta temp. = 9,1°CFlow =277 l/h Alleen woonkamer warmte vraagvermogen = 2,9 kWNog steeds koude klachten.Inregelafsluiter nog verder open gezet.Temp intr. 35,74°CTemp. uittr. 26,85°CFlow 460 l/hVermogen 4,7 kW.Na deze instellingen is bewoonster tevreden d.d. 30-11-16 | 478.84
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07346 | Brucknerlaan 246 | 635078 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Verwarming komt niet op temperatuur | STORING | ASN 34741 | - | Ruimtetemperatuur in de woning is te laag | Ruimtetemperatuur in de woning is na het inregelen te laag. | De instellingen zijn volgens het ontwerp. Flow naar woonkamer en logia is 162l/h, afgegeven vermogen is momenteel maar 0,5 kW, deta T 2,5 K temp intr 26°C enuitr 23,5°C. Temperatuur overdracht is niet voldoende advies is devloertemperatuur verhogen. Diverse keren terug geweest alles is volgens ontwerp. | 186.57
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07456 | Schubertstraat 882 | 635058 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | STORING | ASN 34659 | - | Mw. meldt dat de verwarming niet werkt. Repeat ingesteld. | De regelaar heeft geen voeding en de thermostaat in de woonkamer stond op nacht.De servomotoren van de woonkamer lagen los op de vloerverw.verdeler. | Gaszekering was defect deze vervangen. Kamerthermostaat op dag gezet. Deservomotoren op vloerverw.verdeleler vast gezet. De aanvoer en retourtemperatuur opnemer van de inergiemeter zat verwisseld deze weer juistaangesloten. Int temp 28.4 C uittr temp 23.2 C flow 28 l/h. | 186.57
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07466 | Schubertstraat 900 | 635106 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Watermeter maakt Lawaai | STORING |  | *20-12-2016 Geen factureerbare kosten, SO admi gereed gemeld. | Watermeter maakt Lawaai | - | - | 45.64
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07475 | Schubertstraat 700 | 635162 | 42692 | 42747 | Gereed gemeld | Watermeter maakt lawaai | STORING |  | - | bij water afname maakt het een vreemd geluid. | Als men de mengkraan t.b.v. haren spoelen gebruikt maakt de warmwater eentrillend geluid. Als je aan de reduceer draait wordt het even minder. | Advies reduceer in de warmwaterleiding vervangen. Berluto DN 15 1/2" 403-6 | 187.01
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07361 | Schubertstraat 706 | 635924 | 42696 | 42747 | Gereed gemeld | temperatuurregelaar is defect. | STORING | ASN34866 | - | temperatuurregelaar is defect. | 22-11-2016 14:00 uur bewoner is niet aanwezig. 0:30 uur.Van de woonkamer werkt de thermostaat niet. | De thermostaat op een andere ingang op de regelaar geplaatst en opnieuwaangemeld.En de werking gecontroleerd. | 186.57
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07432 | Schubertstraat 836 | 635931 | 42696 | 42747 | Gereed gemeld | Er is kortsluiting in CV verdeler groep 1 | STORING | ASN34865 | - | Er is kortsluiting in CV verdeler groep 1. Wilt u terugbellen, aub? | De zekering gaat regelmatig er uit de servomotoren moeten vervangen worden. | De servomotoren zijn vervangen. En de ruimtethermostaten opnieuw aangemeld | 186.57
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07286 | Brucknerlaan 126 | 636102 | 42696 | 42747 | Gereed gemeld | (IV) Koudeklachten | STORING |  | *25-11-2016 niet factureerbaar (JvdH) | Koudeklachten in woningIs eerder opgepakt onder so 635085, contact hierover opgenomen met Frank Langendeze gaat hier vandaag nogmaals langs | koudeklachten in woning | Volgens meneer zijn er werkzaamheden geweest door kropman en heeft kropmangezegd dat de thermostaat niet bediend mag worden.Bewoonster zit al sinds vrijdag in de kou. stichting heeft een elektrischkacheltje geregeld maar dit voldoet niet. Met Leidinggevende J.W. Pastoor gebelden het probleem voor gelegd. Blijkt dat deze klant niet doorgebeld mag worden inde storingsdienst. Besproken dat dit de volgende dag overdag opgepakt dient teworden.Dhr kolen dient gebeld te worden morgen overdag.Telefoon nummer mobiel van dhr Kolen : 0032499942520 ( Dit nummer dient gebeldte worden )Telefoon nummer van huis: 0114310328 | 30.13
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07324 | Brucknerlaan 202 | 636644 | 42698 | 42747 | Gereed gemeld | temperatuur komt niet boven 19 graden | STORING | ASN34972 | - | Gaarne contact opnemen met bewoner ivm koudeklacht | De temperaturen zijn volgens ontwerp. | Temp. wk = 21,2°CTemp. sk1 = 21,7°CTemp. bk = 21,2°CTemp. sk2 = 20,7°CTemp. intr. = 29°CTemp. uittr. =26,7°CFlow = 396 l/hvermogen = 2.1 kWOntwerp ruimte temperatuur =21°CTotaal flow is voldoende volgens ontwerp.De klepjes en de flow-indicatie worden nog schoon gemaakt en opnieuwingeregeeld. | 116.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07296 | Brucknerlaan 146 | 637327 | 42702 | 42747 | Gereed gemeld | Geluidsklachten ventilatiesysteem | STORING |  | - | Mevrouw geeft aan dat het ventilatiesysteem veel geluid maakt,nadat Kropman e.e.a. heeft afgesteld.Graag dit ter plaatse controleren of dit een reele klacht is en waar nodig e.e.aaanpassen | De toevoerrooster van de woonkamer en de slaapkamer was het luchtkanaal dichtgestopt dit is verwijdert. | De ventilatie wordt opnieuw ingeregeld op de ontwerpwaarde als dit nog te veelgeluid maakt moet men contact opnemen met wonenbreburg. | 116.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07413 | Schubertstraat 802 | 637290 | 42702 | 42747 | Gereed gemeld | Er is geen warmte, wel warm water. | STORING | ASN 35045 | - | Schubertstraat 802Er kan contact worden opgenomen met dhr. Tuerlings op 06-33862721.Er is geen warmte, wel warm water. | Kortsuiting in servomotor, glaszekering van de regelaar is defect. | Alle servomotoren van de vloerverwarming en de glaszekering in de regelaar zijnvervangen.Flowindicatie op de vloerverwarming zat vast deze ook vervangen. Hierna werkingvan vloerverwarming gecontroleerd. | 138.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07352 | Brucknerlaan 270 | 638311 | 42705 | 42747 | Gereed gemeld | Huurder heeft koude klachten | STORING |  | - | Brucknerlaan 270: Huurder heeft koude klachten na bezoek Kropman. Huurder wilz.s.m. terug gebeld worden . Tel. 013-4555100 | - | - | 75.67
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07342 | Brucknerlaan 238 | 638464 | 42706 | 42767 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Woning 238 Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is defect | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen en de werking gecontroleerd.Uitgevoerd door MC. | 315.26
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07432 | Schubertstraat 836 | 638446 | 42706 | 42747 | Gereed gemeld | koude klachten onderzoeken | STORING |  | - | koude klachten onderzoeken | De servomotor van de intrede vloerverwarming wordt niet gestuurd de regelaar isdefect. | De Heco regelaar t.b.v. vloerverwarming moet vervangen worden. uitgevoerd doorMC. | 93.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07432 | Schubertstraat 836 | 638450 | 42706 | 42769 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Regelaar Henco UFH-ZONEHC-B t.b.v. vloerverwarming is defect | De regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen. De thermostaten op de regelaaraangemeld en de werking gecontroleerd. (uit gevoerd MC) | 350.49
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07475 | Schubertstraat 700 | 638428 | 42706 | 42747 | Gereed gemeld | vervangen reduceer | STORING |  | - | vervangen reduceer | De reduceer in de warmwater is defect. | De reduceer is vervangen en ingesteld uitgevoerd door MC | 163.74
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07475 | Schubertstraat 700 | 638430 | 42706 | 42744 | Gereed gemeld | opname problemen warmwatervoorziening | STORING |  | - | opname problemen warmwatervoorziening | - | - | 971.33
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07308 | Brucknerlaan 170 | 638465 | 42706 | 42767 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Woning 170 Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is defect. | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen en de werking isgecontroleerd. Uitgevoerd door MC. | 315.26
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07288 | Brucknerlaan 130 | 638469 | 42706 | 42776 | Gereed gemeld | vervangen defecte koudwater reduceer | STORING |  | - | vervangen defecte koudwater reduceer | - | Onderzoekskosten schachtleiding. Diverse malen planningvoorstel toegestuurd.Hierop geen reactie ontvangen. | 183.21
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07290 | Brucknerlaan 134 | 638439 | 42706 | 42744 | Gereed gemeld | koude klachten onderzoeken | STORING |  | - | koude klachten onderzoeken | Woning 134 Servomotor van de CV hoofdklep wordt niet aangestuurd bij warmtevraag | Henco regelaar is defect t.b.v. vloerverwarming Tijdelijk de servomotor losgekoppel regelaar moet vervangen worden. uitgevoerd door MC | 260.41
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07327 | Brucknerlaan 208 | 638434 | 42706 | 42747 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is defect. | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen en de werking gecontroleerd.Uitgevoerd door MC | 93.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07270 | Brucknerlaan 120 | 638467 | 42706 | 42767 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Woning 120 is Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming defect. | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen en de werking gecontroleerd.Uitgevoerd door MC | 315.26
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07521 | Brucknerlaan 296 | 638441 | 42706 | 42767 | Gereed gemeld | vervangen defecte regelaar | STORING |  | - | vervangen defecte regelaar | Woning 134 is Henco regelaar defect t.b.v. voerverwarming. | Henco regelaar t.b.v. vloerverwarming is vervangen en de werking gecontroleerd.uitgevoerd door MC. | 315.26
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07519 | Brucknerlaan 288 | 638991 | 42709 | 42747 | Gereed gemeld | koude klachten onderzoeken | STORING |  | - | koude klachten onderzoeken | Woning 288 heeft koude klachten.Bij aankomst woning is de temperatuur in de woning 21.5°CMevrouw heeft het altijd 24 + °C gehad na het inregelen is dat niet meer hetgeval. | De flow naar de woning zijn terug gebracht naar de oude instelling tijdens hetontwerp deze zijn beduidend minder dan waar ze voorheen op stonden.Flow totaal gemeten Q = 291 l/h.Flow totaal ontwerp Q =209 l/h.Vloerverwarming intrede temperatuur 29,3°Cuitrede temperatuur 24,8°C | 93.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07296 | Brucknerlaan 146 | 638905 | 42709 | 42747 | Gereed gemeld | geluidsklachten na inregelen MV | STORING |  | - | geluidsklachten na inregelen MV | De toevoerrooster van de slaapkamer en woonkamer was het luchtkanaal dichtgemaakt met isolatiemateriaal. | Tijdens het inregelen van ventilatie installatie heb ik het isolatiemateriaaluit de luchtkanalen verwijderd.Luchthoeveelheden ingesteld. Het geluid is na mijn mening binnen de normen enniet meer dan de andere woningen. Voorheen kwam er geen lucht uit de rooster dusook geen geluid. | 93.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07409 | Schubertstraat 794 | 638903 | 42709 | 42747 | Gereed gemeld | geen verwarming in huis | STORING |  | - | geen verwarming in huis. Mw. meent dat de oorzaak van het probleem eeneerderestroomstoring is. | De kamerthermostaat staat uit | De kamerthermostaat aangezet, de temperatuur werd aangegeven in farenheit ditgewijzigd naar celsius. | 93.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07288 | Brucknerlaan 130 | 639510 | 42711 | 42747 | Gereed gemeld | (MP)Verwarming woonkamer wordt niet warm | STORING | 35517 | *7-12-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Verwarming woonkamer wordt niet goed warm. | Onder woning 130 zit geen wonining meer is buiten. | Meer Flow ingesteld op de vloerverwarming STAD van stand 1 naar 2,5 voor 380 l/hnu 568 l/h | 105.7
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07288 | Brucknerlaan 130 | 639751 | 42712 | NULL | Gereed gemeld | Temp blijft 19 graden | STORING | 35540 | *30-12-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Dhr. heeft nog steeds niet genoeg warmte in huis. Er is vorige week iemandgeweest om alles bij te stellen, maar de temperatuur komt niet hoger dan 19graden. Wilt u dhr. hierover terugbellen a.u.b? | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07298 | Brucknerlaan 150 | 639965 | 42713 | 42747 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten in de woning | STORING | 35586 | - | Dhr. meldt dat er te weinig warmte binnenkomt. Hierdoor is het te koud indewoning. | Koudeklachten in de woning temp woning 20°C flow naar woonkamer + logia is 208l/h intr. temp 25.8°C uittr.temp 24.6 °C flow totaal 396 l/h. | Niet voldoende warmte afgifte naar mijn mening is de aanvoertemp. te laag adviesdeze hoger instellen. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07346 | Brucknerlaan 246 | 639977 | 42713 | 42747 | Gereed gemeld | koude klacht woning 246 Brucknerlaan | STORING |  | - | Koude klacht woonkamer. temp. woning 19.7°C intr temp. 25.77 uittr temp. 21.24totaal flow 259 l/h flow naar woonkamer en logia 108 l/h. ontw. totaal 162 l/h. | Temperatuur van aanvoervloerverwarming is naar mijn mening te laag om voldoendewarmte af te geven advies de aanvoer temp vloerverwarming hoger in te stellen. | tel bewoner 0641260104 | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07394 | Schubertstraat 766 | 639955 | 42713 | 42747 | Gereed gemeld | Heikant :woning Schubertstraat 766 regelaar defect | STORING |  | - | Regelaar defect t.b.v. vloerverwarming | Regelaar defect t.b.v. vloerverwarming | Regelaar is vervangen en de werking gecontroleerd. | 105.7
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07379 | Schubertstraat 738 | 640345 | 42716 | 42724 | Gereed gemeld | : defecte regelaar woning 738 Schubertstraat | STORING |  | - | In woning 738 Schubertstraat is een defecte Henco regelaar aangetroffenDeze gaan we uitwisselen | Regelaar is defect | Regelaar vervangen en de werking gecontroleerd (MC) | 378.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07346 | Brucknerlaan 246 | 640527 | 42717 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Geen cv | STORING | geen | *13-12-2016 (JB) Per mail overgedragen aan Marco van As. | Geen cv. | - | - | 52.86
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07328 | Brucknerlaan 210 | 640482 | 42717 | 42724 | Gereed gemeld | Koudeklacht | STORING |  | - | Sinds begin november is de verwarming van mijn appartement ruim onvoldoende | Ruimtetemp. 19 °CIntr. temp. 29 °CUittr. temp. 24 °CTotaal flow gemeten324 l/h .Ontw. totaal flow 158,4 l/h.Flow alleen woning + logia gemeten.187 l/h.. | Er gaat voldoende flow naar de woning volgens ontwerp naar mijn mening is de CVaanvoertemp. te laag bij deze buitentemp. advies is stooklijn aanpassen. | 138.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07331 | Brucknerlaan 216 | 640444 | 42717 | 42747 | Gereed gemeld | De verwarming werkt niet naar behoren | STORING | ASN 35663 | - | De verwarming werkt niet naar behorenWilt u terugbellen, aub? | 13-12-2016 14:00 bewoners niet thuis vervolg plannen 0:30 uurRuimtetemp. °CIntr. temp. °CUittr. temp. °CTotaal flow.Ontw. totaal flow.Flow alleen woning. | Er gaat voldoende flow naar de woning volgens ontwerp naar mijn mening is de CVaanvoertemp. te laag bij deze buitentemp. advies is stooklijn aanpassen. | 98.5
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07292 | Brucknerlaan 138 | 640853 | 42718 | 42747 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet goed, temp. water niet goed | STORING | Mail | *14-12-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Dhr meldt dat de verwarming niet werkt. De verwarming wordt niet warmer dan19graden. Koud water kraan is in de ochtend lauw in plaats van koud.Wilt u terugbellen, aub? | Woning 138.Bij aankomst ruimtetemperatuur woonkamer 19,9 °C.Intredetemperatuur vloerverwarming 33,9°C.Uittredetemperatuur vloerverwarming 25°C.Totaal flow naar vloerverwarming ontwerp l/h.Totaal flow naar vloerverwarming gemeten 345 l/h.Totaal flow alleen naar woomkamer en de rest dicht, gemeten 75l/h. | Totaal flow naar vloerverwarming blijft gelijk.Maar de verdeling is opnieuw ingesteld er gaat nu meer flow naar de woonkamer enminder naar de slaapkamer.Totaal flow nu alleen naar woonkamer en de rest dicht, gemeten 260 l/h. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07290 | Brucknerlaan 134 | 641049 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | cv storing | STORING | 35754 | *15-12-2016 (JO) Doorgestuurd naar Marco van As | Uitval cv // Svp contact | Woning 134 koude klachten.Bij aankomst 20,8°CTotaal flow naar vloerverwarming is 700 l/h | Geen bijzonderheden geconstateerd. Uit gevoerd door MC | 35.23
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07300 | Brucknerlaan 154 | 641124 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | (JO) Geen cv | STORING | geen | - | De tempratuur word niet hoger dan 18,2 graden.(JO) Doorgestuurd naar Marco van As via mail | - | - | 35.23
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07346 | Brucknerlaan 246 | 641040 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Koudeklacht in woning | STORING | ASN 35753 | *15-12-2016 (JB) Melding per mail overgedragen aan Marco van As. | Mw. geeft aan dat de verwarming niet warmer wordt dan 18 graden.Wilt u terugbellen, aub? | Woning 246 heeft nog steeds koude klachten. Al diverse keren langs geweest.Ruimte temp. 19.5°CVloerverwarmer.Intr.temp 29°CUittr.temp 23°CZone woonkamer staat aan flow 82 l/h. | Datalogger nr. 4 geplaats in de woonkamer voor meting van de temperatuur.Mevrouw heefd al regelmatig geklaagd over de ruimtetemperatuur er moet eenoplossing komen.De vloerverwarming volgens ontwerp ingesteld. Als de temperatuur omhoog moet destooklijn van de aanvoertemp of de flow omhoog. Dit moet de opdrachtgeverbepalen. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07358 | Brucknerlaan 294 | 641114 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | Cv wordt niet warm genoeg | STORING | ASN 35768 | - | De cv wordt niet warmer dan 20,5graden | - | - | 52.86
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07406 | Schubertstraat 788 | 641102 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Geen CV | STORING | 35762 | *15-12-2016 (JB) Melding per mail doorgezet naar Marco van As. | De verwarming werkt niet meer. | - | - | 52.86
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07351 | Brucknerlaan 268 | 641121 | 42719 | 42747 | Gereed gemeld | (JO) Navraag cv | STORING | 35770 | - | Dhr. meldt dat de temperatuur alsmaar blijft zakken in de woning. Het is nu21.3 graden en het systeem blijft constant warmte vragen, hoewel de temperatuurdus blijft zakken. Wilt u terugbellen, aub?(JO) Doorgestuurd via mail naar Marco van As) | - | - | 35.23
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07315 | Brucknerlaan 184 | 641440 | 42720 | 42747 | Gereed gemeld | (JO) Koudeklachten | STORING | 35814 | *16-12-2016 (JO) Doorgestuurd via mail naar Marco van As | Mw. meldt dat de temperatuur te laag is. Wilt u terugbellen, aub? | Bij aankomst was de ruimtetemperatuur 21,8°CMevrouw zeg dat s avonds de temperatuur terug zakt naar 19°C | De thermostaat stond op nachtstand, terug gezet op dagstand.Ontwerp flow naar woning t.b.v. vloerverwarming is 148 l/h.Gemeten flow naar woning is nu 504 l/h.Deze woning moet nog ingeregeld worden dan gaat er minder flow naar de woning. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07319 | Brucknerlaan 192 | 641508 | 42720 | 42747 | Gereed gemeld | (JO) Koudeklachten | STORING | geen | *16-12-2016 (JO) Doorgestuurd via mail naar Marco van As | Verwarming word niet warmer dan 20 graden. | Bij aankomst was de ruimtetemperatuur 21,2°CIntrede temperatuur vloerverwarming 32,2°CUittrede temperatuur vloerverwarming 27,3°CMevrouw vind de ruimtetemperatuur van 21,2°C te laag. | Op de vloerverwarmingverdeler insteldebiet naar woonkamer iets hoger ingesteld.Totaal gemeten flow naar woning is 367 l/h. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07339 | Brucknerlaan 232 | 641793 | 42723 | 42747 | Gereed gemeld | geen warmte | STORING | mail | *20-12-2016 Geen fact kosten, so admi gereed gemeld | Er is geen warmte. Wilt u mw. terugbellen a.u.b?gemeld door mevr van wanrooij 06-29203943 | Woning 232Bij aankomst is de ruimtetemperatuur woonkamer 24,2 °C.Intredetemperatuur vloerverwarming 31.2°C.Uittredetemperatuur vloerverwarming 22.5 °C.Totaal flow naar vloerverwarming ontwerp l/h.Totaal flow naar vloerverwarming gemeten 259 l/h.Totaal flow alleen naar woonkamer gemeten 226 l/h. | Bij aankomst staat alles uit momenteel geen warmte vraag.Tijdelijk alles open gezet om de flow te meten en te controleren dat allesgestuurd wordt.Mevrouw heeft het s avond koud overdag schijnt de zon in de kamer waardoor detemperatuur in de woonkamer oploopt. De zone woonkamer sluit hierdoor dan gaater geen warmte over de vloer. Als de zon niet meer in de kamer schijnt daalt detemperatuur in de woonkamer snel. Dan gaat de zone van de woonkamer weer openmaar dan duurd het lang voordat de vloer weer warmte af geeft het systeem istraag.Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd men moet rekening mee houden dat hetsysteem traag is. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07301 | Brucknerlaan 156 | 642169 | 42724 | 42747 | Gereed gemeld | Temp. niet hoger dan 19 graden | STORING | Mail | *20-12-2016 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Mw. geeft aan dat het maar 19 graden is huis is en de temperatuur niet hogerkan. | Woning 156Bij aankomst ruimtetemperatuur woonkamer 20.5°C.Bij aankomst ruimtetemperatuur Slaapkamer1 21.6°C.Bij aankomst ruimtetemperatuur Slaapkamer2 22.6°C.Bij aankomst ruimtetemperatuur badkamer 21.2°C.Raam in de loggia stond open.Intredetemperatuur vloerverwarming 33°C.Uittredetemperatuur vloerverwarming 25°C.Totaal flow naar vloerverwarming ontwerp l/h.Totaal flow naar vloerverwarming gemeten 350 l/h.Totaal flow alleen naar woonkamer en de rest dicht, gemeten 104 l/h. | Totaal flow naar vloerverwarming blijft gelijk.Maar de verdeling is opnieuw ingesteld er gaat nu meer flow naar de woonkamer enminder naar de slaapkamers.Totaal flow nu alleen naar woonkamer en de rest dicht, gemeten 248 l/h. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07325 | Brucknerlaan 204 | 642095 | 42724 | 42747 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 19ºC in de woning | STORING | ASN 35915 | - | Mw. geeft aan dat haar verwarming niet warmer wordt dan 19 graden. Deverwarmingstaat nu op 18 graden. Wilt u terugbellen, aub? | Woning 204Bij aankomst ruimtetemperatuur woonkamer 19,8°C.Intredetemperatuur vloerverwarming 33,9°C.Uittredetemperatuur vloerverwarming 25,3°C.Totaal flow naar vloerverwarming ontwerp l/h.Totaal flow naar vloerverwarming gemeten 330 l/h.Totaal flow alleen naar woonkamer en de rest dicht, gemeten 115 l/h. | Totaal flow naar vloerverwarming blijft gelijk.Maar de verdeling is opnieuw ingesteld er gaat nu meer flow naar de woonkamer enminder naar de slaapkamer.Totaal flow nu alleen naar woonkamer en de rest dicht, gemeten 260 l/h. | 70.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07518 | Brucknerlaan 284 | 642962 | 42725 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Vloerverwarming is lauw | STORING | 35974 | - | Mw. meldt dat de kamerthermostaat cijfer 40 aanduidt. De vloerverwarming islauw. Mw. kan op dit moment de vloerverwarming niet verwarmen of op eenlagere temperatuur zetten. Mw. is pas na 14.00 uur bereikbaar. | - | - | 52.86
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07368 | Schubertstraat 718 | 643265 | 42726 | 42769 | Gereed gemeld | thermostaat defect | STORING |  | - | Kamerthermostaat gaat telkens naar erro | In woning 718 is kamerthermostaat defect | Kamerthermostaat is vervangen opnieuw aangemeld op de regelaar en de werkinggecontroleerd (uitgevoerd MC.) | 248.78
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07344 | Brucknerlaan 242 | 643607 | 42727 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Ventilatie maakt veel lawaai | STORING |  | - | Veel lawaai in ventilatie systeem // Svp contactsl 07344** (JB) Jack van Oorschot gebeld over deze melding, neemt niet op. Wachten opreactie over hoe dit op te pakken. **** (JB) 2x gebeld, geen gehoor. ** | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07297 | Brucknerlaan 148 | 643437 | 42727 | 42727 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet | STORING | 36061 | - | De verwarming is buiten werking. De kleppen openen niet.Dhr. geeft aan op 06-29087706 bereikbaar te zijn | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, thermostaat op verwarmen gezet. | 146.1
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07350 | Brucknerlaan 260 | 644020 | 42732 | 42747 | Gereed gemeld | (RA) Geen cv | STORING | 36137 | *29-12-2016 SO 28-12 aangemaakt voor Leon Hamels in storingsdienst. Heeft alleen tel contact gehad? SO niet benut / beschreven =&gt; Laten vervallen. (RA) | Dhr. geeft aan dat de verwarming niet meer werkt. Hij heeft maar 25literdoorstroming per uur terwijl alle servokleppen openstaan, en detemperatuurdaalt. Wilt u terugbellen, aub?*[28-12-2016 19:38:18] Dhr. geeft aan dat de pompen zich in de kelderbevinden.Kropman zou contact opnemen met dhr. met terugkoppeling en dat is reedsnogniet gebeurd. Wilt u terugbellen, aub? | Anders | Met klant gebeld maar omdat er geen info in de storingsmap staan rond moetenbellen voor info. Hieruit blijkt dat we aan de primaire kant van de installatieniets mogen doen, alleen aan de 'vloerverwarmingsverdeler' in de woning zelf. Endat als er storing aan de secundaire kant is, deze doordeweeks de volgende dagopgepakt word. Naar aanleiding van deze info de storing terug gemeld aan Eteck. | 75.93
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07350 | Brucknerlaan 260 | 644024 | 42733 | 42747 | Gereed gemeld | (RA) Nog steeds geen cv ! | STORING | 36141 | - | Dhr. geeft aan dat de verwarming niet meer werkt. Hij heeft maar 25literdoorstroming per uur terwijl alle servokleppen openstaan, en detemperatuurdaalt. Wilt u terugbellen, aub?*[28-12-2016 19:38:18] Dhr. geeft aan dat de pompen zich in de kelderbevinden.Kropman zou contact opnemen met dhr. met terugkoppeling en dat is reedsnogniet gebeurd. Wilt u terugbellen, aub?*[29-12-16] Mw. heeft gisteren een melding gemaakt van een storing inhaarappartenmentencomplex waarbij in de kelder de warmtepomp isuitgevallen.Gisteren heeft mw. met de monteur contact gehad, hierbij bleek dathet probleemin de kelder/het stookhok zit. De monteur van Kropman gaf aan hierniet bij tekunnen en dat dit door Eteck opgepakt dient te worden. Op dit momentheeft mw.nog steeds last van de storing, er stroomt maar 25 liter per uur uit depompterwijl dit normaal 600 liter zou moeten zijn. Het is op dit moment heelkoudin de woning. Mw. geeft aan dat dit voor het gehele apparatenmentencomplexeenprobleem is. Mw. heeft wel warm water. | Regeltchn. Install. door het omslaan van het weer hebben de hoekwoningen vooralproblemen. in Appartement 822, 716, 260, 196 en 138 geweest om de installatie tecontroleren. | Overgedragen aan derden. Flow gecontroleerd. Deze is in de woontoren "A" rond de400L/h. De temperatuur over de vloer is 36-37,5 graden. De temperatuur is daarlangzaam aan het stijgen. In "E" was geen flow. Daar stond een pomp in storing.dat word op dit moment verholpen door fa. Engie. | 216.21
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07379 | Schubertstraat 738 | 644311 | 42734 | 42754 | Gereed gemeld | (RA) Het wordt niet warmer dan 19ºC | STORING | 36209 | - | Mw. heeft onvoldoende verwarming in huis. Het wordt niet warmerdan 19ºC | Regeltchn. Install. Dooe de circulatie pomp storing van gisteren, ondervindendeze appartementen nog steeds de naweeën hiervan in blok E1 &amp; E2. | Functioneel herstel. Er loopt 185 L/h over de verdeler met een temperatuur van33,5°C. De temperatuur stijgt erg langzaam in Appartement 738 | 249.14
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07379 | Schubertstraat 738 | 644315 | 42734 | 42747 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | Tel. Mw. Geleijns | - | Geen cv en ww.** (JB) Loopt al onder SO644311. ** | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07413 | Schubertstraat 802 | 644330 | 42734 | 42775 | Gereed gemeld | (RA) Kamersensor werkt niet | STORING | 36213 | *30-12-2016 vvw @ JvO | Dhr. krijgt een error op zijn kamersensor. Hij kan deze nu niet bedienen. | Regeltchn. Install. Thermostaat staat in storing in Appartement 802 | Niet opgelost/geen probleem. Thermostaat na gekeken en gereset. Alle setpointsover genomen en weer in fabrieksstand gezet. Daarna weer alles ingesteld. Ookdit heeft geen effect. Regeling gereset. Nog steeds werkt het niet. Ik kan nietbij de reserve onderdelen komen, dus thermostaat vervangen lukt nu niet. Voor zover ik het kan controleren functioneert de verwarming nog wel. Thermostaat moetnog vervangen worden. | 256.41
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07453 | Schubertstraat 876 | 644196 | 42734 | 42747 | Gereed gemeld | Geen c.v. collectief | STORING |  | - | Gehele blok zonder c.v.SL07453 | Storing in de primaire kant. | Omdat de storing in de primairekant zit deze weer terug gemeld aan merv Annet. | 37.97
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07453 | Schubertstraat 876 | 644338 | 42734 | 42747 | Gereed gemeld | (RA) Het wordt niet warm genoeg in de woning | STORING | 36219 | - | Mw. meldt dat de verwarming niet hoger komt dat 18 graden. | Regeltchn. Install. In Appartement 876 is net als in heel blok "E" problemen methet klimaat. D | Definitief herstel. Problemen lijken de naweeën te zijn van de pomp storing vangisteren. Temperatuur stijgt langzaam naar 19,4°C. Er loopt 151 L/h met eentemperatuur van 33,4°C over de vloer. | 108.53
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07453 | Schubertstraat 876 | 645258 | 42737 | 42746 | Gereed gemeld | (MP)verwarming werkt nog niet goed, blijft onder | STORING | mail | *4-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Verwarming blijft onder 19 gradenafspraak 3-1 NM inplannen | Regeltchn. Install. In de woonkamer is het nu 19,4°C. Ook gaat de thermostaatelke keer terug naar de nacht stand. | Over de vloer loopt gewoon 134 L/h. de aanvoer temperatuur is 33,4°C. Retourtemperatuur is 27°C. Instelling gecontroleerd. Mevrouw heeft ook de pech dat zeop de hoogste verdieping op de hoek woont. Het is met de hoeveelheid liters dieover de vloer loopt, bijna niet warm te krijgen. Graag na laten kijken of hetaantal liters per uur over deze vloer omhoog kan. Ook de pijlglaasjesverplaatsen geen milimeter. Wat er per groep overheen loopt valt niet tecontroleren. | 104.54
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07441 | Schubertstraat 854 | 644399 | 42737 | 42747 | Gereed gemeld | (JB) Geen Verwarming | STORING | niet gegeven | *2-1-2017 (JB) Meldin per mail overgedragen aan Marco van As | Schuberststraat 854 TilburgGeen verwarming | Regeltchn. Install. | Melding binnen gekomen dat er geen verwarming meer was in de ruimte. Echter toenik weer op punt stond om weg te gaan werd ik weer gebeld dat er weer verwarmingwas. Verder geen actie ondernomen. | 56.95
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07397 | Schubertstraat 772 | 644980 | 42737 | 42744 | Gereed gemeld | (JB) Temperatuur blijft onder de 20 graden | STORING | 36276 | *2-1-2017 (JB) Monteur telefonisch aangemeld bij de schoonzoon van de bewoonster. *3-1-2017 (JB) Melding overgedragen aan Marco van As ivm mogelijke verbeteringen. Zie de oplostekst. | Dhr. belt namens zijn schoonmoeder. Sinds de collectieve storing kanzij niet meer de gewenste temperatuur bereiken. Deze blijft onder de20 graden hangen. Wilt u terugbellen, aub? | Regeltchn. Install.nIn de woonkamer is het nu 19,5°C | Functioneel herstel. Het probleem is ontstaan na woensdag. Veel klachten in E1 &amp;E2. Er loopt 130 L/h met een temperatuur van 33°C op de woonkamervloer. Retourtemperatuur is 27°C. Is er misschien iets centraal te verbeteren? | 151.65
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07425 | Schubertstraat 824 | 644439 | 42737 | 42737 | Gereed gemeld | Niet warm in alle vertrekken woonruimte | STORING | Mail | *2-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Mw. geeft aan dat er niet in alle vertrekken in haar woonruimte warmte is. Wiltuterugbellen, aub?gemeld door mevr pigmans 013-4551889 | Regeltechn. Install. Ruimte temperatuur is nu 20,4°C | Functioneel herstel. Over de woonkamervloer loopt nu 135 L/h met een temperatuurvan 33,°C. Ruimte word erg langzaam warm. Kan er gekeken worden of dit versneldkan worden? Veel klachten in bouwdeel E1 &amp; E2 | 192.66
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07439 | Schubertstraat 850 | 645566 | 42738 | 42746 | Gereed gemeld | (JH) Cv Storing | STORING | 36304 | - | Schubertstraat 850, TILBURGVerwarming word niet warmer dan 19 Graden | Regeltchn. Install. | Definitief herstel. Bij mevrouw werkt het systeem ineens wel. Binnen een kortetijd is de temperatuur gestegen naar bijna 21 graden. Over de vloer loopt 134L/h met 34,2°C en retour 25,3°C | 60.99
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07413 | Schubertstraat 802 | 646091 | 42739 | 42775 | Gereed gemeld | (RA) Kamersensor werkt niet | STORING | 36213 | *30-12-2016 vvw @ JvO | Dhr. krijgt een error op zijn kamersensor. Hij kan deze nu niet bedienen.Nieuw Thermostaat plaatsenMateriaal ligt bij Kropman Breda | Regeltchn. Install. Thermostaat staat in storing in Appartement 802 | De ruimtethermostaat die ik bij had is verkeerd, dus niet kunnen plaatsen.De juiste dient besteld te worden. | 93.25
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07519 | Brucknerlaan 288 | 646204 | 42739 | 42740 | Gereed gemeld | (MP)niet warm genoeg in woning | STORING | mail | *4-1-2017 Tel. aangemeld bij bw (MP) *6-1-2017 SMS leon hamels gestuurd met verzoek invullen SO (MP) | niet warm genoeg in woning tot 1145 aanweziggemeld door jos aarnoudse 06-51283017tel.nr bewoner 013-4552310 | Niet duidelijk/reset gewenst | De ingestelde flow (270l bij 34'c) gaat over het systeem en de ruimte is in dewoonkamer 21'c.Merv heeft de klacht dat er nooit problemen waren en sinds de nieuweinstellingen zehet altijd koud heeft. | 140.37
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07521 | Brucknerlaan 296 | 646207 | 42739 | 42740 | Gereed gemeld | (MP)Niet warm genoeg in woonkamer | STORING | Mail | *4-1-2017 Tel. aangemeld bij bw (MP) | Niet warm genoeg in woonkamer | Anders | De kleppen van de woonkamer zaten vast dus er was te weinig flow erover. Dezeweer gangbaar gemaakt en er is nu meer flow over de vloerverwarming. | 125.49
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07397 | Schubertstraat 772 | 647740 | 42744 | 42748 | Gereed gemeld | Er is maar één lus actief vd vloerverwarming | STORING | 36494 | - | Er is maar één warmwaterlus van de vloerverwarming actief en het is dus tekoudin de woning. | Er gaat te weinig flow over de vloerverwarming. | De groepen op de verdeler van de vloerverwarming veder opengedraaid er gaat nuvoldoende flow over de vloerverwarming. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07287 | Brucknerlaan 128 | 647765 | 42744 | 42744 | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | 36502 | - | Er is weinig flow en dus wordt de woning niet warm.Wilt u terugbellen, aub?Melder Mw. Mutsaers 013-4674659 | Bij aankomst gaat er maar 0.016 l/s flow over de vloerverwarmer ontwerp is 0.039l/s. Was daarvoor ingesteld op 0.081 l/s STAD stand 1 DN 20 drukverschil 14.77kPa en de sluitdruk was toen 57.48 kPa. Op de vloerverwarming zijn de groepeningesteld de groep woningen staan bijna dicht , door vervuiling kan deze sneldicht gaan zitten. | De instellingen van de groepen op de vloerverwarmer veder open gezet, kans opvervuiling wordt hierdoor kleiner. De flow opnieuw gemeten stand 1 0.151l/sdrukverschil is 50.85 kPa de sluitdruk is 71.8 kPa. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07287 | Brucknerlaan 128 | 648082 | 42744 | 42776 | Gereed gemeld | (JB) Geen c.v. | STORING | geen | *9-1-2017 (JB) Doorgezet naar Marco van As. | Niet warm genoeg in de woning. | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07301 | Brucknerlaan 156 | 649457 | 42747 | 42748 | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | Mail | *12-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Dhr. belt namens mw. Van Broekhoven. Mw. heeft te weinig druk, ze heeft maar100liter per uur in plaats van 300 liter per uur. Wilt u terugbellen, aub? | STAD stond op stand 1.0 gem. Flow 130 l/h | De STAD tijdelijk geheel open gedraaid en daarna weer in stand 1.0 terug tehebben gezet Flow 500 l/h bij alle groepen open. conclusie STAD vervuild.uitgevoerd door MC | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07319 | Brucknerlaan 192 | 650767 | 42751 | 42776 | Gereed gemeld | KOUDEKLACHT | STORING |  | - | Koudeklacht | - | - | 23.56
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07292 | Brucknerlaan 138 | 650939 | 42751 | 42751 | Gereed gemeld | (MP)storing vloerverwarming | STORING |  | *17-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Probleem met vloerverwarming. Stornig was rond 16:50 uur gemeld door smc. | Regeltchn. Install. de bewoner gaf aan dat sinds kort de temperatuur te laag inhet huis is. normaal als de thermostaat op 23 gr. staat is het goed warm, maarnu niet meer. de bewoner heeft de thermostaat wat hoger gezet maar zonderresultaat. | Instructie gegeven. De bewoner telefonisch uitgelegd dat hij de temperatuur voornu even hoger dan 24 graden zet en dat de probleem morgen wordt uitgezocht. | 26.14
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07292 | Brucknerlaan 138 | 650918 | 42751 | 42752 | Gereed gemeld | koudeklachten | STORING | 37031 | *17-1-2017 Wordt opgepakt onder so 650984 | Dhr. meldt dat de temperatuur erg laag is in huis. De temperatuur ligt onder de20 graden. Het betreft de vloerverwarming. Wilt u terugbellen, aub?Wordt opgepakt onder so 650984 | - | - | 23.56
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07371 | Schubertstraat 724 | 650916 | 42751 | 42752 | Gereed gemeld | koudeklachten woonkamer | STORING | 37021 | - | Het wordt niet warm in de woonkamer / svp contact | Bij aankomst 2 van de 3 groepen van de vloerverwarming t.b.v. woonkamer geenFlow. | Op de verdeler van de vloerverwarming de 2 groepen verder opengezet zodat erweer voldoende flow er over heen stroomt.Totaal flow naar de woninig opnieuw gemeten.STAD DN 20Instelstand 1,4flow = 0.161 l/s =578.7 l/hdrukverschil = 28,36 kPasluitdruk = 55.51 kPa | 70.68
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07517 | Brucknerlaan 282 | 650794 | 42751 | 42752 | Gereed gemeld | Thermostaat defect | STORING |  | - |  | Ruimtethermostaat van de woning wijkt de temperatuuropnemer 3°C af. | Ruimtethermostaat vervangen en opnieuw aangemeld op de regelaar en de werkinggecontroleerd. | 51.07
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07521 | Brucknerlaan 296 | 651532 | 42752 | 42776 | Gereed gemeld | Verwarming in woning niet warm genoeg | STORING | Mail | *17-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Mw. geeft aan dat de verwarming in de woning niet warm genoeg wordt | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07376 | Schubertstraat 734 | 651492 | 42752 | NULL | Gereed gemeld | Vloerverwarming badkamer werkt niet | STORING | Mail | *17-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | elektrische vloerverwarming van de badkamer niet functioneert. | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07413 | Schubertstraat 802 | 651129 | 42752 | 42776 | Gereed gemeld | (RA) Kamersensor werkt niet | STORING | 36213 | *30-12-2016 vvw @ JvO | Dhr. krijgt een error op zijn kamersensor. Hij kan deze nu niet bedienen.Nieuw Thermostaat plaatsenMateriaal ligt bij Kropman Breda | Regeltchn. Install. Thermostaat staat in storing in Appartement 802 | Nieuwe ruimte thermostaat geplaatst.Opnieuw aangemeld op de regelaar | 47.12
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07292 | Brucknerlaan 138 | 650984 | 42752 | 42752 | Gereed gemeld | (MP)storing vloerverwarming | STORING |  | *17-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Probleem met vloerverwarming. Stornig was rond 16:50 uur gemeld door smc. | Regeltchn. Install. de bewoner gaf aan dat sinds kort de temperatuur te laag inhet huis is. normaal als de thermostaat op 23 gr. staat is het goed warm, maarnu niet meer. de bewoner heeft de thermostaat wat hoger gezet maar zonderresultaat.Bij aankomst gaat er te weinig flow naar de woonkamer 68 l/h. | Op verdeler van de vloerverwarming de instellingen naar de woonkamer verder opengezet nu gaat er weer voldoende flow er overheen.Waarschijnlijk door kleine opening gaat het verstopt zitten.De totaal flow opnieuw gemetenSTAD DN 20Instelstand 1flow = 0.131 l/s = 470 l/hdrukverschil = 38.02 kPasluitdruik = 61.74 kPa. | 23.56
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07458 | Schubertstraat 886 | 653567 | 42755 | 42776 | Gereed gemeld | Geen doorstroming vloerverwarming tussen 886 en | STORING | Mail | *20-1-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) | Dhr. meldt dat er geen doorstroming is van de vloerverwarming in de kamertussen nr. 886 en nr. 888. Wilt u terugbellen, aub?Gemeld door hr meeder 06-51545724 | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07376 | Schubertstraat 734 | 654761 | 42758 | 42776 | Gereed gemeld | (JB) Storing thermostaat | STORING | Nvt | - | De thermostaat in de badkamer werkt niet (goed). | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07376 | Schubertstraat 734 | 656852 | 42762 | NULL | Gereed gemeld | Thermostaat badkamer werkt niet | STORING |  | *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | De thermostaat in de badkamer is buiten werking. Hij reageert nergens meer open maakt regelmatig een piepend geluid. Mw. zou dit al eerder hebbendoorgegeven en zij vraagt nu naar de status van haar melding. Wilt uterugbellen, aub? | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07358 | Brucknerlaan 294 | 658007 | 42766 | 42779 | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | 38331 | - | Dhr. geeft aan dat het bij zijn ouders steeds kouder in huis wordt. Ookdethuiszorg zou hier over klagen. Wilt u terugbellen, aub? | De vloerverwarming heeft geen flow meer na nader onderzoek blijkt dat detransportpomp 11CP01 t.b.v. vloerverwarming uit elkaar ligt en buiten werking isgesteld. De bewoonsters zijn hiervan niet op de hoogte gesteld. | Transportpomp vloerverwarming moet gerapareerd of vervangen worden, dit is nietvoor Kropman zit niet in onze opdracht. | 192.39
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07350 | Brucknerlaan 260 | 657632 | 42766 | 42779 | Gereed gemeld | Pompdruk is weggevallen | STORING | 38238 | - | Mw. meldt dat de pompdruk is weggevallen. Er stroomt 150 liter per uurbinnen,terwijl dit normaal rond de 330 liter ligt. De verwarming kan op ditmoment dusniet meer bij verwarmen. Mw. wijst er nadrukkelijk op dat hier engievoor moetworden ingeschakeld, aangezien zij in de kelder mogen. Vanuit deachterwachtkunnen wij niet Engie inschakelen, alleen Kropman. Wilt uterugbellen, aub? | Vloerverwarming heeft geen flow de transportpomp 11CP01 t.b.v vloerverwarmingligt uit elkaar en is buiten werkig gesteld. De bewoners zijn hiervan niet op dehoogte gesteld. | Transportpomp vloerverwarming moet geraparred worden of vervangen, dit is nietvoor kropman zit niet in onze opdracht. | 109.13
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07406 | Schubertstraat 788 | 657690 | 42766 | 42779 | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING | 38239 | - | De verwarming werkt niet in de appartementen 778,788, 792 | Vloerverwarming heeft geen flow de transportpomp 11CP01 t.b.v vloerverwarmingligt uit elkaar en is buiten werkig gesteld. De bewoners zijn hiervan niet op dehoogte gesteld. Door gegeven aan de verpleging dat er een storing aan decirculatiepomp is. | Transportpomp vloerverwarming moet gerepareerd worden of vervangen, dit is nietvoor kropman zit niet in onze opdracht. | 145.51
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07408 | Schubertstraat 792 | 658314 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | Koudeklachten | STORING | 38388 | *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Mw. meldt namens RIBW dat het niet warmer dan 16 graden wordt in de woning. Zijgeeft aan dat dit bij meerdere woningen het geval is. Wilt u terugbellen, aub? | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07350 | Brucknerlaan 260 | 658153 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)geen C.v. pompt minder water rond | STORING | SMC | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Geen c.v. ketel pompt minder water rond. | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07443 | Schubertstraat 858 | 658187 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)C.v. niet warmer dan 19 graden | STORING | geen | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | C.v. wordt niet warmer dan 19 graden. | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07292 | Brucknerlaan 138 | 658190 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)heel koud in de woning, wel warm water | STORING | Eteck | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Dhr. meldt dat het heel koud is in de woning. Dhr. heeft wel warm water. | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07321 | Brucknerlaan 196 | 658192 | 42767 | 42776 | Gereed gemeld | (MP)vloerverwarming werkt niet | STORING | Eteck | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Dhr. geeft aan dat de vloerverwarming het niet doet. Wilt u terugbellen, aub? | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07300 | Brucknerlaan 154 | 658326 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming | STORING | 38396 | *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Dhr. meldt dat zijn verwarming niet werkt. Doorgegeven dat dit een collectievestoring is | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07346 | Brucknerlaan 246 | 658195 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)vewarming niet warmer dan 19 graden | STORING | Eteck | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Mw. meldt dat haar verwarming niet warmer wordt dan 19 graden.Wilt u terugbellen, aub? | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07513 | Brucknerlaan 264 | 658155 | 42767 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Geen verwarming gehele woning | STORING | SMC | *1-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Geen verwarming in de gehele woning | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC20666 | WonenBreburg | Vervallen | SL07384 | Schubertstraat 748 | 658657 | 42768 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Geen cv | STORING | Eteck | *2-2-2017 SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van As (MP) *10-2-2017 Geen kosten, SO admi gereed gemeld. | Geen cv | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 674538 | 42821 | 42822 | Gereed gemeld | Geen verwarming slaapkamer | STORING | 4119881 | *27-3-2017 Tel. aangemeld bij bw (MP) | De huurders geven aan dat de groep van de slaapkamer niet warm wordt.gemeld door harrie tuyn 0647201912Afspraak met klant 28-3 tussen 1230/1430Warmte klachten | Anders | Software/instelling aangepastthermostaat instellingen aangepastinstallatie nagezienklant ervaart op sommige momenten een onbehagelijk gevoel. Tijden entemperaturen aangepast. | 296.16
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 674940 | 42823 | 42823 | Gereed gemeld | Lekkage kraan | STORING | SMC | *29-3-2017 Tel. aangemeld bij bw (MP) | Kraan lekt bij warm tapwater. Bewoner van te voren bellen 06-485 32 988 &#x20;Lekkage. Warm water lekte langs een membraam. Ook lekte de vloerverwarming. | Slijtage | Definitief herstel. koppelingen aangedraaid. ook membraam aangedraaid.waterschade aan de vloerverwarmingverdeler. | 205.3
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 675282 | 42824 | 42837 | Gereed gemeld | Vloerverwarming aangetast door lekkage; SPOED | STORING |  | *30-3-2017 Order aangemaakt en overgedragen aan WVB ivm bestellen verdeler, zie674940 (MP) | Gisteren lekkage aan de hoofdkraan opgelost (door Kropman).Echter heeft de hoofdkraan dusdanig lang staan lekken, dat onder dehoofdkraan het verdeelblok van de vloerverwarming is aangetast.Dit moet met spoed hersteld worden.Call 4121829 | - | Monteur geeft aan dat het kalk op de installatie zit. dit kan geen kwaad.Jack vOorschot heeft hier overleg gehad met de klant | 94.24
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 676425 | 42830 | 42849 | Gereed gemeld | (JG) Thermostaat in storing | STORING | 950248 | *6-4-2017 (JG) Klant gebeld, monteur voor 07-04 ingepland tussen 08:00 - 12:00. *6-4-2017 (JG) Klant belt afspraak af, zie SM286749. | Graag de verwarming nazien en herstellen.De thermostaat is niet in te stellen, springt steeds terug naar 21 gr.Call 4126025 | Anders | geanuleerd door klant | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 678091 | 42835 | 42846 | Gereed gemeld | Pomp is defect + veel lucht in leidingen | STORING |  | - | Pomp is defect en er zit veel lucht lucht in het systeem. -Afspraak tussen 8:00 en 10:00 NIET VERZETTEN!!Koude klachten | AndersPompstoring | De vloerverwarmingsset gecontroleerd, de installatie was drukloos gevuld,ontlucht en installatie inbedrijf genomen maar circulatiepomp is vastgelopen. Depomp dient vervangen worden.Fouad : Pomp is vervangen, installatie ontlucht. Alles draait weer, klaar. | 464.53
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 679756 | 42844 | 42844 | Gereed gemeld | Lekkage drukregelaar opbergruimte | STORING |  | - | Lekkage aan drukregelaar opbergruimteLekkage aan drukregelaar opbergruimte | onbekend | Met contactpersoon gebeld. Situatie bekeken. Lekkage aan drukregelaar is nietvoor kropman.Lekkage speelt al sinds december 2016 , huis installateur onderneemt geen actievolgens contactpersoon.Uitgelegd dat meneer het toch moet melden bij huis installateur | 31.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 679913 | 42845 | 42846 | Gereed gemeld | Storing Vloerverwarming | STORING | CALL 4136208 | *20-4-2017 Tel. aangemeld bij bw, afspraak 21-4-2017 tussen 1230/1430 (MP) | CV pomp vloerverwarming defect.Graag contact over maken afspraak.Klimaatklachten | Slijtage | Definitief herstel. Pomp was vastgelopen. Pomp defect, de nieuwe pomp opgehaalden geplaatst.Van de verdeler is de manometer defect. De manometer moet nog worden vervangen.855403 manometer axiaal 1/2 | 273.79
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 680322 | 42846 | 42846 | Gereed gemeld | Storing pomp | STORING | 4137364 | *21-4-2017 Tel. aangemeld bij bw (MP) | Een pomp die na het expansievat gaat, maakt een raar en hard geluid. Vanaf 1500 aanwezigGeluidsoverlast | Slijtage | Definitief herstelDe pomp maakt herrie. De waaier is defect. Pomp gehaald bij de tu.Pomp vervangen. Installatie getest en in orde bevonden. | 273.79
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 680750 | 42849 | 42885 | Gereed gemeld | Installatiedruk is 0 bar. Mogelijk defect exp.vat | STORING |  | *2-5-2017 RK: materiaal besteld *2-5-2017 SO overgezet op Rishika ivm log65 | Installatiedruk is 0 bar. Mogelijk expansievat defect.VASTE AFSPRAAK: Dinsdag 2 mei tussen 8 en 9 uur | SlijtageSlijtage | Expantievat gemeten, 0.9 bar en manometer wijst 0 bar aan. Installatie is opdruk, daardoor verkeerde meting. Er is geen stikstof in de expantievat enmanometer dient ook vervangen worden. (Manometer was verstopt die isgangbaargemaakt maar niet te vertrouwen)Definitief herstel. Expansievat vervangen. Druk en temperatuur opnemervervangen. Systeem weer gevuld en getest. | 397.93
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 680754 | 42849 | 42850 | Gereed gemeld | Lekkage pomp vloerverwarming. | STORING | 4139498 | *24-4-2017 (JG) Bewoonster vanaf 14:15 aanwezig. | Lekkage pomp vloerverwarming. | Slijtage | De cv installatie gecontroleerd, pomp was uit en installatie leeg, installatiegevuld en pomp inbedrijf genomen. De pomp is vast gelopen nieuwe besteld,opgehaald, installatie gedeeltelijk afgetapt, pomp vervangen, installatiegevuld, ontlucht, en gecontroleerd op lekkage. Alles werken achter gelaten. | 556.88
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 681060 | 42851 | 42851 | Gereed gemeld | Lekkage klep berging | STORING | mail | - | Lekkage van een klep in de berging. Toevoer waterleiding onder de meter, pakking lekt mogelijk.Bewoners gaan langdurig op vakantie, graag z.s.m oplossenAnders | Slijtage | Reparatie uitgevoerd pakking lekte schroeven wat aangedraaid nu in orde. | 158.41
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 681476 | 42856 | 42871 | Gereed gemeld | Lage waterdruk op alle kranen | STORING |  | *2-5-2017 Mail naar wvb Rijswijk gestuurd met verzoek order overnemen ivm log 65 *8-5-2017 Nogmaals mail naar wvb Rijswijk / rishika gestuurd met verzoek overnemen SO. *9-5-2017 RK: overgedragen aan Aad Willems | Waterdruk in de woning is niet in orde.Lage waterdruk op alle kranen in de woning.Graag contact opnemenCall 4144641 | SlijtageSlijtage | Waterdruk in het huis is te laag, als 2 ktannen gebruikt worden druk valthelemaal weg. Na de watermeter is er een teduceet geplaats, die is op max gezetdruk is iets beter maar openen van 2 kraan drukdaling is te groot. Er is geentype plaatje van reduceer aan wezig. (22 mm knel) geen voor en druk en bijinstellen is er ook niets te zien. Informatie (tekeningen) vragen bij deopdrachtgever,reduceer in de woning afgesteld waterdruk nu in orde | 310.44
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 683075 | 42864 | 42885 | Gereed gemeld | Lekkage drukregelaar | STORING | 955344 | *9-5-2017 Tel. contact gehad met bw, deze belt terug voor maken afspraak (MP) | Er is een lekkage in de drukregelaar.Call 4150181Bw is vanaf 1500 aanwezig !Afspraak na 15:00 uur! | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, redublock gereviseerd | 116.81
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 691911 | 42914 | 42933 | Gereed gemeld | Storing aan watervoorziening. | STORING | smc | *28-6-2017 (JG) Klant heeft water, duurt alleen even. Ingepland voor vrijdag 7 juli *28-6-2017 om 08:00 ! | geen koudwaterdruk meer. mogelijk veiligheidsventiel.Call 4189118Vrijdag 7 juli om 08:00, niet verplaatsen | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, reduceer in koudwater uit elkaar gehaald en schoongemaakt. druk is weer in ordeOmdat reduceer geen standaard voorraad is bij de groothandel deze besteld en op voorraad gelegd in technische ruimte. | 146.17
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08851 | Donatello 33 | 697125 | 42947 | 43122 | Gereed gemeld | Vervangen kogelkraan ketelhuis | STORING | 969076 | - | werkzaamheden uitvoeren en afspraak maken met nieuwe bewoner dhr. Stout:06-42719668.AndersAnders | kogelkraan defectAndersAnders | Hendel kogelraan is afgebroken, hiervoor dient de kraan te vervangen te worden omdat er geen nieuwe hendel meer op kangeplaatst worden. De kraan is nog wel met een baco dicht te zetten. Om de kraan te vervangen dient een strang,afgetapte te worden. Advies om de kraan pas te vervangen wanneer de installatie toch leeg moet.Op 03-01-18 langs geweest voor het plaaten van een hendel.Diverse malen aangebeld en geen gehoor, bewoner waarschijnlijk niet thuis.Op 22-1-18 hendel geplaatst | 503.29
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 697914 | 42954 | 42955 | Gereed gemeld | lekkage ketelhok | STORING |  | - | Lekkage bij de buizen in het ketelhok / svp contact Call 4219468 | Onderdeel defectOnderdeel defect | Functioneel herstel, schroeven 1 slag extra gegeven. morgen heetwaterafsluitervervangenheetwaterafsluiter vervangen. | 419.46
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 698961 | 42963 | 42964 | Gereed gemeld | Lekkage drukregelaar in de berging. | STORING | Order 971451 | *16-8-2017 (JG) Bewoner gebeld, vriendin vanmiddag thuis. Peter Smout *16-8-2017 gaat er vanmiddag naar toe. | Opdracht voor het zsm herstellen van de drukregelaar in de berging. Call 4225432 | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, heetwater afsluiter defect deze morgen tussen 8 en half 9vervangen.Onderdeel vervangen,heetwater afsluiter vervangen. | 554.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08634 | Dirk Hartogstraat 427 | 717891 | 42986 | 43180 | Gereed gemeld | storing electrische radiator | STORING |  | - | Storing electrische radiator in de badkamer.Callnr. 4241333 | Onderdeel defect | Electrische radiator badkamer is defect, deze dient vervangen te wordenmaar behoort niet tot de installatie van Kropman. | 170.93
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08682 | Donatello 1 | 721149 | 43006 | 43180 | Gereed gemeld | Storing verwarming | STORING | Mail Roy Schippers | - | Zo juist gebeld door Benny Walda van Wonen Breburg.Locatie: Donatello 1, Breda, is Thebe gehuisvest (via Wonen Breburg).Nu is er een storing gemeld door Thebe als gebruiker van Wonen Breburg.Donatello 1 moet nog toegevoegd worden in Navision als servicelocatie.De melding is dat er ouderen in de kou zitten vanwege verwarmingsproblemen.A.u.b. zsm een servicemonteur sturen.Klant: Wonen Breburg (is bekend), locatie Donatello 1, Breda.Contactpersoon ter plaatse is Michel Antonissen te bereiken via: 076 – 523 17 11 | Anders, rode lamp hoog urgent brand | Software/instelling aangepast, bron 3 in de woontorens geeft code 16 aanaardfour. deze uit gezet en installatie reset alles werkt en rode lamp is uit | 121.95
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08682 | Donatello 1 | 721490 | 43010 | 43180 | Gereed gemeld | Lekkage bij de verdeler van de verwarming | STORING |  | - | Flinke lekkage lekt bij verdeler van verwarming.Klant niet vindbaar in het systeemLekkageLekkage | SlijtageSlijtage | de hoeveelheidsmeter lekte deze eruit gehaald en zolang een aftapper ingezet.bestellen nieuwe hoeveelheidsregelaar 1/2Onderdeel vervangenflometer vervangen nu in orde | 364.69
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08644 | Dirk Hartogstraat 445 | 722520 | 43017 | 43180 | Gereed gemeld | Lekkage warm water leiding | STORING |  | - | Warm water lekkage waterleidingLekkage van een leiding in de meterkast, waarschijnlijk van de unit. | Slijtage | reduceer lekt dit tijdelijk opgelost er moet een nieuwe besteld worden mevrouwbelt voor afspraak te maken ivm nachtdienstRedublock gerepareerd | 337.8
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08681 | Donatello 31 | 723530 | 43021 | 43180 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater toevoerleiding | STORING |  | - | Lekkage bij een rond ding wat op de verwarmingsbuis zit. Voorziening zonneenergieAfspraak tussen 14.00 uur en half 5.Afwijking Sanitair | Onderdeel defect | schotel in ww leiding lekt een beetje hier noeuwe voor bestellen en op nieuwinplannen.Heet water afsluiter vervangen | 494
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08597 | Dirk Hartogstraat 359 | 731448 | 43068 | 43180 | Gereed gemeld | Storing warmte pomp | STORING |  | - | storing warmte pomp.afspraak tussen 8 uur en 10.00 uur | Anders | Instructie gegeven hoe installatie werkt, geen storing in het systeem allesgetest. | 126.94
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08575 | Dirk Hartogstraat 159 | 731282 | 43068 | 43180 | Gereed gemeld | Geen warm water en de vloerverwarming werkt niet | STORING |  | - | Geen warm water en de vloerverwarming werkt nietAfspraak tussen 09.00uur en 11.00uur | Anders | afsluiters op vloerverwarming stonden dicht. deze open gezet. warm water was erwel. | 92.09
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08575 | Dirk Hartogstraat 159 | 732161 | 43073 | 43180 | Gereed gemeld | Vloerverwarming doet het niet | STORING |  | *6-12-2017 (JG) Vervolg afspraak i.o.m. Wilfried ingepland 08-12 tussen 08:00 en *6-12-2017 10:00. Bewoner is geinformeerd (onder voorbehoud binnen komen van onderdelen). | Vloerverwarming doet het niet.Vrijdag monteur geweest, maar nog niet opgelost.AFSPRAAK: 5-12 tussen 8 en 10 uur.Koude klachtenKoude klachtenKoude klachtenKoude klachtenkachel weg gezetKoude klachtenKoude klachtenKoude klachten | Gaat niet voldoende water over diverse groepen van de vloerverwarmingAndersAndersAndersVervuilingAndersAnders | Groepen voor zover mogelijk proberen in te regelen, er gaat over diverse groepenweer warmte.flowindicators dienen vervangen te worden (7 stuks) voor foto,s jack.Op 8-12-17 heb ik de flowregelaars vervangen,alle groepen worden warmReparatie uitgevoerd, afsluiters achterop verdeler stonden allemaal dicht dezeopen gezet.Retourtemp. lopen wel op maar gaat erg langzaam. Nog contact gehad met WonenBreburg en deze gaan achter de tekeningen aan van de woning. Gegevens opgenomenslang en koppelingen om eventueel te gaan spoelen.Huidige gemeten temp woonkamer is 17.9C terwijl thermostaat 17C aangeeft.BetreftSAR 18 koppelingen op de verdeler.06-24302749 is bewoonster.Reparatie uitgevoerdReparatie uitgevoerd, Slangen van vloerverwarmingsverdeler gespoeld, TSAgespoeld en het geheel weer aangesloten gevuld en in bedrijf gesteld, 2 stuksflowmeters nagezien. Kamerthermostaat wijkt 1C af, geeft te lage temp. aan.Meneer is te bereiken op 06-41501260, eind van de middag even bellen om te zienwat de status is.Elektrische radiator laten staan voor het geval, hiervoor afspraak maken om dezeop te halen indien het weer juist werkt.Reparatie uitgevoerd, Pomp van vloerverw set vervangen en in bedrijf gesteld,diverse temperaturen gemeten om hiervan een rapportage te maken. Op het momentvan aankomst was het 22C in de woning, gehele woning is voorzien van laminaatmet hieronder een soort deken om de onteffenheden op te vangen.`15-12 Rapportage gemaakt en naar Jeroen gestuurd.Elektrische radiator laten staan om bewoners tegemoet te komen, deze moet nogopgehaald worden.Reparatie uitgevoerd, elektrische radiator opgehaald bij klant. | 2756.96
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08593 | Dirk Hartogstraat 353 | 732139 | 43073 | 43180 | Gereed gemeld | Verwarming in gehele woning werkt niet. | STORING |  | *4-12-2017 (JG) Afspraak gemaakt 05-12 tussen 08:00 en 09:00. | Verwarming in woning werkt niet. Overdrukklep zou niet functioneren?Afspraak 05-12 tussen 08:00 en 09:00.Koude klachtenKoude klachten | DrukstoringDrukstoring | Functioneel herstel, prescor tijdelijk afgedopt.Prescor 1/2 en expansievat 4x0.5 dienen vervangen te worden.Hiervoor nieuwe afspraak makenOp 12-12-17 heb ik het exp.vat en de prescor vervangen, hierna installatie weergevuld en inbedrijf genomen.Verder geen bijzonderheden. | 163.65
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08642 | Dirk Hartogstraat 441 | 732898 | 43075 | 43180 | Gereed gemeld | Helemaal geen verwarming | STORING | niet gegeven | - | Buiten de klachten van de vloerverwarming is er nu helemaalgeen verwarming meer. call nummer 4314081 | installatie vanuit zon werkte prima. huisinstallatie was drukloos en gaf dusgeen warmte. | Installatie bijgevuld, tot 1.5 bar en ontlucht. groep voor groep geopend omzeker alle lucht te verwijderen uit de installatie.tevens uitleg gegeven aan bewoner hoe de installatie werkt. | 203.91
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08574 | Dirk Hartogstraat 157 | 733580 | 43077 | 43180 | Gereed gemeld | blijft doorverwarmen | STORING | tel. | - | blijft doorverwarmen | Anders | mevrouw had koeling aangezet. deze geeft nu geen koude dus de vloer werd warm.alles uit gezet. | 52.27
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08575 | Dirk Hartogstraat 159 | 733714 | 43077 | 43180 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet goed | STORING |  | - | De vloerverwarming werkt niet goed. | oorzaak niet bekend | De gewenste temperatuur word niet gehaald. Diverse onderdelen zijn al vervangenechter nog steeds werkt het niet goed. De toevoerkranen open laten zetten. Detemperatuur klimt langzaam omhoog maar vermoedelijk zit er lucht in devoerverwarmingsleidingen. Maandag dient er een afspraak met de mevrouw gemaaktte worden. wordt op SO 732161 verder opgepakt. | 31.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08575 | Dirk Hartogstraat 159 | 733754 | 43079 | 43180 | Gereed gemeld | cv klachten | STORING |  | - | Mevrouw heeft nogmaals gebeld over cv klachten | oorzaak niet bekend | Bevinden doorgegeven aan de zaak.Het betreft huisnummer 159. Bewoonster: A. Warsame.bereikbaar op 0624302749 | 65.04
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08576 | Dirk Hartogstraat 161 | 735141 | 43083 | 43144 | Gereed gemeld | Warmte klachten in sommige kamers | STORING |  | - | Klant heeft een 2e thermostaat opgehangen naast het huidige deze heeft 1.5graden verschil. Klant denkt dat er iets aan de hand is met de sensor van dethermostaatafspraak tussen 08.00uur en 10.00 uur.Afwijking regeling | Thermostaat wijkt af, wijkt bijna 2 graden af met mijn thermometer.Advies om deze te vervangen.Tevens zijn er behoorlijke temperatuurschommelingen in de woning, wonong dientopnieuw waterzijdig ingeregeld te worden | thermostaat vervangen, en installatie opnieuw inregelen ( hiervoor dienen wetekeningen en gegevens te krijgen) | 126.98
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08593 | Dirk Hartogstraat 353 | 737651 | 43091 | 43180 | Gereed gemeld | Te koud in de woning | STORING |  | *22-12-2017 (JG) Afspraak gemaakt 22-12 tussen 12:00 en 14:00 | Het wordt niet warmer dan 19 graden. Callnr. 4329296Koude klachten | Pompstoring | Definitief herstel,op 03-01-18 heb ik de pomp vervangen en getest. | 335.74
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08566 | Dirk Hartogstraat 123 | 738609 | 43097 | 43180 | Gereed gemeld | Lekkage leidingen vloerverwarming | STORING |  | - | Lekkage in aan de leidinging van de vloerverwarming. | Slijtage | Onderdeel vervangen, heetwaterafsluiter vervangen en messing kap in redublocgdaan. | 235.18
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08593 | Dirk Hartogstraat 353 | 740340 | 43104 | 43180 | Gereed gemeld | cv klacht weer | STORING | tel. | - | 15 min vtv bellen 06-14852922cv klacht weerKoude klachtenKoude klachten | PompstoringPompstoring | pomp is deze week door mij geplaatst. pomp geeft code E4 aan.Contact opgenomen met firma Grundfos en deze geeft aan dat er een probleem in devoeding zit of dat anders de print van de pomp defect is.Voeding gecontroleerd en deze is in orde,er dient met spoed een nieuwe pompbesteld te worden.OP 5-1-18 Smorgens pomp opgehaald bij de technische unie.Pomp geplaatst en installatie ontlucht. Water wordt 37 graden.Installatie werkt weer naar behoren. | 662.7
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08592 | Dirk Hartogstraat 351 | 743985 | 43113 | 43180 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | STORING | SM315410 | - | Afwijking werking | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem. Ik heb de bewoner terugebeld en vertelde dat hijheeft gemerkt dat zijn ruimte thermostaat die afgesteld staat op 21,5 gr. numaar 20,5 gr. meet en dat de vloerverwarmig niet verder opwarmt. Ik heb debewoner uitgelegd hoe het werkt en dat t niet noodig is om voor te gaan kijken,en als het kouder wordt en de verwaming niet in komt dan te gaan bellen. | 40.57
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08592 | Dirk Hartogstraat 351 | 744278 | 43115 | 43117 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | Nvt | - | Geen cv van het collectieve systeem, wel wwGelieve contact opnemen met meneer.betreft storing in huis nr 351 Afwijking regeling | Pompstoring | temperatuurmeetingenen verrecht en daarop de stand van de pomp aangepast. ookheb ik de vloerverwarmingsset bijgevuld en ontlucht. De klacht was dat devloerverwarming het gevraagde temperatuur niet haalt. Ik heb ook aangegeven dathet om een traagsysteem gaat en dat t even moet wachten voordat de temperatuurbehaald is. Ik heb mijn temperatuurmeters aan de buizen geklemd en gewacht totde maximaal aanvoertemp. is bereikt en die was 30 graden op de aanvoerslangen,is voor vloerverwarming genoeg, dat heb ik ook aan de bewooner uitgelegd ellaten zien. de kamertemp. Is alle die tijd op 20 graden gebleven. | 144.25
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08824 | Donatello 32 | 745093 | 43116 | 43180 | Gereed gemeld | Lekkage warmwaterleiding, druppelt. | STORING |  | *16-1-2018 (JG) Afspraak gemaakt 17-01 tussen 09:00 en 11:00 *16-1-2018 (JG) Melder heeft opnieuw gebeld, lekkage is vele malen erger *16-1-2018 geworden. Jack van Oorschot gaat nu naar locatie. | Lekkage warmwaterleiding, druppelt.LekkageLekkage | Afwijking warm waterAfwijking warm water | Heetwaterafsluiter lekt, in tech.ruimte gekeken voor het op voorraad hebben vandeze afsluiter, dit is niet het geval. klant hiervan op de hoogte gesteld.Onderdeel besteld en morgen 17-01-18 wordt deze geplaatst.Bewoner is te bereiken op nummer 06-24504885.Onderdeel vervangen. De warmwater klep is vervangen incl. meetslang enkoppelknieen. Getest en nagekeken. | 672.36
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08582 | Dirk Hartogstraat 333 | 749225 | 43124 | 43153 | Gereed gemeld | Lekkage warm water leiding voor de keuken/badkamer | STORING |  | - | 15.00 uur en 16.30 uurLekkage warm water leiding voor de keuken/badkamer.Afwijking Sanitair | Redubloc kapot | Onderdelen van nw redubloc omgezet in de kapotte. probleem verholpen. Er liggengeen redublocs meer op voorraad, er moeten een paar bijbesteld worden redubloc3.1 zie foto | 267.28
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08642 | Dirk Hartogstraat 441 | 755810 | 43140 | 43154 | Gereed gemeld | geen verwarming | STORING |  | - | geen verwarmingKoude klachtenAfwijking W | AndersMechanisch defectSlijtageNiet duidelijk | bij aankomst geen warmte op systeem.Heb klep handmatig open gezet, krijg hierna ook geen warmte op de retour.Wissellaar geeft geen warmte door, deze ontlucht .systeem blijft koud.Advies wissellaar vervangen,spoelenOp 10-02-18 heeft bewoner wederom melding gedaan, besloten om nogmaals langs tegaan om de tsa te spoelen,dit gedaan zonder resultaat.Flowregelaar gecontroleerd hiervan blijkt de terugslagklep vast te zitten, dezedoorgestoken om zodoende doorstroming te krijgen.Van deze installatie dient de terugslagklep 1/2" binnendraad en expansievat12/05 vervangen te worden.Artnr.8866703 en artnt 1800036Op woning staat nu weer warmte.Niet opgelost/geen probleem, verkeerd drukvat een keerklep geleverd.installatie deels afgetapt en expansievat en terugslagklep vervangen.installatie weer gevuld en ontlucht. | 993.08
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08654 | Dirk Hartogstraat 463 | 757768 | 43149 | 43171 | Gereed gemeld | Te warm in woning | STORING |  | *19-2-2018 Tel. contact gehad met Leon Hamels, gaat tablet uit/inschakelen, heeft oorzaak *19-2-2018 en oplossing ingevuld. Eea heeft hij ook doorgegeven aan Ad van de WVB Breda (MP | Te warm in woningWarmte klachten | Anders | Gekeken bij de klant en er is van de week een nieuwe thermostaat gehangen ensindsdien is het te warm. Bij aankomst was het 22 graden en heb met de klantafgesproken om het tijdelijk de verwarming met de afsluiter dicht te zetten enop maandag verdere actie te ondernemen. Klant hierover bellen op maandag voor deactie. | 239.34
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08658 | Dirk Hartogstraat 471 | 759257 | 43154 | 43158 | Gereed gemeld | Thermostaat werkt niet goed | STORING |  | *23-2-2018 (JG) Afspraak gemaakt 27-02 tussen 08:00 en 10:00. | Thermostaat verwarmt, max reageert niet meeruitvoer 27-02 tussen 10:00 en 12:00 | Onderdeel defect, kabel gaf continu spanning hier zit breuk in. | Reparatie uitgevoerd,installatie helemaal los gekoppeld en opniwuw aangesloten.zwarte kabel weg geknipt en groene draad gebruikt. nu werkt de installatie weerzoals het moet. | 414.73
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08561 | Dirk Hartogstraat 493 | 759185 | 43154 | 43157 | Gereed gemeld | Storing door thermostaat | STORING |  | *23-2-2018 (JG) Bewoner gebeld, afspraak gemaakt voor maandag 26-02 1e werk. | Met nieuw geplaatste Siemens thermosstaat is de temperatuur is niet meer teregelen. Is nu erg warm binnen. Graag z.s.m.Afspraak maandag 26-02 1e werk !oplossen.4387056 | Anders | Instructie gegeven, men had thermostaat op koeling staan. dit werkt niet in dewinter. | 72.14
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08659 | Dirk Hartogstraat 473 | 759548 | 43157 | 43158 | Gereed gemeld | Problemen thermostaat | STORING |  | *26-2-2018 (JG) Afspraak gemaakt 27-02 tussen 09:00 en 11:00. | Koudeklacht in de woning. Thermostaat lijkt ketel niet aan te sturen.Zou een bekend probleem zijn. Thermostaat staat niet op koelen.Afspraak 27-02 tussen 09:00 en 11:00 | Anders | Reparatie uitgevoerd, afsluiter retour open gezet. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08659 | Dirk Hartogstraat 473 | 760611 | 43160 | 43167 | Gereed gemeld | Geen vewarming, graag contact met de klant | STORING |  | - | Geen vewarming, graag contact met de klantCall 4394019graag morgen iemand op locatie, klant heeft het koud, temp blijft 18 gradenAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Materialen besteldvloerverwarmingsklep voor badkamer is kapot en moet besteldworden. de bewoner beweerde dat daar altijd koud is geweest, nadat iktemperaturen gemeten heb in de badkamer is de klep dicht gebleven terwijl het opvragend staat en temperatuur bleef op 13 graden daar staan. nu is de klep losgemaakt en temperatuur lip naar 20 graden op de tegels. na het wekend kijkt debewoner of het wel dat het overal behaaglijk is geworden nu dat ik een groep hebmee laten draaien. de klep moet nog wel besteld worden. foto van de typenummerheb ik. De klep van vw badkamer is vervangen en getest. het is nu behagelijker in dewooning. | 381.71
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08654 | Dirk Hartogstraat 463 | 760847 | 43161 | 43171 | Gereed gemeld | CV | STORING | 4395448 | - | Geen c.v.Navraag 12:47Afwijking W | Verkeerd gebruik | Thermostaat was verkeerd aangesloten. die heb ik nu goed gezet en getest. | 96.03
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08598 | Dirk Hartogstraat 361 | 761538 | 43165 | 43173 | Gereed gemeld | Geen Cv | STORING |  | *6-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried kan Fouad naar locatie. Klant gebeld en is akkoord. *6-3-2018 (JG) Vervolgwerk noodzakelijk ,per mail overgedragen aan wvb breda. | Geen cv sinds het plaatsen vane en nieuwe meter.Call: 4400592Afwijking W | Afsluiter van de reterleiding was dicht. | Afsluiter open gedraaid en vloerverwarmingsset + pomp nagekeken. | 76.33
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08628 | Dirk Hartogstraat 415 | 765640 | 43181 | 43185 | Gereed gemeld | heet water uit de muur | STORING |  | *23-3-2018 Order is overgenomen door WVB (MP) | Er komt heet water uit een leiding uit de muur | lekkage uit kunstof 1/2 dop onderzijde redubloc | Redubloc dicht gezet en kunstof plug verwijderd. Deze vervangen voor een messingplug. installatie in orde | 239.05
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08649 | Donatello 30 | 766342 | 43186 | 43188 | Gereed gemeld | st geen cv | STORING |  | - | Geen verwarming sinds weekend. Oudere damecall 4418920De thermostaat werkt niet goed.Let op de bewoner is slecht ter been.Het betreft een zorgcentrum , vraag of er iemand even meegaat van hun.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd werkt wel maar de thermostaat heeft een groteafwijking.hier graag een nieuwe voor bestellen.siemens RCU10 ac 230vMaterialen besteldthermostaat vervangen en gecontroleerd alles werkt nu. | 398.83
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08642 | Dirk Hartogstraat 441 | 772578 | 43220 | 43221 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet gehele woning | 1E LIJN ST | SMC | *30-4-2018 Tel. aangemeld bij bw (MP) | Vloerverwarming werkt nietCall444710506 82 999926 Afwijking W | Technisch gebrek | er was niemand thuis, briefje in de bus gedaan dat ze contact op moeten nemen.Wordt op SO 772818 opgepakt. | 153.49
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08642 | Dirk Hartogstraat 441 | 772818 | 43221 | 43221 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet. | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming werkt niet.graag een half uur van te voren bellen. afspraak tussen 15,00 uur en 16,30 uur Afwijking W | Technisch gebrek | thermostaat stond op slot deze ervan af gehaald was niet te bedienen.nu in orde. | 132.59
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08553 | Dirk Hartogstraat 477 | 774054 | 43229 | 43234 | Gereed gemeld | Te weinig water druk, mengventiel niet goed te laa | 1E LIJN ST | ONDV-00011570-000-01 | *9-5-2018 Mail Frank Grevers ivm overleg met WVB waarom 1e lijns (MP) *14-5-2018 Overleg met Frank Grevers, geen reactie, gaat reminder sturen (MP) | water druk te laag alle afsluiters staan open mengventiel niet goed te laagdruk in de koud water leidinggemeld door E.C. Ferrari Longo 0615866987 / 0648237388 | - | Contact met bewoners gehad storing was nu opgelost. Vermoedelijk is de klacht ontstaan een reparatie aan de transport vorige week 8 en 9 mei in de technische ruimte. | 48.77
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08588 | Dirk Hartogstraat 343 | 777148 | 43251 | 43251 | Gereed gemeld | Thermostaat vloerverwarming defect | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat vloerverwarming defectafspraak tussen 13,00 uur en 16,30 uur Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, thermostaat en kleppen gecontroleerd. Thermostaat werd nietjuist bediend, nu weer ingesteld zodat koelklep weer open gaat. | 136.13
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08588 | Dirk Hartogstraat 343 | 777709 | 43255 | 43273 | Gereed gemeld | Koelsysteem werkt niet voldoende | 1E LIJN ST |  | *19-6-2018 gebeld 19-6-2018 | Koelsysteem koelt niet voldoende. Callnummer 4475824Afwijking koelingafspraak donderdag 7-6 1e werk tussen 8:00 en 9:00 uur Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheerWaarschijnlijk stond de druk te laag maar de drukmeter is defect. Bij het vullenbegon het expansievat ook te lekken. Deze dienen beide vervangen teworden.(mano?tempmeter plus exp.vat 4l/0,5)Bij aankomst werd er geen circulatie alles gecontroleert en terug in elkaargezet waarna de circulatie wel op gaan kwam.22-06-18,Mano/tempmeter en expansievat vervangen, systeem afgevuld en ontlucht. (duurdeerg lang voor de lucht eruit getrokken was)Werking v/d koel en verwarmings kleppen gecontroleerd nav een opmerking v/dbewoner dat de vloer niet erg koud wordt.werking in orde. | 622.67
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08614 | Dirk Hartogstraat 391 | 778067 | 43256 | 43256 | Gereed gemeld | lekkage ww | 1E LIJN ST | ONDV-00016269-000-01 | *6-6-2018 Order overgedragen via mail aan WVB ivm preventief vervangen onderdelen (MP) *6-6-2018 Opdracht ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage redublokAfwijking W | redublok lekt | kunststofplug lekt, deze heb ik vervangen door een messing plug | 206.44
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08599 | Dirk Hartogstraat 363 | 779459 | 43265 | 43266 | Gereed gemeld | Drukventiel ww lekt, nazien verdeel kranen | 1E LIJN ST |  | *14-6-2018 (JG) Afspraak gemaakt 15-06 tussen 09:00 en 12:00 | Drukventiel warmwater voorziening lekt. Ook 2 verdeel kranen t.b.v.vloerverwarming nazien zitten muurvast, Meneer heeft geen idee of deze open ofdicht zijn.Afspraak 15-06 tussen 09:00 en 12:00. Graag half uur vtv met bewoner bellen;06-20301942Afwijking W | Drukverdeler en slang tussen warm en koud water lekt. | Drukverdeler aangedraaid, is weer dicht.slang losgehaald en ingekort, is ook weer dicht. | 211.9
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08567 | Dirk Hartogstraat 127 | 779452 | 43265 | NULL | Gereed gemeld | ketel lekkage. Druk is met 0,4 bar gezakt in 24 u | 1E LIJN ST |  | *14-6-2018 in overleg met Ad Oldenberg de bewoner moet 1 dag wachten *14-6-2018 als deze wederom gezakt is moet er een monteur langs gestuurd worden. *14-6-2018 Voor nu is het waarschijnlijk lucht wat in de leidingen zit. *14-6-2018 GGH bewoner. VM ingesproken met bovenstaand bericht. | van de week is er een monteur lansg geweest en het probleem verholpen toen stondde ketel op 1,8 bar maar deze is binnen 24-uur weer gezakt naar 1,4 bar, | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08617 | Dirk Hartogstraat 395 | 782980 | 43287 | 43343 | Gereed gemeld | Storing vloerkoeling | 1E LIJN ST |  | - | Storing vloerkoeling. De vloer is warm en de koeling werkt niet.AFSPRAAK 10-7 tussen 12:00 en 16:00uurAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bewoonster uitgelegd hoethermostaat werkt en tevensvdruk nagezien in vloerverwarmingsset.Hierbij geconstateerd dat de WTH druk/temp. meter defect is 1/2" aansluitingbuitendraad, advies om deze te vervangen omdat het nu niet zichtbaar is welkedruk er in het circuit zit, nieuwe kopie wrking thermostaat meenemen.Definitief herstel, temperatuur/druk meter vervangen op vloerverwarmingsunit,deze functioneert wel naar behoren. | 306.24
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08641 | Dirk Hartogstraat 439 | 786144 | 43309 | 43333 | Gereed gemeld | lekkage ww leiding | STORING |  | *21-8-2018 werkbon stond op vervolgwerk, order opnieuw op log80 gezet. | lekkage ww leiding. afsluiter in huis is lek.call nr 4518721Lekkage aan blinddop | Oring versleten. | Melding aan genomen en ter plaatse geweest. De blindkap was aan het lekken,deze vervangen voor een messing blindkap.Alles werkt weer naar beoren. | 204.64
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 788554 | 43328 | NULL | Gereed gemeld | Pomp wordt erg warm | 1E LIJN ST |  | *20-8-2018 melding komt te vervallen in overleg met de klant *20-8-2018 meneer zijn vrouw heeft aan een knop zitten draaien | huisnummer 267 meldt dat de pomp heel warm wordt.callnummer 4534123afspraak gemaakt maandag 20-8 tussen 10,00 uur en 14,00 uur | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 788722 | 43329 | 43329 | Gereed gemeld | Lekkage aan heetwater afsluiter | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage aan heetwater afsluiterAfwijking W | Technisch gebrek | De schotel van de warm waterafsluiter lekt.Schotel opnieuw vast gezet hierna afsluiter gecontroleerd op lekkage.installatie werkend en lekvrij achter gelaten. | 143.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 791333 | 43350 | 43350 | Gereed gemeld | De pomp staat in storing | 1E LIJN ST | call 4549395 | *7-9-2018 Gepland 6/9 tussen 11 - 14 uur | De pomp van de installatie wordt veel te warm , graag terug bellen076-5144938 06-16088746Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Installatie was drukloos, maar meter gaf nog 1,5 bar aan, deze is defect.Installatie bijgevuld en weer in werking gesteld, nu geen probleem meer.Temp./drukmeter dient nog vervangen te worden 1/2" 63mm, zoals al eerder isbesteld.Definitief herstel, druk/temp. vervangen deze was defect, installatie is weer inorde. | 209.97
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08608 | Dirk Hartogstraat 379 | 794270 | 43370 | 43374 | Gereed gemeld | geen verwarming in gehele woning | 1E LIJN ST | SMC | *27-9-2018 Tel. aangemeld bij bw (MP) | Geen verwarming in de gehele woning. gemeld door samira kay 0654686777Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | installatie gecontroleerd alles werkt naar behoren.met klant afgesproken om de platen wisselaar te spoelen.hier afspraak voor maken.Ter plaatse werking thermostaat met de bijbehorende servomotoren gecontroleerd,deze werken naar behoren en er komt warmte op de installatie.Platenwisselaar eruit gebouw en doorgespoeld met waterleidingdruk totdat erschoon water uit kwam, alles gecontroleerd op verstopping en weer teruggemonteerd en in bedrijf gesteld.Thermostaat staat nu vragend op 22C ingesteld, ingaande watertemp is 30C en deretour is 22C op dit moment.Huidige temp woonkamer is nu 20C op de thermostaat in woonkamer.Indien geen verbetering neemt de bewoonster weer contact op. | 363.5
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08639 | Dirk Hartogstraat 435 | 795426 | 43377 | 43391 | Gereed gemeld | de verwarming maakt heel vreemd geluid | 1E LIJN ST |  | *4-10-2018 deze melding moet nog worden ingepland maar mevr gaat even kijken of ze voor *4-10-2018 morgen vrij kan krijgen *5-10-2018 ==&gt; Afspraak staat voor 16:00uur *5-10-2018 (JG) VM klant ingesproken met het verzoek terug te bellen voor maken nieuwe *5-10-2018 afspraak. *9-10-2018 (JB) Klant heeft teruggebeld, afspraak gemaakt voor 11-10 tussen 9:00 en 11:00. | De verwarming maakt een heel vreemd geluidJack v. O is ook gisteravond gebeld voor vreemd geluid wtw unit, graag alles Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, instalatie drukloos. pomp droog gelopenTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installtie gevuld alleen pomp isdroog gelopen. deze moet vervangen worden. ups 25-50 180, afspraak maken metklamt om te vervangen.De vloerverwarminspomp vervangen en getest. werkend achtergelaten. | 551.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08639 | Dirk Hartogstraat 435 | 795523 | 43377 | 43378 | Gereed gemeld | st ketel maakt vreemd geluid | STORING |  | - | Vreemd geluid cv ketel, beide pompen op 30call 4571191Afwijking W | Technisch gebrek | Contact opgenomen met bewoner, blijkt een raar geluid te komen uit de WTBW unit,heb de bewoner de WTW unit uit laten zeten.Er staat een bezoek van kropman voor morgen 16.00 uur geplant dus hier dient danook naar gekeken te worden.===&gt; Sco: Dit wordt opgepakt via SO795426. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08653 | Dirk Hartogstraat 461 | 795645 | 43378 | 43381 | Gereed gemeld | mechanische ventilatiemachine geeft melding | 1E LIJN ST | ONDV-00031289-000-01 | *5-10-2018 klant 2 keer proberen te bellen, maar geen gehoor. Klant een mail verzonden *5-10-2018 met verzoek ons terug te bellen voor maken van afspraak. *8-10-2018 Klant belt terug en afspraak kunnen inplannen voor 8-10-2018 om 11.00 uur bij *8-10-2018 Peter Smout. Peter nog niet gesproken, geen gehoor. | graag mechanische ventilatiemachine nazien geeft melding.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, ventilatie geeft geen melding aan. hier is niets mis mee. | 123.56
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08566 | Dirk Hartogstraat 123 | 796279 | 43383 | 43399 | Gereed gemeld | Storing kachel, en bijvullen vloerverwarming | 1E LIJN ST | ONDV-00039112-000-01 | *10-10-2018 (JB) Klant geproken, afsrtpaak gemaakt voor 11-10 loop van de ochtend | Badkamer Kachel werkt niet,komt totaal geen warmte uit,en meneer heeft geprobeerd de vloerverwarming bij te vullen,maar dit lukte niet. en lekt nu.meneer is op zeer gevorderde leeftijd.Afwijking WElec.kachel opgehangen en uitleg gegeven over werking aan de bewoners | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, bijgevuld en ontlucht. tevensmoet electrische radiator vervangen worden die is defectFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld | 961.18
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08559 | Dirk Hartogstraat 489 | 799779 | 43405 | 43431 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning. | 1E LIJN ST |  | *1-11-2018 Ingepland voor 2-11-2018 tussen 9 en 12 uur. | Geen verwarming in de woning. Ingepland voor 2-11-2018 tussen 9 en 12 uur.Mevrouw spreekt EngelsAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | 3 x aangebeld er reageer niemand ook nog telefonische geprobeerd ook hier wordniet op gereageerd.nieuwe afspraak maken.installatie gecontroleerd thermostaat stond verkeerd.deze goed ingesteld en gecontroleerd klep loopt open en het moet nu warm worden.ook de elektrische radiator in de badkamer gecontroleerd deze is defect en moetvervangen worden gegevens zijn bij ad bekend.Definitief herstel, adiator badkamer vervanen. | 787.07
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08553 | Dirk Hartogstraat 477 | 800965 | 43412 | NULL | Vervallen | Geen warmte | 1E LIJN ST | 4598392 | - | Geen warmte (engels sprekende mevr.) | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08553 | Dirk Hartogstraat 477 | 800986 | 43412 | 43433 | Gereed gemeld | Verwarming defect, thermostaat werkt wel. | 1E LIJN ST |  | *8-11-2018 Gepland voor 8-11-2018 | Verwarming defect, thermostaat werkt wel.Zwarte pomp is zeer heetAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Thermostaat gecontroleerd en deze functioneert naar behoren echter de pomp vande vloerverwarming is defect en deze dient vervangen te worden. Betreft GrundfosUPS 25-80 180 p/n 95906541 pc 1005WZ.Morgen na tien uur is de bewoner thuis voor vervanging.Definitief herstel, pomp van vloerverwarming vervangen en getest op werking,systeem druk op 2 bar gezet in de woning, temperatuur begint op te lopen opvloerverwarmingsset. | 553.52
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08039 | De Sculpturen (84 woningen) | 802191 | 43417 | 43417 | Gereed gemeld | Lekkage aan heetwater afsluiter | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage aan heetwater afsluiterAfwijking W | Technisch gebrek | De schotel van de warm waterafsluiter lekt.Schotel opnieuw vast gezet hierna afsluiter gecontroleerd op lekkage.installatie werkend en lekvrij achter gelaten. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08595 | Dirk Hartogstraat 355 | 803323 | 43423 | 43437 | Gereed gemeld | storing vloerverwarming | 1E LIJN ST |  | - | storing vloerverwarmingtel. klant 06-30495418 | - | 19 nov. voice ingesproken28 nov. nogmaals gebeld, bewoonster heeft aangegeven dat probleem niet meeraanwezig is en alles normaal functioneerd. Ze was vergeten de storing af te melden. | 52
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08612 | Dirk Hartogstraat 387 | 803333 | 43423 | 43430 | Gereed gemeld | Temp. niet te regelen, niet warm in slaapkamer | 1E LIJN ST | SMC | *20-11-2018 Afspraak afgebeld door bw, zie sm345995 (MP) *20-11-2018 Voicemail ingesproken met verzoek terugbellen voor nieuwe afspraak (MP) *22-11-2018 Mevrouw belt terug voor een afspraak. *22-11-2018 Afspraak gepland voor 26-11-2018 tussen 1 en 4 uur | Kan temp in de woning niet regelen / wordt niet warm op de slaapkamer gemeld door mevr vd bosch 06-20662746Afwijking W | Technisch gebrek. slaapkamer 1 vooraan wordt niet goed warm | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. installatie bijgevuld. gedeeltehuiskamer ingeregeld (minder doorvoer),zodat de meeste warmte naar slaapkamerwordt getransporteerd. | 153.79
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08573 | Dirk Hartogstraat 151 | 804061 | 43426 | 43427 | Gereed gemeld | warmtewisselaar defect | 1E LIJN ST |  | *22-11-2018 de monteur Sahli ingepland voor in de middag | meneer denkt dat de warmtewisselaar defect is er komt wel warmte doorheen maarer is geen afgifteAfwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd.terugslagklep losgemaakt en pomp gecontroleerd.mocht het niet opgelost zijn dan bel meneer volgende week terug en moet dewisselaar gespoeld worden. | 52
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08606 | Dirk Hartogstraat 375 | 804814 | 43431 | 43434 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm | 1E LIJN ST |  | - | Vloerverwarming wordt niet warm afspraak gemaakt 30-11 tussen 13.00 uur en 16.30 uur Afwijking W | Verkeerd gebruik thermostaat;tevens een nuldraad los bij aansluiting kroonsteen. | Definitief herstel.uitleg thermostaat gebruik | 301.91
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08646 | Dirk Hartogstraat 449 | 805517 | 43433 | 43452 | Gereed gemeld | Thermostaat niet hoger in te stellen dan 18.5 gr. | 1E LIJN ST |  | *29-11-2018 (JB) Voicemail van de klant ingesproken dat wij 30-11 12-16 uur ter plaatse zijn | De thermostaat is niet hoger in te stellen dan 18.5 gr.Graag monteur ter plaatse.Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Niemand aanwezig 4x aangebeldStoring beoordeeld, vervolgactie urgentinstallatie gecontroleerd er stond een afsluiter dicht.deze geopent en gecontroleerd of de installatie warm word.nu in orde. | 76.89
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08653 | Dirk Hartogstraat 461 | 808724 | 43447 | 43448 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit warmtepomp | 1E LIJN ST |  | *13-12-2018 (JvdB) Gesproken met kantoor Breda, gaan kijken voor monteur die gelijk deze *13-12-2018 kant op kan gaan. Peter Smout zit vast op crematorium Breda met ene storing. *13-12-2018 Peter Smout gaat na storing bij Zuilen naar Sculpturen. Dit teruggekoppeld aan *13-12-2018 Jeroen vd Berg. (TM) | Lekkage vanuit de warmtepomp. Gutst er uit.Mevrouw woont op de 15e verdieping, graag zsm actie voordat het doorlektnaar onderburen.Monica 06-33661200.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, nieuwe 1/2 kap in het redublock gezet.voorraad auto graag nieuwe bestellen messing plug 1/2 | 140.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08628 | Dirk Hartogstraat 415 | 816177 | 43472 | 43474 | Gereed gemeld | Thermostaat in de woonkamer werkt niet juist | 1E LIJN ST |  | - | Thermostaat in de woonkamer werkt niet juistafspraak 9-1 8:00 uur en 12.00 uu rAfwijking W | Temperatuur. Was goed maar wijkt af en toe naar half graden onder of boven.Bewoner geeft aan dat de temperatuu schommelt veel, maar de thermostaat staatwel op dezelfde aan. | Uitleg over de werking van de thermostaat en warmteoverdracht. Verder ging hetom half graden en dat een afwijking is in de warmteoverdracht. | 97.97
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08628 | Dirk Hartogstraat 415 | 817686 | 43474 | 43479 | Gereed gemeld | Verwarming woonkamer brandt door | 1E LIJN ST | ONDV-00053952-000-01 | - | Verwarming woonkamer brandt doorMelding is vervallen | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08584 | Dirk Hartogstraat 335 | 820322 | 43482 | 43497 | Gereed gemeld | Geluidsklachten boiler | 1E LIJN ST | ONDV-00054069-000-01 | *17-1-2019 (JG) Bewoner gebeld, belt mij terug of monteur morgen langs kan komen. *17-1-2019 (JG) Nog niets van bewoner gehoord. Zelf gebeld, geen gehoor. *17-1-2019 (JG) Bewoner gesproken, afspraak na 15:30. Indien afspraak daarvoor uitloopt *17-1-2019 deze opnieuw plannen. Bewoner hierover geinformeerd. | De boiler lijkt af en toe door te branden en maakt af en toe heel veel lawaai/rare geluiden.Afspraak 18-01 na 15;30 Dan is bewoner pas thuis. Als andere storing hiervooruitloopt deze afspraak herplannen. Bewoner akkoord.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst zijn er geen klachten waarneembaar en de installatie maakt ook geenraar of borrelent geluid.Zoals ik van de bewoner begrijp zou het aan de warmwaterveiligheidsklep kunnenliggen.Het betreft hier de leiding vanaf de technische ruimte en hier zitten in dewoning alleen een redublok en warmwaterbeveiligingsklep gemonteerd.Advies is om deze te vervangen.Bij afspraak deze maken in overleg met bewoner.Functioneel herstel – werkend achtergelatenredublok en warmwaterbeveiligingsklep vervangen en getest.maak nu geen geluid. | 226.29
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08630 | Dirk Hartogstraat 419 | 821920 | 43487 | 43515 | Gereed gemeld | vloerverwarming /koeling verdeler na laten kijken | 1E LIJN ST | ONDV-00056031-000-03 | *22-1-2019 #Aangemaakt-door:KROPMAN\178720 | graag vloerverwarming/koeling verdeler na laten kijken. Zit roest op, kijken ofer niks bijzonders aan de hand is.Volgens mij moet de opdracht naar kropman gezet worden. Telnr. huidige bewn.0646076460graag valdorpel nakijken, besproken met cvanleest, twijfelen alleen of dezedaar wel zit. Dhr. geeft aan dat dezeniet werkt. Graag contact opnemen met dhr. Blom 0646076460Afwijking W | Technisch gebrek | Vloerverwarmingsset heeft dermate lang staan lekken dat het huis van de setbehoorlijk weg geroest is.Advies is om deze te vervangen.7 groeps verdeler van WTH.Tevens nieuwe beschrijving van de nieuwe thermostaat afgeven, met bewonerafgesproken deze om de brievenbus te gooien | 429.31
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08636 | Dirk Hartogstraat 431 | 822771 | 43489 | 43489 | Gereed gemeld | Het is te koud in de woning | 1E LIJN ST |  | - | Het is te koud in de woning. Komt niet boven 20ºC.Afwijking W | Geen probleem, 21.5 graden bij binnenkomst | Definitief herstel, 35 graden aanvoer en 30 retour op de vloerverwarming, kandeze niet verhogen | 76.9
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08581 | Dirk Hartogstraat 331 | 823002 | 43489 | 43581 | Gereed gemeld | Lekkage aansluiting/regeling centrale verwarming | 1E LIJN ST | ONDV-00056145-000-01 | *24-1-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 25-01 *19-2-2019 gebeld 19-2-2019, niet opgenomen *22-2-2019 gebeld van Dijk komt 11 maart volgens klant. | De digitale danfoss AMZ112 aansluiting/regeling van het centrale verwarmingsysteem lekt onregelmatig en een klein beetje echter aansluiting tussenkoppeling en appendage heeft wel degelijk lekkageGraag half uur vtv contact: 0610912263 graag bij voorkeur begin van de middaglangs.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Danfoss tweeweg -klep (afsluiter) dientvervangen te worden. Advies om tevens de motor(aansturing) mee te vervangen,sporen van lekkage zichtbaar.Definitief herstel. Tweeweg klep vervangen. | 513.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08612 | Dirk Hartogstraat 387 | 826141 | 43497 | 43593 | Gereed gemeld | Slaapkamer maar 16 graden , begrens woonkamer | 1E LIJN ST |  | *21-3-2019 Werkbon van Dijk ontvangen, geen omschrijving uitgevoerde werkzaamheden, *21-3-2019 mail gestuurd met verzoek volledige werkbon (MP) | Slaapkamer maar 16 graden , begrens woonkamer maar 22 graden.( tot 18 graden )Verschil tussen 22 - 16 graden te groot in de slaapkamer , droge lucht in hethuis uitzoeken... | Regeling. | Volgens onze monteur is de regeling niet goed, dit aangepast | 78.71
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08580 | Dirk Hartogstraat 329 | 830836 | 43514 | 43514 | Gereed gemeld | Lekkage in de hal | 1E LIJN ST | ONDV-00061558-000-01 | *18-2-2019 (JvdB) Tijdens inplannen van deze melding werd Jack gebeld door Wonenbreburg. *18-2-2019 Jack heeft gelijk doorgegeven dat Fouad ongeveer tussen 10:30 en 11: 00 op *18-2-2019 locatie aanwezig zal zijn. Fouad gesproken, pakt het op. | 329/495 huisnummers lekkage in de hal , het is beneden in de lobby.Komt uit de plafondKoudwater | Vlotter van inb.wc in badkamer 4e verd. kapot , zo was de bak vol gelopen in deschacht en het water kwam in de hal uit. | Ik heb samen met de mensen van Wonenbreburg naar de oorzaak gezocht om het uitte sluiten dat het niet van de energiesystemen uitkomt. Het probleen zat in deinbouw wc bij een bewoner op de 4e verd. Wonenbreburg pakken de probleem zelfverder op. | 253.82
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08550 | Dirk Hartogstraat 57 | 831263 | 43515 | 43593 | Gereed gemeld | Storing koelinstallatie 14e verdieping | 1E LIJN ST |  | *27-7-2018 (JG) Leon gaat vanmiddag naar locatie. Klant tel. geinformeerd. | Storing koelinstallatie 14e verdieping.Type Groenfros UPS25-80180Huisnummer 283Afwijking koelingAfwijking koeling | Pomp defect.Technisch gebrek | Pomp van de verdeler is defect en dient vervangen te worden.Het betreft Grundfostype ups 25-80-180, deze zal ik Maandag ophalen bij de groothandelen plaatsen.Pomp opgehaald bij de groothandel en geplaast.Alles werkt weer naar behoren. | 52
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08586 | Dirk Hartogstraat 339 | 831584 | 43516 | 43593 | Gereed gemeld | Vloerverwarming wordt niet warm druk is laag | 1E LIJN ST | ONDV-00062028-000-01 | - | Vloerverwarming wordt niet warm druk is laag | - | Onze monteur heeft geconstateerd dat alles in orde is en het weer werkt zoals het moet, druk was te laag | 543.25
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08559 | Dirk Hartogstraat 489 | 833574 | 43521 | 43525 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST |  | *25-2-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *1-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Geen verwarming | - | Systeem controleerd, beproefd en nagekeken het werkt nu goed. Alles is in orde.Klachten over teveel gebruik heeft geen mechanische oorzaak. Waarschijnlijkmeer gebruik door de lange zomer en koude periode’s. Mevrouw heeft de kranenvoor CV en koeling dicht staat omdat ze geen gebruik er van wil maken. | 65.59
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08563 | Dirk Hartogstraat 495 | 834580 | 43525 | 43535 | Gereed gemeld | Het wordt in de woning niet warmer dan 18 graden | 1E LIJN ST | ONDV-00063537-000-01 | *1-3-2019 (JG) Van Dijk Made aangestuurd. *11-3-2019 (JG) Werk bon toegevoegd. | Het wordt in de woning niet warmer dan 18 graden | - | (JG) Koude klachten, onze monteur hefet de installatie nagekeken en geenvreemde dingen kunnen ontdekken. | 65.59
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08599 | Dirk Hartogstraat 363 | 834577 | 43525 | 43538 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming in de woning | Thermostaat staat verkeerd ingesteld | Monteur heeft de thermostaat goed ingesteld en alles werkend achter gelaten. | 65.59
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08633 | Dirk Hartogstraat 425 | 838124 | 43545 | 43593 | Gereed gemeld | te weinig druk in woning 425 | STORING |  | - | Te weinig druk in koudwatersysteem in woning 425 | - | Reduceer vervangen in meterkast.Hierna installatie gecontroleerd met bewoner. | 325.93
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08584 | Dirk Hartogstraat 335 | 838286 | 43546 | 43613 | Gereed gemeld | Bij gebruik warm water maakt de installatie herrie | 1E LIJN ST |  | *22-3-2019 van Dijk Made ingekocht en dit aan de bewoner laten weten. *26-3-2019 Werkbon opgevraagd *5-4-2019 Nogmaal werkbon opgevraagd *10-5-2019 10-5 van Dijk Made werkbon opgevraagd | Bij gebruik warm water maakt de installatie herrie | - | Wij waren in deze tijd bezig op dit complex en hebvben het tijdens hetonderhoud gewoon meegepakt.We hebben er geen extra werkbon voor aangemaakt.Deze mag afgemeld worden waren geen bijzonderheden geconstanteerd en verderzijn er geen klachten meer over binnegekomen. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08649 | Donatello 30 | 838745 | 43549 | 43593 | Gereed gemeld | vloerverarming nazien en herstellen | 1E LIJN ST | ONDV-00067801-000-01 | - | - | - | Naregeling is goed, echter geen warmte vanuit de centrale installatie.Thermostaat op 23°c ingesteld.Aanvoer: 25°cRetour: 23°cFlow: 270 l/u#Datum:2019-04-09 | 65.35
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08550 | Dirk Hartogstraat 57 | 841083 | 43561 | 43562 | Gereed gemeld | Lekkage leiding in berging nr. 59 en nr. 60 | 1E LIJN ST | Dhr. Beerst | - | Lekkage leiding in berging nr. 59 en nr. 60Afwijking W | ww reducier kapot. Lekt. | De melder teruggebeld en overlegd. De probleem kan nog niet definitief opgelostworden omdat de bewooner op vakantie is en via zijn broer die in de buurt vanBreda woont is geregeld dat de ww kraan diecht is gedraaid. Dit verhaal kreeg ikvan een medewerker van Wonenbreburg te horen. blijkbaar is de lekkege grootgeweest en de leiding heeft lang staat spuiten waardoor de schacht is volgelopenen meer woningen zijn erbij betrokken. Volgens de melder is er geen toegang totde wooning mogelijk, dus ik kan ook geen repparatie uitvoeren. De medewerker vanWooningbreburg zal nog een keer contact opnemen met de broer om te vragen of hijons toegang tot de wonig schaft en mij terugbellen. Tot nu toe nog niets vangehoord. Vandaag zondag 7-4-19 (12:00). | 115.15
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08610 | Dirk Hartogstraat 383 | 841220 | 43563 | 43600 | Gereed gemeld | lekkage CV installatie spoed | 1E LIJN ST | Dhr. Goosens | - | lekkage CV installatie spoed#Datum:2019-04-08 | Afsluiter warm water in de woning moet vervangen worden, maar danmoet de gehele flat zonder warm water gezet worden. Graag metKropman overleggen hoe hier verder mee om te gaan. | Afsluiter warm water in de woning moet vervangen worden, maar danmoet de gehele flat zonder warm water gezet worden. Graag metKropman overleggen hoe hier verder mee om te gaan.#Datum:2019-05-02 | 158.82
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08587 | Dirk Hartogstraat 341 | 842781 | 43571 | 43607 | Gereed gemeld | Lekkage aan pakking van sensor op waterleiding | STORING | vd Pluim 06-12421697 | *16-4-2019 SO opgestart. Telefonisch contact gehad met bewoner. *16-4-2019 Bon ingepland bij Jac de Klerk voor 17-4 tussen 9:00 en 12:00 uur | Lekkage bij de pakking van een sensor welke op een waterleiding gemonteerd zitCallnummer 4733518Afspraak gemaakt voor 17-4 tussen 9:00 en 12:00 uur | - | pakking van druksensor schoongemaakt en ingevet. Lekkage is verholpen. | 104.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08595 | Dirk Hartogstraat 355 | 844184 | 43579 | 43580 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling leiding in de badkamer | 1E LIJN ST | ONDV-00072316-000-01 | *24-4-2019 In overleg met Kees van Dijk Made ingekocht | Lekkage koppeling leiding in de badkamer | - | Terugkoppeling van Dijk Made:Pakking van de druk sensor schoongemaakte n ingevet. Probleem ishierdoor verholpen. | 52.47
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08578 | Dirk Hartogstraat 165 | 845259 | 43585 | 43664 | Gereed gemeld | Storing Technische ruimte | 1E LIJN ST |  | - | Men is opzoek naar iemand met de sleuten van de TRi.v.m. uitschakelen ww.Afwijking W | Technisch gebrek, pakking voor redublock defect | Definitief herstel, pakking vervangen. door deze lekkage is afsluiter verwarmingretour geroest deze moet vervangen worden 3/4 , bonfix, vervangen | 389.26
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08566 | Dirk Hartogstraat 123 | 846964 | 43598 | 43607 | Gereed gemeld | Installatie maakt veel herrie en koude lucht | 1E LIJN ST | ONDV-00075181-000-01 | *15-5-2019 Gebeld emt Gebr van Dijk gaan een nieuwe afpsraak inplannen *15-5-2019 met de bewoner. *21-5-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | woning is moeilijk te verwarmen ventielen plaatsen alleen maar koude lucht.ook maakt de installatie veel herrie als de thermostaat hoger wordt gezet.Graag dit nazien en herstellen.afspraak gemaakt 14-5 tussen 13.00 uur en 16.30 uur | Kabel achter de thermostaat zat verkeerd aangeslotenWaardoor de koelklep altijd open gestuurd word | Kabel om gezet en kleppen getest werkt weer na behoren.Temperatuur wtw unit na gekeken instelling staat ook goed. | 78.71
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08581 | Dirk Hartogstraat 331 | 850754 | 43623 | 43649 | Gereed gemeld | Lekkage leiding in woning | 1E LIJN ST | Fam. Jainullah | *2-7-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage leiding in woning | - | Drukklep ww lekt, nieuwe bestellen.Water gebrek beveiliging vervangen | 500.11
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08602 | Dirk Hartogstraat 369 | 853968 | 43643 | 43815 | Gereed gemeld | Stroomstoring in de CV/Pomp | 1E LIJN ST | Dhr.Botermans | *1-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-7-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Stroomstoring in de CV/Pomp.Afspraak 12 - 16 UURLet op de klant 06-24389446, 15 min v.t.v bellen.KH | Pomp defect. | Pomp vervangen. | 527.09
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08584 | Dirk Hartogstraat 335 | 854181 | 43644 | 43698 | Gereed gemeld | waterleiding maken veel lawaai | 1E LIJN ST | Dhr. Maas | *4-7-2019 Stond op 1-7 bij Marcel van Bergen, is niet opgepakt ivm andere werkzaamheden, *4-7-2019 ben hier niet over gebeld. Nu verzet naar 5-7. bw niet gebeld ivm slapende honde *9-7-2019 ==&gt; Verzoek werkbon @ Van Dijk Made *11-7-2019 ==&gt; 2e verzoek werkbon *15-7-2019 ==&gt; 3e verzoek werkbon + rappel Raoul Tangerink *17-7-2019 ==&gt; 4e verzoek werkbon *19-7-2019 ==&gt; 5e verzoek werkbon + aanvraag betalingsstop @ inkoop *19-7-2019 ==&gt; Aanzegging van Annet van Van Dijk dat zij dit maandag 22-7 oppakt, het *25-7-2019 is blijven liggen door vakanties. *25-7-2019 ==&gt; Helaas na drie weken nog steeds geen terugkoppeling/werkbon ontvangen. *25-7-2019 Order en de case overgedragen aan Manfred. Manfred pakt het op. | waterleiding maken veel lawaai | - | brief verstuurd naar bewoners voor planning bezoekgeen reactieUit te voeren werkzaamheden: W-werkzaamheden VervolgwerkWerkbeschrijving: Annet van Dijk 09-07-2019 12:41:Vorige bezoek niet thuis. Brief was te laat binnen. Fam. Ijsberg / Maas.Tussen 12.00 en 16.00Gerda de Paus 04-07-2019 14:21:lawaaiklacht waterleidingen. Brief verstuurdNotitie: Jaap Pieterse Jr. 21-08-2019 11:05:Onderdeel verwarmingsunit vervangen. | 356.27
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08598 | Dirk Hartogstraat 361 | 855854 | 43655 | 43683 | Gereed gemeld | Weinig waterdruk, alleen koud water. Soms warm | 1E LIJN ST | ONDV-00081718-000-01 | *9-7-2019 Van Dijk Made ingekocht. Gaan vandaag afspraak maken. MH | Weinig waterdruk en alleen koud water, dan even warm en weer koud.water druk is niet voldoende klep stuk. | Van Dijk Made: Volgens onze monteur was de waterdruk heel erg laag. Hij heeftmeerdere bewoners gevraagd in het complex enEr hun hadden er ook last van.Volgens onze monteur dient de hydrofor nagekeken te worden. | Van Dijk Made: Volgens onze monteur was de waterdruk heel erg laag. Hij heeftmeerdere bewoners gevraagd in het complex enEr hun hadden er ook last van.Volgens onze monteur dient de hydrofor nagekeken te worden. | 180.74
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08639 | Dirk Hartogstraat 435 | 855769 | 43655 | 43784 | Gereed gemeld | lekken van kranen ruimte: bij de warmtepomp | 1E LIJN ST | ONDV-00083971-000-01 | - | warmte vanuit waterpompsysteem lekt een klein beetje. Ivm de zomer hebben we dekranenvoor keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer dichtgedraaid. Daarna lekkendeze kranen in het kamertjewaar de waterpomp kranen uitkomenAfwijking W | Niet duidelijk | Niet aanwezigWerkbonstatus: Vervallen , Van Dijkmade | 76.9
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08603 | Dirk Hartogstraat 371 | 858587 | 43672 | 43691 | Gereed gemeld | Lekkage in de woning nabij expansie vat | 1E LIJN ST | Heleen Dragt | *31-7-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage in de woning nabij expansie vatGraag vandaag een monteur | - | Reparatie lekkage in regelventiel warm water. | 131.17
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08578 | Dirk Hartogstraat 165 | 859868 | 43683 | 43689 | Gereed gemeld | Wederom lekkage in de hal, | 1E LIJN ST | 14042/2019-1368-031 | - | Wederom lekkage in de hal, plafond platen komen los. Graag herstellen.Hierboven bevinden zich appartementen. De oorzaak van de lekkage is niet bekend.Afspraak tussen 8:00 en 9:00 uur.Afwijking W | Vermoedelijk gebruikersfout door bewoner. | Bij aankomst geen lekkage meer aangetroffen.Dit was gisterenmiddag ineens gestopt.Met iemand van de VVE gesproken en die verwacht dat iemand iets dichtgezetheeft of heeft laten overlopen, waardoor de lekkage was ontstaan.Afgesproken om niet heel de flat door te lopen, dat hebben ze zelf al gedaan enverder niets kunnen vinden. | 130.29
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08648 | Dirk Hartogstraat 453 | 860834 | 43690 | 43692 | Gereed gemeld | Lage waterdruk in de woning | 1E LIJN ST | ONDV-00089283-000-01 | *13-8-2019 (JvdB) Afspraak gemaakt met bewoner voor 15-8 1e werk. | EKOR/WEB: In heel het appartement heb ik een zeer lage druk van koud water.Warm water wel waterdruk. Mijnwasmachine gaat regelmatig in pauzestand omdat hij te weinig wateraanvoerkrijg. Ook in de douche en keukenmaar klein straaltje koud water (probleem speelt al langere tijd)Ruimte: Keuken / BijkeukenBouwelement: Waterleiding/hoofdkraanOnderdeel: Hydrofoor (drukverhoging)Gebrek: Geen drukSpecificatie:Afwijking W | Niet duidelijk | installatie gecontroleerd.waterdruk was veel te laag alles gecontroleerd.bij de watermeter zit een volume regelaar deze wat hoger ingesteld en nu is hetgoed .meneer houd het in de gaten mocht het weer voorkomen dan volume regelaarvervangen. | 417.95
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08581 | Dirk Hartogstraat 331 | 861891 | 43700 | 43717 | Gereed gemeld | Grundfos circulatie pomp is extreem heet | 1E LIJN ST | ONDV-00091221-000-01 | *3-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-9-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | De Grundfos circulatie pomp is extreem heet kan deze nietaanraken zonder dat we onze vingers verbranden. Terwijlde rest van de installatie koud is. We zijn bang voorverbranding en brand. | Systeem stond drukloos, pomp was kapot gedraaid. | Vervangen, bewoner uitleg gegeven mbt bijvullen systeem. | 573.82
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08591 | Dirk Hartogstraat 349 | 862009 | 43702 | 43707 | Gereed gemeld | ww leiding gesprongen. | 1E LIJN ST | Dhr Welten | - | ww leiding gesprongen. Lekkage warmwater leiding | In de 'inlaatcombinatie' warm water zit een kunstof dop. Deze is defect geraakt waardoor er heet water uit spuit. | Kunstof dop eruit gedraaid en een messing 1/2'' dop erin gedraaid. afsluiter open gezet en gecontroleerd. in orde | 260.55
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08600 | Dirk Hartogstraat 365 | 867195 | 43740 | 43753 | Gereed gemeld | afsluiter kapot | 1E LIJN ST | ONDV-00098355-000-01 | *10-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | mhrd/cvleest: afsluiter kapot. bewoner zit nu zonder waterAfwijking W | Technisch gebrek | Dit betreft een woning. Naar service centrum gebeld om Van Dijk aan te sturen.Opmerkingen monteur:Kunstof plug kapot vervangen door messing plug.Alles getest en controleerd. | 113.39
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08639 | Dirk Hartogstraat 435 | 868648 | 43749 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | ONDV-00100409-000-01 | *16-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-10-2019 Terugkoppeling Van Dijk dat de bewoner gemeld heeft dat er niemand *30-10-2019 meer hoeft te komen. *30-10-2019 Inkoop verzocht inkooporder te laten vervallen. *30-10-2019 SO dichtgezet. | Geen verwarming in de woning | Niet duidelijk | Terugkoppeling Gebr. Van Dijk:Bewoner heeft aangegeven dat het niet meer nodig is. | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08599 | Dirk Hartogstraat 363 | 869040 | 43753 | 43781 | Gereed gemeld | Lekkage verwarming in het washok | 1E LIJN ST | ONDV-00101069-000-01 | SO opgestart en contact opgenomen met bewoonster. *15-10-2019 Het betreft volgens haar een lekkage aan de verwarming in het washok. *15-10-2019 Gemeld dat we Gebr. Van Dijk hiervoor aan gaan sturen. *15-10-2019 Gebr. Van Dijk aangestuurd. *18-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *28-10-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *30-10-2019 Terugkoppeling Van Dijk m.b.t. vervolgafspraak 6/11 *11-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lekkage verwarming in het washok | Heetwaterbeveiliging defect. | Heetwaterbeveiliging en 1/2" messing plug vervangen. | 331.92
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08602 | Dirk Hartogstraat 369 | 871134 | 43768 | 43781 | Gereed gemeld | Lekkage klep bij de afleverset. Druppelt | 1E LIJN ST | Mevr. van Bedaf | *5-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | Lekkage klep bij de afleverset. Druppelt. | Watergebrekbeveiliging defect. | Watergebrekbeveiliging vervangen. | 396.19
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08591 | Dirk Hartogstraat 349 | 871603 | 43770 | 43784 | Gereed gemeld | vloerverwarming werkt niet goed | 1E LIJN ST | ONDV-00104592-000-01 | - | vloerverwarming werkt niet goedRuimte: Woonkamer | - | Order 1019-53386 hebben wij telefonisch op kunenn lossen deze kan dus afgemeldworden er komt geen factuur van | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08631 | Dirk Hartogstraat 421 | 872700 | 43779 | 43784 | Gereed gemeld | Lekkage bij de ketel | 1E LIJN ST | Dhr. Mathijssen / Fam. v. Loon | *11-11-2019 Adviesorder naar Van Dijk gestuurd n.a.v. melding afgelopen *11-11-2019 weekend *13-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *15-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) | lekkage bij de ketelContact opnemen met beide nummersAfwijking W | Technisch gebrekPlug 1/2" defect. | Definitief herstel.contact met woningstichting gehad was niet bij de ketel maar in een woning.hier van dijk made voor ingeschakeld deze gaan er naar toe.dit ook door gegeven aan de bewoner.Plus 1/2" vervangen. | 252.64
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08581 | Dirk Hartogstraat 331 | 873030 | 43781 | 43784 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | ONDV-00106463-000-01 | *15-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Na drie eerdere meldingen aan de danfoss regel klep, de circulatie pomp en nietfunctionerende installatie wordt de verwarming niet warm. Warmtewisselaar wordtniet warm. Verzoek om nu eindelijk de installatie naar behoren te laten werkenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstelDe verwarmingsklep kreeg geen aansturing vanaf de thermostaat.dit hersteld en getest, werkt weer. | 524.6
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08581 | Dirk Hartogstraat 331 | 873948 | 43785 | 43941 | Gereed gemeld | Geen afname warmte , vloerverwarming is niet goed | 1E LIJN ST | Dhr Dongelen | - | Afwijking WGepland 22/11 in de ochtend als 1e werk uitvoeren, in overleg met WVB Wilfriedde Bruijn.KHGeen afname warmte , + de vloerverwarming voel helemaal niet warm aan.Afwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie zat vol lucht. dezeontlucht en daarna gevuld. nu een aanvoer van 29 gr. de cv klep werkt nu. menhad vragen over de koeling. Dit door de weeks oplossen graag klant bellen vooreen afspraak. Beide mensen waren niet te spreken over van dijk. brutaal en geenkennis van de installatie.Gepland op 22/11 in de ochtend uitvoeren , in overleg met WVB Wilfried deBruijn.KHDefinitief herstel, vloerverwarming bijgevuld en de koel en verwamingsklep opnieuw aangesloten en getest. alles werkt nu. de badkamer als test gepakt deze komt nu warm terug | 664.8
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08559 | Dirk Hartogstraat 489 | 874152 | 43787 | 43796 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | Bewoonster | *21-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Totaal geen verwarming in de woning. | - | Systeem bijgevuld en thermostaat stond niet in goede stand ingesteld.Uitleg gegeven thermostaat bon tot 17:30( kreeg hem niet gereed gemeld) | 78.71
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08559 | Dirk Hartogstraat 489 | 874443 | 43788 | NULL | Vervallen | mevrouw dr verwarming werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | mevrouw dr verwarming werkt niet | - | - | 0
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08576 | Dirk Hartogstraat 161 | 875045 | 43790 | 43817 | Gereed gemeld | Thermostaat defect | 1E LIJN ST | ONDV-00108470-000-01 | *27-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *27-11-2019 Werkbon van Dijk ontvangen en gekoppeld (MP) *27-11-2019 Mail van Dijk of thermostaat in bestelling of vervangen is (MP) *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | De thermostaat instellingen kwamen niet meer door bij devloerverwarmingsinstallatie. Navervanging van de batterijen van de thermostaat gaat deze helemaal niet meeraan. Thermostaat is nu dusdefect | Thermostaat defect. | Thermostaat besteld.De thermostaat zal op 29/11 vervangen worden.KH | 397.05
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08646 | Dirk Hartogstraat 449 | 875758 | 43794 | 43815 | Gereed gemeld | Het wordt niet warmer dan 18 graden in de woning | 1E LIJN ST | Oscar de Laat | *28-11-2019 Gebeld door meneer. Er zou een afspraak gemaakt zijn voor vandaag om 11:00 uur. Meneer heeft nog niemand gezien en is nu vertrokken (12:15 uur). *28-11-2019 Dit doorgegeven aan van Dijk en verzocht een nieuwe afspraak te maken. *29-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *10-12-2019 Werkbon van Dijk ontvangen, gekoppeld en doorgestuurd naar WVB ivm *10-12-2019 vervolgwerk (MP) | Het wordt in de woning niet warmer dan 18 graden.Afwijking WAfwijking W | Zie onder oplossing.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bewoner moest naar Schiphol, maakt zelf een nieuwe afspraak.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.De kogelsfsluiter van de warmtemeter is kapot en moet vervangen worden. De afsluiter zet op de hoofdaanvoer en moet mbv bevriezen worden verwisseld. De spullen worden besteld en wordt een afspraak gemaakt om de afsluiter te vervangen. P. Verhezen gaat de spullen bestellen en vrrder aanpakken. Definitief herstel.Hoofdafsluiter cv vervangen. dmv bevriezen. | 765.9
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08652 | Dirk Hartogstraat 459 | 875721 | 43794 | 43804 | Gereed gemeld | Temperatuur blijft laag, graag instelling nalopen | 1E LIJN ST | ONDV-00109133-000-01 | *29-11-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Temperatuur blijft laag, graag instellingen nalopenAfwijking W | Technisch gebrek | assisteren van monteur van Van Dijk Made. in de technische ruimte in deparkeergarage de warmwater installatie dicht gezet, zodat deze monteur delekkende koppeling kon vervangen. installatie weer bijgezet.Terugkoppeling van Dijk Made:Pomp vloerverwarming was defect, ook het expansievat, opgehaald bij Wasco Breda.Tevens een vulpunt in de waterleiding gemonteerd, deze zat er niet, dekoppeling voor de afsluiter begon te lekken, in demiddag teruggeweest met monteur van Kropman, primaire systeem afgesloten enpakkingring vervangen, hiervoor moesthet complete WW systeem afgesloten worden. | 922.49
50678 | Stichting WonenBreburg | SC21623 | Stichting WonenBreburg | Vervallen | SL08568 | Dirk Hartogstraat 129 | 876739 | 43798 | 43817 | Gereed gemeld | Vloerverwarming moet telkens bijgevuld worden | 1E LIJN ST | ONDV-00110154-000-01 | *10-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-12-2019 Mail van Dijk verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vloerverwarming moet telkens bijgevuld worden. Graag onderzoekenof er lekkage is of expansievat defect oid | - | - | 52.47
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 443218 | 42030 | 42031 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | M15721/1 | - | Een van de stoppenkasten krijgt helemaal geen stroom meer. De gebruikers hebbengrotendeels zowel geen stroom als geen verlichting. Er is vermoedelijk eenzekering in de hoofdkast gesprongen. Ik hoor graag wanneer de huisinstallateurdeze storing komt verhelpen. | Slijtage zekering | Zekering in HKL was eruit gesprongen. Zekeringen dienen vervangen te worden 3 x35A NH00 (bestellen). Tekeningen waren niet op de locatie aanwezig daarom eeamoeten uitzoeken. Verlichting werkte niet dit moeten uitzoeken waar het aanlag. Verlichting werkend gemaakt door zekering vervangen uit voorraad klant. | 508.76
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 443317 | 42030 | 42031 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | M15721/1 | - | Een van de stoppenkasten krijgt helemaal geen stroom meer. De gebruikershebbengrotendeels zowel geen stroom als geen verlichting. Er is vermoedelijkeenzekering in de hoofdkast gesprongen. Ik hoor graag wanneer dehuisinstallateurdeze storing komt verhelpen. | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen 3x 35ampere gc nh000 vervangen fase doorgemeten | 128.58
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 443624 | 42031 | 42032 | Gereed gemeld | Brandlucht waargenomen in het pand | STORING | M15755/1 | - | Brandlucht waargenomen in het pand | Ketelstoring. Nadat ketel is gaan branden is er warmte in pand gekomen waardoorvocht in ruimte gedaald is. | Reparatie uitgevoerd nadat de ketel is gerepareerd is de brandachtige lucht zogoed als weg verdeelkasten nagezien op smelten niks kunnen constanteren Ookboven plafond geroken sinds ketel draait bijna geen geur meer | 119.18
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 443628 | 42031 | 42031 | Gereed gemeld | Ketel staat op storing | STORING | M15754/1 | - | Ketel staat op storing | Ketelstoring | Drukverschil schakelaar stond in storing doordat luchtdrukschakelaar is blijvenplakken. Heel het circuit nagelopen geen andere defecte gevonden. Installatiediverse malen getest. Alles werkt nu weer | 215.97
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 494317 | 42278 | 42278 | Gereed gemeld | TESTBON: Ventilatie maakt veel lawaai. | STORING |  | - | Ventilatie maakt veel lawaai. | Onderdeel defect, de lagers van de elektro monteur t.b.v. LBK 2 aanzuig zijndefect. | De motor gedemonteerd. lagers vervangen. motor gemonteerd en uitgelijnd.installatie functioneert weer naar behoren. | 0
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 541524 | 42349 | 42374 | Gereed gemeld | (JB) Ketel in storing | STORING | 20057/1 | *16-12-2015 (JB) In overleg met Marco van Bijnen bon op zijn naam gezet. *5-1-2016 offerte vervangen spirovent op So542690 | De ketel staat in storing. Deze is wel weer opnieuw aangezet maarde druk is weg. Dit is geconstateerd tijdens de opname van de meterstanden.maandag 14-12 controleren druk c.v. installatie | Slijtage | Installatie bijgevuld en ontlucht, dags erna situatie gecontroleerden bleek weer in storing, uitgezocht er is een spirovent lek hier moet een prijsvoor gemaakt worden gegevens doorgegeven. | 563.67
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 544300 | 42361 | 42423 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet | STORING | M20203/1 | - | Wij beheren het pand aan de Oosterhoutseweg 105/Nieuwe Kadijk 140 voor jullieop basis van leegstandsbeheer. Nu kreeg ik van een gebruiker de melding dat debuitenverlichting niet meer werkt waardoor het terrein Æs avonds pikdonker is.Dit is natuurlijk ook niet echt prettig wat betreft inbraak, veiligheid etc.Svp onderzoeken/verhelpen. | Slijtage. entree verlichting na gekeken. schakeling getest. 7 van de 8 lampenzijn stuk. Overige terein verlichting gecontroleerd met bij behorendeschakelingen. 15 lampen van schijnwerpers zijn stuk. op het parkeer terein zijndiverse andere lantarenpalen die het niet meer doen. | Materialen besteld. kontact op nemen met klant in hoeverre het vervangen moetworden. | 173.26
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 544824 | 42362 | 42423 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet | STORING | M20203/1 | - | Wij beheren het pand aan de Oosterhoutseweg 105/Nieuwe Kadijk 140 voor jullieop basis van leegstandsbeheer. Nu kreeg ik van een gebruiker de melding dat debuitenverlichting niet meer werkt waardoor het terrein Æs avonds pikdonker is.Dit is natuurlijk ook niet echt prettig wat betreft inbraak, veiligheid etc.Svp onderzoeken/verhelpen. | Slijtage. entree verlichting na gekeken. schakeling getest. 7 van de 8lampenzijn stuk. Overige terein verlichting gecontroleerd met bijbehorendeschakelingen. 15 lampen van schijnwerpers zijn stuk. op het parkeerterein zijndiverse andere lantarenpalen die het niet meer doen. | 9 lampen vervangen aan de voorzijde van het gebouw. verlichting getest.1armatuur is niet meet te herstellen door bouwkundig gebreek. Langs deachterzijde van het armatuur komt vocht en gruis naar binnen (traptredeverlichting voorzijde).1 lamp was stuk bij levering door TU. Deze zal op termijnnog vervangen moeten worden. | 314.23
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 549633 | 42380 | 42423 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet | STORING | M20203/1 | *12-1-2016 (EV) Marco Bijnen verzocht te reageren op de reminder | Wij beheren het pand aan de Oosterhoutseweg 105/Nieuwe Kadijk 140 voor jullieop basis van leegstandsbeheer. Nu kreeg ik van een gebruiker de melding dat debuitenverlichting niet meer werkt waardoor het terrein Æs avonds pikdonker is.Dit is natuurlijk ook niet echt prettig wat betreft inbraak, veiligheid etc.Svp onderzoeken/verhelpen.1 stuks lamp plaatsen i.v.m. defecte lamp levering TU | Slijtage. entree verlichting na gekeken. schakeling getest. 7 van de 8lampenzijn stuk. Overige terein verlichting gecontroleerd met bijbehorendeschakelingen. 15 lampen van schijnwerpers zijn stuk. op het parkeerterein zijndiverse andere lantarenpalen die het niet meer doen. | Diverse lampen aan de zijkant van het pand vervangen. Een paar lampen verplaatstzodat een betere lichtverdeling hebt met het aantal lampen die nog functioneren. | 142.83
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 560226 | 42408 | 42408 | Gereed gemeld | (JB) Melding vanuit BMC | STORING | 20877/1 | *8-2-2016 (JB) Geen melder opgegeven, Peter Smout gaat naar locatie. *10-2-2016 (JB) Gesproken met Sanne de Veer van Mayfield, mandaat gaat naar €1000,- *11-2-2016 (JB) Wederom verzoek gedaan tot verhogen van mandaat (naar €2000,-) | De brandweer heeft een automatische melding ontvangen vanuit deserverruimte. Graag de storing zo snel mogelijk beoordelen en indiennodig storing aan de BMC verhelpen. | Softwarematig | Overgedragen aan derden, brandmelding verwijderd en storing vanuit BMC nietkunnen verwijderen dit doet siemens | 74.7
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 560252 | 42408 | 42411 | Gereed gemeld | (JB) Melding vanuit BMC | STORING | 20877/1 | *8-2-2016 (JB) Geen melder opgegeven, Peter Smout gaat naar locatie. (JB) In overleg met Peter, Siemens aangestuurd ivm onderbreking bus. *9-2-2016 (JB) Siemens gaat 10-2 om 8:00 naar locatie. Jurgen gaat begeleiden. *10-2-2016 Johan Segers neemt het verder over van Jurgen omdat jurgen nog een storing *10-2-2016 heeft staan bij andere klant. &#x20;&#x20;*17-5-2016 Accoord verstuurd voor 50-50 kosten facturatie Siemens. | De brandweer heeft een automatische melding ontvangen vanuit deserverruimte. Graag de storing zo snel mogelijk beoordelen en indiennodig storing aan de BMC verhelpen.@JURGEN: BON VOOR BEGELEIDEN VAN SIEMENS | Er was een kabelbreuk geconstateerd bij de ingaande lus. En bij een melder waseen draad af gebroken. | Nieuwe kabel getrokken, en buis gelegd. Draad bij melder opnieuw aangesloten. | 1152.37
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 560833 | 42410 | 42410 | Gereed gemeld | (JB) Melding vanuit BMC | STORING | 20877/1 | *8-2-2016 (JB) Geen melder opgegeven, Peter Smout gaat naar locatie. (JB) In overleg met Peter, Siemens aangestuurd ivm onderbreking bus. *9-2-2016 (JB) Siemens gaat 10-2 om 8:00 naar locatie. Jurgen gaat begeleiden. *9-3-2016 (JB) Afgemeld bij Mayfield per mail | De brandweer heeft een automatische melding ontvangen vanuit deserverruimte. Graag de storing zo snel mogelijk beoordelen en indiennodig storing aan de BMC verhelpen.@JURGEN: BON VOOR BEGELEIDEN VAN SIEMENS | Melders open gemaakt de laatste melder zat de rode draad nietgoed onder de klem. | STATUS BIJ AANKOMST: Melderlus onderbreking A2.Analyse: retour losgehaald en er kwamen 60 van de 61 melders in storing.GECONTROLEERD:1) Gebeurtenis geheugen uitgedraaid.2) De bekabeling doorgemeten tussen 1e en 2e melder deze is goed.3) De bekabeling doorgemeten tussen MBC en 1e melder hier krijg in geenspanning door deze kabel ook doorgepiept echter geen communicatie.ACTIE:Met contactpersoon van Kropman besproken om een nieuwe kabel te aan tebrengen tussen de BMC en de 1e melder.VERVOLG/OPLOSSING:Na vervanging van deze kabel nog steeds de lus niet rond, maar nu welvoeding op de eerste melder. Hierdoor zitten storingszoeken in de lusdiverse plekken diverse melders open gemaakt de laatste melder zat derode draad niet goed onder de klem. Nu is de lus rond en rustig. | 220.13
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 579066 | 42480 | 42482 | Gereed gemeld | CV Ketel valt steeds in storing | STORING | M21811/1 | - | Ketel 2 valt steeds in storing | Ketelstoring code 87. | I.v.m. storing ketel 2 code 87, brander geheel geopend en mechanische gedeeltegecontroleerd. Mogelijk weer probleem met servomotor, dit gecontroleerd en blijkniet zo te zijn. Wel blijkt rond luchtklep corrosie te zitten waardoor mogelijkklep blijft vastzitten. Daarom behuizing en aansturingvan de luchtklep ventilatorbrander gereinigd en gesmeerd zodat deze weer soepelloopt. Alles weer terug geplaatst en elektrisch aangesloten. E-voeding opbrander gezet, alles werkt weer nabehoren. | 269.98
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 579068 | 42480 | 42480 | Gereed gemeld | (MP) cv-ketel valt continu in storing | STORING | M21811/1 | - | cv-ketel valt continu in storingGemeld door Maikel Damen 088-712 69 70 | - | - | 0
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 637825 | 42704 | 42712 | Gereed gemeld | nazien/controle c.v. ketels | STORING |  | *8-12-2016 gelijk admin zetten met 639537 | Afwijking cv-ketel | Slijtage | Installatie gereset ketel stond op storing en installatie bijgevuld.de brander gaf storing cocd 4 aan en storing cocc 87 aan.graag volgende week nog een keer een controle uitvoeren of de brander nog brand.Advies: Viessmann inschakelen o te kijken of er nog mogelijkheden zijn voor herstel en niet voortdurend in storing vallen. Gezien leeftijf en staat installatieis vervanging raadzaam. | 231.46
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 639537 | 42711 | 42713 | Gereed gemeld | (JB) Storing ketel | STORING | M24563/1 | *7-12-2016 (JB) Melding opgestart en overgedragen aan Jan Willem Pastoor. &#x20;*8-12-2016 INformatie teruggekoppeld aan Mayfield, advies ook om bij volgende storing Viess mann in te schakelen ivm steeds terugkerende storing. | Ketel staat in storing | leeftijd en staat installatie. | Installatie gereset ketel stond op storing en installatie bijgevuld.de brander gaf storing cocd 4 aan en storing cocc 87 aan.graag volgende week nog een keer een controle uitvoeren of de brander nog brand.Advies: Viessmann inschakelen o te kijken of er nog mogelijkheden zijn voor herstel en niet voortdurend in storing vallen. Gezien leeftijf en staat installatieis vervanging raadzaam. | 0
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 639544 | 42711 | 42712 | Gereed gemeld | (JB) Schade aan praatpaal | STORING | M24501/1 | *7-12-2016 (JB) Op verzoek Jan Willem Pastoor deze melding opgestart, en deze op zijn naam gezet. | Schade aan praatpaal Oosterhoutseweg 105, BredaGraag Kropman een opdracht geven voor een opname van de schade.Graag ontvangen wij van hun een schadebedrag en een foto daarvan.Mail; Maarten Verkooijen M.J. van Riel; Wij hebben tot heden nietsvernomen van de eigenaar van het pand aan de Oosterhoutseweg 105 teBreda. Zou u deze schade (die is ontstaan op 18-11-2016) nogmaalsonder aandacht willen brengen bij de eigenaar van het pand.Graag horen wij van u wat de eigenaar betreft de schade wenst. | Beschadig door aanrijding. | Praatpaal staat scheef, intercom functioneert nog welOnderkant paal/bevestiging is afgebrokenEr dient een prijs voor functioneel herstel gemaakt te worden | 0
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 698476 | 42958 | 42962 | Gereed gemeld | Lekkage kantine veiligstellen | STORING | M26606/1 | *11-8-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 14-08. Aangemeld per mail. | Ik denk dat er een lek zit in het airco systeem in de kantine. Er blijft dustroep (stukken plafondplaat) naar beneden komen. Graag het e.a. zo spoedigmogelijk veilig stellen. Reparatie is niet nodig. | AndersAnders | Inspectie uitgevoerd, geen koelleiding boven het plafond, dit is HWA controlerenbij regen of het bouwkundig is of buis lekt.Inspectie uitgevoerd. Na regenbui is er geen water op de grond of aan deze buiswaargenomen. Een grote prullenbak gevuld met water en deze op het dak leeggegooid in de dak doorvoer. Nog geen druppel waargenomen. Dit beschadigdeplafond is bij mij al meer dan een jaar bekend. En heeft sinds die tijd nietmeer noemenswaardig gelekt. Dit is te zien aan de dweil sporen op de grond. | 382.52
50795 | DPC Rembrandt 3 BV | SC20172 | Kantoorgebouw Nieuwe Kadijk Breda | Vervallen | SL00739 | Pand Nieuwe Kadijk Breda | 732988 | 43076 | 43076 | Gereed gemeld | Stroomstoring | STORING | M27546/1 | *7-12-2017 (JG) Peter Smout gaat naar locatie, klant geinformeerd. | Hierbij willen we melding maken van een stroomstoring in het pand wat webeheren voor jullie aan de Nieuwe Kadijk 140 te Breda. Is het mogelijk dat erz.s.m. een bedrijf ingeschakeld wordt om deze storing te verhelpen? Er kancontact op worden genomen voor meer informatie en toegang met onderstaandegebruiker;Tom Cosijn, 06-20593374 | Anders, 1 fase gesprongen ivm overbelasting kachels | Reparatie uitgevoerd, zekering 25a vervangen in hvl 2 | 169.07
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 442667 | 42027 | 42032 | Gereed gemeld | Verlichting blijft branden | STORING | 4008861 | - | De verlichting op kamer 6.03 en kamer 3.38 blijft continu branden(bewegingsmelder defect). Er is een lampje (halogeen ) defect in de lamp bovende bar Kamer 1.27. | - | Kamer 6.03 sensor vervangen, kamer 3.38 2 maal sensor vervangen, kamer 1.27halogeenlamp 230v/80w defect. Brabant water besteld en vervangt deze lamp zelf. | 278.91
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 448976 | 42048 | 42054 | Gereed gemeld | Spot defect boven koffieautomaat 3e etage. | STORING | 47372.01 | - | Spot defect boven koffieautomaat 3e etage. Mogelijk VSA defect | Defecte VSA | Spot nagezien geconstateerd VSA defect. VSA vervangen uit voorraad klant | 168.71
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 451324 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Uitzoeken kabels rolpoort | STORING | 4008862 | - | Uitzoeken kabels rolpoort op verzoek klant | Op verzoek klant uitzoeken kabels. Betreft loze kabels | Kabel bij rolpoort voor en achter (3x2x0,8+0,8). Bij rolpoort is / was dezeaangesloten (andere firma dan Kropman). De kabels gaan door ruimte 0.04 naar deLSA kast. In deze LSA kast zijn de kabels afgewerkt op een LSA strook maar isverder neit in gebruik. Beide kabels zijn loos. Destijds in opdracht A v.dWeijenberg aangelegd. | 282.55
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 453439 | 42067 | 42067 | Gereed gemeld | Verlichting storing | STORING | 4008861 | - | Lamp defect en verwisseld, ligt aan het amratuur.1ste verdieping restaurant | Slijtage | Materialen besteld vsa besteld foto naar John gestuurd vervolg inlannen | 225.77
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 453549 | 42067 | 42068 | Gereed gemeld | Verlichting storing | STORING | 4008861 | - | Lamp defect en verwisseld, ligt aan het amratuur.1ste verdieping restaurant | Slijtage | Bestaand type vsa niet meer leverbaar. Vervangende VSA opgehaald bijleverancier en in armatuur geplaatst. Door de andere maat van nieuwe vsa hetarmatuur moeten aanpassen. | 292.21
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 454695 | 42073 | 42079 | Gereed gemeld | Verlichting defect | STORING | 4008862 | - | TL verlichting defect (ruimte 2.21) | Slijtage | Vsa vervangen in ruimte 2.21, dowlighter lamp vervangen encontact lampje vogeltjes vast gezet. Materialen uit voorraad klant | 201.97
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 457664 | 42082 | 42087 | Gereed gemeld | Nazien lichtsensor in ruimte 0.14 | STORING | 4008861 | *19-3-2015 papierenbon Kokx *24-3-2015 Vervolgt SO459116 | Nazien lichtsensor in ruimte 0.14 | Defecte sensor | Sensor in ruimte 0.14 vervangen uit voorraad klantOpname gedaan voor prijsopage 6 LED spots. Hiervoor prijsopgave maken | 71.05
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 457666 | 42082 | 42087 | Gereed gemeld | Verlichting blijft aan op herentoilet | STORING | 4008864 | *19-3-2015 papierenbon. | Verlichting blijft aan op herentoilet begane grondOpname i.v.m. verlichting bij receptiebalie. | Defecte sensor | In rechter herentoilet de bewegingssensor vervangen. | 275.47
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 463507 | 42106 | 42107 | Gereed gemeld | techische storing sectie 2 netwachter nw2/rmt0.5 | STORING | 4008861 | - | techn. storing sectie 2 netwachter nw2/rmt0.5 HKL | Elektrisch defect | Contact gehad met Siemens meldkamer, netwachter was weer in rust. Meldingdoorgezet naar F Spronk. | 55.86
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 463531 | 42107 | 42107 | Gereed gemeld | techische storing sectie 2 netwachter nw2/rmt0.5 | STORING | 4008861 | - | techn. storing sectie 2 netwachter nw2/rmt0.5 HKL | Elektrisch defect | Netwachter is meerdere malen heel kort in storinggeweest. Gebelt met siemens centrale installatie in normaal bedrijf. | 115.88
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 465260 | 42114 | 42131 | Gereed gemeld | Storing GBS | STORING | 860523 | *4-5-2015 MH; kosten kunnen niet in rekening worden gebracht bij BW. | Storing netwatch NWT-RMT 0.01 HVK | Vorststoring | Storing aangenomen en overgedragen aan Danny Knuit. | 75.11
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 465272 | 42114 | 42114 | Gereed gemeld | Storing GBS | STORING | 860523 | - | Storing netwatch NWT-RMT 0.01 HVK | Anders | Betreft melding stroomstoring. Ca. 5 minuten voor arriveren klantlocatie berichtontvangen dat de stroom wederom terugwwas. Hierdoor servicebezoek nietverder noodzakelijk. Hierna omgekeerd en terug naar huis gereden. | 223.27
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 470517 | 42142 | 42146 | Gereed gemeld | Kleefmagneet en VSA defect | STORING | 4600000328/4008862 | - | Bij deze meld ik 1 defecte kleefmagneet aan op de 2e verdieping van devestigingBreda. Op bijgaande foto een reserve exemplaar wat wij zelf opvoorraad hebben.Ook zijn er volgens ons diverse VSA stuk. Het gaat om de volgende locatie,s2 x 0.231 x 2.341 x 3.111 x 3.343 x 4.12 | Anders | Onderdeel vervangen 2x vsa ruimte 0,23 1xvsa 2,34 1x3.11 1x 3.34 3x 4,12matraail uit voorraad bw 10 nieuwe vsa besteld bij rob van vliet kleef magneetis gedaan door jacco bouwman | 414.17
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 470992 | 42144 | 42170 | Gereed gemeld | Verlichting kantoor verkeersruimte defect | STORING | 4600000328/4008866 | - | 3 lampen spots in de verkeersruimte begane grond stuk. De lampen zijnvervangen maar branden nog niet. Graag een monteur inplannen. Liefst op eendinsdag inverband met de aanwezigheid van Locatiebeheervervangen van twee stuks detectorengelijktijdig uitvoeren met het onderhoud staat gepland op 30-06-15 zie SO 439487 | Slijtage | Materialen besteld de sensor was stuk deze 2 maal bestellen deze heb ik per mailverstuurd naar wilfried had verkeerde bon afgeboekt en handtekening laten zettenop bon 470992 maar die had op deze bon gemoeten | 456.65
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 471410 | 42146 | 42146 | Gereed gemeld | Kleefmagneet en VSA defect | STORING | 4600000328/4008862 | - | Bij deze meld ik 1 defecte kleefmagneet aan op de 2e verdieping van devestigingBreda. Op bijgaande foto een reserve exemplaar wat wij zelf opvoorraad hebben.Ook zijn er volgens ons diverse VSA stuk. Het gaat om de volgende locatie,s2 x 0.231 x 2.341 x 3.111 x 3.343 x 4.12overnemen van werkzaamheden van Danny | Kleefmagneet is afgebroken. | De kleefmagneet compleet vervangen en deze op nieuwe vast geboord, enaangesloten. En getest deze werkt weer goed. | 132.6
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 472098 | 42151 | 42152 | Gereed gemeld | storing verlichting 1e verdieping | STORING | 4600000328 /4008862 | - | storing verlichting 1e verdieping | Elektrisch defect | op 1e verdieping sensor vervangen en verplaatst. in magazijn armatuur eruitgehaald deze is defect. ander armatuur voor nood terug geplaatst | 234.47
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 472209 | 42152 | 42152 | Gereed gemeld | Verlichting kantoor verkeersruimte defect | STORING | 4600000328/4008866 | *16-6-2015 Staan geen kosten op | 3 lampen spots in de verkeersruimte begane grond stuk. De lampen zijnvervangen maar branden nog niet. Graag een monteur inplannen. Liefst op eendinsdag inverband met de aanwezigheid van Locatiebeheer | Slijtage | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 477257 | 42179 | 42180 | Gereed gemeld | (IV) storing TL verlichting ruimte 0.18 | STORING | 46000003284008800 | *24-6-2015 (IV) i.o.m. Wilfried = danny knuit aangestuurd. aangemeld bij dhr. verhoeve. | aangemeld bij dhr. verhoeve.4 TL lampen zijn aangesloten op een dimmer, gaanniet allemaal even goed aan.Soms gaat er 1 lamp niet mee aan, soms doen ze hetallemaal niet.betreft ruimte 0.18 | Anders | Onderdeel vervangen lampen vervangen alle contacten nagezien veel getest bijherhaling vsa vervangen heb fotos van gemaakt | 209.84
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 481560 | 42199 | 42269 | Gereed gemeld | Armatuur | STORING | 4600000328/4008861 | *16-7-2015 afgesproken met dhr vd Westerlaken | Defect TL armatuurSvp contact ivm maken afspraakruimte 3.39 | - | VSA vervangen, omgebouwd 3.40. 3.44 connector voeding los contact. Ruimte Bschakelde niet naast 3.44. Grote ruimte sensor stuk. VSA is uit voorraad BW. | 334.97
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 482013 | 42201 | 42283 | Gereed gemeld | Lamp defect 1e verdieping | STORING | 4600000328/4008861 | *23-7-2015 Beste Wilfried, *23-7-2015 *23-7-2015 SO 482013 en SO 482042 zet ik voor nu even op jou als order beheerder. *23-7-2015 Ik heb begrepen van Danny dat de werkzaamheden gereed zijn en dat de hand *23-7-2015 geschreven bonnen bij jou zijn ingeleverd. *23-7-2015 Wil jij deze bonnen invullen en technisch gereed zetten? *23-7-2015 *23-7-2015 Alvast bedankt. | Lamp defect 1e verdieping bedrijfsrestaurant. | - | Voorschakelapparaat was goed, lampen ook. Was na onderhoud op zoldertjesstekker uitgetrokken. | 191.51
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 482042 | 42201 | 42283 | Gereed gemeld | Klimaatstoring | STORING | 4600000328/4008861 | *23-7-2015 Beste Wilfried, *23-7-2015 *23-7-2015 SO 482013 en SO 482042 zet ik voor nu even op jou als order beheerder. *23-7-2015 Ik heb begrepen van Danny dat de werkzaamheden gereed zijn en dat de hand *23-7-2015 geschreven bonnen bij jou zijn ingeleverd. *23-7-2015 Wil jij deze bonnen invullen en technisch gereed zetten? *23-7-2015 *23-7-2015 Alvast bedankt. | Klimaatstoring | - | Potenciaal contact doorgemeten, schakelde niet. Veko sensor uitgewisseldruimte 2.33 rechts. | 86.85
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 485668 | 42229 | 42237 | Gereed gemeld | (RA) Bewegingsmelder reageert niet - 0.12 Pantry | STORING | 55975.01 / 4008864 | *13-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) In overleg Jan-Willem afspraak ingepland voor Frank Spronck 21-8 *21-8-2015 (RA) Frank heeft geen PDA en vult eenpapieren bon in. Aan JWP gevraagd of hij de bon in wil scannen en de SO afhandelen. Overgedragen aan JWP. | Storing bewegingsmelder - RK ZO 0.12 0.12 Pantry | - | Het werkte gewoon. Nagekeken en niets kunnen vinden. | 92.39
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 490357 | 42257 | 42257 | Gereed gemeld | (EV) Vervangen armatuur ruimte: ICT consulenten | STORING | 57502.01 / 4008861 | - | Er ontbreekt een TL armatuur in de ruimte van de ICT consulenten.Binnenkomstrechts. Graag uit voorraad een armatuur laten plaatsen.HDB 2.47 2.47 Kantoor | Anders | tl armantuur geplaatst deze lag hier op voorraad | 227.74
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 491009 | 42262 | 42272 | Gereed gemeld | (EV) Storing sensor HDB 2.33 Kantoor | STORING | 56800.01/4008861 | *18-9-2015 (EV) Uitvoering Frank Spronck *21-9-2015 (EV) Frank Spronck verzocht zijn SO in te vullen | Er zijn twee sensoren in de kamer. 1 daarvan werkt niet meer.Als je binnenkomt is de rechtersensor kapot. Hierdoor valt het lichtsteeds weg als er niemand aan de linkerkant zit. | slijtage | Sensor dient vervangen te worden. er loopt een afspraak dat op het moment dater op de vestiging Breda sensoren vervangen worden deze naar Den Bosch gaan. | 69.66
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 491012 | 42262 | NULL | Gereed gemeld | (EV) lamp defect in de lifthal 1.43 - 7 meter hoog | STORING | 56857.01 / 4008861 | *18-9-2015 (EV) Uitvoering Frank Spronck *21-9-2015 (EV) Frank Spronck verzocht zijn SO in te vullen | lamp defect in de lifthal 1.43 - 7 meter hoog | slijtage | lamp is defect, afsproken dat wanneer werkzaamheden in de traphal moeten wordenuitgevoerd de vervanging te combineren | 136.29
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 491291 | 42263 | 42291 | Gereed gemeld | (IV) Storing in verlichting ruimte 1.30 | STORING | nvt | *16-9-2015 (IV) Ingepland in overleg met Dhr. Ripzaad voor 21-09 voor Frank Spronck. *18-9-2015 aanmelding per mail bevestigd. | Storing in verlichting ruimte 1.30. | - | Bewegingsmelder vervangen. | 280.53
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 492204 | 42268 | 42269 | Gereed gemeld | (MP) Storing verlichting kamer 243 | STORING | 4600000328/4008862 | *21-9-2015 Monteur Frank Spronck reeds aanwezig locatie &gt; mail Frank voor order (MP) *21-9-2015 Mail Thieu van de Westelaken ivm opdrachtbon (MP) | Verlichting blijft branden kamer 243 ( monteurskamer)Frank Spronk Fa. Kropman op locatie.073 683 88 88 | - | Sensor eruitgehaald, het betreft een Vekomelder, in de ruimte zit nog eensensor. Vekomelder wordt niet vervangen, later komt er een ander typemelder erin. | 47.71
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 492421 | 42269 | 42269 | Gereed gemeld | (EV) Stroom uitval afdeling 014 | STORING | 4600000328/4008861 | *22-9-2015 (EV) Uitvoering Frank Spronck (EV) Aangemeld op locatie per voicemail | Stroom uitval afdeling 014 | - | Stekkers eruitgetrokken, groep ingeschakeld en stekkers weer teruggestoken. | 211.1
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 493334 | 42272 | 42276 | Gereed gemeld | (MP) Ruimte 0,06 fietsenstalling | STORING | SMC | *25-9-2015 Tel. gemeld bij Hr Ripzaad en iom Jack van Oorschot afspr. Frank Spronck (MP) &#x20;*29-9-2015 Vervolg uitgezet bij jurgen de hoon wvb Breda | Verlichting werkt niet. Ruimte 0,06 fietsenstallingContactpersoon locatie: Hr Ripzaad 06-47390423 | defecte vsa | Armatuur uimte 0.06 is defect, vsa defect. Armatur uitgewisseld met armatuuruit ruimte 1.07. Nwe VSA bestellen en in ruimte 1.07 herstellen. | 95.88
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 494902 | 42282 | 42283 | Gereed gemeld | (MP) Verlichting 078 werkt niet | STORING | 4008862 | *5-10-2015 Tel. dgg aan Hr Verhoeven, gepland 6-10-2015 1000/1200 Peter Smout (MP) *12-10-2015 Referentienummer staat er niet in. | Storing verlichting Ruimte 078Contactpersoon Hr. Verhoeven 06-11001401 | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, en diverse malen getest alles blijft werken | 116.1
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 494871 | 42282 | 42502 | Gereed gemeld | Technische storing | STORING | 4008862 | - | Technische storing, Netwachter NWT RMT 0.5 HKL,Geen nummer | Anders netwachter | Niet opgelost/geen probleem netwachter was even uitgevallen. gebeld met persoonvan ict. overlegd, deze kon niks bezonders zien | 104.54
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 499197 | 42300 | 42306 | Gereed gemeld | (MP) sensoren vv 3e etage + containerruimte kelder | STORING | Mail | *21-10-2015 SO aangemaakt en Jurgen vd Broek gepland iov Marco van Bijnen (MP) *22-10-2015 Order overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) *23-10-2015 Armatuur is besteld. is een speciale bestelling. | bewegingssensor op 3e verdieping vv en indecontainerruimtevervangenContactpersoon locatie Hans van den Hout06-53691646.Ook LED spot op 1e verdieping na gekeken, en Slagboom tijdelijkhersteldArmatuur besteld. na levering defecte armatuur vervangen | 1 sensor werkte niet meer. De andere was van het plafond af gestoten.beidehersteld. LED spot door gemeten. LED driver is stuk. is niet meer televeren.Slagboom functioneerde niet goed. Deze bleef open staan. Deze gereset.Klantneemt zelf contact op met leverancier slagboom. | Led spot was defect, deze vervangen. Aangegeven bij Brabant Water dat deze LEDspots uitlopend zijn, bij Technische Unie lag nog 1 spot op voorraad op momentvan bestellen. Klant geeft aan deze te bestellen en af te leveren bij BrabantWater (Dit is al telefonische afgesproken met Marco van Bijnen) | 310.49
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 532280 | 42305 | 42307 | Gereed gemeld | (RA) Storing lichtsensor 2e verd. | STORING | 4008862 | *28-10-2015 (RA) Mail naar Rob van Vliet gestuurd of dit meegepland kan worden. (RA) dhr. Verhoeven op de hoogte gebracht per tel. | Storing aan een lichtsensor op de tweede verdieping.Aanstaande vrijdag komt eral een monteur ter plaatse,of de monteur dit gelijk kan meenemen. | Sensor schakelt te snel af. | In ruimte 2.05 schakelt de sensor te snel uit. Bij montage van sensor is eendipswitch niet goed ingesteld. Deze sensor is nog niet zolang geleden geplaatst(SO489310). De dipswitch nu goed ingesteld en werking getest. garantie. | 51.51
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 532381 | 42306 | 42345 | Gereed gemeld | (MP) sensoren vv 3e etage + containerruimte kelder | STORING | Mail | *21-10-2015 SO aangemaakt en Jurgen vd Broek gepland iov Marco van Bijnen (MP) *22-10-2015 Order overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) *23-10-2015 Armatuur is besteld. is een speciale bestelling. *29-10-2015 2e armatuur is besteld. is een speciale bestelling. | bewegingssensor op 3e verdieping vv en in decontainerruimtevervangenContactpersoon locatie Hans van den Hout 06-53691646.Ook LED spot op 1e verdieping na gekeken, en Slagboom tijdelijk hersteldArmatuur besteld. na levering defecte armatuur vervangenEen nieuw armatuur besteld. na levering defecte armatuur vervangen | 1 sensor werkte niet meer. De andere was van het plafond af gestoten. beidehersteld. LED spot door gemeten. LED driver is stuk. is niet meer te leveren.Slagboom functioneerde niet goed. Deze bleef open staan. Deze gereset. Klantneemt zelf contact op met leverancier slagboom. | Aramatuur voor reservevoorraad bij klant geleverd. | 255.67
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 532810 | 42308 | 42308 | Gereed gemeld | netwachter storing | STORING | 4008861 | - | Afwijking Elektra | Anders | deze storing was er niet meer toen ik contact gehad met de meldkamer | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 534031 | 42313 | 42314 | Gereed gemeld | (JB) Naregeling zekering is gesprongen. | STORING | 4008862 | *5-11-2015 (JB) In overleg met Breda gepland voor 6-11 bij Spronck. (JB) Afspraak gemaakt met de contactpersoon. | Naregeling zekering is gesprongen. Graag morgenochtend een monteur terplaatseals eerste werk. Betreft Groep 18 | Groep uitgesprongen | Op de 2e verdieping in kast LK-02 is groep 18 uit gesprongen. Op deze groepzitten de naregelen en algemenen WCD's. Op deze WCD's zitten computersaangesloten t.b.v. het opleidingscentrum. Schermen uit getrokken enaardlekautomaat ingeschakeld. Automaat blijft in, geen afwijking kunnenconstateren. | 98.68
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 537558 | 42331 | 42334 | Gereed gemeld | 2 spots defect. | STORING | 4600000328/4008862 | *23-11-2015 (JB) Vast in de planning gezet, nog niet gebeld (het is al 17.00) geweest. Ik bel morgen voor een afspraak. | 2 spots van 18 watt defect, lampen zijn vervangen.Helaas zonder resultaat. ditis op de 3 de etage. | In de gang op de 3e verdieping zijn 2 downlighters defect, Lampen zijn vervangendoor Brabant Water. | 2x VSA vervangen van de defecte downlighters, deze VSA's komen uit de voorraadvan Brabant Water. | 133.13
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 537852 | 42332 | 42334 | Gereed gemeld | Verlichting defect kamer 205 | STORING | 4008862 | - | Kamer 205 verlichting sensor defect. Verlichting valt hier door uit. | Sensor schakelt uit terwijl er mensen aanwezig zijn in de ruimte | Sensor bijgesteld lichtgevoeligheid en tijd verhoogd. sensor kort geledengeplaatst(garantie?) | 126.01
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 541436 | 42349 | 42352 | Gereed gemeld | (JH)Verlichting blijft branden | STORING | 4008862 | *11-12-2015 (JH) aangemeld bij de cp | Ruimte 4,20 (verlichting blijft branden )defecte sensor 1 | VEKO sensor was versleten. 3 Sensoren met loop test getest. Kapotte vervangen.Noodverlichting na gekeken. Lamp hiervan vervangen. Ophanging getest. | Reparatie uitgevoerd. Kapotte sensor vervangen. Noodverlichting na gekeken. Lamphiervan vervangen. Ophanging getest. Deze lag stevig op de kantlatten | 275.52
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 543144 | 42359 | 42509 | Gereed gemeld | (IV) Verlichting blijft branden | STORING | email | - | De verlichting op verdieping 3 in Den Bosch blijft (dag en nacht)branden(vleugel debiteuren en incasso). Graag dit probleem VANDAAGoplossen(21-12-2015), herhaaldelijk krijgen wij klachten uit de buurt vanwegeonnodigebrandende verlichting in ons pand. Ons is er alles aan gelegen omklachten vanbuiten tot een minimum te beperken. Graag vooraf contact leggen inverband metmaken van een reparatie afspraak. | 2 van de 3 VEKO sensoren in dit gedeelte van het kantoor zijn stuk. | Niet opgelost. 1 sensor zo centraal mogelijk gemonteerd. Geen voorraad 5 poligaanwezig. Waarschijnlijk liggen in Breda nog sensoren die ze z.s.m. naar DenBosch brengen. Voor in de toekomst heb ik samen met Hans v/d Hout bekeken of hetmogelijk is om centraal alles te kunnen schakelen, buiten de sensoren om. Dit iswaarschijnlijk redelijk makkelijk op te lossen. | 358.05
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 543661 | 42359 | 42509 | Gereed gemeld | (IV) Verlichting blijft branden | STORING | email | - | vervangen 2x beweging sensorworden 8 uur op locatie geleverd. | 2 van de 3 VEKO sensoren in dit gedeelte van het kantoor zijn stuk. En nog eendefecte gevonden. 2 halogeen spots zijn stuk bij receptie. Trafo is stuk. | Materialen besteld. 3 sensoren getest geprogrameerd en vervangen. Trafo bijreceptie opgezocht en besteld. | 134.85
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 544017 | 42360 | 42509 | Gereed gemeld | (IV) voedingen van 2 spotlampen defect | STORING | 4009849 | *22-12-2015 (IV) Materiaal besteld. doorgekregen van J v/d Broek art. 3804192 *24-12-2015 (IV) aangemeld per mail voor 5-1-2016 | In de centrale hal locatie Den Bosch zijn de voedingen van 2spotlampen,diegericht staan op het waterkunstwerk,defect. Jurgen v d Broek ishier reeds vanop de hoogte en heeft van deze voedingen al een foto gemaakt.Graag voedingenvervangen als deze besteld en binnen zijn .. | Voeding was stuk. Deze voor de zekerheid door gemeten. | 1 Trafo vervangen door 2 nieuwe trafo's. Bedrading aangepast. Oude lampen teruggeplaatst en getest. | 209.59
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 551075 | 42383 | 42509 | Gereed gemeld | (JH) led spot knippert | STORING |  | *15-1-2016 (JH) Danny Knuit regelt dat dit opgepakt wordt &#x20;(JH) aangemeld op locatie | Led spot staat te knipperen.Graag vervangen. (eerste verdieping)Tijdje geleden ook al een vervangen | spot knippert | In de gang op de eerste verdieping knippert een LED-Spot. Led Spot vervangen uitvorraad Brabant Water. Brabant Water nog maals op de hoogte gesteld dat dit delaatste spot is van dit type. Bij de Balie op de begane grond knipperde ook eenspotje hiervan is de trafo ook vervangen, deze is vervangen uit de voorraad vanBrabant Water. Beide spots werken nu weer. | 197.27
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 556915 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | (RA) Voorschakelapparaat defect ruimte 5.03 | STORING | 4009849 | *3-2-2016 Gereed gemeld | Ruimte 5.03 daar werkt 1 TL armatuur niet (voorschakelapparaat) | VSA defect. | VSA vervangen. Kon moeilijk bij de stekker om spanningsvrij te maken. Oude VSAuitgeboord, nieuwe vsa geplaatst uit vooraad. Tevens wcd koffiecorner vastgezet. | 170.56
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 556927 | 42398 | 42402 | Gereed gemeld | Calc. ventilatorkachel opslagruimte -2 defect | STORING | 4009850 | *2-2-2016 AAngemeld. Statusupdate/gereedmelding gemaild naar Hans van den Hout. CALC SO557932 aangemaakt voor vervanging kachel en gemail naar Rob van Vliet. *4-4-2016 CD: Kosten niet verrekenbaar iom R. van Vliet, SO admi gereed gemeld | Ventilatorkachel opslagruimte -2 is defect | Slijtage, element slaat thermisch af. | Offerte maken voor vervanging. Kachel dient vervangen te worden. Moet morgeneerst met Kees van Goch overleggen of het misschien beter is ominfraroodverwarming aan te bieden. Ik heb foto's van de bestaande verwarminggemaakt. Hiervoor volgt een aanbieding. | 138.64
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 556929 | 42398 | 42401 | Gereed gemeld | (RA) Aanwezigheidsmelder 7.27 en 5.03 werkt niet | STORING | 4600000328/40098949 | - | Aanwezigheidsmelder 7.27 en 5.03 werkt niet | Op kamer 7.27 2x sensor defect. Op kamer 5.03 ook 2x sensor defect. | In totaal 4 stuks sensoren vervangen uit voorraad. | 256.35
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 558088 | 42403 | 42403 | Gereed gemeld | (EV) Storing hoofdstroom verdeler | STORING | Den Bosch 4009849 | - | Storing Netwachter, hoofdstroom verdeler, kelder ruimte 4 -1,14 | Regeltchn. Install. | E-wacht was niet bekend bij smc , zelf siemens gebeld die mij vertelde dat erweer een storing "uit" melding was geweest. | 94.92
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 558753 | 42404 | 42405 | Gereed gemeld | (JB) Uitwisselen van bewegingsmelder | STORING |  | *4-2-2016 (JB) In overleg met Rob v Vliet gepland, werkzaamheden aangemeld bij melder per mail. | Hier in Den Bosch op kamer 7.16 is een aanwezigheidsmelderdefect. Morgenmiddag 5 Februari komt er al een monteur vanjullie ( Frank Spronk) hier om wat lampen te demonteren graaghem opdracht geven aub om deze bewegingsmelder uit te wisselen. | Anders | sensor in ruimte 7.16 werkt soms wel soms niet. Sensor uitgewisseld, nieuwesensor komt uit voorraad Brabant Water. | 81.57
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 573927 | 42458 | 42457 | Gereed gemeld | (MP) Storing netwachter | STORING | 4009849 | *30-3-2016 Frank Spronck heeft telefonisch contact gehad met Siemens, verder geen actie noodzakelijk, telefonisch afgehandeld geen SO aangemaakt. (MP) | Storing netwachter in de hoofdstroomverdeler. | Storing netwachter in de hoofdstroomverdeler. | Storing doorgezet naar de E dienst. (Frank Spronck) | 40.18
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 576875 | 42470 | 42502 | Gereed gemeld | (MP) Alarm Hoofdstroom verdeler kelder | STORING | 4009849 | - | Techniche alarm hoofdstroom verdeler kelder. | elektrisch storing. | Overgedragen aan Collega Frank Spronck. melding was op zondag 10-04-16. om 01:25snachts. Frank handelde het af. | 50.62
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 578342 | 42478 | 42509 | Gereed gemeld | (MvB) diverse verlichting defect | STORING | 4600000328/4009849 | *12-4-2016 (JH) aangemeld op locatie tussen 09:00 en 11:00 uur *15-4-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | 1- Vanmorgen zaten wij met een uitval van een verlichtingsgroep op de2deverdieping oorzaak hiervan is wellicht een downlighter in de pantry ruimte2.60(na het vervangen van de lampen werkt deze nog niet)2- Wederom is er LED downlighter 1ste verdieping voor de deur van detoiletgroepdefect. | EVSA was stuk. oude Evsa verweiderd, en nieuwe geplaatst. Defecte LED spot op 1everdieping verwijderd. Deze samen met andere defecte LED spot opsturen | Onderdeel vervangen. EVSA vervangen. LED spots zullen na herstel bij Philipsweer terug geplaatst moeten worden. | 219.24
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 578439 | 42478 | NULL | Gereed gemeld | (MvB) bewegingsmelder defect | STORING | email | *18-4-2016 M Bijnen pakt dit op (IV) *20-4-2016 Vervolg werk wordt door R. v Vliet opgepakt | De bewegingsmelder ruimte 0.31 werkt niet, de verlichting op die kamerblijftuit. Er zijn reeds een aantal bewegingsmelders met de 1steverdiepinguitgewisseld alleen zijn deze nooit meer terug geplaatst. Op enkelemoeilijk bereikbare plaatsen moeten de lampen vervangen worden | Slijtage. 1 sensor van de 1e verdieping gebruikt om op de B.g. de verlichtingwerkende te krijgen. Opgenomen hieveel sensoren er besteld moeten worden.Lampenvoorraad opgenomen en besteld | Onderdeel vervangen. Diverse lampen vervangen. Ook op moeilijke plaatsen. Op debelangrijkste plaatsen de verlichting hersteld. Sensoren verplaatst zodat waarnodig is, de verlichting werkt. | 357.05
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 580548 | 42488 | 42489 | Gereed gemeld | (RA) Storing 2 ledspotjes in grote lifthal | STORING | mailopdracht 28-4 H. vd Hout | - | In de grote lifthal branden 2 LED-spotjes erg minimaal en ze maken eenhardzoemend geluid.Ik heb de stekkertjes boven het plafond verwijderd dus het zoemen is gestoptende lampjes zijn uit maar graag een monteur sturen om deze weer werkendtekrijgen. Jurgen is hier al vaker geweest en volgens mij heeft hij extradriversbesteld en liggen die hier op voorraad. | Elektrisch defect. Trafo was stuk. Lampen hierdoor ook defect gegaan. | Onderdeel vervangen. Trafo en lampen vervangen. Systeem getest. Toch werkte deverlichting niet. Alle overbodige connectoren en verdeelblokken er tussenuitgehaald. In aansluitsnoer zat ook een draadbreuk. Alles opnieuw aangesloten engetest. Verlichting werkt weer. | 173.18
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 584587 | 42509 | 42510 | Gereed gemeld | (MvB) diverse verlichting defect | STORING | 4600000328/4009849 | *12-4-2016 (JH) aangemeld op locatie tussen 09:00 en 11:00 uur *15-4-2016 (JH) overgedragen ivm bestellen materiaal | 1- Vanmorgen zaten wij met een uitval van een verlichtingsgroep op de2deverdieping oorzaak hiervan is wellicht een downlighter in de pantry ruimte2.60(na het vervangen van de lampen werkt deze nog niet)2- Wederom is er LED downlighter 1ste verdieping voor de deur van detoiletgroepdefect. | EVSA was stuk. oude Evsa verweiderd, en nieuwe geplaatst. Defecte LED spot op 1everdieping verwijderd. Deze samen met andere defecte LED spot opsturen | armatuur terug geplaatst | 113.14
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 586216 | 42517 | 42534 | Gereed gemeld | (JB) Defecte verlichting | STORING | Mail | *27-5-2016 (JB) WVB benaderd om te vragen hoe te handelen met deze melding. | Bij deze wil ik een storing meldenVoor brabant water EindhovenIn de hal bg spot PL 13W 2P VSA stuk graag reparerenMet vriendelijke groet,Kees van Goch | Slijtage | nieuw vsa geleverd.bij het vervagen van de lamp (pl13w) wilde deze noet opstarten, nu ik het vsawil vervangen brand de lamp normaal.op verzoek van C v Gogh de nieuwe vsa op voorraad in de kast gelegd | 27.51
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 586917 | 42521 | 42523 | Gereed gemeld | Storing bewegingssensor rmt 078 | STORING | 4600000328/4009850 | - | Bewegings sensor ruimte 078 is defect.A.s. donderdag komt er een monteur van Kropman misschien is dit te combineren. | Slijtage. Melder klikte heel veel achter elkaar door defect. hierna doorgebrand. Ook op 2.29 had men problemen met de verlichting. | Definitief herstel. Melder in 078 vervangen en geprogrammeerd. Bekabeling aangepast. In 2.29 bewegingsmelder anders ingesteld en getest. Beweging en lichtgevoeligheid op maximaal ingesteld. Instelling op 30 minuten geprogrammeerd.Graag 1 melder terug leveren van de vorrige storing. Dit was toen garantie, maarhebben hiervoor nog niets terug gehad. werkzaamheden aan 2,29 was garantie.hieraan 30 minuten gewerkt. | 191.55
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 591713 | 42543 | 42573 | Gereed gemeld | Geen spanning op BG | STORING | 4009851 | *22-6-2016 Gemeld door Hans Ripzaad 06-47390423 Doorgegeven door Rob v vliet | Geen spanning op BG | Slijtage | Materialen besteld meerdere problemen in een van de armatuur zat sluiting iun devsa deze besteld en bij de koffie corner moet de sensor vervangen worden dezebesteld morgen afspraak voor te plaatsen veel reisuren ivm net aangekomen bijklant middelharnis toen met spoed terug voor storing | 827.21
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 591832 | 42543 | 42544 | Gereed gemeld | Geen spanning op BG | STORING | 4009851 | *22-6-2016 Gemeld door Hans Ripzaad 06-47390423 Doorgegeven door Rob v vliet | Geen spanning op BG | Onderdeel defect | Vsa vervangen 4 armaturen lapen vervangen nieuwe bewegings sensor geplaatst enafgesteld sensoren in breda opgehaald op de zaak vsa in breda bij de tu 1x vsaop vooraad plus 1 maal bewegings sensor | 540
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 592161 | 42544 | 42549 | Gereed gemeld | (MP) diverse verlichting defect | STORING | 4600000328/4009850 | *23-6-2016 Tel. aangemeld bij Adrie Verhoeven (MP) *23-6-2016 Aangemeld via mail (MP) | VSA spot 4.02TL 0.01 TL 3.02 TL 4.02 TL 4.27 deze zitten in een lichtkoof. Graag inplannenencontact opnemen via locatiebeheer@brabantwater.nl als de reparatieworduitgevoerd.gemeld door adrie verhoeven 06 11 00 14 01 | Onderdeel defect ruimte 4.02 3.02 4.27 0.01 lampen vervangen 4.06 vsa Vervangen1.14 1.11 1.43 1.36 023 lampen vervangen | Definitief herstel matriaal van brabant water | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 593914 | 42552 | 42555 | Gereed gemeld | (RA) Geen spanning op de kleefmagneten | STORING | 4600000328/4009850 | - | Op de vestiging Breda hebben wij op de kleefmagneten geen spanning staan,kunnenjullie hier voor langs komen. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost, ligt aan de bmi . Deze is in beheer Siemens. Tekeningen niet oporde, daardoor niet te traceren waar storing vandaan komt. Bij de reguliere testzet men de sturingen uit waardoor het niet eerder opviel.Tevens istoegangscontrole geupdated, hier zit ook een mogelijke sturing in. Hier kan hetook in zitten. Klant legt probleem neer bij andere partij. Kropmam kan nu evenniks betekenen. | 241.8
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 594302 | 42555 | 42556 | Gereed gemeld | (RA) Storing verlichtingmelders kmr 4.03 / 6.03 | STORING | 4600000328/4009849 | - | Een aantal bewegingsmelder(s) werkt niet want deze verlichting brand nucontinue.Het betreft hier de locatie hoofdkantoor in Den Bosch de verlichting blijftkamer 4.03 en 6.03 branden. | Elektrisch defect | Definitief herstel op de 6 etage printruimte sensor vervangen in ruimte 4.032x sensor vervangen en ruimte 3.38 sensor vervangen | 224.36
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 597569 | 42571 | 42573 | Gereed gemeld | (RA) Bewegingsmelder ruimte 032 defect | STORING | 4600000328/40009849 | - | bewegingsmelder ruimte 032 defect. | slijtage | definitief herstel sensor uitgewisseld en ingesteldmaterialen uit voorraad BW gebruikt | 184.9
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 616442 | 42598 | 42605 | Gereed gemeld | (RA) Storing bew.melder parkeergarage | STORING | 4600000328/4009849 | *18-8-2016 relais besteld voor de voorraad (RA) Tablet van Kees doe nie werken nie. Kees heeft papieren bon en levert deze in bij Marco v B. Marco handelt SO verder af. | Een gedeelte van de verlichting van de parkeergarage in Den Bosch weigertsomsmet de bewegingsmelder aan te gaan.Graag een monteur sturen om dit probleem op te lossenàVoor meer info bel gerustàà | Slijtage | Afgewerkt op papieren bon | 244.42
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 620946 | 42625 | NULL | Gereed gemeld | (JH) diverse verlichting defect | STORING | 4600000328/4009850 | *12-9-2016 (JH) aangemeld op locatie | Hierbij geven wij u opdracht voor reparatie op korte termijn van deverlichtingin diverse ruimten van onze vestiging in Breda.Het Betreft de volgende ruimten:- 0.25- 0.70- 2.70- 3.03 (thv kamer 3.04)- 3.70- 4.17 | Slijtage | ruimte 0.25/0.70/2.70/3.03/3.70/4.17 vsa's vervangen, deze 6 vsa's komen uitvoorraad Brabant Water.10 nieuwe vsa's bestellen en weer op voorraad leggen.op 3.02/2.02 zijn ook nog de vsa's defect | 279.48
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 622239 | 42632 | 42635 | Gereed gemeld | (JH) diverse verlichting defect | STORING | 4600000328/4009850 | *12-9-2016 (JH) aangemeld op locatie | 10 nieuwe vsa's besteld en weer op voorraad leggen.op 3.02/2.02 zijn ook nog de vsa's defect | Slijtage | vsa's vervangen in ruimte 2.02/2.03/3.02verlichting nagekeken in ruimte 2.08/2.16 2 armaturen van senor gewisseldruimte 2.17/2.21 sensoren nagekeken en opnieuw ingesteld en vanafstandsbediening gehaald. | 574.9
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 624828 | 42646 | 42650 | Gereed gemeld | (MP)Urgente storingen Automaten | STORING | SMC | *3-10-2016 Tel. aangemeld bij Hr ripzaad (MP) | Automaten NWT/V staan in storing. urgentgemeld door hr ripzaad 06-47390423 | Onderdeel defect. Omdat lokatie van de betreffende fase bewaking niet bekentwas, deze gezocht. Onderling fase's en Nul door gemeten. Hier was niets mis mee.Storingscontact doorgemeten. Draad los gehaald. Met Siemens gebeld of er nog eenstoring aanwezig was. | Niet opgelost. . Diverse testen uit gevoerd. Hieruit blijkt dat de fasebewakingniet betrouwbaar meer is. Dit type word niet meer gemaakt. Vervangend typeopgezocht en besteld. | 237.54
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 624914 | 42646 | 42661 | Gereed gemeld | (MP)Vervangen Netwachter ligt klaar tu breda | STORING | SMC | *3-10-2016 Tel. aangemeld bij Hr ripzaad (MP) *3-10-2016 SO overgedragen aan Rob van Vliet ivm plannen afspraak (MP) | Vervangen netwachter, ligt 4-10-2016 klaar TU Breda. Evt info Jurgen vd Broekgemeld door hr ripzaad 06-47390423 | Onderdeel defect. Fasebewaking geeft af en toe een fout aan. Om spookmeldingente voorkomen, moet deze vervangen te worden. | Definitief herstel. Kasten uit geschakeld. Fase bewaking vervangen. Kast voorkast na gelopen of alles weer bij is gekomen, en of alles storingsvrij is. | 573.29
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 625997 | 42652 | 42652 | Gereed gemeld | (MP)netwachter storing 5HK | STORING |  | *10-10-2016 Danny Knuit SM doorgegeven, hij gaat SO aanmaken (MP) | netwachter storing 5HK | Elektrisch defect | Overgedragen aan derden problemen door gegeven aan Danny Knuit van electra | 91.09
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 626093 | 42653 | 42654 | Gereed gemeld | (MP)dimmer hapert ruimte 1.14 + waarschuwingslamp | STORING | 4600000328/4009849 | *10-10-2016 Tel. aangemeld bij hr van Hout, ruimte is beschikbaar tot 9 uur en van 11 tot 14 uur ivm cursusruimte (MP) *10-10-2016 Navraag bij WVB ivm bekend welke dimmer en evt. voorraad (MP) | De dimmer op vergaderruimte 1.14 (leslokaal) hapert telkens met aan/uitschakelen, graag dimmer vervangen.De waarschuwingslamp bij toegangsdeur parkeerkelder -1 (bijfietsenstalling)werkt niet (meer), lamp is door ons al vervangen.Graag vooraf contact ivm komst van de Kropman monteuràgemeld door Hans van den Hout 06-53691646 | Slijtage. Dimmer opgehaald bij TU. en deze vervangen. Verkeers installatieuitgezocht en getest. Dit was niet makkelijk door de ontbrekende schema's. | Overgedragen aan derden. Fabrikant van de verkeers regelkast gebeld voor uitleginstallatie. Functie van PLC getest. Verkeerslicht werkt goed. Alleen externsignaal vanuit deur komt niet binnen. Probleem word nu bij Chub gelegd. | 552.69
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 626038 | 42653 | 42653 | Gereed gemeld | (MP)netwachter storing 5HK | STORING | 4600000328/4009849 | *10-10-2016 Danny Knuit SM doorgegeven, hij gaat SO aanmaken (MP) | netwachter storing 5HK | Elektrisch defect | Overgedragen aan derde vrijdag nacht om 2;56 melding gekregen van fons van dijkwas onderweg toen belde kees van goch dat ik hoefde te rijden was al drie dagenvolgen siemens netwachter probleem is al langer kees zou verder aktie vandaaggaan uitzetten | 113.9
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 638178 | 42705 | 42706 | Gereed gemeld | (JB) Verlichting entree & achterzijde werkt niet | STORING | 4009849 | *1-12-2016 (JB) Monteur aangemeld voor 2-12 in de ochtend. | Bij deze wil ik graag een storing melden het betreft de verlichtingin de entree voor en achterzijde deze werkt niet. Ik vermoed dat deschemerschakelaar defect is.Wij horen het graag alvast bedankt.Met vriendelijke groet,Bas van BergenMedewerker technisch gebouwbeheer | al opgelost | Niet opgelost/geen probleem, men was te ongeduldig en het was tevens in breda. | 70.56
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01049 | BW-Kantoor Eindhoven | 647699 | 42744 | NULL | Gereed gemeld | (MP)CV storing ketel 4 opnieuw inregelen brander | STORING | SMC | *9-1-2017 Mail gestuurd WVB Breda met vraag welke monteur plannen (MP) *9-1-2017 Mail marco vd heuvel met vraag wel of niet voor Kropman (MP) | Ketel 4 opnieuw inregelen van de brandergemeld heer van leersum 0402381135Vervallen is uitgevoerd via SM276149 (MP) | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 659976 | 42773 | 42786 | Gereed gemeld | (RA) Storing netwachter | STORING | mail h. vd Hout 07-02-17 | *7-2-2017 Tel dgg aan Marius dat Kees hier morgen 8-2 voor komt. Hans was tel in gesprek. | Deze nacht (laatste melding was om 07.00 uur) is de netwachter continueinstoring geweest om daarna wel weer een herstelmelding te geven. Volgensdecentralist van Siemens is dit zeker wel 40 keer gebeurt vannacht.Graag z.s.m. een monteur sturen om dit euvel te verhelpen of om eventueeldezenetwachter uit te wisselen. Volgens mij hebben we er nog een op voorraadofanders kan hij deze bij de Technische Unie gaan halen. | Slijtage | er is een offerte gemaakt en gped gekeurd door opdrachtgever om de netwachtersuit te wisselen | 95.75
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 671001 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 671002 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 671003 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 671004 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 684471 | 42871 | 42872 | Gereed gemeld | storing verlichting in ruimte 4.10 | STORING |  | - | de verlichting in ruimte 4.10 in Breda repareren, deze valt heel de tijd uit ookruimte is vanaf 13.00 uur vrij. | Anders. Melder was ingesteld op inregeling via afstand bediening vanwegen datdeze ruimte bij ruimte 4.12 kan worden samengevoegd. Ik denk dat iemand eenverkeerde toets heefd ingedrukt. Lux waardes klopte niet. | Definitief herstel. Op hand bediend gezet. Looptest uitgevoerd. tijd schakelinggetest. Lux waardes getest. Alles functioneerd goed. Nu met afstand bedieninggeprobeerd. Hier klopte de waardes van de Lux meting niet. Hij reageerde opbeweging, maar ging niet aan. Lux waardes bijgesteld en getest. | 168.46
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 697709 | 42951 | 43593 | Gereed gemeld | Verlichting bedrijfsrestaurant uitgevallen | STORING | 201901678 d.d. 11-06 | - | Een deel van de verlichting in ons bedrijfsrestaurant branden vanmorgen niet.Er bleek een zekering uitgevallen te zijn. Deze nu weer aan gezet deverlichting brand nu weer behalve een specifieke groep led-spots ( ik denk datde trafo van deze groep het begeven heeft)Graag iemand ter reparatie sturen aub…Met vriendelijke groet,Hans van den Hout | Bij aankomst geen storing aangetroffen. | Bij aankomst werkt alles, diverse malen geschakeld, alles werkt. | 174.44
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01047 | BW-Kantoor Veghel | 727520 | 43047 | 43047 | Gereed gemeld | Storing BMC | STORING | Veghel kantoor 4009852 | - | Siemens meldt kortstondige storing netwachtCall; 4288919 | - | Via Johan Segers doorgezet naar Kees KokxKees Kokx gebeld, in en meteen uit storing.Kees heeft geen bon gemaakt, was ook niet nodig. | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 735243 | 43083 | 43089 | Gereed gemeld | Storing automatenkast. | STORING |  | - | Betreft een automatische melding bij een pand van Brabant water. Storing automatenkast 1, Technische ruimte begane grond.Call 4319646(RA) Niet decentraal opgepakt? Ook geen melding overdag meer van ontvangen.melding afgesloten. | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 742295 | 43110 | 43200 | Gereed gemeld | Verlichting defect kantoorruimte 2.05 | STORING | 4011756 | - | Verlichting defect kantoorruimte 2,05.Slechte verlichting | Slijtage | In ruimte 2.05 sensor vervangen, het inbouw setje gemonteerd.Sensor met plaat verplaatst, op tweede verdieping. 4x nv plc gerepareerd.Lampen vervangen op de 4verdieping en 3x vsa vervangen. | 455.95
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 744039 | 43115 | NULL | Gereed gemeld | Kleefmagneet deur is defect betreft 2e verdieping | STORING |  | - | Betreft de tussendeur van de 2e verdieping. | - | - | 0
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40389 | BW-Kantoor Den Bosch | 759819 | 43158 | 43158 | Gereed gemeld | 3 defecte TL aramaturen. | STORING | 4011755 | *27-2-2018 (JG) Frank Spronck heeft bon al uitgevoerd. Naar hem doorgezet t.b.v. invullen. | Op onze locatie in den Bosch zijn op de kamers 2.26 ( 2 stuks) en 2.25 (1stuk) 3 tl armaturen defect wij hebben zelf al de buizen vervangen maar zewerken nog niet wellicht de vsa’s ( volgens mij zijn deze ook op voorraad inDen Bosch) Momenteel ( 27-02-2018) is Frank Spronk in Den Bosch aanwezig … | Bij een van de 3 armaturen was het VSA defect, bij de andere 2 armaturen zat eendraad los in de stekker | VSA vervangen uit voorraad Brabant Water. Draden opnieuw aangesloten. Armaturenwerken nu alle 3 weer naar behoren. | 85.24
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 766565 | 43187 | 43214 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2018 (Q1) | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | -1151.25
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 766566 | 43187 | 43187 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2018 (Q2) | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | -1151.25
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 766567 | 43187 | 43187 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2018 (Q3) | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | -1151.25
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 766568 | 43187 | 43187 | Gereed gemeld | 1/4 deel storingsafkoop 2018 (Q4) | STORING |  | - | 1/4 deel storingsafkoop 2017 | - | - | -1151.25
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL01048 | BW-Centraal magazijn | 783067 | 43289 | 43289 | Gereed gemeld | Storing netwachter, magazijn zonder spanning. | 1E LIJN ST | 201901678 d.d. 11-06 | - | Storing netwachter, magazijn zonder spanning en BMC storingsmelding.Afwijking E | Probleem en oorzaak niet meteen duidelijk door onbereikbaarheid van dienstdoendecontactpersoon Brabant Water Veghel. | Melding kwam vanuit Siemens ivm onduidelijkheid over wat precies de situatiewas.Melding netwachter was actief en daarbij was de spanning en de BMC uitgevallen.Frank Spronck heeft mij gebeld met deze info.Hierop meerdere keren heen en weer gebeld met Siemens, Danny Knuit, Jan willem,Frank, Rob van Vliet, Adrie Verhoeven en Hans van den Hout.Hans vd Hout heeft ingelogd in het gebouwbeheersysteem en bevestigd dat denetwachter weer in rust is behalve de BMC, dit wordt morgen (maandag 09-07-18)in orde gemaakt. | 311.34
50951 | Brabant Water N.V. | SC4184 | Regiecontract Brabant Water | Vervallen | SL40224 | BW-Kantoor Breda | 799662 | 43404 | 43405 | Gereed gemeld | Inbouw WCD van de muur , 1e gang 161 | 1E LIJN ST | 4011756 | - | Inbouw WCD van de muur , 1e gang 161 , wel urgent KHGepland 1/11 tussen 9 - 12 uur.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, wcd was totaal stuk, deze opgehaald bij groothandel engeplaatst, getest op werking. | 264.36
50969 | Global Rigid Coveris Netherlands | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL01696 | Paccor Netherlands | 550754 | 42382 | 42516 | Gereed gemeld | aanpassen regeling | STORING |  | *29-2-2016 volgens Marco van As is dit reeds opgelost, zonder SO | Afzuig ventilatoren worden niet gestuurd | OS 2 Priva geen software in de regelaar | OS opnieuw software en instellingen ingezonden alles werkt weer maar als despanning tijdelijk er afhaald is de software er uit. Tijdelijk de backupbatterij van OS3 geplaatst dan blijft de software er wel in De backup baterijweer terug geplaatst in OS3. Vervolg actie backup batterij vervangen van OS2. Deregelaar is nog geen Jaar oud. | 262.23
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 441078 | 42023 | 42025 | Gereed gemeld | Storing verwarming nieuwbouw | STORING |  | - | Afwijking regeling kees tel;06-55558930 | Koelmachinestoring | Contact gehad met mitsubishi voor inlog codes kan niet in het systeem. Meet enregel specialist aangestuurd. | 353.94
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 440337 | 42023 | 42023 | Gereed gemeld | storing verwarming nieuwbouw | STORING |  | - | Storing verwarming nieuwbouw | Koelmachinestoring | Unit gekontroleerd mitsubishi 1 unit stond ingevroren waardoor unit nietgoed werkt. Koelmonteur rijd eind van de dag erlangs. | 149.11
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 441831 | 42025 | 42026 | Gereed gemeld | storing verwarming nieuwbouw | STORING |  | *23-1-2015 Vervolg SO 442728 aangemaakt voor calc vervangen controler | Regeling nazien | Koelmachinestoring Cees van Achtmaal kan geen verbindind krijgen via de PC en deMitsubishi warmtepompen. | De PC heeft een nieuwere versie van Java waardoor er geen verbinding met decontroler GB50 krijgt Met een oudere versie 1.6.0-29 kan men wel verbindingkrijgen dit getest. In de log gegevens komt ero 1500 regelmatig (overvuling) ditkan meerdere oorzaken zijn moet een vervolg gepland worden. De GB50 is eenverouderd type regelaar als deze vervangt heb je geen problemen met nieuweversie van Java. Hiervoor offerte maken voor vervanging. Rmt. 1.53 is ruimtebediening defect moet vervangen worden. Instruktuur Ruimte klok ingesteld 7.3018°C en 16.00 uit ma t/m vr | 477.26
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 443724 | 42031 | 42038 | Gereed gemeld | Alarmstoring | STORING |  | - | Inbraak geeft hoge weerstand op. | Slijtage | NEBO: Storing zone 1045 verholpen | 306.57
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 458861 | 42086 | 42086 | Gereed gemeld | Storing BMI | STORING |  | - | Storing BMI | Oorzaak onbekend | Nebo: Storing zonde 1048. Werking contacten gecontroleerd. In overleg met kees1048 op reserve 18 gezet en op 18-03-2015 weer bijgeprogrammeerd.Systeemgeschakeld bijgezet en in orde. Storings vrij achter gelaten | 215.89
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 479118 | 42188 | 42192 | Gereed gemeld | Storing aan inbraak H weerstand zone 1048 | STORING |  | - | Storing aan inbraak H weerstand zone 1048 | - | Storing verholpen door Nebo Totaal. | 159.27
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 484226 | 42219 | 42247 | Gereed gemeld | storing inbraak alarm | STORING |  | *31-8-2015 Verkeerde partij door Kropman aangestuurd. Had ipv Garant meteen Nebo Totaal *31-8-2015 moeten aansturen. Krijgen factuur niet betaald. Fout Kropman. | Graag nogmaals contact, meneer weet de storingen die aangegeven warenin het beveiligingssysteemstoring is tot groote onvreden van de klant nog steeds niet op gelost,klant geefaan dat hij het storingsbezoek van de firma Garant dan ook niet wil betalen.Firma Garant is niet in het bezit van de juiste inlogcodes en kunnen niet verderin het systeem komen.Op 07-08-15 de firma NEBO TOTAAL aangestuurd[hier is nog geen adviesordervoor aan gemaakt,afgesproken om dit achteraf te doen als de totale kosten bekentzijn] Nebo Totaal neemt contact op met de klant[Jack van Oorschot] | - | Hoge weerstands melding zone 1041 / Volgens het logboek geeft deze al geruimetijd problemen Deze zone bevat 3 magneetcontacten Geen installateurscode bekenddus zone niet op reserve kunnen zetten. | 255.48
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC4145 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 539798 | 42341 | 42341 | Gereed gemeld | Storingen inbraaksysteem e.e.a.volgens Mail 22-10- | STORING |  | - | Storingen inbraaksysteem e.e.a.volgens Mail 22-10-2015 | - | Storingen inbraaksysteem e.e.a.volgens Mail 22-10-2015 opgelost | 287.42
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 540700 | 42346 | NULL | Gereed gemeld | (JH)Ontluchtingsluik sluit niet meer | STORING |  | *8-12-2015 brakel atmos gebeld deze pakken de storing zsm op. *10-12-2015 (JH)aangemeld op locatie *11-12-2015 (JH) contactpersoon nagebeld , is zeer tevreden over de service alles is goed afgehandeld | Probleem ontluchtingsluiken in de werkplaats.Deze gaan normaal gesproken vanzelf dicht bij regenachtig weer.Nu is één luik spontaan opengesprongen en dit sluit niet meer.Het regent nu en al het water loopt naar binnen.GRAAG MET SPOED ACTIE | - | (JH) Smeltplaat van Colt Luik was gesprongen hiervoor een nieuwe smeltplaatgemonteerd door Brakel Atmos | 270.29
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 544035 | 42360 | 42632 | Gereed gemeld | Storing aan de inbraakinstallatie op 18-12-15 | STORING |  | *11-11-2016 IOV G. Burgers admi gereed gemeld. | Storing aan de inbraakinstallatie op 18-12-15, zie document Guus Burgers | - | Storing opgelost op 18 december 2015 door NeBo, zie bijgevoegde werkbon. | 199.97
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 549095 | 42376 | 42772 | Gereed gemeld | Storing aan brandmeldinstallatie | STORING |  | *7-1-2016 Deze SO is aangevraagd door Guus Burgers op 7-1-2016 tijdens zijn bezoek aan het kantoor Kropman Breda. *23-2-2016 Cd: Iov G. Burgers verrekenstaat gemaakt en gefactureerd. | Storing aan brandmeldinstallatie | - | - | 21.95
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 556277 | 42396 | 42632 | Gereed gemeld | Storing inbraak [sabotagemelding] | STORING |  | *19-9-2016 bon afgesloten ivm uitvoer op 544035 | - | - | - | 38.73
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 580541 | 42488 | 42489 | Gereed gemeld | Vervangen van defecte magneetklep van urinoir | STORING |  | - | Vervangen van defecte magneetklep van urinoir | Elektrisch defect, magneetklep urinoir was defect , hierdoor spoelde deze nietmeer. | Onderdeel vervangen , magneetklepje opgehaald bij TU Roosendaal. klep vervangenen urinoir gecontroleerd op werking deze is weer oke | 255.53
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 591313 | 42541 | NULL | Gereed gemeld | Storing slow-hoops BMI | STORING |  | *20-6-2016 Storing melding 20 juni 2016 - 14:50 uur telefonisch door Cees van Agtmael | Storing slow-hoops BMI | - | - | 287.26
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 591314 | 42541 | 42548 | Gereed gemeld | Brakel Atmos RWA installatie | STORING |  | *20-6-2016 Brakel Atmos RWA installatie. Signaal afkomstig vanuit de regeling Brakel Atmos *20-6-2016 geeft een spanning voerend signaal i.p.v. een potentiaal vrij contact. *20-6-2016 Tijdens het onderhoud zijn alle signalen getest echter de storing heeft *20-6-2016 ongeveer 6 weken voorafgaand aan het onderhoud zich gemeld. | Storing slow-hoops BMI | - | Storing opgelost. Er blijkt storing te zitten in de ABUS SG1800 alarm kastjeColt op de persluchtkast heeft aangesloten. laadspanning is te laag. In overlegdeze unit afgekoppeld omdat deze geen meerwaarde voor systeem heeft.Drukstoring komt goed binnen op de BMIBrandsturing geschiedt door 24Vdc vanuit BMC rechtstreeks op ventielen, allesfunctioneert goed. | 237.44
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 593728 | 42552 | 42685 | Gereed gemeld | storing slowhoop BMI | STORING |  | *11-11-2016 | storing slowwhoop BMI | Afgelopen vrijdag is onze monteur ter plaatsen geweest en heeft in overleg metCees de meeste slowwhoops open gehad en uiteindelijk zat er een kabelbreuk bijde slowwhoop in de kantine van de praktijkruimtes. | Afgelopen vrijdag is onze monteur ter plaatsen geweest en heeft in overleg metCees de meeste slowwhoops open gehad en uiteindelijk zat er een kabelbreuk bijde slowwhoop in de kantine van de praktijkruimtes.Installatie was weer in normaal bedrijf bij vertrek. | 156.92
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 615039 | 42586 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Alarmsysteem kan niet worden ingeschakeld. | STORING | - | *4-8-2016 (IV) Nebo gebeld, storing wordt vandaag 4-8 opgepakt. Christiaan gevraagd om zorg te dragen voor het invullen van de voorwaarden | Probleem bij de voordeur waardoor alarm niet kan worden ingeschakeld.code 1032 - voordeur | - | Klant heeft afgebeld.inkoop laten vervallen en onderaannemer geinformeerd | 0
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 642872 | 42725 | 42794 | Gereed gemeld | koudeklacht 2de verdieping bouwmensen | STORING |  | *9-2-2017 IOV M.Verduijn bonnen gekoppeld aan SO 633772 en samen op 1 factuur gefactureerd | koudeklacht 2de verdieping bouwmensen | Regeltchn. Install. | roel vos heeft nieuwe software op afstand erin geschoten.er bleef een groep koud omdat het tijd programma uit stond en niet meer in tekrijgen was.nu in orde. | 364
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 653310 | 42754 | NULL | Gereed gemeld | storing E inst. afdeling houtmachinale | STORING |  | - | storing elektrische installatie met name de afdeling houtmachinaleopgegeven door dhr. A. van Eekelen | thermische beveiliging aangesproken | thermische beveiliging gereset. na korte tijd prak de beveiliging weer aan.deze weer gereset en de beveiling bleef in. als de beveiliging nog een keeraangesproken wordt moet de leverancier komen van de machine | 154.18
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 659596 | 42772 | 42788 | Gereed gemeld | (MP)storing bmc slowwhoop melding | STORING | mail jw pastoor | *6-2-2017 Adviesorder Nebo totaal aangemaakt iov jw pastoor (MP) *28-2-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *22-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-3-2017 Werkbon NeBo gekoppeld (MP) | storing hebben op de brandmeld centrale.Deze geeft melding dat een slowhoop storing geeft.gemeld door cees van agtmael 06-55558930 | Bij aankomst logboek nagezien 29-12-2016 staat deze storing. Klant heeft vanafdeze tijd slowhoops uitstaan. | Slowhoops ingeshakeld, centrale gereset, ruime tijd gewacht, meerdere meldersnagezien. Systeem blijft in normaal bedrijf. Geen aantekeningen gevonden in logboek. | 200.34
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 680829 | 42850 | 42909 | Gereed gemeld | Problemen frequentieregelaar t.b.v.LBK dak | STORING |  | - | Problemen frequentieregelaar t.b.v.LBK dak met objectnr.14-5340hiervoor moet een M&amp;R man aangestuurd worden, wordt opgepakt door R.VosOpdracht van cees van Agtmael gekregen om een nieuwe frequentieregelaar te be-stellen en te plaatsen. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Frequentieregelaar is vervangen van de toevoerventilator en de werkinggecontroleerd.Frequentieregelaar moet vervangen worden Type oude frequentieregelaar Siemens SED 2-5,5/35B.U=400vP=5,5 KwI=11,2 AMPSturing 0-10VStart/stopBedrijf meldingStoring melding | 1633.68
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 682412 | 42859 | NULL | Gereed gemeld | Storing inbraakcentrale op 26 en 28 april en 3 mei | STORING |  | - | -Storing inbraakcentrale op 26 en 28 april en 3 mei 2017 | - | - | 23.56
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 682564 | 42860 | 42876 | Gereed gemeld | Communicatie Mitsubishi nieuwbouw | STORING |  | - | Storing koelmachine ? in technische ruimte ??.Afwijking koeling | Cees van Agtmaal kan geen verbinding maken met zij PC op de Mitsubishekoelinstallatie de installatie komt niet in | Eerst instantie rechtstreeks verbinding gemaakt met mijn Laptop maar ik krijggeen verbinding. Telefonische contact opgenomen met de leverancier, er moet bijJava Control Panel tapblad security het IP adres ingevuld wordenhttp://10.108.8.249. Nu heb ik weer verbindind met het systeem, de installatiekomt niet in er is een tweede klok ingesteld en die de installatie uitzet. Deklok verwijderd de installatie komt weer in. Daarna bij Cees van Agtmaal viazijn PC geprobeerd om verbinding tekrijgen men moet verbinding maken buiten hetsysteem van school en het IP adres moet ook bij Java Control Panel sercurity zijingevuld. De Javaversie op de PC is verouderd en moet Up gewaardeerd dituitgevoerd. Men krijgt nu wel verbinding met het systeem. Cees van Agtmaal wilook verbinding maken via thuis ICT geinformeerd er moet instellingen gewijzigdom toesteming te krijgen om verbinding tekrijgen op hun netwerk naar Mitsibishekoelinstallatie ICT neemt de volgende dag contact met Cees Van Agtmaal. Deaansluiting met de ethernet kabel naar de aansluiting op de goot zit niet goedvast advies aansluiting op de goot vervangen. Advies is ook om de kloktijden envakantiedagen intelezen op Priva. | 354.46
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 686313 | 42884 | NULL | Gereed gemeld | hoge weerstandmelding 1025. | STORING |  | - | een hoge weerstandmelding. Nu 1025. | - | - | 23.56
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 694279 | 42928 | 42936 | Gereed gemeld | Koel technische storing | STORING |  | - | Objectnummer: 14-5340 LBK Verhulst op dak. Afwijking koeling | Luchtbehandeling OS3 technische ruimte Tropex TR12 staat in storing nu en kanniet op afstand worden gerest . daar moet iemand langs om dit te doen. De LBKde koel compresor werkt nu wel na de reset van John Verlaan.#Datum:2017-07-13Regeltchn. Install. | Servicemonteur aansturen voor resten van de externe wtw unitWTW unit is gereset en draait stooringsvrij. LBK op dak waar de ander stooringelke keer terug komt, is nog steeds op stooring, ookal geeft t niet aan opPriva. De warmteomp (copressoren die doen het niet, die worden vanuit de kastwel aangestuurd maar draaien niet. Toen ik aannkwam stond de Friquentieregelaarvan de compressoren uit op de schakelelemnt 8F4 in de kast op dak, t lijkt datde compressoren zij overbelast geweest. Daarna heb ik geprobeerd de compressorenop te starten maar kreeg hoogdrukmelding op priva. Op mijn aangesloten metersetis de druk normaal, niet hoger dan 9 bar HP en LP, ik heb het gereset in de HDP,maar bleef alles uit en ik krijg het maar niet aan hoe ik ook doe en probeer,het is ook heel slecht weer en gaat het erg moeizaam omdat de elektronica buitenstaat op dak. In de priva bljift alles groen ookal werkt de heel warmtepomp nietterwijl t aangestuurd is. Advis is om Verhulst de fabrikant van de kast aan testuren om het probleem grondig te uitzoeken en op te lossen. Ze moeten ook dewarmtepomp (compressoren + installatie ) en de regeling, goed nakijken, het iswel STEK WERK en moet ook een stekrapport gemaakt worden en naar Kropmanopgestuurd worden. Voor meer vragen neem contact met mij op. FouadMeet en regel Kropman heeft de regeling op afstand in de gaten gehouden enheeft niets vreemds gezien in de regeling . De installatie blijft storingsvrijdraaien. | 863.39
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 694825 | 42930 | 42968 | Gereed gemeld | Storing BMC en Inbraak. | STORING | smc | *14-7-2017 (JG) I.o.m. Dhr van Achtmaal mag hiervoor monteur *14-7-2017 NeBo maandag tussen 07:30 en 16:30 naar locatie. *17-7-2017 (JG) NeBo is dinsdag 18-07 om 08:00. Klant per mail *17-7-2017 geinformeerd. *28-7-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *14-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *18-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Storing aan BMC en inbraak alarm, hoge weerstand in installatie.Object nummer 14-110709 inbraak, en 14-5397 BMC.Hier moet volgens de melde Nebo naar toe gestuurd wordenCall 4201710 | (JG) Zie oplossing. | (JG) Nazien zone 1031 glasbreukmelder. Melder vervangen, nieuwe weerstandenaangesloten. Melder netjes in de rust. Waarde 1002. Gehele systeem kan wordengeschakeld. | 426.12
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 695723 | 42936 | 42971 | Gereed gemeld | Lekkage radiator MOET GEBEUREN !! | STORING | smc | *21-7-2017 (IV) Overgedragen wvb *24-7-2017 Klant neemt Contact op met Guus Burgers na zn vakantie voor verdere actie | Men heeft de radiator is eraf gehaald en blijft nu water stromen.lekt op voetventiel koppeling. vermoedlijk T-stuk.opdr aftappen inst en opnieuw verpakken aansluiting.Anders | Lekkage op koppeling rehau / dunwandig cv buisAnders | In de ruimte is er een muur uitgebroken , Na het eraf halen van een radiatordoor externe partij is er een koppeling gaan lekken.betreft een koppeling van rehau.Afsluiters in cv hok dicht gezet.Vloer dient uitgehakt te worden om de rehau buis bloot te leggen en af tedoppen. Rehau buis is 16mm.dunwandig cv is buis 15mmovergangskoppeling 15/16 mmGegevens naar werkvoorbereider gemailt.Definitief herstel heb hem uit gehakt maar moest de t stukken er uit halenanders paste het niet.nieuwe pijpen tussen gemaakt. | 1209.01
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 717197 | 42984 | 42985 | Gereed gemeld | Storing LBK 1 & 2 | STORING |  | - | Oudbouw LBK verhulstBij aankomst stond de frequentieregelaar toevoer op storing, foutcode 37 CBovertempNieuwbouw LBK Systemair Topvex TR 12.Bij aankomst storing LBK TV druk afwijking. | Oudbouw LBK VerhulstStuurkaart van de omvormer is te heet. De limiet voor uitschakeling is bereikten schakeld de frequentieregelaar uit.Nieuwbouw LBK SystemairBij het opstaten van de LBK s'morgens wordt de toevoer druk binnen de ingesteldetijd niet gehaald. | Oudbouw LBK Verhulst.De frequentieregelaar gereset. In het sectie deel van de LBK waar defreguentieregelaar zit is in de deur een ventilator t.b.v. luchtkoeling deze isdefect en moet vervangen worden. PAPST type 4650 N 230V 50 Hz 120 mA 19WNieuwbouw LBK Systemair.Luchttoevoerventilator drukregelingfout vertraging van 4 min. naar 10 min.ingesteld | 294.52
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 725076 | 43032 | 43367 | Gereed gemeld | Storing aan de BMC Slow whoop storing. | STORING |  | *1-11-2017 werkbon opgevraagd *8-11-2017 Terugkoppeling ontvangen, melding is in behandeling bij dhr Burgers. *13-11-2017 Mail verstuurd naar dhr Burgers. | Storing aan de BMC Slow op storing. objectnummer waar de storing zich bevind: 14-5397Nebo moet hier op aangestuurd worden.call 4277009 | - | Storing brandmeld; module vervangen | 616.98
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 735135 | 43083 | 43087 | Gereed gemeld | Storing BMI, melding kabelbreuk. | STORING | mail Guus Burgers | *18-12-2017 (JG) Op verzoek Guus / Wim een SO en inkoop opdracht gemaakt. Werk bon *18-12-2017 opgevraagd. *16-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *14-3-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. | Na het wijzigen van de print, recentelijk, voor de sturing van de slow-hoops isde BMI gereset na 24 uur zijn er diverse storingen gemeld in het display.Dinsdag jl. heeft Cees mij gebeld dat er wederom een storing is in deslow-hoops sturing geeft melding aan “Kabelbreuk”. Gaarne deze storingdonderdag as behandelen. | - | Vervangen 3x magneetcontact + aanpassen bekabeling | 920.08
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21104 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | Vervallen | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 759496 | 43157 | 43213 | Gereed gemeld | Geen Verwarming.stroomstoring | STORING |  | - | Verwarming werkt niet in het college gedeelte.Afwijking GBS | Regeltchn. Install. | De naverwarmers van de lokalen stonden in de software uit, deze weer in gezet.Omdat de wachtwoorden hiervan onbekend waren diverse belletjes moeten plegenhiervoor.De gebruikersnaam is administrator en het wachtwoord is adminNa alles weer aan gezet te hebben worden de leidingen weer warm en de retourtempgaat ook omhoog. | 499.24
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 782717 | 43286 | 43432 | Gereed gemeld | storing glasbreukmelder en inbraakcentrale | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Deze storingen zijn opgelost.Zie werkbon met nr.180647 werkzaamheden uitgevoerd op 11-04-18Zie werkbon met nr.180767 werkzaamheden uitgevoerd op 20-04-18 | 371.72
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 783153 | 43290 | 43290 | Gereed gemeld | Koeling LBK koelt niet | 1E LIJN ST | tel. Cees met Martijn Verduijn | - | Afwijking koeling - reeds ingebeld door Remote en Fouad. Koeling staat uit.Blaast 23 gr in terwijl 17.6 gevraagd wordt. | - | Gesproken met Hans Remote Services Utrecht. Vraagtemperatuur was 17,6 en levert22,3gr. KOeling LBK stond op hand.15:43uur Cees gesproken door Ad. Koeling functioneert weer goed en geeft juisteinblaas temp. | 0
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 786913 | 43314 | 43342 | Gereed gemeld | 8 storingen alarmsysteem | 1E LIJN ST |  | *2-8-2018 iom Ad Oldenmenger Nebototaal ingekocht. *6-8-2018 klant belt op dat hij nog niets vernomen heeft. Gebeld met Nebo totaal *6-8-2018 het email adres waar de inkooporders naar verstuurd worden is niet correct. *6-8-2018 Inkooporder nogmaals verstuurd naar het juiste email adres *6-8-2018 tevens inkoop en Raoul Tangerink een mail verstuurd om deze aan te passen *6-8-2018 het juiste email adres is info@nebototaal.nl in plaats van *6-8-2018 info@nebototaalbouw.nl *6-8-2018 Klant ingelicht dat ze vandaag gebeld gaan worden. | Sinds gisteravond 8 storingen gemelddoor de beveiliging. de storingen zitten in het alarmsysteem | - | - | 220.75
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 791586 | 43353 | 43360 | Gereed gemeld | nazien storing luchtbehandelingskast | 1E LIJN ST |  | - | nazien storing luchtbehandelingskastAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekEr zijn 2 storingen aanwezig. De ketel en LBK koeling. Technisch gebrek | Ingebeld op de installatie, koeling staat op storing.Storing op afstand kunnen resetten, bij herhaling dient er ter plaatse gekekente worden.Voor de ketel moet een nw fl. schakelaar besteld worden, de bestaande is vanbinnen vastgeroest en schakelt niet meer. foto met type en maat stuur ik naarwerkvoorbereider. Ik heb het nu doorverbonden en de ketel staat aan nu. Storing LBK kan ik weer niet oplossen, de koelsysteem staat weer op storing ende regelaar kreeg ik niet gereset, met Frank Lange en Patrek verheezen contactopgenomen maar kom niet uit, ik volg gewoon de stappen die beschreven staan maarkrijg k t niet vanaf. Bij aankomst stond de friquantieregelaar van decompressoren uit en de beveiligingspaket ook uit, (overbelast of kortsluitinggewwest) en is niet de eerste keer. De voorig storingen ook 2x was tuitgevallen. De regeling van de compressor is van Siemens en defiquantieregelaar is van Danfoss. de kast is dan weer Verhulst en de GBS isPieva. Ip zou met een knop de storing wegedrukt moeten worden, maar dat werkteniet. Op de Siemens regelaar blijft het roodlampje aan staan hoe ik dan ookprobeer. Voor mij zet het op wat dat betreft. Mag iemand anders het proberen. Definitief herstel, stromingsschakelaar van ketel vervangen en getest opwerking.Tevens storing koeling gereset in de luchtbehandeling, deze gaf aan CapRegPzuigen EEV.SHstoring, dit gedaan door kastje aan de regeling te hangen en reset knoptweemaal lang ingedrukt te houden, tevens koeling aangestuurd in Priva en gaatin bedrijf en krijg bedrijfsmelding terug.Advies om koeling geheel na te laten zien op de terugkomende storingen inlogboek koelregeling Siemens. Regeling wordt niet meer ondersteund doorVerhulst, advies is dan ook om de regeling aan te passen naar een toegankelijkersysteem wat voor een ieder bruikbaar is.Voorstel, overleg met klant en contractbeheerder over vervolgactie. | 682.32
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 803987 | 43426 | 43426 | Gereed gemeld | Koelunit in storing E.51 | STORING |  | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek, sensor zat los | Definitief herstel, Cees had sensor zelf al vast gezet maar niks reset. ditgedaan en alles werkt nu weer. | 213.64
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 805448 | 43433 | 43433 | Gereed gemeld | retourventillator in storing | 1E LIJN ST |  | - | retourventillator in storing, vermoedelijk ferquentieregelaar.Afwijking E | Technisch gebrek, storing frequentie-regelaar. Storing F0022 retourfrequentie-regelaar. Aarde fout en/of stroom overbelasting. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Frequentie-regelaar gereset;storingen via pc gereset | 277.01
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 862206 | 43703 | 43711 | Gereed gemeld | Koelmachine staat in storing | 1E LIJN ST |  | - | Ik heb je vanochtend gebeld en ingesproken met de vraag wanneer de koelmonteurkomt i.v.m. het warme weer momenteel.De installatie staat weer op storing en als ik deze reset komt deze bijnagelijk weer terug in storing.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Waarschijnelijk weer lekkage in het systeem. Technisch gebrekTechnisch gebrek | Met oh was het niet mogelijk om het systeem te testen omdat het te koud was omdie te laten draaien voor test. De regelaar is moeilijk te bedienen er zittenveel beveiligingen tussen. Ik heb nu 4.9 kg R407C bijgevuld maar de zuiggastemperatuur bleef maar bij 28 graden. Aangezien we vorig jaar in totaal10 kg bijgevuld hebben vermoed ik dat de systeem bij de condensor of deverdamper lekt. Het systeem moet nu leeggemaakt worden, geperst en gevacumeerden weer gevuld worden. Er saat op de werkbonnen in het logboek dat er 22 kg inhet systeem zet, maar ik vermoed dat er meer is. De actie moet in een daguitgevoerd worden en ik heb nodig:2x klein fles stikstof.30 kg Koudmiddel R407C4x bussen lekzoek sprayDit moet gepland worden dat het nu nog warm weer is en het systeem draait. STEKRAPPORT op Rapportonline ovn: installatienummer: 307517-001Materialen besteldDe Installatie is uitgebreid op lekkage met stikstof getest en goed bevonden. Eris geen lek geconstateerd (zie ook Rapport online) Verder is de installatieafgetapt en met nw koudmiddel gevuld en getest op werking. De aanwezige storing heb ik gereset en de installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. Deuitgevoerde werkzamheden en de testrapporten + vulling en afgevoerde koudmiddelzijn in Rapport Online vermeld. Ik heb van de installatie 32 kg R407C afgetapten omdat ik de kwaliteit van het koudmiddel niet kon garanderen heb ik deinstallatie gevuld met 23,8 kg Nw R407C koudemiddel gevuld.Het oude koudmiddelwordt verniettigd. De vulling is opgebaseerd op de bonnen van de vorigeinstallateurs die aan de installatie hebben gewerkt. Als er daardoor problemenworden veroorzaakt moet de vulling opnieuw berekend worden op basis vande kastgegevens van Verhulst. Ik heb nu een ID kaart geplakt op de kast met watik nu gevuld heb. | 2413.67
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 892772 | 43857 | 43857 | Gereed gemeld | CV doet niets meer. | 1E LIJN ST |  | *27-1-2020 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Verzoek uitgezet bij Remote om *27-1-2020 in te bellen en e.e.a. aan te passen waar mogelijk. *27-1-2020 Doorgegeven aan melder dat dit opgepakt wordt door Remote. *27-1-2020 Terugkoppeling van Remote dat er niet ingebeld kan worden. *27-1-2020 Gevraagd aan vestiging Breda of zij dit wel kunnen. *27-1-2020 Na terugkoppeling van Manfred Magielse dat ketel zelf in storing staat, *27-1-2020 gebeld met dhr. Van Ekelen. Geen gehoor. Hierna locatie gebeld of er *27-1-2020 iemand langs kan komen. Dit kan. Peter Smout naar locatie gestuurd. | CV doet niets meer. Er zijn wat aanpassingen gedaan in verbandmet een open dag afgelopen weekend. Nu lijkt de CV het vandaag niet te doen. Degene welke deze aanpassingen normaal gesprokendoet (Cees) is met vakantie dus kan dit niet nazien.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek flow schakelaar uit | Definitief herstel Definitief herstel , ketel reset en getest alles werkt nu weer. | 253.84
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 893520 | 43859 | 43859 | Gereed gemeld | Gedeelte van het college is koud | 1E LIJN ST |  | *29-1-2020 (JvdB) Remote aangestuurd. | Gedeelte van het college is koudandere gedeelte werkt welGraag een monteur ter plaatse.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , programma opnieuw ingesteld van mithubisi deze was op 24 en 25 ingesteld alleen van de open dagen | 190.04
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 929181 | 44089 | 44092 | Gereed gemeld | Koelmachine in storing object nr14-21795. | 1E LIJN ST |  | *15-9-2020 In overleg met Manfred/Wim Fouad Sahli inplannen op 17-9. | De koelmachine staat in storing object nr 14-21795Gepland 18/9 tussen 8 - 12 uur.Afwijking koeling | Technisch gebrek.motorbev. van compressoten uitgevallen. Schakkel 8F4. | Definitief herstel.Schekkellaar weer ingezet en Amperage gemeten. ik kom niet boven de 16 A op de hoogdte gemeten. De unit zou pas bij 40A uitschakkelen. Ik heb ook de instellingen van de friq. regelaar bekeken en de uptoering van 1 second naar 3 seconden vertraagd. Nu afwachten wat er gebeurt. voor nu is het opgelost en alles draait storingsvrij achtergelaten. | 323.93
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 932058 | 44109 | 44110 | Gereed gemeld | Dakluiken blijven open en dicht gaan | 1E LIJN ST | Telefonische melding 5/10 | - | Dakluiken blijven open en dicht gaan en lekken. | Er zaten een aantal botten in de eerste regengoot.Ook zat compriband niet goed onder het luik bevestigd. | Er zaten een aantal botten in de eerste regengoot.Deze hebben wij verwijderd.Ook hebben wij de bevestigingsbouten waarmee het luik aan het dak bevestigd islos geschroeft en vervangen voor nieuwe bouten.Hiervan waren de afsluit rubbers slecht.Ook zat compriband niet goed onder het luik bevestigd.Deze hebben wij ook weer goed onder het luik bevestigd. | 395.92
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 935869 | 44138 | 44139 | Gereed gemeld | Geen verwarming in het gehele gebouw | 1E LIJN ST | C v Agtmael | - | Geen verwarming in het gehele gebouw. Ketel code 24. Afwijking W Geen verwarming in het gehele gebouw. Ketel code 24.Geen verwarming in het gehele gebouw. Ketel code 24. Afwijking W Geen verwarming in het gehele gebouw. Ketel code 24. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ventilator defect. mark besteld deze om morgen te plaatsenDefinitief herstel , ventilator vervangen en getest. alles werkt weer | 1003.34
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 946929 | 44202 | 44224 | Gereed gemeld | Ventilatie storing. | 1E LIJN ST | C.v Agtmael | *6-1-2021 Monteur ingepland in overleg met Dhr. van Agtmael. | Storing ventilatie op het dak.Trilt en maakt veel lawaai.MAG DONDERDAG INGEPLAND WORDEN!Afwijking W Storing ventilatie op het dak.Trilt en maakt veel lawaai.MAG DONDERDAG INGEPLAND WORDEN!Storing ventilatie op het dak.Trilt en maakt veel lawaai.MAG DONDERDAG INGEPLAND WORDEN!Afwijking W Storing ventilatie op het dak.Trilt en maakt veel lawaai.MAG DONDERDAG INGEPLAND WORDEN!Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , inblaas ventilator defect, graag prijs om deze te vervangen.Definitief herstel , kast moeten demonteren om ventilator te plaatsen, deze geplaatst en alles weer in elkaar gezet. lbk weer aan gezet. | 1690.68
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 984477 | 44404 | 44407 | Gereed gemeld | Er gaat telkens een stroomgroep | 1E LIJN ST |  | - | Er gaat telkens een stroomgroep 14A uit.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven groep lk1 grp 14a noodverlichting buiten bij houtzagerij vol water binnenwerk weggehaald geheel armatuur bestellen leveren en plaatsen Definitief herstel armatuur vervangen en getest | 612.1
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 1032880 | 44684 | 44685 | Gereed gemeld | Roldeur gaat niet meer na beneden | 1E LIJN ST |  | - | vandaag zijn er 3 kropman monteurs geweest. 1 heeft de sleutel meegenomen. Noodzakelijk gedeelte is Roldeur gaat niet na beneden Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder, in overleg E monteur aangestuurd. Functioneel herstel – werkend achtergelaten Geconstateerd:combi-wcd (400v/230v aansluiting) was spanningsloos terwijl rolluik omhoog stond. Vermoedelijk vergeten de groep in te schakelen na E-onderhoud van E-kast.Betreffende groep K25(na uitvoerig onderzoek!)weer ingeschakeld. Rolluik(combi-wcd) en bediening weer inbedrijf. | 390.21
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 1042223 | 44756 | 44756 | Gereed gemeld | Roldeur gaat niet meer na beneden | 1E LIJN ST |  | - | vandaag zijn er 3 kropman monteurs geweest. 1 heeft de sleutel meegenomen. Noodzakelijk gedeelte is Roldeur gaat niet na beneden Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Contact opgenomen met melder, in overleg E monteur aangestuurd. Functioneel herstel – werkend achtergelaten Geconstateerd:combi-wcd (400v/230v aansluiting) was spanningsloos terwijl rolluik omhoog stond. Vermoedelijk vergeten de groep in te schakelen na E-onderhoud van E-kast.Betreffende groep K25(na uitvoerig onderzoek!)weer ingeschakeld. Rolluik(combi-wcd) en bediening weer inbedrijf. | 0
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 1100327 | 45125 | 45125 | Gereed gemeld | wzh personeel kropman mensen zitten momenteel | 1E LIJN ST |  | - | binnen opgesloten Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , er zouden nog werkzaamheden binnen zijn maar alles werd ineens donker en iedereen was weg van de medewerkers. monteur gesproken en hij is naar buiten kunnen gaan en kwam een medewerker nog tegen op de fiets. deze medewerker heeft alles op slot gedaan. bon is afgerond | 43.78
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 1104806 | 45175 | 45176 | Technisch gereed | Alle koelingen uitgevallen, kantoorgedeelte. | 1E LIJN ST | Melding dhr Simonis d.d. 06-09-23 | - | Alle koelingen uitgevallen, kantoorgedeelte.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, frequentie regelaar uit op over temperatuur. uitgelegd om te resetten | 126.83
50988 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | SC21885 | Bouwmensen Zuid-West | Factureren toegestaan | SL40187 | Bouwmensen Zuid-West B.V. | 1113232 | 45239 | 45240 | Technisch gereed | CV ketel wil niet opstarten | 1E LIJN ST | Telefonische melding Jack Simones d.d. 09-11-23 | - | vraagt om reset. na reset start CV ketel op.Mag overdag opgepakt worden. CV is in de TRAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;storing in de flowswitch deze schakelt niet.&#x20;advies deze vervangen.&#x20;type ketel en flowswicht zie foto's&#x20;graag de flowswichts zo snel als mogelijk vervangen.Definitief herstel , flow switch vervangen. alles werkt weer | 485.31
51062 | Adidas International Trading BV/Log MOE | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40076 | Adidas Benelux BV | 446043 | 42040 | 42040 | Gereed gemeld | Ventilatoren Hal B en H | STORING | 5046152 | - | De ventilatoren in zowel Hal H &amp; Hal A (oud addidas) werken niet. | Stuwventilatoren in hal H en hal B draaien niet. | Reparatie uitgevoerd, bij 1 besturingskast nieuwe glaszekering geplaatst 6,3Atraag. Tevens bovenin hal de thermostaten ingesteld op de laagste waarde, zodatdeze altijd kunnen draaien. Deze draaien nu allemaal. | 416.57
51062 | Adidas International Trading BV/Log MOE | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40076 | Adidas Benelux BV | 453980 | 42069 | 42074 | Gereed gemeld | Stroomuitval | STORING | 4071975 dd. 16-03-2015 | *6-3-2015 ook papaierenbon van cees Kokx. | 2e verd vleugel, stroomuitval. Lichtelijke brandlucht. | kortsluiting vsa | Hoofdschakelaar in kelder was getript, deze schakelaar is tevenseenaardlekschakelaar. Installatie nagekeken op 1ste verdieping zateenaardslsuiting in groep 1. Deze groep gecontroleerd en in een TL armatuurwaseen VSA uitgebrand. VSA moet besteld en vervangen worden vsa is vervangen | 389.56
51062 | Adidas International Trading BV/Log MOE | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40076 | Adidas Benelux BV | 458827 | 42086 | 42087 | Gereed gemeld | Storing brandroldeur | STORING | 4072667 | - | Oud Adidas Hal A brandroldeur wil niet meer open tussen unit 2 en 3 | Elektrisch defect brandcentrale staat sinds mei in storing. besturing roldeurstaat in storing. groepen verklaring klopt niet. | Reparatie uitgevoerd brandcentrale staat al sinds mei in storing brandeurenprint was in storing brandmeld centrale staat nog in storing kan veel tijdkosten problemen van deur zijn nu opgelost groepen verklaring klopt niet printook gereset 23 maart kon jacco niet binnen heeft ook tijd gekost | 905.99
51062 | Adidas International Trading BV/Log MOE | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL40076 | Adidas Benelux BV | 467137 | 42122 | 42137 | Gereed gemeld | Laaddocks werken niet | STORING | 3506/GEB3506/390/1 | *1-5-2015 Verkeerd aangemaakt was als klus onder SO465510 uitgevoerd | 2 stuks laaddoks werken nog niet naar behoren | - | - | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 436244 | 42006 | 42076 | Gereed gemeld | Vanaf 1 jan 8.18 pompen uit, 2e keer in 1 week uit | STORING | Opdr 64 02-01-2015 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 waterbehandelingsruimte - Omschrijving: Vanaf 1 jan 8.18 pompen uit, 2e keer in 1 week uitval op fasebewaking. Nu ook O3 cel kortsluiting, resetten mbv hoofdschakelaar op O3 unit hielp niet. Luchtdrukken cleanrooms zelfde spike op 1 jan ca 12.00 | - | Ovivio: UV installatie 500ST geeft problemen, bij inschakelen gaat dezeregelmatig in storing, soms gaan alle 4 de lampen niet branden, soms slechts 2lampen. Dit geldt voor beide sets per ballast. Beide ballasten uitgewisseld,lijkt eerst goed te werken maar na enige tests gaan ook met deze nieuweballasten niet altijd de lampen branden.Beide ozonmeetcellen gecontroleerd, celvoor UV is wat vervuild en meting varieert, beide cellen voorzien van nieuwmembraan en electrolyte. Er moet nog een verificatie plaatsvinden bijeerstvolgende ozon desinfectie.Ozon generator gecontroleerd, er wordt bijnageen ozon geproduceerd, celhart moet vervangen worden.kathode, membraan en pakkingsset. Opbrengst ozon generator blijft vrij laagmisschien mede door onderdruk op uitlaat ozonproductiecel. tijden desinfectieca 60 ppb, tijdens bedrijf ca 10 ppb. O3 meetcel is instabiel, deze opnieuwschoongemaakt en voorzien van nieuwe electrolyte. O3 waarde loopt tijdendesinfectie wel op. | 37.11
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 437245 | 42011 | 42018 | Gereed gemeld | Temp kantoren op maandag te laag. Duurt lang tot b | STORING | Opdr 65 05-01-2015 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: Kantoren 1e etage -Omschrijving: Temp kantoren op maandag te laag. Duurt lang tot behaaglijk. Kanklokinstelling gewijzigd worden zodat de kantoren eerder verwarmd worden na hetweekeinde. | S'morgens zijn de ruimtes nog niet op temperatuur. | De klok van de na-regelingen van ma t/m vrij 1 uur eerder ingeteld. | 87.07
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 437724 | 42013 | 42013 | Gereed gemeld | Kraantje van de fontein lekt. | STORING | Opdr. 66 09-01-2015 | - | Categorie: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen - Specificatie locatie: voorruimtetoilet Dames (1.25) - Omschrijving: Kraantje van de fontein lekt. | Geen duidelijke oorzaak kunnen vaststellen | Kraan bleef druppen deze uit elkaar gehaald en van binnen gereinigd weer terugin elkaar gezet en getest nu in orde. | 101.84
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 439136 | 42019 | 42027 | Gereed gemeld | De hydrofoorinstallatie maakt sinds vorige week ve | STORING | Opdr.67 15-01-2015 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: magazijn, werkkast (0.71b) -Omschrijving: De hydrofoorinstallatie maakt sinds vorige week veel meer lawaaidan normaal. Ook Frank Langen is dit gister opgevallen. Tevens lekkagegeconstateerd | Slijtage lager? | Willo pomp drukverhoger kw pomp 2 loopt slecht in de lagers typemvis403-1/16/k/3-400-50-2/ec art;2011066/12w45/00001+ willo naar laten kijkenivm garantie + overstort ventiel pe 40 op nieuwe aansluiten loopt over. | 358.1
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 440334 | 42023 | 42023 | Gereed gemeld | Koelmachines liggen stil, evenals pompen 6 en 7. T | STORING | Opdr 68 19-01-2015 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: 1.32 - Omschrijving:Koelmachines liggen stil, evenals pompen 6 en 7. Temp ruimte 1.56 30 C. Geenstoringsmelding in GBS. | Regeltchn. Install. Brandmelding stond in koelmachine die voor blokkade zorgde | Brandmelding uit de koelmachine verwijderd alles werkt nu | 160.03
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 442352 | 42026 | 42047 | Gereed gemeld | Pomp CP 4651 PW warm lekt op seal. Pomp uitgeschak | STORING | Opdr 59 17-12-2014 | *22-1-2015 Eerder onder 344337 vervangen. Zie deze SO voor uitvoerende firma. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: Waterbehandeling 1.56 -Omschrijving: Pomp CP 4651 PW warm lekt op seal. Pomp uitgeschakeld. Svpcombineren met SM197899 | Lekkende seals | Kropman: Firma PWS opgevangen en begeleid naar de technnische ruimte.PWS: Seals van de pompen vervangen. Tevens geconstateerd dat 2 lagers van depomp in slechte staat waren. Deze gelijktijdig mee vervangen | 1737.14
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 442662 | 42027 | 42047 | Gereed gemeld | De hydrofoorinstallatie maakt sinds vorige week ve | STORING | Opdr.67 15-01-2015 | - | KW pomp nazien door Wilo en lekkage verder bekijken | Willo pomp drukverhoger kw pomp 2 loopt slecht in de lagerstypemvis403-1/16/k/3-400-50-2/ec art;2011066/12w45/00001+ willo naar latenkijken ivm garantie + overstort ventiel pe 40 op nieuwe aansluiten loopt over. | Begeleiding Wilo: Wilo is einde middag op locatie geweest nadat Kropman weg was.Definitieve reparatie uitgevoerd, afvoer van keerklep vermaakt ivm tegenschot naaanpassing, deze opgehangen in beugels.Wilo: | 230.89
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 442670 | 42027 | 42030 | Gereed gemeld | De hydrofoorinstallatie maakt sinds vorige week ve | STORING | Opdr.67 15-01-2015 | - | Lekkage afvoer verhelpen | Afvoer defect | Noodreparatie uitgevoerd, trechter gemaakt onder afvoer keerklep, hier liep hetwater langs i.pv. erdoor. Tevens lekkage geconstateerd aan 2 1/2" koppeling aanperszijde, deze aangedraaid en lekwater opgedweild. Afvoer loopt nu iets mettegenschot, hiervoor pe 50mm elektromof Geberit nodig. | 131.04
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 443159 | 42030 | 42055 | Gereed gemeld | De hydrofoorinstallatie maakt sinds vorige week ve | STORING | Opdr.67 15-01-2015 | - | Lekkage afvoer verhelpen PE 50 | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen | 180.9
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 444580 | 42034 | 42038 | Gereed gemeld | Storing tracing WTW | STORING |  | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. geeft storing tracing wtw en koelmachine. Bekabelinguitgezocht en tracing geschakeld en op dak controle uitgevoert. | Terugkoppeling tracing bewaking storing, oorzaak stromingsrelais defect, merkEltako AR12DX betreft 2 stuks stromingsrelais die vervangen dienen te worden. | 360.14
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 444699 | 42034 | 42037 | Gereed gemeld | Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk t | STORING | Opdr 71 30-01-2015 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.32 LBK ruimte -Omschrijving: Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk te zakken sinds22 jan ca 01.00 LBK 2 geeft flowalarm. Mogelijk zakkenfilter gescheurd ofV-snaar geknapt. | Lekkage kanaal | Software/instelling nagekeken. te weinig druk in de recirculatie. De lbk kanniet worden uitgeschakeld voor een visuele inspectie ivm de productie. dhrvermaat maakt een afspraak wanneer de lbk uit kan en geinspecteerd kan worden. | 163.39
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 445376 | 42038 | 42040 | Gereed gemeld | Storing tracing WTW | STORING |  | - | Relais vervangen | Regeltchn. Install. geeft storing tracing wtw en koelmachine.Bekabelinguitgezocht en tracing geschakeld en op dak controle uitgevoert. | Stroomrelais van tracing koelmachine en tracing wtw vervangen en gecontroleerdop werking. Betreft 110k05 en 110k08 in regelkast RK2+1, obj. nr. 14-14858. | 353.58
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 446061 | 42040 | 42060 | Gereed gemeld | diverse interlocks werken niet naar behoren, drang | STORING | Opdr.72 05-02-2015 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: cleangebied diverse ruimten - Omschrijving: diverse interlocks werken niet naar behoren, dranger stuk. Zie mail voor opsomming werkzaamheden KCS, van 05-2-2015 | - | KCS Cleanroom: Werk gereed. Scheur buitenwant is bouwkundig en stelbaar roosteractie kropman. | 1843.57
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 446237 | 42040 | 42046 | Gereed gemeld | Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk t | STORING | Opdr 71 30-01-2015 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.32 LBK ruimte-Omschrijving: Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk te zakkensinds22 jan ca 01.00 LBK 2 geeft flowalarm. Mogelijk zakkenfilter gescheurdofV-snaar geknapt. | Lekkage in kanaal | Kanalen nagelopen ook in de tussenvloer. Kanaal aanvoer gebouw lekt. | 271.66
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 447847 | 42045 | 42053 | Gereed gemeld | We hebben géén beeld van de beveiligingscamera's o | STORING | Opdr.73 10-02-2015 | *9-6-2015 Gebeld met TYCO, is garantie. Komt geen factuur van. Administratief Gereed gezet, alleen kosten wvb. | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: ruimte 0.71 magazijn beg.grond - Omschrijving: We hebben géén beeld van de beveiligingscamera's op de monitor in het magazijn. Ook is camera 1, op het achterterrein nog steeds defect. |  | Tyco: Storing camera magazijn opgelost. camera 1 nog steeds defect. Offertevolgt. | 19.31
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 451882 | 42060 | 42068 | Gereed gemeld | Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk t | STORING | Opdr 71 30-01-2015 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.32 LBK ruimte-Omschrijving: Druk in VTGM gebied ingezakt. Blijkt geleidelijk te zakkensinds22 jan ca 01.00 LBK 2 geeft flowalarm. Mogelijk zakkenfilter gescheurdofV-snaar geknapt. | Lekkage in kanaal | Airpro: Kanaal onderzocht en lekkage gerpareerd en verstevigt. | 323.3
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 452441 | 42062 | 42068 | Gereed gemeld | Ontgasser GKW HE3001-A in alarm: omschrijving koel | STORING | Opdr 74 27-02-2015 | *27-2-2015 lijkt te werken ag met de wekelijkse controleronde | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: 1.33 LBK ruimte -Omschrijving: Ontgasser GKW HE3001-A in alarm: omschrijving koeling en voeding.Uit- en weer aanzetten hoofdschakelaar resulteert in foutmelding, hoewel opschermpje ENA7 het ontgasproces wel loopt. | Softwarematig | Installatie gereset. urenteller ontgasser reset. deze word ondehouden met hetjaarlijks onderhoud | 207.49
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 453925 | 42068 | 42069 | Gereed gemeld | lekkage aanloopklep stoomketel 1 | STORING |  | - | lekkage aanloopklep stoomketel 1 | - | Scharff: Stopbuspakkking spindel aangetrokken. | 219.56
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 454906 | 42074 | 42125 | Gereed gemeld | pomp 2 van de stoomautomaten lekt erg veel water e | STORING | Opdr.75 11-03-2015 | *1-5-2015 INkoop vervallen geen aanvullende kosten vanuit Scharff | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis, ruimte 1.32 -Omschrijving: pomp 2 van de stoomautomaten lekt erg veel water en olie op deskid. Bi j stilstaande pomp,drupt het pomphuis continu | - | Scharff: Voor de lekkende pomp hebben wij een set plunjers besteld. Zodra dezebinnen zijn maakt mijn collega Patty een afspraak voor reparatie.Scharf: Uiteindelijk geen lekkage. Plunjers liggen nu op voorraad bij Scharff | 38.6
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 456691 | 42079 | 42080 | Gereed gemeld | Intercom op portaalzuil werkt niet meer. Mogelijk | STORING | Opdr 77 16-03-2015 | - | Categorie: 64 - Communicatie - Specificatie locatie: Portaal hoofdingang -Omschrijving: Intercom op portaalzuil werkt niet meer. Mogelijk relatie metspanningsfluctuatie in nacht van 10 op 11 maart. Muziek wel uit weten tekrijgen. | intercom bij de ingang werkt niet dit is van TOA / deze partij aansturen . Debuiten camera is nog steeds defect graag Tyco aansturen ( hoogwerker nodig) | Intercom bij de ingang werkt niet dit is van TOA / deze partij aansturen . Debuiten camera is nog steeds defect graag Tyco aansturen ( hoogwerker nodig) | 155.54
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 457160 | 42080 | 42081 | Gereed gemeld | Sinds 16-03 is de temp. in ruimte 0.2/0.3 en 0.3a, | STORING | Opdr.79 | - | Categorie: 58 - Regeling klimaat en sanitair - Specificatie locatie: VTGMgebied, beg.gr - Omschrijving: Sinds 16-03 is de temp. in ruimte 0.2/0.3 en0.3a, VTGM,te laag. Setpoint waarde wordt niet gehaald. | Temperatuur klachten. | Op afstand ingebeld volgens metingen werkt de installatie juist setpoint ruimte0.02 &amp; 0.03 is 19°C ruimte 0.03A setpoint 18°C zie bijlage trend indien hetsetpoint omhoog moet dan contact opnmen met Kropman | 140.24
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 459356 | 42088 | 42095 | Gereed gemeld | Intercom op portaalzuil werkt niet meer. Mogelijk | STORING | Opdr 77 16-03-2015 | - | Intercom ingang werkt niet | intercom bij de ingang werkt niet dit is van TOA / deze partij aansturen . Debuiten camera is nog steeds defect graag Tyco aansturen ( hoogwerker nodig) | Charles Goffin: Defect keyboard deze vervangen. Getest op werking installatieweer werkend achter gelaten | 347.54
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 459494 | 42088 | 42095 | Gereed gemeld | Temp voedingswater fabrieksstoom te laag: ca 70 ip | STORING | Opdr 80 25-03-2015 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving: Temp voedingswater fabrieksstoom te laag: ca 70 ipv tenm 95 C volgens Scharff. Beide generatoren draaien al hele ochtend op 50% terwijl er geen grote afname is van de productieapparatuur. | - | Scharff: Het filter van de tankverwarming zat dicht. Filter gereinigdtemperatuur weer 96°C | 216.42
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 460727 | 42093 | 42096 | Gereed gemeld | Condenspot ST 4904 lekt straal water. Vloer blank, | STORING | Opdr 81 30-03-2015 | - | Condenspot vervangen. Chris bellen voor exacte datum | Condenspot defect | Condenspot vervangen, stoomketels opgestart. Geen lekkage | 507.09
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 460503 | 42093 | 42093 | Gereed gemeld | Condenspot ST 4904 lekt straal water. Vloer blank, | STORING | Opdr 81 30-03-2015 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 - Omschrijving: Condenspot ST4904 lekt straal water. Vloer blank,idem deel gang. Waterdetectie alarm 0.26 uurop 30/3. Geen telefoon gehad van deze prio 1 melding. | Condenspot defect | Stoompot proberen in te blokken. Afsluiters staan op tekening echter nietkunnen vinden. Noodoplossing gemaakt. Stoompot nog bestellen en vervangen | 311.36
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 461024 | 42094 | 42094 | Gereed gemeld | In ruimte 0.27 hebben we last van een lekkage.Zove | STORING | Opdr.82 31-03-2015 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: cleangebied ruimte 0.27 -Omschrijving: in ruimte 0.27 hebben we last van een lekkage.Zover wij kunnenbeoordelen zal de lekkage zich in de tussenvloer bevinden. | Slijtage | Er zat een lekkage in een kast in de clean room pakking was versleten zat in decondensleiding van de stoom pakking vervangen lekkage is nu opgelost. | 296.41
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 461124 | 42094 | 42276 | Gereed gemeld | Temp voedingswater fabrieksstoom te laag: ca 70 ip | STORING | Opdr 80 25-03-2015 | *1-4-2015 Mag tijdens de grote stop in Mei. *8-5-2015 Magneet ventiel zimmer is gefactuererd onder SO464964 &#x20;*27-10-2015 tijdens oh uitgevoerd. door scharff | Magneetklep vervangen | - | Magneetklep vervangen uitgevoerd door scharff tijdens oh | 38.6
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 461812 | 42101 | 42125 | Gereed gemeld | Stoomautomaat 2 is electrisch uitgevallen. Zekerin | STORING | Opdr 83 07-04-2015 | *7-4-2015 Loopt nog onderdeel besteld. Werkbon volgt | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Ketelhuis - Omschrijving:Stoomautomaat 2 is electrisch uitgevallen. Zekeringen in kast op SA2 staan hoog.SA1 draait normaal. Spanning op Thermotimat aanwezig. | Ketelstoring. Oorzaak vermoedelijk vervuiling leiding | Overgedragen aan derden, 3 fase automaat ingesckakeld, stoomautomaat slaatiedere keer af bij overschakelen naar 100%. Scharff aansturen.Scharff: De gemeten ionistiestroom is ruim voldoende. De luchtdrukwachter isminder kritisch gesteld.De leiding van ketel naar drukwachter is gereinigd. | 298.6
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 462371 | 42102 | 42103 | Gereed gemeld | Druk in 0.38 ingezakt sinds 8 april middernacht na | STORING | Opdr 84 08-04-2015 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 0.38 en 0.38b-Omschrijving: Druk in 0.38 ingezakt sinds 8 april middernacht naar ca 17Pa.Moet zijn 50 Pa. Bouwkundig geen oorzaak. Toevoerklep lijkt te lekken,anderecleanroom's LBK 1 op druk. | Niet duidelijk/reset gewenst | Onderweg naar de klant is de opdracht afgezegt. | 103.5
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 462622 | 42103 | 42103 | Gereed gemeld | Nazien luchtkanaal ivm verstoring druk | STORING |  | - | Nazien luchtkanaal ivm verstoring druk | Waarschijnlijk mis communicatie | Bij aankomst bleek dat er geen storingmelding is gedaan en geen urgente storingis. Wel is er een klep die een verzamelstoring geef, deze nazien als ermeet&amp;regel werkzaamheden zijn. | 164.8
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 464959 | 42111 | 42111 | Gereed gemeld | op 16-04 geconstateerd dat er een aanzienlijke pla | STORING | Opdr.86 17-04-2015 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ruimte 1.33 klimaatkamer -Omschrijving: op 16-04 geconstateerd dat er een aanzienlijke plas water op debovenkant van de klimaatkamer staat. Niet kunnen vinden waar t vandaan komt. | Anders | Plas water opgeruimt en toen naar lekkage gezocht niets kunnen vinden. Doorgegeven dat ze het in de gaten moeten houden. | 87.28
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 464964 | 42111 | 42125 | Gereed gemeld | stoomautomaat 2 valt steeds uit op 80 en 81, deze | STORING | Opdr.85 17-04-2015 | *8-5-2015 Zimmer ventiel hoort bij SO461124. | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis - Omschrijving: stoomautomaat 2 valt steeds uit op 80 en 81, deze week al 3 keer. Het opstarten gaat erg moeizaam.Draaien nu constant op automaat 1. Svp controle uitvoeren op doseerinstallatie, we zien maar weinig tot geen effect na plaatsing van de installatie. | - | Scharff: De back up batterij van de CERTOMAT is vervangen. De Stoommagneetklepvoor de tankverwarming is vervangen. Magneet ventiel Zimmer geleverd. | 1821.57
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 465288 | 42114 | 42132 | Gereed gemeld | Temp voedingswater fabrieksstoom te laag, ca 66 ip | STORING | Opdr. 87 20-04-2015 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis - Omschrijving: tempvoedingswater fabrieksstoom te laag, ca 66 ipv 95C.ook veel lekkage bij de pompen. | Slijtage | Overgedragen aan Scharff. Als stoomketel 2 weer storingsvrij is kan de lekkageverholpen worden. En Scharff kan temperatuur vat controleren | 197.23
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 465297 | 42114 | 42114 | Gereed gemeld | afgelopen vrijdag 17-04 heeft Johan Segers gekeken | STORING | Opdr. 88 20-04-2015 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ruimte 1.33, klimaatkamer -Omschrijving: afgelopen vrijdag 17-04 heeft Johan Segers gekeken en drooggemaakt. Vanochtend 20-04 stond er weer een plas water op de bovenkant van deklimaatkamer. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd 3 stuks koppelingen vast gedraaid en droog gemaakt opklimaatruimte | 246.74
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 466109 | 42116 | 42137 | Gereed gemeld | We hebben de oorsprong ontdekt van de plas water d | STORING | Opdr.89 22-04-2015 | *8-5-2015 Nog geen foto's van Johan ontvangen *21-5-2015 Zowel Scharff als Ovivo Mail gestuurd. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: ruimte 1.56, waterbehandeling - Omschrijving: We hebben de oorsprong ontdekt van de plas water die regelmatig op de vloer staat. De koppeling van de warmtewisselaars WFI,HE 4902 en HE 4903, lekt. Deze week svp oplossen, evt combineren met wekelijkse controle. | Lekkende seal | Bouten afsluiter aangedraaid. Lekkage is minder geworden echter seal zal vervangen moeten worde. Zie foto's | 103.5
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 466767 | 42118 | 42118 | Gereed gemeld | GKW aanvoerklep lekt fors. CA 07.40 op 24-4 gebeur | STORING | Opdr 90 24-04-2015 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: Waterbehandeling 1.56 -Omschrijving: GKW aanvoerklep lekt fors. CA 07.40 op 24-4 gebeurd. Afsluiterstoe en afvoer gesloten en koelmachine ruimte 1.56 electrisch uitgezet. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd doormiddel van wartel te vervangen. Installatie gevuld,reset en gecontroleerd op lekkage. Alles werkt weer. Daarna lekkage aan wfiinstallatie gerepareerd door klemmen verder aan te draaien. Advies is ompakkingen te zoeken en te vervangen. | 429.09
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 468636 | 42129 | 42145 | Gereed gemeld | Overdruk klasse B 0.28 en 0.38 sinds 3 mei ca 11 u | STORING | Opdr 92 05-05-2015 | *8-5-2015 Carrier is op locatie nog zonder inkoop *12-5-2015 Factuur Johnsons 282,50 *21-5-2015 Jean Paul Schmale heeft werkbon gestuurd. OP vraag of factuur volgt werd geantwoord dat moeten we later maar zien Frank Langen dienst werkbon nog af te handelen | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: LBK1; KM2 op dakOmschrijving: Overdruk klasse B 0.28 en 0.38 sinds 3 mei ca 11 uur 10 Paingezakt.Temp en RV alle cleanrooms sinds 5 mei 01.00 stijgende. Geen melding storingkoeling, maar KM2 lijkt volledig uit te staan. KM1 draait 100% | - | Johnson Controls: Ingebeld op het project en geanalyseerd waarom de koelmachineniet bijgekomen is.In de trend is inderdaad duidelijk te zien dat de temperatuur te hoog gewordenis. Van KM1 is capaciteit A 100% uitgestuurd.Capacyteit B blijft 0% uitgestuurd.In de software van de regelaar gekeken waarom KM2 niet vrijgegeven wordt. In deregeling is te zien dat KOM2 pas vrijgegeven wordt nadat capaciteit A en Bboven de 80% zijn en er 2°C verschil gemeten is tegenover het setpoint bij detemperatuuropnemer aanvoer buffer. In de regeling was te zien dat KM2 nietvrijgegeven werd doordat capaciteit B op 0% bleef staan.De aansturing wordt intern door de carrier KM geregeld. Om dit verder op telossen zal Carrier moeten kijken naar de regeling.KM1 werd 100% uitgestuurd en heb capaciteit op 81% overschreven, hierdoor werdKM2 vrijgegeven maar vie leven later weer op storing. De intrede van KM2 wasrond de 9°C op dat moment en zal hierdoor gewoon normaal moeten kunnen gaandraaien. Ook deze storing zal door Carrier bekeken moeten worden.KM2 bij laten schakelen als de aanvoertemperatuur voor een bepaalde tijd boveneen nader te bepalen ingesteld setpoint komt. Hierdoor voorkom je dat deaanvoertemperatuur automatisch bewaakt zal worden op een te hoge temperatuur.Als dit actief zal worden dat er ook een alarm gegeneerd wordt vanuit het GBS.Carrier: 1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: 810426: Gelijktijdig communicatiefout met compressor B1 enhogedruk meldingen op compressor B2 en B3 storingsmeldingen in alarmhistory.Externe regeling doet niets met alarmmelding terwijl Bacnet deze wel uitstuurdop BV¦004. Condensors vuil. 810427: gekoeldwater temperatuuropnemers verwisseldstoringsmelding.3) Uitgevoerde werkzaamheden: 810426: Stuurstroom zekering compressor B1 ergwarm; zekeringhouder gecontroleerd en zekering vervangen voor 3.15A. Softwareupgrade gedaan i.v.m. desuperheater. BlackBox leeggemaakt. Proefgedraaid; ok.810427: gekoeldwater uittrede temperatuuropnemer vervangen. BlackBoxleeggemaakt. Koelmachine vrij laten geven door Kropman; externeinschakelcommando via Bacnet heeft toen een aantal minuten staan te pendelen. | 1562.82
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 468653 | 42129 | 42129 | Gereed gemeld | Condens afvoer lekt op verbinding bij BK 6303, tec | STORING | Opdr. 93 05-05-2015 | - | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: ketelhuis -Omschrijving:condens afvoer lekt op verbinding bij BK 6303, technischeperslucht. | Vermoedelijk water vanuit de slang die er reeds hangt | Geen probleem, heel de afvoer gevolgd en diverse malen water inlaten lopen. vermoedelijk is het water van de slang die er bij hangt | 143.24
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 470099 | 42137 | 42202 | Gereed gemeld | vervangen van seal | STORING | Opdr.89 22-04-2015 | *8-5-2015 Nog geen foto's van Johan ontvangen *21-5-2015 Nog geen artikel kunnen vinden van de seal wel mail gestuurd aan Ovivo *27-5-2015 reactie ontvangen van ovivo, zie mail *15-6-2015 week 29 afspraak maken voor vervanging v/d seal | Seal vervangen | Lekkende seal | de seal niet kunnen vervangen omdat de wfi installatie niet uitkon hier op eenlater tijdstip een afspraak voor maken,pakking ligt op de zaak | 79.39
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 470540 | 42142 | 42146 | Gereed gemeld | Ozongenerator OO-4601 is om ca 13.30 op 18 mei doo | STORING | Opdr 96 18-05-2015 | *22-5-2015 Defecte onderdelen worden naar duitsland gestuurd ter beoordeling. vandaaruit worden kosten (garantie/ coulance) bepaald *22-12-2015 Reparatie is onder coulance uitgevoerd | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.53 Waterbehandeling - Omschrijving: Ozongenerator OO-4601 is om ca 13.30 op 18 mei doorgebrand. Deel voorkant huis is gesmolten net als bedrading. Spanning mbv hoofdschakelaar uitgezet. Flow door cel is te laag en niet hoger te krijgen via naaldafsluiter. | - | Ovivo: locatie bezocht materiaal besteldOvivo: Materiaal vandaag binnen per koerierOvivi: Onderdelen vervangen | 38.6
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 470282 | 42142 | 42144 | Gereed gemeld | Kanaal van LBK-2 is gescheurd. Drukval van 550 naa | STORING | Opdr.94 18-05-2015 | *22-6-2015 JC gemaild of er nog een factuur volgt. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: ruimte 1.31 techn.installaties - Omschrijving: Kanaal van LBK-2 is gescheurd. Drukval van 550 naar ca 335. Aansluiting hoofdkanaal naar autoclaven. | - | Kropman: Werkbon Johan volgtAirpro: Diverse lekkages gevonden en deze gereparaard.Johnson Controls: Wim van Daalen heeft gecontroleerd of de storing juistverholpen is in het systeem. Hij heeft verder geconstateerd dat de statusdoormelding in het beeldplaatje niet juist is. Beeldplaatje is aangepast zodatde status melding juist gepresenteerd wordt. Plaatje in het GBS geladen engetest. | 1173.72
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 471746 | 42150 | 42153 | Gereed gemeld | lekkage stoomcondens leiding | STORING |  | - | lekkage aan retour stoomcondensleiding tevens isolatie nazien | Slijtage | Reparatie uitgevoerd op 26-5 om stoomketels in bedrijf te laten. 28-5 diversestale koppelingen vervangen door galviseerd koppelingen | 643.38
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 472508 | 42153 | 42166 | Gereed gemeld | Boxventilator dient vervangen te worden | STORING |  | - | vervangen van ventilator | Slijtage | boxventilator vervangen de oude lag uit zijn lagers. | 751.77
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 476101 | 42173 | 42276 | Gereed gemeld | (HZ) Kogelkraan tbv onthardingstank lek | STORING | Opdr.99 18-06-2015 | *18-6-2015 (HZ) Peter Smout aangestuurd (Zat al in Gorinchem) 2x de heer Breemen gebeld nam beide keren niet op. &#x20;*26-6-2015 (EV) Overgedragen in overleg met Wilfried Breda *20-7-2015 Ovivo is aangestuurd | ruimte 1.53 waterbehandelingt.p.v. de onthardertanks van OVIVO, lekt hetkogelkraantje: 01SOX10AA501Reparatie graag in overleg. | Slijtage | Nieuw monsterkraantje geplaatst in het onthardwater cirquit.Nieuwe kraan geplaatst in de toevoer naar de O3 cell. | 959.62
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 477566 | 42181 | 42186 | Gereed gemeld | (EV) Storing stoomautomaat 2 | STORING | Opdr.101 26-06-2015 | *26-6-2015 Overgedragen aan CT Frank en Rob worden via Marco van As en Marco v/d Heuvel aangestuurd Scharff Techniek aangestuurd, gaan heen in week 27 (EV) Melder geprobeerd te bellen 26-6 13:27 maar NNO op beide nummers inspreken voicemail is niet mogelijk *29-6-2015 (WB) Gebeld met Scharff techniek, ze gaan deze week langs. &#x20;*30-6-2015 (EV) Scharff (Dhr. Angevare) en Kropman (Vorwerk) aangemeld *2-7-2015 (WB) SCharff stuurt de werkbon naar: servicenw@kropman.nl | Overige Specificatie locatie: ketelhuis 1.32 de stoomautomaat-2 deze week voorde 2e keer(ma) elektrisch uitNa 1e keer duurde het tot wo/do nacht voor hij inregeling gingScharff is op de hoogteEvt technisch backup Danny Knuit | Samen met firma Scharff storing proberen te lokaliseren. Firma Scharff heeftdiverse storingen gesimuleerd echter geen resultaat. Firma Scharff heeft eennieuwe automaat besteld 3x20A om een mogelijk defect uit te sluiten,l tevens eenrelais met houdstand geplaatst om de waterniveau schakelaar uit te sluiten. | Samen met firma Scharff storing proberen te lokaliseren. Firma Scharff heeftdiverse storingen gesimuleerd echter geen resultaat. Firma Scharff heeft eennieuwe automaat besteld 3x20A om een mogelijk defect uit te sluiten,l tevens eenrelais met houdstand geplaatst om de waterniveau schakelaar uit te sluiten. | 621.6
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 478046 | 42184 | 42187 | Gereed gemeld | afwerken diversen punten volgens lijst oh | STORING |  | - | -schoonmaken van vloer skid na onderhoud Scharf-herstellen van leidingisolatie,indien nodig aansturen van isoleerder-leveren van lichtkappen tbv lichtlijn inlab bij weegkamer | Anders | de skid gereinigd waar ik bij kon ivm de hoge temperatuur van de leidingen, voorhet 100% reinigen moet de installatie koud staan.voor de isolatie moet de isoleerder voor bij komen zie foto s.de lichtkappen zijn hier nog niet aanwezig. | 877.59
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 478862 | 42187 | 42306 | Gereed gemeld | n.a.v. stroomstoring nazien regeling KM | STORING |  | *29-10-2015 Na spanningsuitval op 18-09-2015 rond 01:10 AM zijn de KM's niet meer *29-10-2015 vrijgeggeven door de regeling. *29-10-2015 | n.a.v. stroomstoring komen de koelmachines niet in door gegeven aan Martyn SpaanJC Controls | - | De vrijgave van de KM met operator override geactiveer waardoor de KM'svrijgegeven werden. Hierna naar de oorzaak gezocht waardoor deze niet vrijgevenwerden.Na onderzoek bleek dat er geen koudevraag de regeling activeerde. In hetsysteem is een object dat de regeling constant vrij geeft deze was door despanningsuitval niet meer geactiveerd waardoor de regeling uit bleef. Ditobject zo aangepast dat deze na een spanningsuitval altijd aan gaat.De GKW regeling die op de hand stond ingeschakeld weer stap voor stapgecontroleerd weer automatisch gezet. De regeling draait nu weer volledigautomatisch en regelt netjes naar het gevraagd werkingssetpunt. | 422.32
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 478863 | 42187 | 42272 | Gereed gemeld | reset storing industriele gassen | STORING |  | - | na stroomstirng reset gewenst ivm lage druk propaansyteemna reset van Johnson isprobleem van te lage druk nog steeds hiervoor Combigas aangestuurd. Klep op detechnische vloer wordt niet opengestuurd waarschijnlijk een zekering van denoodstop defect. Moet iemand die via electrisch schema in RK7 dit naloopt. | Anders | installatie gekontroleerd noodstoppen doorgemeten en door verbonden deze zijn inorde in de regelkast gemeten relai krijgt geen 24v waadoor de gasklep niet opentals relai ingedrukt hou dan gaat gas stromen wilfriet gaat frank aan sturen. | 713.4
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 479505 | 42191 | 42194 | Gereed gemeld | (IV) (W) Koelmachine 2 staat in storing | STORING | Opdr.104 06-07-2015 | *6-7-2015 (WB)Carrier gebeld (2keer) konden nog niets zeggen ik wordt morgen teruggebeld voor de uitvoerdatum. &#x20;&#x20;*7-7-2015 (WB) Carrier gebeld gaan proberen morgenmiddag langs te komen, dit doorgemeld aan de bewoner. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: Koelmachine 2 staat sinds vanochtend 03.47u in alarm: stategen_alarmoutKM2,alarm relay status. Koelmachine 1 draait gewoon. | glas zekering gesprongen. Reden hiervan onbekend. | Verrichte werkzaamheden:a) Zijn gangen en paden vrij toegankelijk? Jab) Zijn de uitgangen vrij? Jac) Locatie van nooduitgangen en blusmiddelen bekend? Jad) Is de machine veilig opgesteld? Jae) Bereikbaarheid installatie veilig? JaEH&amp;S controles volgens EH&amp;S-FO-01Verrichte werkzaamheden (08-07-2015):1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: Loss of communication with compressor board A1. Glaszekeringgesprongen. Reden hiervan onbekend.3) Uitgevoerde werkzaamheden: Glaszekering vervangen, proefgedraaid enbevindingen en uitgevoerde werkzaamheden bespreoken metDhr van Breemen, Technisch beheerder ter plaatse. Tevens Condensors van machine810427 oppervlakte gereinigd. Dezen waren zeersterk vervuild. Advies gegeven aan eindgebruker om zelf af en toe te kijken ofde condensors niet vervuild zijn. In overleg met dhr vanBreemen offerte gemaakt tbv chemisch/ technish reinigen van de condensors vanbeide machines.4) Conclusie: Momenteel draait de machine weer naar behoren,.5) Nog uit te voeren: Advies; Chemisch/ technisch reinigen van condensors vanbeide machines. Offerte hiervoor wordt aangeboden. | 268.49
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 480594 | 42195 | 42361 | Gereed gemeld | Géén beeld van beveiligingscamera 1. Camera is nag | STORING | Opdr.105 10-07-2015 | *23-12-2015 is reeds op andere bon afgehandeld | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: - Omschrijving: Géén beeld van beveiligingscamera 1. Camera is nagekeken en in orde. Glasvezelkabel is nagekeken en ook in orde. Duurt nu al ruim 1 jaar. Mogelijk probleem in schakeling met de software? Wij krijgen camara1 niet aangemeld in het systeem | - | - | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 481049 | 42198 | 42276 | Gereed gemeld | afwerken diversen punten volgens lijst oh | STORING |  | - | herstellen van div. isolatie gebreken Hanenberg | Anders | haneberg diversen leidingen geisoleerd | 308.88
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 481709 | 42200 | NULL | Gereed gemeld | scheur in kanaal van LBK-2 | STORING | Opdr.107 15-07-2015 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: ruimte 1.31 techn.installaties - Omschrijving: scheur in kanaal van LBK-2Doorgezet aan CT | slijtage | herstellen van luchtkanaal | 804.01
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 482107 | 42202 | 42276 | Gereed gemeld | (IV) de stoominlaat van LBK-1 lekt. | STORING | Opdr.108 17-07-2015 | *17-7-2015 Dhr. Breemen is telefonisch niet te pakken te krijgen *21-7-2015 (IV) Voor vervolg bon doorgezet naar Wilfried. *29-9-2015 Via JWP prijsopgave naar Chris Vermaat gemaild | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: techn.ruimte 1.31 -Omschrijving: de stoominlaat van LBK-1 lekt. We hebben de inlaat dicht gezet.carrier lbk ordernr: 201210797 type: 39HQ 18.08 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, doormiddel van de dubbele 5/4 nippel te vervangen. navervangen stoom terug ingezet blijkt er nog een lekkage in de lans te zitten ditis een scheurtje. installatie weer ingeblokt. stoomlans dientgerepareerd/vervangen te wordenPrijsopgave voor reparatie reeds ingediend | 362.48
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 482126 | 42202 | 42291 | Gereed gemeld | Koelmachine-1 draait voluit max. Koelmachine-2 sta | STORING | Opdr.109 17-07-2015 | *17-7-2015 Dhr. Breemen is telefonisch niet te pakken te krijgen | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: 1.31 - Omschrijving: Koelmachine-1 draait voluit max. Koelmachine-2 staat local-off en CCn-off, krijgen dit niet gewijzigd op het display. | - | 17-7: geweest, display nagezien | 443.87
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 482144 | 42202 | 42207 | Gereed gemeld | vervangen van pakking WFI | STORING | Opdr.89 22-04-2015 | *8-5-2015 Nog geen foto's van Johan ontvangen *21-5-2015 Nog geen artikel kunnen vinden van de seal wel mail gestuurd aan Ovivo *27-5-2015 reactie ontvangen van ovivo, zie mail *15-6-2015 week 29 afspraak maken voor vervanging v/d seal | pakking vervangen WFI nabij wisselaar4" tri-clamp pakking ligt op de zaak | Lekkende verbinding. | Reparatie uitgevoerd. 2 pakkingen vervangen. er zou volgens planner eenverbinding lek zijn, maar klant beweert dat er 2 verbindingen lekken. ik hebvoor de zekerheid alle bijde pakkingenen vervangen. ik had 2 pakkingenmeegenoemen, omdat er een was bedoeld ls reserve, nu heb ik ze allebij gebruikten klant vraagt om reserve mee te nemen volgende bezoek, dus moet nog er 2pakkenigen besteld worden.En er moet ook nog geisoleerd worden (foto van de de bochten zijn beschikbaarals het noodig is) | 244.47
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 482362 | 42205 | 42361 | Gereed gemeld | UV lamp PW koud ringleiding voor 3e week op rij na | STORING | Opdr 110 20-07-2015 | *22-12-2015 is uitgevoerd onder SO476101 | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1.56 Waterbehandeling - Omschrijving: UV lamp PW koud ringleiding voor 3e week op rij na ozonisatie niet ingeschakeld. Systeem hele weekeinde onder ozon gestaan. Lamp handmatig te resetten. Combineren met lekkage wartelkraan Ovivo SM216604. | - | - | 43.88
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 484150 | 42219 | 42352 | Gereed gemeld | we hebben een storing in de gasgestookte boostboil | STORING | Opdr.111, 03-08-2015 | *14-12-2015 vervolg op SO541914 | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: 1.32 ketelhuis -Omschrijving: we hebben een storing in de gasgestookteboostboiler:ITHO/vanderbeyl,type GGBB 200,artikelnr.102-IM1001. storing 08 =ketelstoring | Storingcode F4 geen flamvorming. | Meetingen verricht.Geconstateerd dat ontstekingskabel los zat.Ontstekingskabel ingekort en opnieuw gemonteerd.Installatie gereset en gecontroleerd op juiste werking.Advies; ontsteking kabel te vervangen. | 161.71
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 484774 | 42222 | 42352 | Gereed gemeld | RV cleanrooms te hoog. KM2 komt niet in | STORING | opdr. 112 06-08-2015 | *12-8-2015 Op verzoek van Chris Johnson aangestuurd, mocht het aan de koeling zelf liggen dan Carrier aansturen. &#x20;*13-8-2015 Met Chris en Martijn (Johnson gesproken) Lijkt dus aan Carrier te liggen. Verzoek om Johnson en Carier tegelijkertijd er te krijgen. &#x20;Afspraak ingepland voor vrijdag 14-08 rond 11 uur. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: - Omschrijving: RV cleanrooms te hoog. KM2 komt niet in, KM1 blijft hangen op 50% A en 66% B. Waarschijnlijk staat drempelwaarde KM 1A niet goed. Graag akkoord om met M. Paans van Johnson Controls contact op te nemen. | - | Carrier en JCI samen op locatie voor oplossen storing.Vervolg advies:1) Aanpassen buskabel2) Aansturing vrijgave koelmachine 2 via JCI | 3099.33
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 487257 | 42240 | 42241 | Gereed gemeld | (RA) Overdruk in ruimte 0.38/0.38B te hoog | STORING | Opdr 114 24-08-2015 | *24-8-2015 (RA) 17:09 gebeld om monteur aan te kondigen. Bandje met tot 17:00uur geopend. Geen mogelijkheid om bericht in te spreken. Per mail aangemeld | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: Ruimte 0.38/0.38b -Omschrijving: Overdruk in ruimte is sinds 24 aug ca 8.00 gestegen van 35 naar ca90 Pa. Idem vwb sluis 0.38b. Mogelijk werkt afzuiging van ruimte niet. Is enigeruimte op LBK 1 met dit probleem. Nominaal gewenst is 50 Pa resp 42,5 Pa voorruimte en sluis. Graag nakijken. | Klep stond niet in juiste positie. | Reparatie uitgevoerd door de klep handmatig open en dicht te sturen, klep staatnu weer in goede positie. | 142.96
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 487368 | 42241 | 42250 | Gereed gemeld | (IV)* BMC geeft storing aan, kan niet reset worden | STORING | Opdr.115 25-08-2015 | *25-8-2015 (IV) Tyco ingekocht 11:56 uur. | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: ruimte 0.69 - Omschrijving: BMC geeft storing aan, kan niet reset worden melding komt steeds terug: onechte brandmelding;E100, ICAM storing in ruimte 1.36 in lus E. we hebben groep17 uitgeschakeld | luchstromen stonden verkeerd. | E100 is het storingscontact van de I cam en de rookmelder is E15dus deze kan een brand medling geven Icam's pijpen nagekeken en luchtsromenopnieuw ingeregeld, in rust achtergelaten. | 344.87
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 487371 | 42241 | 42250 | Gereed gemeld | (IV) Sinds gister is nu ook camera5 disconnected. | STORING | Opdr.116 25-08-2015 | *25-8-2015 Tyco ingekocht. (IV) navraag mail 19:20 uur *26-8-2015 (IV) Collega technicus Ruud Faber gaat morgen 27-08 op locatie. Aangemeld bij dhr. Vermaat. | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: - Omschrijving: Sinds gister is nu ook camera5 disconnected. Kan het adres ook niet terugvinden. Zie ook melding over camera 1 (al gemeld bij Tyco, vervolgactie). Graag zsm combineren. | Kabelbreuk tussen dome en midspan. | Dome 1 en 5 werkte niet bij dome 1 geen netwerk aanwezigglasconverters vervangen zonder resultaat tussen dome 5 en de midspankabelbreuk geconstateerd kabel vervangen en tevens alle domes voorzien vanlaatste firmware versie. | 238.7
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 487985 | 42244 | 42256 | Gereed gemeld | (RA)SA2,24-08 elektrisch uitgevallen op hoofdkast. | STORING | Opdr.117 28-08-2015 | *1-9-2015 Volgens Peter zit het in de regeling en moet hiervoor fa Scharff aangestuurd worden. Bij aanmaken van inkooporder is deze geblokkeerd. Hierover met inkoop bellen. 02-09 inkoop verstuurd *4-9-2015 (RA) 1e verzoek werkbon / terugkoppeling. *8-9-2015 (RA) Tel. terugkoppeling gevraagd, wordt teruggebeld. *9-9-2015 (RA) Terugkoppeling ontvangen en verwerkt in de SO. Nogmaal verzoek voor werkbon gemaild. (RA) Werkbon toegevoegd. | SA2,24-08 elektrisch uitgevallen op hoofdkast. Ma. ochtendherstart, sindsdien branden beide ketels constant en keren nietterug in regeling. | Stoomgenerator 2 ging op zondagavond 18:18uur op storing, 2 zondagenachter elkaar en schakelde de zekeringautomaten in de stuurkast uit. | Na het controleren van de drukschakelaar in het stoomnet een relais geplaatstter controle van het inschakelen van deze drukschakelaar.Afgelopen zondag 6 sept heeft er zich geen storing voorgedaan.In overleg met dhr. van Bremen komende zondag afwachten.Storingsbezoek afgesloten. | 154.91
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 488869 | 42249 | 42249 | Gereed gemeld | Storing vuilwaterpomp | STORING |  | - | Storing opgepakt tijdens onderhoud aan de vuilwaterpomp tbvgrondwaterkruipruimte | Vuilwaterpomp zat verstopt deze grondig gereinigd en de werking gecontroleerd. | Verstopping verholpen | 333.08
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 489731 | 42254 | 42291 | Gereed gemeld | Bij de Record schuifdeuren van de entree, geeft de | STORING | Opdr.119 07-09-2015 | - | Categorie: 31 - Buitenwandopeningen - Specificatie locatie: 0.63 entree - Omschrijving: Bij de Record schuifdeuren van de entree, geeft de binnendeur op het bedienings display een foutcode: !14,vak defect. De deuren functioneren normaal | - | Contact opgenomen met de firma Record,deze bellen in op het systeem en nemencontact op met de klant.Terugkoppeling van Record dat alles werkt en de deuren ook op slot kunnen.Storing blijft echter wel op display staan ,servicebezoek gewenst. | 310.13
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 491694 | 42264 | 42291 | Gereed gemeld | nazien lekkage voedingspomp/doseerunit plaatsen | STORING |  | - | Nazien lekkage voedingswaterpomp en doseerunit door Scharff | Slijtage | Overgedragen aan Scharff. Als stoomketel 2 weer storingsvrij is kan de lekkageverholpen worden. En Scharff kan temperatuur vat controleren. Credit betreftdoseermiddel waarvan de kosten eenmalig niet in rekening worden gebracht. | 941.24
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 491989 | 42265 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) vanochtend vroeg beide ketels uit | STORING | Opdr.120 18-09-2015 | *24-9-2015 (RA) werkbon toegevoegd, tekst nog invoeren. (IV) Vervolg advies overgebracht op werkvoorbereiding. | vanochtend vroeg beide ketels uit door stroomstoring. beide ketels herstart,t moeite. Om ca. 11.45u ketel 2 uitgevallen, geprobeerd op starten niettgelukt, beide ketels uitgevallen. herstarten lukte niet. Om 13.15u beide ketelsmet tel. hulp scharff herstart. druk ventielen zijn waarschijnlijk vervuild. moet actie op worden ondernomen. Monteur Scharff, R. Angelvoorden is op dehoogte. | - | 21-09-2015 gaat Scharff Techniek B.V. naar locatie.Op dit moment draaien de stoomketels wel maar dhr Breemen Wil maandag een extracontrole.Ketel opgestart en startdrukventiel gecontroleerd.De waterafscheiders van beide ketels zitten dicht. Deze dienen gangbaar gemaaktte worden met het stoomnet in drukloze toestand.Tevens dient het syphon pijpje van de druckschakelaar op het stoomnet te wordengereinigd. De drainleidingen onder de waterafscheider dienen, volgens eerdereinstructie, wekelijks te worden gespoeld door het tijdens bedrijf openen van dekogelkranen onder de filters om zo het systeem gangbaar te houden. | 139.22
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 493003 | 42271 | 42305 | Gereed gemeld | (IV) BMC geeft storing aan | STORING | Opdr.121 24-09-2015 | *24-9-2015 Tyco ingekocht (IV) *28-10-2015 (IV) Werkbon opgevraagd *29-10-2015 (IV) Werkbon toegevoegd | Categorie: 65 - Beveiliging - Specificatie locatie: laboratorium 1.34 - Omschrijving: BMC geeft storing aan, kan melding niet resetten, blijft terug komen.Onechte brandmelding: groep 017,E101, AM 1e verd. links,storing ICAM 16. We hebben groep 017 uitgeschakeld. | stagnering in leiding (lowflow)uitgevoerd 24/9/2015 1300-1340 | ICAM gaf lowflow aan, leiding schoon geplazen en geeft nu waarde 6/7 aan. ;Airflow weer in orde en groep 017 weer ingeschakeld. ; Systeem inrust en werkwaardig achter gelaten.#Datum:29-10-2015 | 223.34
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 493332 | 42272 | 42304 | Gereed gemeld | storing industriele gassen | STORING |  | *27-10-2015 antwoord Johnson; Als er een ingang geinverteerd moet worden zal ik op de ADX *27-10-2015 server op lokatie dit aan moeten passen. Daar staat de programmeerd tool op *27-10-2015 geinstalleerd die verbinding kan maken met de regelaar. *27-10-2015 We kunnen dit bijvoorbeeld combineren met de software aanpassing aan de KM's *27-10-2015 regeling. Dit was bij mijn laatste bezoek wel gewenst vanuit de A15 Apotheek. | Na stroomstoring wordt magneetklep op de technische vloer niet opengestuurd,klep zelf is al getest maar wordt niet opengestuurd vanuit regelkastMoet iemand heen die via electrisch schema in RK7 dit naloopt.Contactpersoon aldaar Andre van Breemen | Anders | - | 269.16
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 493415 | 42275 | NULL | Gereed gemeld | (MP) hoofdkanaal LBK2 deels opengescheurd | STORING | Opdr 122 28-09-2015 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Hr Vermaat, inkooporder aangemaakt voor Airpro (MP) *1-10-2015 Mail gestuurd info@airprobv.nl voor werkbon (MP) *6-10-2015 Mail gsstuurd info@airprobv.nl voor werkbon (MP) | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.33 - Omschrijving:hoofdkanaal LBK2 deels opengescheurd sinds 25-08 18.32. Airpro op locatie nodig, materialen voor reparatie zijn vorige keer door Airpro achtergelaten. | Onbekend | LBK gerepareerd | 143.1
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 494894 | 42282 | 42306 | Gereed gemeld | Stoominlaat LBK 2 lekt op lans. Zie Opdr 108 van j | STORING | Opdr 123 05-10-2015 | *5-10-2015 Overgedragen aan Wilfriend de Bruijn iom Irving (MP) *29-10-2015 iov WdB gesloten omdat reeds op andere SO uitgevoerd. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: 1.33 - Omschrijving: Stoominlaat LBK 2 lekt op lans. Zie Opdr 108 van juli voor zelfde probleem LBK 1. Toevoer lage druk stoom en afvoer condens dichtgedraaid. Bij wekelijkse controle isolatie verwijderen om lek op te sporen. | - | - | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 495626 | 42285 | 42306 | Gereed gemeld | drukcleanrooms ingezakt | STORING |  | - | Druk cleanrooms ingezakt a.g.v. luchtverlies LBK 1 door scheur hoofdkanaal.Sinds 8 okt ca 00.30 uur. Svp Airpro met spoed op site. Balans bij LBK 2evenmin sluitend ondanks bezoek op 6 okt, waarschijnlijk nog een lek. | - | Het met spoed repareren van de kanalen. | 803.26
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 497356 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | verhogen druk propaan | STORING |  | - | Ik heb het verzoek gekregen om de druk van het Propaan (zou nu 1.3bar zijn )teverhogen. Op het laboratorium hebben ze voor het uitvoeren van bepaaldetesteneen hetere vlam nodig. We zullen moeten uitproberen wat wenselijk is.Voorstelom te verhogen naar 2,0 bar en dan kijken of dit voldoende is.Tel: Combigas (038) 4600200 | Anders | propaan druk verhoogt ze proberen een week als het dan goed is zo laten staananders verhogen stond op 28 mbar nu op 35 mbar gezet. | 108.78
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 498993 | 42299 | 42348 | Gereed gemeld | stoomketel 1 op storing Schraff | STORING |  | - | stoomketel 1 op storing | - | - | 183.1
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 534437 | 42317 | 42340 | Gereed gemeld | (IV) storing stoombevochtiger 2e AFSPR ? Scharf | STORING | Opdr.127 09-11-2015 | *10-11-2015 Firma Scharf ingekocht. (IV) Wordt 16-11 middag uitgevoerd. *16-11-2015 werkbon gekoppeld. (IV) | Storing komt voort uit kleppen stoombevochtiger !? SA-2 is op 2/11 weer eenselekt.uitgevallen.Herstart door A15, uitval op 30,opnieuw herstart, gelukt. Nuom de dag(4,6,9/11) uitval op 30 en herstart 1x. | volgens client hr Vermaat vervuiling in startventiel van stoomketel conformstoringscode van ketel | startventiel dient gedemonteerd te worden ivm vervuiling, stoom dient buitenbedrijf genomen te worden dit iom client heer Vermaat of BreemenLET OP : werkzaamheden door leverancier firma Scharff uit laten voeren ivmspecifieke appendagesLet oper is een aanmeldingsprocedure vooraf attijd bellen-Geachte heer Van Breemen,Hierbij bevestigen wij de gemaakte afspraak van onze monteur. Dit naaraanleiding van storingsmelding Kropman 1015-54707. Dit bezoek vindt plaats op16 november 2015, start 2e helft van de middag. Ketel dient uit en koud te zijn.-Startfilter gereinigd, zat vol. Ketek gestart, in orde. Watermonster genomen vanvoedingwater. | 431.51
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 536476 | 42326 | 42340 | Gereed gemeld | (IV) storing stoombevochtiger 2e AFSPR ? Scharf | STORING | Opdr.127 09-11-2015 | *10-11-2015 Firma Scharf ingekocht. (IV) Wordt 16-11 middag uitgevoerd. *16-11-2015 werkbon gekoppeld. (IV) *18-11-2015 (IV) Vervolg order aangemaakt, contact gehad met Scharf. er volgt een vervolg bezoek. Irving wordt op de hoogte gehouden. *2-12-2015 (IV) Helaas niet op de hoogte gehouden, een mail gestuurd nu naar patty scharf | Storing komt voort uit kleppen stoombevochtiger !? SA-2 is op 2/11 weer eenselekt.uitgevallen.Herstart door A15, uitval op 30,opnieuw herstart, gelukt. Nuom de dag(4,6,9/11) uitval op 30 en herstart 1x.-Geachte mevrouw Scharff,Op maandagmiddag 16 nov is SA2 nagekeken door dhr Angevaare. Op dinsdag 17 enwoensdag 18 treedt opnieuw/nog steeds uitval op van SA2 op code 30,stoomdrukbegrenzer. Na resetten lukt het me wel om de stoomautomaat in 1 keerop te starten en in regeling te zetten. Jl maandag is de stuurleidingdrukregelaar gespoeld en de drukregelaar vollast iets terug gesteld. Dehandleiding geeft als mogelijke oorzaken tijdens bedrijf aan: stoomdrukregelaar(17) te hoog afgesteld of stoomdrukbegrenzer (15) te laag afgesteld. Hetprobleem is dus nog niet verholpen, mogelijk ligt het aan de te lage afstellingvan de stoomdrukbegrenzer. De mantel van SA2 is lauwwarm in de vroege ochtendals ik tijdens mijn ochtendronde de installatie herstart.Mvg, C. Vermaat | volgens client hr Vermaat vervuiling in startventiel van stoomketel conformstoringscode van ketel | Ketel volgens automatisch programma laten starten.Geen storing geconstateerd. Tijden gelijk gezet. | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 536811 | 42327 | 42341 | Gereed gemeld | (JB) Vuilwaterpomp ADX01 geeft storing | STORING | Opdr 128 19-11-2015 | *19-11-2015 (JB) Gepland op 26-11 icm het wekelijkse controle rondje zoals verzocht. *4-12-2015 (JB) Gereedmelding per mail verzonden naar A15. (storingen@apotheekA15.nl) | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: Buitenterrein, put -Omschrijving: Vuilwaterpomp ADX01 geeft een storingsmelding, mogelijk verstopt.Svp meenemen in wekelijkse controleronde. Apart opkomen is niet nodig. | Anders | Extra onderhoud uitgevoerd, put schoongemaakt vlotters goed gelegd en diversemalen getets alles werkt nu weer | 272.48
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 538659 | 42335 | 42340 | Gereed gemeld | storing noodstroom aggregaat | STORING |  | - | storing noodstroom aggregaat en verlichting van gang nazien | - | Relaisschakeling nagezien, bedrading relais KG-KU werden niet bekrachtingd doorJohnson Controle heeft deze weer geprogrammeerd,De aggregaat schakeld en geeft alarm als de tank vol is dus niet als deze wordtaangezet, | 686.5
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 538813 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | (JB) Stoomgenerator 1 in storing | STORING | Opdr 129 30-11-2015 | - | Stoomgenerator 1 electrisch uitgevallen in hoofdkast op 30-11 om 05.08.Na resetten stokt opstarten steeds op code 30, ook na resetten viablauwe knop op generator 1 zelf. Watertoevoerpomp loopt pulserend, niet continu | Anders | Stoomketel starte niet meer op er zat een filter verstopt deze gereinigd en weergemonteerd stoomketel weer opgestart nu in orde. | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 547393 | 42373 | 42373 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling cleanrooms uitgevallen agv inkome | STORING | Opdr 135 04-01-2016 | - | locatie: 1.31 - Omschrijving: Luchtbehandeling cleanrooms uitgevallen agvinkomen vorstbeveiliging TA 1301 en 1201 op 1 jan 8.53. Gereset 4 jan ca 7.10.Geen alarm op telefoon 06 19705690 g ehad. | - | Melding is reed bekend in Breda.Wilfried brengt het nog eens extra onder de aandacht.Wordt opgepakt door M&amp;R | 0
51108 | Erasmus MC | SC20556 | Apotheek A15 Erasmus MC | Factureren toegestaan | SL03116 | Apotheek A15 | 556305 | 42396 | 42396 | Gereed gemeld | (MP)** Pomp-2 van de stoominstallatie lekt | STORING | Opdr.16-08, 27-01-2016 | *27-1-2016 Iov Johan Segers inkooporder Scharff aangemaakt (MP) *27-1-2016 Niet aangemeld, Johan Segers was op locatie aanwezig (MP) *2-2-2016 Mail ivm verzoek werkbon (MP) *9-2-2016 Mail ivm verzoek werkbon (MP) *9-2-2016 Scharff is niet op locatie geweest, dit in overleg met Hr Vermaat (MP) *9-2-2016 Iom Jack van Oorschot inkooporder laten vervallen (MP) *9-2-2016 Mail Scharff &gt; inkooporder laten vervallen (MP) *9-2-2016 Mail inkoop services dat inkooporder moet vervallen (MP) | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: ketelhuis - Omschrijving: Pomp-2 van de stoominstallatie staat opnieuw weer erg te lekken. Aan de onderzijde.Gemeld door Hr Breemen 0183- 820824/820805Datum Opmerking09-02-16 Scharff is niet op locatie geweest, dit in overleg met Hr Vermaat (MP)09-02-16 Iom Jack van Oorschot inkooporder laten vervallen (MP)09-02-16 Mail Scharff &gt; inkooporder laten vervallen (MP)09-02-16 Mail inkoop services dat inkooporder moet vervallen (MP) | - | - | 0
51283 | NMi Certin B.V. | SC22185 | NMi Certin B.V. | Factureren toegestaan | SL40280 | NMI Certin B.V. | 946414 | 44200 | 44200 | Gereed gemeld | Storing ketel. | 1E LIJN ST | Melding dhr. Halsemans d.d. 04-01-21 10:24 uur. | - | De gasketel staat in storing, storingscode B25.Betreft gedeelte bij VSL, entree via binnenplaats.Bij vragen Dhr. Helsemans 0627020313.Afwijking W De gasketel staat in storing, storingscode B25.Betreft gedeelte bij VSL, entree via binnenplaats.Bij vragen Dhr. Helsemans 0627020313. | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie bijgevuld van 0.8 tot 1.8 Bar. Nu wordt installatie warm. | 145.35
51283 | NMi Certin B.V. | SC22185 | NMi Certin B.V. | Factureren toegestaan | SL40280 | NMI Certin B.V. | 947744 | 44203 | 44203 | Gereed gemeld | Wederom storing ketel; Geen druk. | 1E LIJN ST | Melding dhr. Helsemans d.d. 07-01-21 | - | Wederom storing ketel; Geen druk. Afwijking W Wederom storing ketel; Geen druk. | Technisch gebrek | Definitief herstel , heel de ketelparameters nagelopen, de aanvoer ging te hard omhoog waardoor hij op B25 ging, dit aangepast nu stookt hij langzaam op. | 184.52
51283 | NMi Certin B.V. | SC22185 | NMi Certin B.V. | Factureren toegestaan | SL40280 | NMI Certin B.V. | 958227 | 44238 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan 2 olieketels, deze gaan niet aan | 1E LIJN ST |  | - | Storing aan 2 olieketels, deze gaan niet aanGeeft branderstoringGebeld met Jeroen vd Heijden wie hier op in kan bellen. Jeroen is onzeker ofdit nog wel kan/ Graag Roel Vos Bellen. Roel Vos gebeld. We kunnen daar nietinbellen. CP gebeld. Inmiddels brandt er weer een ketel. We laten het evenhierbij. CP checkt morgen of alles oke is en meldt opnieuw als het nodig mochtzijn. | - | - | 0
51283 | NMi Certin B.V. | SC22185 | NMi Certin B.V. | Factureren toegestaan | SL40280 | NMI Certin B.V. | 1059305 | 44903 | 44903 | Gereed gemeld | Koudeklachten van labaratorium FSL. | 1E LIJN ST | Jim Helsenmans d.d. 08-12-22 | - | Koudeklachten van labaratorium FSL.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie aangezet en in de verwamingstand gezet hiermee het probleem verholpen. | 108.17
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 539639 | 42340 | NULL | Gereed gemeld | storing stoombevochtiger bouwdeel A | STORING |  | *2-12-2015 pompje bestellen | stoombevochtiger bouwdeel A geeft melding;'error 5b drain' | - | - | 57.35
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 540345 | 42345 | 42494 | Gereed gemeld | vervangen drainpomp stoombevochtiger | STORING |  | *4-5-2016 gefactureerd op SO576793 | - | - | - | 244.23
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 566676 | 42426 | 42426 | Gereed gemeld | Vervangen CA keerklep zeepinstallatie | STORING | PO 4500073002 | - | Vervangen Ca keerklep zeepinstallatie keuken | Slijtage | Onderdeel vervangen. bij verplaatsen van ca keerklep bleek dat deze horizontaalniet meer goed was. deze keerklep bij leverancier opgehaald en vervangen. | 213.97
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 575867 | 42465 | 42473 | Gereed gemeld | (JB) Splitunit-1 geeft storingscode E3 | STORING | PO4500078362 | *5-4-2016 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie. *13-4-2016 Zie document voor afgeven prijs print aan klant | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: server-ruimte 1everdieping - Omschrijving: Splitunit-1 geeft storingscode E3 | Slijtage | Storing Daikin RR100B7W-1B storings code E3 hoogedrukpresorstaat contact gehadmet daikin print defect art:5001982 bestellen en hulp print art : 065337Jtevens prijs door gegeven van print deze met spoed bestellen bouw 2007 dezeprint is al in 2013 vervangen. | 289.07
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 576610 | 42468 | 42468 | Gereed gemeld | (JB) Splitunit-1 geeft storingscode E3 | STORING | PO4500078362 | *5-4-2016 (JB) Monteur telefonisch aangemeld op locatie. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: server-ruimte 1everdieping - Omschrijving: Splitunit-1 geeft storingscode E3Reparatie buitendeel airco, printplaat vervangen en installatie testen | Slijtage | Reparatie uitgevoerd koelmachine 1 Daikin type RR100B7W113 instal nrA11405101:pe-4 print vervangen en gecontroleerd op werking | 67.5
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 576793 | 42468 | 42468 | Gereed gemeld | Storing aan stoomomvormer | STORING | PO4500078926 | - | Storing aan stoomomvormer | - | - | 0
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 578448 | 42478 | 42481 | Gereed gemeld | Koelmachine 2 serverruimte storing | STORING | PO4500080095 | - | objectnummer 14-22450 koelmachine 2 serverruimte storing.CFK koppeling defect.DENK AAN CFK RAPPORT! | Slijtage | De installatie leeg aan getroffen 5/8 aansluiting vervangen op de zuigzijde deinstallatie afgeperst en gevacumeert en afgevult inst nr A11405101pe1-2 Daikindit nummer vermelden bij Factuur PO4500080095 | 428.76
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 592937 | 42549 | 42549 | Gereed gemeld | (RA) Perskoppeling pantry 1e verd. lekt. | STORING | tel. geannuleerd | *28-6-2016 Tel. geannuleerd toen Peter al weg onderweg was. Reis laten afbreken. Is niet ter plaatse geweest. Begrijp dus ook niet waarom er een half uur op geschreven wordt. | locatie: pantry 1e verdieping.Perskoppeling waterleiding pantry 1e verdiepinglekt. | Anders | Niet opgelost/geen probleem, opgelost door de klant | 16.87
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 598255 | 42576 | 42583 | Gereed gemeld | (RA) Storing airco. Temp intrede | STORING | PO450095343 | *25-7-2016 (RA) Johan Segers heeft ingebeld, KM staat in storing, Wim Langen belde dat Trane hiervoor aangestuurd moet worden. *31-7-2016 (RA) Verzoek werkbon | Storing airco. Men heeft de unit gereset maar temperatuur in het gebouw loopttoch steeds meer op. Graag fa Trane ter plaatse laten komen. | Bij aankomst stond de installatie in storing in verband met intredetemperatuur. | Storingsonderzoek uitgevoerd. Unit laten proefdraaien. Geen bijzonderhedengeconstateerd. Geen afwijking in de watertemperatuur. Bindings gecontroleerd,ook hier geen afwijking. Unit heeft afgelopen jaar 7x eerder deze meldinggegeven. Mocht de storing weer terugkomen is het advies om deintredetemperatuursensor te vervangen.Installatie storingsvrij achtergelaten. | 506.88
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 598234 | 42576 | 42577 | Gereed gemeld | (RA) Storing airco / luchtbehandeling | STORING | PO450095343 | *25-7-2016 (RA) Johan Segers heeft ingebeld, KM staat in storing, Wim Langen belde dat Trane hiervoor aangestuurd moet worden. | Storing airco. Men heeft de unit gereset maar temperatuur in het gebouw loopttoch steeds meer op. Graag eerst even inbellen. | Koelmachinestoring | ingebeld en installatie ter plaatse gecontroleerd. Koelmachine staat in storing.Hier wordt leverancier voor ingeschakeld door René. | 101.24
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 617628 | 42606 | 42639 | Gereed gemeld | (JB) 1 van de 3 splitunits blaast geen koude lucht | STORING | PO4500094951 | *24-8-2016 (JB) In overleg met Jack van Oorschot heb ik Johan Segers ingepland. Gesproken met Dhr Dongen en monteur aangemeld voor vanmiddag. Is akkoord. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: server ruimte 1everdieping - Omschrijving: één van de drie splitunits in de serverruimte geeftgeen koude lucht meer (staat niet echt in storing?) | Slijtage | installatie gecontroleerd geef geen storing aan maar koel niets waarschijnlijkte weinig koudemiddel .aan jeroen doorgegeven dat thermofrost aangestuurd moet worden. | 193.23
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 617676 | 42606 | 42639 | Gereed gemeld | (JB) 1 van de 3 splitunits blaast geen koude lucht | STORING | volgt nog | *24-8-2016 (JB) In overleg met Jack van Oorschot heb ik Johan Segers ingepland. Gesproken met Dhr Dongen en monteur aangemeld voor vanmiddag. Is akkoord. (JB) Johan Segers geeft aan dat er een koudemiddel tekort is, hierop heb ik Thermofrost aangestuurd. Johan heeft dit doorgegeven aan de melder, ik hou contact met hem over uitvoerdatum/tijd. (JB) Thermoforst morgen in de loop van de ochtend op locatie, dit aangemeld. Tevens koudemiddel type opgevraagd voor Thermofrost: R407C. *1-9-2016 (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt en gekopopeld. Advies vanuit Thermofrost *5-9-2016 overgedragen aan Jack van Oorschot | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: server ruimte 1e verdieping - Omschrijving: één van de drie splitunits in de serverruimte geeft geen koude lucht meer (staat niet echt in storing?) | Zie oplossing | Geconstateerd:-Installatie draaide met koudemiddel tekort (Unit leeg aangetroffen, geenkoudemiddel)-Volgens gebruiker klinkt Compressor klinkt af en toe rauwUitgevoerd:-Standaard werkzaamheden + LMRA.-Lekgezocht en condensor heeft diverse lekken.-Tevens klinkt compressor rauw af en toe.-Unit uitgezet op werkschakelaar-Gegevens opgenomen-Vervangingsformulier opgemaakt en verstuurd naar de zaak.Advies:-Gezien draaiuren, meerdere lekkages + rauw klinkende compressor installatievervangen. | 308.43
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 652454 | 42753 | 42772 | Gereed gemeld | (MP)lekkage in de afvoer van de Pantry. | STORING | PO4500116449 | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: parkeergarage - Omschrijving:lekkage in de afvoer van de Pantry.gemeld door f van dongen 0162- 384332 | Anders. In parkeergarage is een afvoer gaan lekken. | Materialen besteld. Lekkage opgezocht. PE verbinding is niet goed meer. Voor ditte kunnen herstellen zal een stuk buis vervangen , en opnieuw afgelast moetenworden. Daarna moet dit weer goed geïsoleerd worden. | 220.14
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 653184 | 42754 | 42755 | Gereed gemeld | (MP)lekkage in de afvoer van de Pantry. | STORING | PO4500116449 | *19-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: parkeergarage - Omschrijving:lekkage in de afvoer van de Pantry.gemeld door f van dongen 0162- 384332 | Anders. In parkeergarage is een afvoer gaan lekken. | Reparatie uitgevoerd, electrisch moffen gelast | 399.75
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 655803 | 42760 | 42775 | Gereed gemeld | (JB) Warmtewiel staat stil | STORING | PO4500116672 | *25-1-2017 (JB) Monteur aangemeld bij Dhr van Dongen. Ook aangegegeven dat PO nummer nog aangeleverd dient te worden, deze stuurt hij nog na. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: RK2 kelder -Omschrijving: Urgentie is HOOG, maar gezien het feit dat ik deze melding nakantoortijd maak moet ik deze onder "midden" melden.STORING WARMTEWIEL bouwdeelB (in display staat: "loop control storing..." warmtewiel staat stil!! | Slijtage. Snaarbreuk | Materialen besteld. Ik kon bijna niet in het onderhoudsluik komen. Complete luikwas vast geplakt. Pas toen ik het luik open had was al snel duidelijk dat desnaar gebroken was. schakel is afgebroken. Nieuwe moet besteld worden. | 246.93
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 656087 | 42761 | 42761 | Gereed gemeld | (JB) Warmtewiel staat stil | STORING | PO4500116672 | *25-1-2017 (JB) Monteur aangemeld bij Dhr van Dongen. Ook aangegegeven dat PO nummer nog aangeleverd dient te worden, deze stuurt hij nog na. | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: RK2 kelder -Omschrijving: Urgentie is HOOG, maar gezien het feit dat ik deze melding nakantoortijd maak moet ik deze onder "midden" melden.STORING WARMTEWIEL bouwdeelB (in display staat: "loop control storing..." warmtewiel staat stil!!Plaatsen nieuwe riem om warmtewiel | Slijtage. Snaarbreuk | Onderdeel vervangen. Vervangen van snaar van warmtewiel. Objectnummer: 14-22445en 14-22444. L.B.K. bouwdeel B. | 157.05
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 670664 | 42802 | 42802 | Gereed gemeld | (JO)2 mengkranen aansluiten in keuken restaurant | STORING | 4500122606 | *8-3-2017 (JO)Telefonisch aangmeld bij Frans | Specificatie locatie: keuken restaurantGraag twee stuks mengkranen aansluiten inkeuken restaurant.Mengkranen zijn al aanwezig. | Slijtage. kranen begonnen te lekken. | Definitief herstel. kranen die op lokatie lagen, paste niet op de bestaandeaansluiting. Nieuwe kranen gehaald bij TU. Kranen vervangen. | 419.31
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 673227 | 42815 | 43005 | Gereed gemeld | *(JG) Waterontharder functioneert niet. | STORING | PO4500116672 | *21-3-2017 (JG) Contact gehad met WVB Jack van Oorschot, deze gaat uitzoeken wie ik *21-3-2017 voor deze melding moet aansturen en belt mij zo terug. *21-3-2017 (JG) Jack van Oorschot geeft aan dat dit niet meer in ons pakket zit. Op dit *21-3-2017 moment zijn twee monteurs van ons daar aan het werk, op zijn verzoek *21-3-2017 even door Fouad Sahli en Patrick Smits laten nakijken. *21-3-2017 (JG) Telefonisch contact met Fouad gehad, die gaat aan Patrick doorgeven *21-3-2017 om dit na te kijken. *21-3-2017 (JG) Fouad en Patrick hadden er op verzoek van locatiebeheerder naar gekeken, *21-3-2017 moet toch een externe partij komen. Jack van Oorschot komt hier op terug! *21-3-2017 (JG) Firma Christ Holland B.V / Ovivo aangestuurd. *21-3-2017 (JG) Ovivio gaat aanstaande vrijdag hier naar toe, klant koppelt type nr terug. | Waterontharder functioneert niet meer, graag opnieuw instellen afregelen doorPersoneel van Christ. | Anders | Nieuwe pakkingen in de meerwegafsluiter geplaatst. Er blijft echter druk op dede pekelvlotter staan en de timer werkt niet naar behoren en deze dient vervangete worden. | 440.3
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 730100 | 43062 | 43132 | Gereed gemeld | Storing buitentemperatuursensor defect geeft -40 | STORING | PO4500159379 | *23-11-2017 Tel. aangemeld bij hr van dongen (MP) *24-11-2017 Order is overgenomen door WVB ivm bestellen materiaal (MP) | Buitentemperatuursensor is defect, geeft -40 graden aan. Hierdoor is het binnen ontzettend warm. Gaarne z.s.m. oplossen.gemeld door hr van dongen 0655324476Buitenvoeler ophalen Rensa BredaAfwijking regeling | Onderdeel defectAnders | Definitief herstel, gecombineerde buitenlucht/vocht opnemer vervangen.Type Siemens QFA3160.Roel Vos loopt instellingen nog na welke eventueel verzet zouden zijn.Opnemer is ongeveer 2 jaar geleden vervangen, klant vindt levensduur vanonderdeel wel erg kort !!geanuleerd door de klant | 890.07
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 782917 | 43287 | 43290 | Gereed gemeld | Storing splitunit serverruimte E3 HD stg | 1E LIJN ST | PO4500159379 | - | Storing splitunit serverruimte E3 HD stgAfwijking koeling | Geen probleem | Definitief herstel, koelingen serverruimte getest en draaien nu alle naarbehoren.Condensors op het dak met de borstel gereinigd mar waren niet vuil, hd storingkomt waarschijnlijk door de hoge buiten temp. waardoor de unit de warmte nietkwijt kon en in hd storing is gekomen. Voor nu geen probleem meer, koelt naarbehoren. | 179.84
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 792660 | 43360 | 43361 | Gereed gemeld | storing splitunit | STORING | PO4500159379 | *17-9-2018 Gepland 18/9 tussen 10 - 12 uur | storingscode J2 is uitgelezen op binnenunit, maar deze storingscode staat nietop de lijst met storingscodes Daikin? Na spanningsloos maken en weer opstarten van unit blijft uitblaastemperatuurbinnenunit hoog (20-22 graden)Afwijking koeling | Technisch gebrek | Bij aankomst stond unit op storing J2 ( storing aan compressor zijde)Unit gereset, unit komt niet uit storing.Stroombeveiligheden losgenomen en hierna unit getest, unit komt inbedrijf.Veiligheden hierna weer terug gemonteerd en unit meerdere malen inbedrijf latenkomen, geen bijzonderheden.Stroom van de compressor zit wel wat fase onbalans in maar nog niet echtzorgelijk.Unit storingsvrij en werkend achtergelaten.Installatie nummer A11415101PE1Type unit is DaikinRR100B8W1Bserienummer170295bouwjaar 2007 | 115.15
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 832189 | 43518 | 43518 | Gereed gemeld | Lekkage nabij manometer boven CV ketel | 1E LIJN ST | PO4500212015 | - | er spuit een dunne straal water uit een ventiel/regelaar waarop een manometer isbevestigd. Het is een 15mm CV leiding boven de CV-ketel, die naar hetexpansievat gaat.Afwijking W | Technisch gebrek, pakking 1/4 kap defect | Definitief herstel, pakking verwijderd en opnieuw verpakt met loctite 55 | 148.12
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 847948 | 43605 | 43608 | Gereed gemeld | storing frequentieregelaar warmtewiel bwd A | 1E LIJN ST | PO4500212015 | - | Warmtewiel bouwdeel A staat in storing. (staat stil) Display frequentieregelaar geeft aan: "loopcontroler storing" Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij aankomst bleek dat de snaar t.b.v. warmtewiel eraf lag. Na openen vanomkasting bleek dat het koppelstuk t.b.v.snaar warmtewiel uitgesleten was. Opverzoek van Frans 2 besteld. Ook preventief een nieuwe warmtewielsnaar besteld. Materialen besteld, v snaar vervangen koppelstuk aan de regeling gehangen, dezekosten eerst mailen naar frans was zijn verzoek. | 505.37
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 885158 | 43832 | 43913 | Gereed gemeld | snaren van de ventilator afgebroken LBK | 1E LIJN ST | PO4500237150 | - | snaren van de ventilator afgebroken LBK SPZ 1562 LB 9mm breedtAfwijking W | Geen probleem | v-snaren liggen op de zaak | 80.53
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 936582 | 44144 | 44144 | Gereed gemeld | storing vorstthermostaat 2-1TA1 | 1E LIJN ST | 4500237150 | *9-11-2020 Dhr. van Dongen ingelicht over inzet monteur. | verwarmen van inblaaslucht bouwdeel A functioneert niet meer juist.Afwijking W | Technisch gebrek. Vortstthermostaat aangesproen. | Definitief herstel.Thermostaat gereset en alles in vriva op automatisch teruggezet en storingsvrij achtergelaten. | 197.96
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 946494 | 44200 | 44201 | Gereed gemeld | Lekkage nabij manometer CV-water in CV-ruimte | 1E LIJN ST | 4500237150 | - | Lekkage nabij manometer CV-water in CV-ruimte. Zie foto'sAfwijking W Lekkage nabij manometer CV-water in CV-ruimte. Zie foto's | Technisch gebrek | Definitief herstel , pakking verwijderd en opnieuw verpakt, installatie is weer dicht. | 116.14
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 953115 | 44221 | 44221 | Gereed gemeld | Geen koeling meer in Server-ruimte !! | 1E LIJN ST | 4500235968 | - | de temperatuur in de serverruimte is erg hoog !! het lijkt erop dat beidesplitunits het niet meer doen.Afwijking W | Niet duidelijk | het controleren van de airco units serverruimte. op dak de units gereset. in serverruimte de units gecontroleerd. deze koelen alle 2 goed. Bij eventueel terug komen probleem een STEK monteur aansturen. | 153.88
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 985935 | 44421 | 44424 | Gereed gemeld | Boiler lijkt het niet meer te doen. | 1E LIJN ST | 4500262018 | - | Boiler lijkt het niet meer te doen.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , boiler reset en deze warmt nu weer op. | 50.91
51598 | GfK Netherlands B.V. | SC4108 | Kantoor GFK Dongen | Vervallen | SL40371 | GfK Netherlands BV (Dongen) | 1044696 | 44784 | 44789 | Gereed gemeld | CV ketel geeft storings code 0-04 | 1E LIJN ST | PO4500292997 | - | Graag op korte termijn inplannen omdat we het pand per eind augustus moetenverlaten en de CV-installatie werkend moet worden opgeleverd. | - | Tijdens bezoek stond het toestel op code 0-04. Dit betekent dat het toestel ineen andere storing stond,waarna het toestel uitgezet en weer aangezet was. Hierna is de eerdere storingniet meer teachterhalen.Wanneer er storingen zijn graag de knipperende melding noteren en resetten metde reset-knop, nietdmv de aan-/uitknop. | 273.43
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 440350 | 42023 | 42023 | Gereed gemeld | Warmte | STORING |  | - | Kachel werkt niet in school06 14 78 16 28 dhr Aarts | Ketelstoring | De stuurstroom automaat lag eruit deze ingezet en gekontroleerd nu in orde. | 93.45
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 447190 | 42044 | 42044 | Gereed gemeld | Gaslek | STORING |  | - | Gaslucht geconstateerd bij CV door monteur Kropman | Lekkende gaskoppeling | Gasleiding gekontroleerd koppeling van aansteekbrander lekte deze aangedraaid. | 233.22
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 466776 | 42118 | 42122 | Gereed gemeld | Stoing in de Klimaatbeheersing. | STORING |  | - | Storing in de klimaatbeheersing.LBK BG uitgeschakeld en niet meer in teschakelen | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, de kleppensectie met de hand open en dicht gestuurd,daarna diverse malen getest alles werkt weer. | 123.38
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 478346 | 42186 | 42186 | Gereed gemeld | (EV) Storing klimaatsysteem | STORING |  | *1-7-2015 (EV) Johan Segers is aangemeld bij Dhr. Brood | Storing aan de klimaatsysteem , geeft overstroom aan en valt steeds uit. | Slijtage | kleppen liepen heel moeilijk waardoor deze soms wel en soms niet open gingendeze gangbaar gemaakt. | 231.99
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 479397 | 42191 | 42191 | Gereed gemeld | (EV) Klimaat - Temperatuur te hoog | STORING |  | *6-7-2015 (EV) Aangemeld bij Dhr.Huybregts | Temperatuur te hoog vtv bellen voor toegang op 076-5969816 | Anders | Niet opgelost/geen probleem gevonden, installatie nagelopen. alles werkt | 393.39
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 479811 | 42192 | 42234 | Gereed gemeld | Storing LBK BG | STORING |  | - | storing LBK BG - Valt nog steeds uit met melding ! overdruk ! | LBK bg storing volgens klant overload frectient nr 2013 reggellaar Verhulst kasttype VK-2.1E bouw 1984 order K92408. wat moet vervangen worden moter mechanisekleppen Lands en Gyr Polygyr 24 volt 0-10v sturing + moteren elertodrivi 1420R/min 380 volt nr S99281062 kast 2 bg verhulst type VK-2.1-E order nr K92408debiet 1.81 | Advies: motoren vervangen. | 174.05
51624 | Gemeente Zundert | SC4082 | Gemeente Zundert Bredaseweg 2 | Vervallen | SL40219 | Gemeente Zundert | 497425 | 42292 | 42296 | Gereed gemeld | (MP) stankoverlast luchtebehandeling systeem | STORING | SMC | *15-10-2015 Mail Jack van Oorschot gaat monteur koppelen aan deze afspraak (MP) | Stank overlast binnen en vermoed dat de luchtbehandelingsysteem nietwerktContactpersoon Aarts 076 59 88 616/ 06 14 78 16 28 | Stankoverlast | Bij aankomst met de heer aarts door het pand gelopen. echter is er geenstankklacht meer aanwezig, Echter stond wel de afzuig van loket 0.13 in storing.deze gecontroleerd en ampere gemeten. Afzuig laten draaien, verder geenproblemen. | 265.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL07495 | Curio: Florijn College | 648264 | 42745 | 42775 | Gereed gemeld | Ketelstoring Florijn college | STORING |  | - | Ketelstoring Florijn college | Ketelstoring | Installatie bijgevuld tot 1.2 bar, alle ketels op een 0 status gezet vanstoringen. priva gecontroleerd op meldingen, deze moet een update hebben. | 189.85
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC4033 | Regie & Calculatie werkzaamheden - zonder contract | Factureren toegestaan | SL07495 | Curio: Florijn College | 648786 | 42746 | 42775 | Gereed gemeld | Probleem watertoevoer koffieautomaat | STORING |  | - | Probleem watertoevoer koffieautomaat | Bedieningsfout/ondeskundigheid, balofix stond dicht | Functioneel herstel, balofix geopend alleen moet de waterleidong aangepastworden. dit doorgemaild aan j v gorkum | 116.81
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 926680 | 44068 | 44075 | Gereed gemeld | lichtsensor tl-verlichting lokaal 008 defect | 1E LIJN ST | B46148 | - | De lichtsensor die de tl-verlichting in lokaal 008 bedient is defect. Op hetmoment dat de verlichting is ingeschakeld (via de vaste lichtknop) gaat hetlicht met een regelmatige interval uit en weer aan. Uit de sensor is ook eenklik te horen bij elke aan- en uitschakeling.Vragen naar Maurice of Perry Worseling.Uitvoer 26/8 14:00-16:00 uurAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .beweging censor gecontroleerd deze doet het de ene keer wel en de andere keer niet goed.nieuwe bestellen zie foto er staat geen type en merk op.01-09-20,Definitief herstel.nieuwe bewegingsmelder geplaatst en afgesteld, lichtgevoeligheid 100%, tijd +- 30 minuten. als blijkt dat dit te kort of te lang is, moet dit aangepast worden.&#x20;graag het email adres veranderen in m.vanderdoes@curio.nl | 453.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 927664 | 44075 | 44076 | Gereed gemeld | luchtbehandeling naast kamer 123 nakijken | 1E LIJN ST | B46226 | - | In kamer naast 123 zitten luchtbehandelingsroosters. Deze doen het niet. Kandit nagekeken worden?Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.kanalen gevolgd naar het kantoor, de brandklep was dichtgevallen, maar de afzuigventilator hiervan is sinds 2017 al elektrisch afgekoppeld vanwege een defect volgens een briefje aan de motorbeveiliging 8F9 in de luchtbehandelingskast.er zou toendertijd een offerte voor verv. aangeboden zijn.Op het dak niet wijzer geworden welke ventilator verv. zou zijn. in de kast motorbeveiliging 8F9 uitgeschakeld, dan valt de desbetreffende afzuiging uit. weer ingeschakelt. op dit moment werkt de afzuiging weer zoals het hoort. &#x20;&#x20; | 140.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 927631 | 44075 | 44076 | Gereed gemeld | Licht in het lokaal kan niet aan schakelaar defect | 1E LIJN ST | B46226 | - | - lichtschakelaar defect,Licht in het lokaal kan niet aan schakelaar is volgens mij defect.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Schakelaar besteld, opgehaald en vervangen.Tevens opname gedaan tbv afzuiging lokaal 56 (SO 927644). | 452.97
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 927774 | 44076 | 44092 | Gereed gemeld | Damestoiletten op de 1e verdieping lijken verstopt | 1E LIJN ST | B46226 | *15-9-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-9-2020 Mail vd Velden in werkbon ontbreekt oorzaak/oplossing (MP) | Omschrijving storing door gebruiker:Korte omschrijving:verstopping dames toiletten 1e verdiepingde damestoiletten op de 1e verdieping lijken verstopt. De wc potten stromenbijna over. Graag met spoed naar kijken a.u.b | Firma van der Velden 3-9-2020:Papier/slib/vezels. | Firma van der Velden 3-9-2020:Ivm slechte constructie, haakse bochten en T stukken is de veer vast komen tezitten. Toiletgroep ontstopt. | 196.02
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 927782 | 44076 | 44091 | Gereed gemeld | Verstopping middelste docententoiletten ,1e etage | 1E LIJN ST | B46226 | *15-9-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping middelste dames/docententoiletten , op de 1e etage.Afspraak maken met Kees Mensen 076-5733444 of 06-12847940. | Firma van der Velden 3-9-2020:Papier/slib/vezels. | Firma van der Velden 3-9-2020:Toiletgroep ontstopt. | 176.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136082 | Curio: voormalig Christoffel heuvel | 928118 | 44078 | 44085 | Gereed gemeld | Storing aan 2 CV ketels , brander melding 7 | 1E LIJN ST | M2009 0923 | - | Storing aan 2 CV ketels , brander melding 7.Klant op locatie Rossemarijn Evers tel:06-34007559 aanwezig.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ketel gereset ging op storing. gloeiplug en ionisatie pen vervangen deze lagen erbij.ook lekte er een prescor 1/2buiten draad.bestellen prescor 1/2 buitendraad.Definitief herstel .prescor vervangen. | 436.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 928155 | 44078 | 44081 | Gereed gemeld | Defect electrischeschakelaar nood deur b.G.G grond | 1E LIJN ST | B46226 | - | Defect electricheschakelaar nood deur begaande grond bij magazijn op locatieterheijdenseweg 350.Been, Jules de 076-5733444 of 06-10527580.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.delen vd schakelaar afgebroken.aan de andere kant zit ook een schakelaar, de bedrading overgezet naar de andere contacten. getest, werkt weer. wel moet de sleutel nu linksom gedraaid worden. | 199.89
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 928156 | 44078 | 44109 | Gereed gemeld | Verstopping wc damestoilet gebouw 700 | 1E LIJN ST | B46226 | *5-10-2020 Mail vd Velden verzoek werkbon gestuurd (MP) | Verstopping damestoilet gebouw 700 op locatie terheijdenseweg 350.Jules de Been 076-5733444 of 06-10527580. | Firma van der Velden 8-9-2020:Papier. | Firma van der Velden 8-9-2020:Toiletgroep ontstopt.********************************************************************************Firma van der Velden gaat een camerainspectie op 21/9 uitvoeren.Mark Roovers gaat dit met de klant afstemmen. | 117.43
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 928314 | 44081 | 44109 | Gereed gemeld | Één van de deurdrangers geeft kortsluiting | 1E LIJN ST | B46148 | - | Zekering van deurdrangers bestaande bouw klapt herhaaldelijk kapot.Kortsluiting van één van de deurdrangers.Does, Maurice van der tel:0162-453727 of 06-48705404.Afwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.diverse deurdrangers losgekoppeld, geen oorzaak gevonden.vervolg noodzakelijk ivm 1 extra man nodig.Materialen besteld vrije loop dranger defect 1e verdieping van hal naar brug linker deur Materialen besteld.Zie bon Robért.05-10-20,Definitief herstel,magneetslot in deurdranger vervangen, getest, werkt weer. | 1622.73
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 928425 | 44082 | 44082 | Gereed gemeld | Lokaal 018 lekt het voorin het lokaal op plafond | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:In lokaal 018 lekt het voorin het lokaal op het plafond. Kan hier z.s.m. naargekeken worden.Tromp, Marco 076-5733444 of 06-11783292Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel , er is een veer uit de leiding getrokken. waardoor water langs de leiding is gelopen. nu geen lekkage gevonden. | 227.15
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 929170 | 44089 | 44113 | Gereed gemeld | Toiletten verstopt bijgebouw 700. | 1E LIJN ST | B46226 | *15-9-2020 V.d. Velden gaat vanmiddag langs, Dhr. Tromp gebeld, GGH. *15-9-2020 10:16 Wederom Dhr. Tromp gebeld, GGH. | Toiletten verstopt bijgebouw 700.Zie ook SO928156. | - | Firma van der Velden gaat een Camerainspectie op 21/9 Uitvoeren.Mark Roovers gaat dit met de klant afstemmen.KH | 1272.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 929403 | 44090 | 44098 | Gereed gemeld | Centrale beluchting / afzuiging werkt niet, - 060 | 1E LIJN ST | B46226 | - | Over welke ruimte gaat het- 060Omschrijving van de melding- Centrale beluchting / afzuiging werkt niet.Is niet meer aangesloten. of gedeeltelijk verwijderd tijdens verbouwing van delokalen.(lang geleden) overleg even met WVB Mark Roovers.Afwijking E Afwijking W Afwijking W Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek.Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.kanalen boven het plafond gevolgd, voedingen nagelopen.Het lokaal is in 2en gedeeld en geen rekening gehouden met de in en uitblaasventilatoren.De afzuigventilator is defect.230V, stroom onbekend.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Jac de Klerk gebeld en die gaf aan dat hij alle informatie heeft doorgegeven. De kenplaat is niet afleesbaar. Definitief herstel , ventilator vervangen en getest op werking.Het geheel is weer operationeel. Definitief herstel, ventilator vervangen, getest, werkt. | 1607.21
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 929630 | 44091 | 44091 | Gereed gemeld | Urgente storing 3e verdieping RK1. | 1E LIJN ST | B46243 | *17-9-2020 Dhr. Krijnen ingelicht over inzet monteur 17-9. | Urgente ventilator storing 3e verdieping RK1.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .automaat lag er uit van de afzuigventilator van de vergaderruimte. deze terug ingezet en blijf nu in. | 152.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 930011 | 44095 | 44096 | Gereed gemeld | Storing lift. Blijft hangen op 1e etage. | 1E LIJN ST | B45827 | - | Storing lift. Blijft hangen op 1e etage met deuren gesloten. Lift brandt welin de lift. | - | Na reset liep platformlift weer. tijdens testen geen problemen gevonden | 143.43
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 930474 | 44098 | 44098 | Gereed gemeld | In ruimte 115 zit schakelaar voor zonnescherm los | 1E LIJN ST | B46226 | - | In ruimte 115 zit de schakelaar voor de zonneschermen los tegen de muur.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.De schakelaar zat met dubbelzijdige tape aan de muur die losgekomen was. Nu met schroeven vastgezet. | 59.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 930721 | 44099 | 44099 | Gereed gemeld | SPOED: gebouw 700 spanningsloos | 1E LIJN ST | B46226 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer.Storing Enexis.Ondertussen opgelost. | 251.57
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 931144 | 44103 | 44175 | Gereed gemeld | Het dames toilet in gebouw 700 , weer verstopt | 1E LIJN ST | B46226 | *2-10-2020 Rapportage vd Velden doorgestuurd naar WVB ivm advies vervolgwerk (MP) | Omschrijving storing door gebruiker:Het dames toilet in gebouw 700 op de Terheijdenseweg 350 is weer verstopt.Graag spoedig een vaste oplossing.Jules de Been tel:076-5733444 of 06-10527580. | Firma van der Velden 30-9-2020:Uit de inspectie is gebleken dat de leiding zeer ernstig vervuild is.Ook zaten er veel tampons in de leiding.Door de grote hoeveelheid aanslag in de leiding ontstaan er verstoppingen. | Firma van der Velden 30-9-2020:Wij adviseren u om de riolering vanaf de herentoilet en damestoilet te reinigen.Ook zal de leiding naar buiten moeten worden getraceerd.Waar de leiding naar buiten komt zal een doorstroomput geplaatst moeten worden.De leiding zal eerst van binnenuit worden door geveerd met een 22mm ragveer metketting klopper.Daarna zal er vanuit de doorstroomput de leiding worden schoon gespoten.Let op er is een camera nodig tijdens het reinigen.Werkzaamheden gaan 1,5 tot 2 dagen duren met 2 monteurs. | 78.59
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 931017 | 44103 | 44104 | Gereed gemeld | Lekkage lokaal 058 | STORING | B46226 | *29-9-2020 Contact opnemen met Peter Verbaandert 0626986473 | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel alle afvoeren op deze wand dicht met bladeren 5 of 6 afvoeren ontstopt nu weer goed | 130.22
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 931013 | 44103 | 44104 | Gereed gemeld | Verwarming eerste verdieping werkt niet | STORING | B46927 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel stond op storing ,deze starten niet op. gloeiplug en ionisatie pen vervangen ketel starten nu weer.ook stonden er 2 ketels van de gymzaal op storing deze nagezien. hier stond geen gas op.hoofdkraan stond dicht deze geopend en ketels werken nu weer. | 162.69
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 931137 | 44103 | 44125 | Gereed gemeld | Raam lokaal 203 gaat niet open | STORING | B46148 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | bij aankomst wilde raam niet open. afdek kappen eraf gehaald en hoek mechanisme met inbus sleutel los gehaald. geconstateerd dat hendel niet naar beneden kon. schroef aan onderkant hendel zat los en deze blokkeerde de "stok". deze vast gezet. mechanisme werkt weer goed. bij dicht doen van raam, moet je best veel kracht op hendel zetten i.v.m. gewicht van het raam. schroef aan onderkant zit in 'uitgelubberd' gat van aluminium kozijn. Advies om partij aan te sturen die service werk heeft in aluminium kozijnen, om hendel goed vast te zetten. klant geeft aan dat er nog meer kozijnen zijn waar iets mee is, graag deze partij hier ook naar laten kijken. | 165.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 931004 | 44103 | 44141 | Gereed gemeld | Zuurkast lab 115 verkeerd aangesloten | STORING | B46226 | - | Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Verkeerd gebruik | Definitief herstel – instructie gegeven van de week groep uit gevallen ging zuurkast uit maar zit niet achter de noodstop circuitopgenomen afzuiging zit aangesloten op rk1 bg thermisch op 1,4 a maar moet deze op een noodstroom of alle zuurkasten is de vraag de voeding rk1 is 50averlichting splitsen van wcd s op zuurkasten maken op lokaal verlichting Definitief herstel.verlichting op de lokaalverlichting aangesloten. wcd's nog steeds op de noodstop. | 749
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 930990 | 44103 | 44110 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar ruimte 133 werkt niet | STORING | B46226 | - | Afwijking E | Technisch gebrek | Materialen besteld is opbouw schakelaar nu 1 geplaatst wit moet 1 crème zijn Definitief herstel schakelaar vervangen | 394.5
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 931235 | 44104 | 44110 | Gereed gemeld | Lift blijft steeds hangen tussen de verdiepingen | 1E LIJN ST | Onbekend | *5-10-2020 Mail ThyssenKrupp verzoek werkbon gestuurd (MP) | Lift blijft steeds hangen tussen de verdiepingen. Dhr. Kloonenkalibreert de lift dan handmatig en deze werkt dan weer een aantal dagen.Dit heeft geen spoed, maar dient wel te worden hersteld. | - | Opmerkingen: lift regelmatig in de vang vang/kabel/snelheidsbegrenzer afgestelden nagezien en getest alles nu in orde! | 219.08
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 931326 | 44104 | 44105 | Gereed gemeld | RK1 ventilatorstoring | STORING | B46243 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , PKZ aangezet en A iets hoger afgesteld. de ventilator van vergaderruimte is niks meer van leesbaar. uit oud schema gehaald dat deze 0.52 afgezekerd moest zijn. deze verhoogd naar 0.63. blijft dit terug komen opmeten hoeveel de ruimte moet afzuigen en daarop een nieuwe ventilator bestellen. | 154.42
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 931553 | 44105 | 44109 | Gereed gemeld | WC spoelbakken krijgen te weinig water | STORING | B46226 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, 1 vlotterkraan defect. 1 toilet verstopt en 1 pot los. ontstoppingsbedrijf terug laten komen om te ontstoppen en de pot vast te zetten. 8 liter komt er uit de stortbakken, meer is er niet in te stellen.Definitief herstel .vlotterkraan vervangen en getest. nu weer in orde. | 303.64
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 932064 | 44109 | 44111 | Gereed gemeld | Pomp CV defect | 1E LIJN ST | B46184 | - | Pomp CV defect, een (groot) deel van het gebouw zit zonder verwarming.Storingsmelding M2010 0631 ROC West-Brabant (Trivium 74 EL).Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .bij aankomst is er bij curio niemand die er wat vanaf weet.deze zijn gaan bellen en.weten nergens iets van en zeggen ook dat dit niet voor ons is maar voor de eigenaar van het pand.graag de melder hierover inlichten. | 166.92
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 932127 | 44110 | 44112 | Gereed gemeld | Pomp CV defect, radiatorengroep ZW gevel | 1E LIJN ST | B47766 | - | Pomp CV defect, een (groot) deel van het gebouw zit zonder verwarming.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | betreft een defecte pomp van het type Grundfos MAGNA 40-100 F 220..Dit is een uitlopend type.Art.nr van het vervangende type is 5358831.Pomp is besteld bij WVB Breda en kan morgen opgehaald worden.betreft de pomp van de Z-W gevel.Definitief herstel .pomp vervangen ging niet draaien .alles door gemeten er is geen 0 vanuit de kast deze is nieuw. conciërge gaat bedrijf aansturen die regelkast vervangen heeft.pomp tijdelijk met stekker aangesloten. | 1379.05
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 932227 | 44110 | 44120 | Gereed gemeld | Defecte handwasbak | STORING | B45901 | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .er lekt een slang deze moet vervangen worden van zowel warm als koud water.ook 2 ballofixen ervoor zetten.bestellen: 2 x ballofix 16 x 15 mm knel.2 slangetjes 15 mm knel x 5/8 binnen draad 0.5 mrt lang.zie foto s.vervangen van de lekkende koppelingen. extra materiaal verbruikt: tbe-ea 15mm kort 2 stuks, knie 15mm 3 stuks. | 516.34
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 932165 | 44110 | 44181 | Gereed gemeld | Display alarminstallatie niet leesbaar | STORING | B46927 | - | - | - | - | 721.07
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 932300 | 44111 | 44111 | Gereed gemeld | Storing in verdeler vloerverwarming | STORING | B45827 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .regeling stond in storing deze gereset. alles draaide nu weer. | 106.25
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 932465 | 44112 | 44112 | Gereed gemeld | Urgente storing ventilatie | STORING | B46423 | - | Afwijking W | Technisch gebrek. Ventilatormotor door slijtage iets teveel amperaag trekken | Definitief herstel.De motorbev. iets hoger 0.1 A afgesteld. En De nw radiatorenpomp def. aangesloten. | 337.01
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 932984 | 44116 | 44117 | Gereed gemeld | Radiatoren in lokaal 4 blijven koud. | 1E LIJN ST | B45901 | *12-10-2020 Mw. Struijs telefonisch ingelicht over inzet monteur. | Radiatoren in lokaal 4 blijven koud.Afwijking W | Technisch gebrek.De regeling stond uit, pomp en klep. En lucht in de installtie, ontluchters op 7 mter goog in de voormalig sporthal. | Definitief herstel.Ik heb de regeling aangezet en op de zaak een 3d ladder opgehaald. De installtie is nu ontlucht, er zetten handontluchters en zou beter zijn om op die plek automaatich ontluchters te plaatsen. Daarvoor moet de heel installatie leeg en kan beter in de zomer gedaan worden. De 4 van 5 radiatoren functioneren nu goed, 1 radiator is langzamer warm. Voor nu is het opgelost. | 271.91
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 933021 | 44116 | 44183 | Gereed gemeld | Instellingen LBK nakijken | 1E LIJN ST | B46226 | - | Examenlokaal 018. Kan iemand de instellingen van de airco - lbk's die aan demuur hangen bekijken? De gebruikshandleidingen liggen op kantoor Eric / Jules.Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek. Installatie leeg, druk is nul. Technisch gebrek. Circulatiepomp kapot.Technisch gebrek. Circulatiepomp kapot. en 2 kleomotoren kapot. | Materialen besteld.Er moet 40 ltr Glycol besteld worden van min. -15C°. De daikin wp geeft flow storing aan h7. zie ook fotos. De maschine is gevuld met 2.95 R410A koudmiddel en is keurings verplicht. Er zetten 3 water verwa. gekoeld verdampers in t lokaal. Ik heb de installatie getest en het werkt alleen valt t weer in flow storing doordat systeem leeg is. Ik kon het systeem niet lang testen wegens storing maar ik verdacht 2 van de 3 klepmotoren dat ze kapot zijn. Voor de zekerheid die ook bestellen en menemen. zie fotos. Dus glycol , klepmotoren bestellen en GLYKOLPOMP RESERVIEREN EN MENEMEN. het systeem is op bg en machine staat op de grond buiten. Nu wordt de lokaal tydelijk met airco verwarmd. Materialen besteld.Ik heb de instalkatie tot 2 bar met glycolgevuld en de 2 klepmotoren vervangen. Maar bij het testen werd de circulatiepomp aangestuurd maar draaide niet. De circulatiepomp moet besteld worden zsm gpland, het wordt koud in het lokaal en de pomp is voor verwarming en koeling. zie fotos.. Definitief herstel.De glycolinstalltie leeggemaakt, circultiepomp vervangen en weer gevuld en ontlucht. De installatie getest en nu ik warmte heb heb ik de klepmotoren getest en ze doen t alle 3 goed. Verder is de lokaal nu op temperatuur en de unit staat op nachtstand. Wanneer t noodig is gewoon op thermostaat aanzetten. | 2176.62
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 933127 | 44117 | 44224 | Gereed gemeld | Verwarming lokaal 053 nakijken | STORING | B46226 | - | Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk Geen probleem Geen probleem | de docenten willen de ventilator op pure buiten lucht hebben. ventilator werkt naar behoren. advies om met personen lift de klep op handmatig buiten lucht te zetten, zodat deze niet meer kan recirculeren op de binnenlucht (los halen van servomotor) ongeveer op 6 mrt hoogte. diverse thermostaat knoppen van stand 3 op maximaal gezet. het gaat om 6 units in 4 lokalen. Definitief herstel 28-1 terug voor restwerkzaamheden.aanpassen van verwarming. van lokalen 049 en 057 de 3 servomotoren de fase en de schakeldraad los gehaald. in ruimte 053 en 056 konden we niet terecht i.v.m. examensDefinitief herstel Assisteren 27-1 en 28-1 met M vd Broek in de lokalen de heaters op gedwongen buitenlucht te zetten. handmatig heaters op pure buiten lucht gezet. lokaal 056 heeft een unit nabij bordes waarvan een arm van kleppensectie defect is. zie foto's. deze klep moet nagekeken worden. afzuig ventilator in de ruimte klapt er heel de tijd thermisch uit | 1388.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 933147 | 44117 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage dubbele drinkwaterkraan in de kas | STORING | B46243 | - | - | - | - | 352.17
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 933332 | 44118 | 44119 | Gereed gemeld | Lekkage bij dakluik in de gymzaal | STORING | B46226 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Op dak gekeken naar de lekkage. dak verkeerd in slechte staat. (zuidzijde gebouw) advies is om dit dakje van 4,5 mtr bij 1,5 mtr compleet te vernieuwen. zie de foto's | 102.31
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136082 | Curio: voormalig Christoffel heuvel | 933663 | 44120 | 44130 | Gereed gemeld | Geen ww in algemene keuken en gaslucht CV ruimte | STORING |  | - | Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek. Gaskoppling los in de ketel. VW op kraan aangesloten die ook ww heeft openstaan. De zijkleppen vervangen. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Gaskoopling aangedraaid en getest. Ook alle verbindingen in tr met gaslek zoekspray getest. Verder moet nog voor ketel 1 rechts in beeld 4x zijkleppen besteld worden omdat de kap niet dicht kan. De zijkleppen zijn kapot. En moeten allbeide ketels oh verrechten zie foto. 1x Nefit ecomline hr 65 1x Nefit ecomline hr 43.Zie ook fotos. Nu is de kap met trekband vastgehouden. De zijklepen zijn vervangen. | 317.39
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136081 | vml Christoffel | 934128 | 44124 | NULL | Vervallen | monteur om 08:30 uur | 1E LIJN ST | 5508776 | - | Zou een monteur om 08:30 uur ter plaatse zijn, melder is een half uur later ter plaatse. Monteur niet te bereiken, graag op kantoor oppaken. | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 934689 | 44130 | 44131 | Gereed gemeld | Lokaal 053 erg koud. Aanvoer temperatuur 40 graden | STORING | B46226 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , stadsverwarming geeft maar 60gr aan de cv. deze is te koud om op buiten temperatuur te verwarmen | 134.8
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 934631 | 44130 | 44138 | Gereed gemeld | Storing Acces point lokaal 330 | STORING | B46226 | - | Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Verkeerd gebruik | Materialen besteld.-15m UTP kabel Cat6.- 2x Rj45 connectoren.Nu voorlopig de data kabel in een andere wcd dichter bij een switch gestoken. dit moet nog definitief veranderd worden. 03-11-20,Definitief herstel.nieuwe definitieve utp kabel gelegd in buis over het plafond en in kabelgoot+aangesloten. verbinding getest, ok. | 542.92
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 934815 | 44131 | 44141 | Gereed gemeld | storing vuilwaterpomp | STORING | B46184 | - | Stroomstoring.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Er zit een volle kortsluiting in de dompelpomp.De lasdozen zijn ook niet waterdicht, deze moeten vervangen worden door deugdelijke (3 st).De pomp meegenomen voor gegevens en evt opsturen voor revisie. Definitief herstel.Pomp vervangen. voedingskabel, hoogniveau en laagniveaukabel opnieuw aangesloten in gietmoffen.Put was halfvol en aansluiting lag onder water. put leeggepompt met andere dompelpomp.Pomp getest, werkt. | 1555.68
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 935019 | 44132 | 44161 | Gereed gemeld | Vervangen filters lokaal 018 en op buitenl. zetten | STORING | B46226 | - | - | - | Contact gehad met Erik Posthuma, betreft lokaal 018.Filters besteld voor vervanging.Definitief herstel Gewacht tot de ruimte beschikbaar was ivm examens.Filters zijn vervangen. | 295.9
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 935086 | 44133 | 44160 | Gereed gemeld | Koude klachten, geen storing op cv installatie. | 1E LIJN ST | B46927 | *29-10-2020 Dhr. van de Heuvel in kennis gesteld over inzet monteur. | Koude klachten, geen storing op cv installatie.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , geen code bleu id stooklijn staat op 30 graden nu en dat vind men te koud | 229.63
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 935270 | 44134 | 44141 | Gereed gemeld | Vervangen wandkastje. | 1E LIJN ST | B46243 | *30-10-2020 Iom. Mark Roovers SO aangemaakt. Doorgezet naar Mark. | Omschrijving storing door gebruiker:Hierbij het verzoek voor een prijsopgaaf voor het vervangen van een wandkastjei.v.m. het plaatsen van een switch die in de huidige wandkast niet pastinclusief opnieuw aansluiten. De minimale interne afmeting van het kastje moetzijn DxHxB = 10x30x35 cm.Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:Hierbij het verzoek voor een prijsopgaaf voor het vervangen van een wandkastje i.v.m. het plaatsen van een switch die in de huidige wandkast niet past inclusief opnieuw aansluiten. De minimale interne afmeting van het kastje moet zijn DxHxB = 10x30x35 cm.Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:Hierbij het verzoek voor een prijsopgaaf voor het vervangen van een wandkastje i.v.m. het plaatsen van een switch die in de huidige wandkast niet past inclusief opnieuw aansluiten. De minimale interne afmeting van het kastje moet zijn DxHxB = 10x30x35 cm.Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:Hierbij het verzoek voor een prijsopgaaf voor het vervangen van een wandkastje i.v.m. het plaatsen van een switch die in de huidige wandkast niet past inclusief opnieuw aansluiten. De minimale interne afmeting van het kastje moet zijn DxHxB = 10x30x35 cm. | Geen probleem Geen probleem | Definitief herstel ruimte K07 kast opgenomen en regiemutatie gemaaktDefinitief herstel kast vervangen en opnieuw aangesloten | 608.86
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 935868 | 44138 | 44141 | Gereed gemeld | kloktijden aanpassen GBS | 1E LIJN ST | B46148 | - | kloktijden aanpassen GBS voor de avondopenstellingAfwijking M&amp;R kloktijden aanpassen GBS voor de avondopenstelling | Softwarematig probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , hoe ketels met hand moeten draaien en via schakelaars de ventilatie aan gezet. morgen op laten pakken om kloktijden aan te passen. | 452.67
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 936036 | 44139 | 44140 | Gereed gemeld | Op het dak ,de circulatiepomp LBK in storing | 1E LIJN ST | B46184 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Goedemorgen, mijn cv ketel verliest zijn druk vrij snel van gister 15:30bijvullen tot 22:30 weer op 0,7 en er gaat een circulatiepomp LBK in storing.Vanmorgen dus koud binnen. Gelijk weer bijgevuld en wel weer in werking. Graagsnel monteur LBK staat op het dak.Melden bij concierge Dhr Kleinloog tel:0183-447474.Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:Goedemorgen, mijn cv ketel verliest zijn druk vrij snel van gister 15:30 bijvullen tot 22:30 weer op 0,7 en er gaat een circulatiepomp LBK in storing. Vanmorgen dus koud binnen. Gelijk weer bijgevuld en wel weer in werking. Graag snel monteur LBK staat op het dak.Melden bij concierge Dhr Kleinloog tel:0183-447474.Omschrijving storing door gebruiker:Goedemorgen, mijn cv ketel verliest zijn druk vrij snel van gister 15:30 bijvullen tot 22:30 weer op 0,7 en er gaat een circulatiepomp LBK in storing. Vanmorgen dus koud binnen. Gelijk weer bijgevuld en wel weer in werking. Graag snel monteur LBK staat op het dak.Melden bij concierge Dhr Kleinloog tel:0183-447474.Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:Goedemorgen, mijn cv ketel verliest zijn druk vrij snel van gister 15:30 bijvullen tot 22:30 weer op 0,7 en er gaat een circulatiepomp LBK in storing. Vanmorgen dus koud binnen. Gelijk weer bijgevuld en wel weer in werking. Graag snel monteur LBK staat op het dak.Melden bij concierge Dhr Kleinloog tel:0183-447474. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , pomp lekt deze ingeblokt en uitleg gegeven hoe LBK uitgeschakeld kan worden vanavond. zie foto voor artikel.Definitief herstel , pomp vervangen installatie gevuld. alles werkt nu weer | 945.46
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 936708 | 44144 | NULL | Gereed gemeld | Inbraakalarmsysteem is niet meer te bedienen | 1E LIJN ST | B46243 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Inbraakalarmsysteem is niet meer te bedienen vanwege een systeemfout. | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 937139 | 44147 | 44148 | Gereed gemeld | Lift reageert vaak niet met naar beneden halen | 1E LIJN ST | M2011 1685 | - | De lift reageert vaak niet op de knop beneden voor hem naar beneden te halen.Hij werkt wel als ik dan naar boven ga en erin ga en via binnen op de knop duwvoor naar beneden te gaan. | - | Grendel 2e etage afgesteld en beter gangbaar gemaakt en deurdrangerafgesteld,deze maakte herrie ditverholpen.Lift uitvoerig getest vertrekt nu goed vanaf 2e etage!Geen sleutel besturingskast! Cöncierge ingelicht | 199.27
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 937361 | 44148 | 44160 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. | 1E LIJN ST | B46148 | - | Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaatkan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen.Afwijking E Lichtschakelaar in lokaal 005 is defect. Na het verwijderen van de schakelplaat kan het licht met wat moeite worden aangedaan,met de schakelplaat in positie lukt dat niet. Graag schakelaar vervangen. | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven schakelaar vervangen voor 1 zonder controlelamp materiaal bestellen is jung inb met controlelamp en nog vervangen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Lokaal is bezet ivm examens.schakelaar achtergelaten bij de conciërge, afgesproken dat eerstvolgende monteur die aanwezig is deze kan vervangen.Definitief herstel.schakelaar vervangen. | 439.71
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 937277 | 44148 | 44154 | Gereed gemeld | Wasbak/urinoir verstopt wc bg bij lok. 70. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Wasbak en urinoir naast de wasbak verstopt bij heren wc begane grond naastlokaal 070. | Fa Van der Velden 19-11-2020:Geen verstopping aangetroffen. | Fa Van der Velden 19-11-2020:Bij aankomst geen verstopping meer waargenomen. Getest en gespoeld, geenverstopping meer aanwezig. | 78.59
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 937690 | 44152 | 44155 | Gereed gemeld | Tijd schakelaar buiten verlichting graag maken | 1E LIJN ST | B45881 | - | Tijd schakelaar buiten verlichting graag maken deze zou de verlichtings mannenaan jullie door hebben gegeven om te maken.voor de duidelijkheid, er zit nu nog geen tijdschakelaar tussen het Curio logodat buiten op onze gevel hangt deze heb ik nuwel brandend gemaakt doormiddel van een kabel met een stekker.en deze zet nu in een normaal stopcontact gestopt graag deze in de kabelgootverwerken van het plafon naar de kabelgoot is ongeveer 2,5 mtr .Afwijking E Tijd schakelaar buiten verlichting graag maken deze zou de verlichtings mannen aan jullie door hebben gegeven om te maken.voor de duidelijkheid, er zit nu nog geen tijdschakelaar tussen het Curio logo dat buiten op onze gevel hangt deze heb ik nuwel brandend gemaakt doormiddel van een kabel met een stekker.en deze zet nu in een normaal stopcontact gestopt graag deze in de kabelgoot verwerken van het plafon naar de kabelgoot is ongeveer 2,5 mtr . | Verkeerd gebruik | Object (tijdelijk) niet in beheer.bij aankomst blijkt dit net door een ander bedrijf in orde gemaakt te zijn. | 198.05
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 937944 | 44153 | 44159 | Gereed gemeld | Radiator docentenkamer wordt niet warm | 1E LIJN ST | B46148 | - | Radiator in de docentenkamer op de begane grond wordt niet warm. Afwijking W | Niet duidelijk | de radiator is in een vaste omkisting geplaatst. ik kom niet bij de kraan. Afgesproken met dhr van der Does dat school een luik maakt en contact met ons opneemt, om weer terug te komen | 267.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 938287 | 44155 | 44202 | Gereed gemeld | Airblasters werken niet naar behoren. | 1E LIJN ST | B45881 | *20-11-2020 Iom. Mark Roovers naar hem doorgezet. | Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is ofjullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende nietnaar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zitook graag daar meer informatie over.Afwijking W Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is of jullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende niet naar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zit ook graag daar meer informatie over.Afwijking W Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is of jullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende niet naar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zit ook graag daar meer informatie over.Afwijking W Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is of jullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende niet naar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zit ook graag daar meer informatie over.Afwijking W Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is of jullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende niet naar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zit ook graag daar meer informatie over.Afwijking W Hier in het gebouw hangen air blasters tegen het plafon en de vraag is of jullie de werking na willen kijken omdat de werking van verschillende niet naar behoren werken.Ook was de vraag wat en hoe de werking is van de sensor die tegen de muur zit ook graag daar meer informatie over.Afwijking W | Technisch gebrek. Regelaars niet afgesteld en so sensoren niet gekalibreerd. Geen probleem Technisch gebrek. Thermostaat / regelaar kapot.Technisch gebrek. Regelaar kapot. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik heb bij fabrikant nagevraagd en met hun hulp heb ik 10 van de +_ 30 regellaars afgesteld en gekalibreerd in de bg. Alle regelaars die ik gehad heb waren niet goed afgesteld en of de sensoren verkeerd waardes opgeven. De beherder wil dat we alle regelaars nakijken en afstellen. Probleem is dat de lokalen tijdens calibratie leeg moeten zijn. Dus moet goed afgestemd worden met de beheerder, dat we alle lokalen kunnen doen. Nu moet nog de 1e en 2e verd. gedaan worden. Materialen besteld. Sleutel opgehaald. en met concuerge overlegd.Materialen besteld.Er is een regelaar kapot. De scherm is afgebroken zwart zie foto. de regelaar moet besteld worden voor lokaal 203. zie foto. Ik kon t niet bedienen. De rest van de units zijn allemaal afgesteld op 0 waarde en reageren allemaal goed. Definitief herstel.De regelaar is vervangen, geprogrameerd en getest. Werkend en storingsvrij achtergelaten. | 1835.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 938361 | 44155 | 44155 | Gereed gemeld | Lekkage dakafvoer boven plafond aula. | 1E LIJN ST | B46226 | *20-11-2020 Iom. doorgezet naar Marc Roovers. | Omschrijving storing door gebruiker:De dakafvoer die boven het plafond van de aula gaat lekt bij de mof metdoorsnede 125. Jack de Klerk weet er van en heeft het gezien.Afwijking W | Technisch gebrek | het vervangen van de lekkende manchet mof 125mm in de kantine. deze was door de aanwezige ontstoppings monteur geleverd. geconstateerd dat de afvoer leiding met een "zonk" gemonteerd is. advies is om de riolering te controleren en zeker 1 extra beugel te plaatsen. in de onderste 2 cm van de afvoer buiblijven kiezels en ander dak materiaal achter. dak is van damwand platen | 77.05
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 938770 | 44159 | 44208 | Gereed gemeld | luchtbehandelingskasten controleren 2e verdieping | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:In de kleine ruimten op de 2e verdieping, tegenover het OLC, zitten allemaalluchtbehandelingskasten. Kunnen deze gecontroleerd worden op hun werking? Ditbetreffen o.a. de volgende ruimten: 2.19, 2.19a, 2.20, 2.20aAfwijking W Omschrijving storing door gebruiker:In de kleine ruimten op de 2e verdieping, tegenover het OLC, zitten allemaal luchtbehandelingskasten. Kunnen deze gecontroleerd worden op hun werking? Dit betreffen o.a. de volgende ruimten: 2.19, 2.19a, 2.20, 2.20aAfwijking E Omschrijving storing door gebruiker:In de kleine ruimten op de 2e verdieping, tegenover het OLC, zitten allemaal luchtbehandelingskasten. Kunnen deze gecontroleerd worden op hun werking? Dit betreffen o.a. de volgende ruimten: 2.19, 2.19a, 2.20, 2.20aAfwijking W Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel.ruimtethermostaat in storing/ werkt niet, blauw scherm. omgewisseld met de thermostaat in de ruimte ernaast, deze werkt. Het blokt dat de flatcable in de thermostaat niet goed geborgd is.De borging vastgeklikt en weer aangesloten, werkt nu weer. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ruimte 2.29B zat de Flatkabel van de ruimtethermostaat los, deze vastgeklikt en ruimtethermostaat opnieuw ingesteld unit werkt weer normaal.in ruimte 2.19A 2.19B 2.20A 2.20B geeft de thermostaat een vuil filter melding deze zsm bestellen en gaan plaatsen.Definitief herstel, assistentie P Smits met de vervanging filters, ivm grootte van de luiken.Definitief herstel Nieuwe filters geplaatst en OH melding gereset ruimtes 219A 219B 220A en 220B. | 1007.56
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 939128 | 44160 | 44161 | Gereed gemeld | Lift staat vast tussen b.g en 1 etage SPOED | 1E LIJN ST | B50015 | - | Lift staat vast tussen b.g en 1 etage SPOED | - | Lift in de vang dit hersteld vang afgesteld en lift getest blijft nu goedfunktioneren. | 250.69
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 939446 | 44161 | 44161 | Gereed gemeld | Storing de boiler word niet op gewarmd de CVketel | 1E LIJN ST | B46226 | - | geen warmwater op 348 ketel na kijken.Omschrijving storing door gebruiker:de boiler word niet op gewarmd de ketel geeft ook aan dat deze een serves beurtnodig heeft maar het kan ook aan de instellingliggen.Verbaandert, Peter 0765733444 of 0626986473Afwijking W geen warmwater op 348 ketel na kijken.Omschrijving storing door gebruiker:de boiler word niet op gewarmd de ketel geeft ook aan dat deze een serves beurt nodig heeft maar het kan ook aan de instellingliggen.Verbaandert, Peter 0765733444 of 0626986473 | Technisch gebrek | Definitief herstel , motor 3weg klep zat vast. nieuwe opgehaald en geplaatst | 359.85
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136081 | vml Christoffel | 939786 | 44164 | 44164 | Gereed gemeld | Stroomuitval gedeeltelijk - groep 5 & 6. | 1E LIJN ST | telefonisch Dhr. Bas de Jong | - | Stroomuitval gedeeltelijk - groep 5 &amp; 6. Afwijking E Afwijking E Stroomuitval gedeeltelijk - groep 5 &amp; 6. Afwijking E | Technisch gebrek Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven , e monteur aangestuurd Definitief herstel bij ontvangst van storing gelijk melder gebeld niet te pakken gaan rijden na 45 minuten terug gebeld was al opgelost niet meer nodig omgedraaid | 369.53
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 940117 | 44165 | 44208 | Gereed gemeld | Ketel gaat steeds in storing | 1E LIJN ST | B46226 | - | Ketel gaat steeds in storing. Code: Storing automaatAfwijking W Ketel gaat steeds in storing. Code: Storing automaat | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , kk brandertechniek aansturen. vermoedelijk UV-cel of ontsteking. code 1 op branderschijf | 597.52
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 940571 | 44167 | 44167 | Gereed gemeld | pomp van de cv is uitgevallen | 1E LIJN ST | B46243 | - | Verwarming aan de zuid-west kant van het gebouw is uitgevallen.De cv pomp van dit circuit is uit gevallen (hiervan is de verlichting uit)Spoed groot deel van de school zit zonder verwarming.Afwijking E Verwarming aan de zuid-west kant van het gebouw is uitgevallen.De cv pomp van dit circuit is uit gevallen (hiervan is de verlichting uit)Spoed groot deel van de school zit zonder verwarming. | Niet duidelijk | Definitief herstel.Er stond geen spanning op de werkschakelaar, motorbeveiliging 0201F4 stond ingeschakeld en relais 0305Q01 stond op.na een paar keer meten en schakelen bleek de pomp ineens te draaien. waarschijnlijk zijn de relaiscontacten vuil (geweest) en zijn ze nu schoon.weerstand tussen de contacten gemeten, is in orde.bij herhaling als eerste de relaiscontacten Ohms meten.Regelkast is van juli 2020 | 260.17
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 940667 | 44167 | 44168 | Gereed gemeld | geen warm tapwater praktijk gebouw | 1E LIJN ST | B46184 | - | geen warm tapwater praktijk gebouw Afwijking W geen warm tapwater praktijk gebouw | Technisch gebrek.Waakvlam is uit. | Definitief herstel. De waakflam weer aangezet en de boiler diet het weer. Als de melding terugkomt dan moet een nw thermokoppel menemen. type toestel zie foto. | 158.8
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 940919 | 44168 | 44173 | Gereed gemeld | De Radiatoren helemaal leeg van de gymzaal | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we deontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuweradiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming beziggeweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiterdicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking E Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940Afwijking W Omschrijving storing door gebruiker:De 2 radiatoren bij de ingang van de gymzaal zijn helemaal leeg. Als we de ontluchting open draaien vullen ze zich niet. Er zijn door jullie nieuwe radiatorkranen opgezet. Er is ook iemand bij de pompen van de verwarming bezig geweest, want daar staat nog een stoel bij. Mogelijk staat er nog een afsluiter dicht.Mensen, Kees tel:0765733444 of 0612847940 | Technisch gebrek Klemstrook circulatiepomp door de hette en kortsluiting beschaadig. zie fotoTechnisch gebrek circuitlatiepomp klemmen verbrandTechnisch gebrek , lucht in de installatie | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld .De klemstrook zou hersteld kunnen worden door kroonsteentjes maar de zekering van die klas en vermogen heb ik niet bij. dus zodoende kan ik de pomp niet testen of die doet of niet. ook een deel van installatie is leeg en moet nog uitzoeken waarom. volgens mij colliga draaide alles toen ze de afsluiters hebben vervangen. Ik heb de pomp veilg afgekoppeld en gelebeld. We moeten trg om t verder uit te zoeken. de zekering is belangerijk zie foto.Definitief herstel – instructie gegeven kroonsteen geplaatst en zekering vervangen voor 6 a pomp thermisch gereset draait maar weer uit gezet omdat installatie nu weer leeg is waarschijnlijk materiaal voor klemmen bestellen en goede zekeringen Definitief herstel klemmen vervangen en amp s vervangen en ontluchtDefinitief herstel , samen met Robert pomp opnieuw in bedrijf gesteld en installatie helemaal ontlucht. 2 radiatoren worden niet warm. deze zijn niet aangesloten. ooit doorgezaagd. | 813.3
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 941254 | 44169 | 44172 | Gereed gemeld | spanning vaatwasser na kijken | 1E LIJN ST | B46243 | - | spanning vaatwasser na kijken Afwijking E spanning vaatwasser na kijken | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven uitgezocht en overlegd | 215.18
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 941013 | 44169 | 44208 | Gereed gemeld | Spreekluisterverbinding lift opnieuw programmeren | 1E LIJN ST | B46243 | *11-12-2020 4-12 thyssenkrupp ¦ Vvw: GSM modules installeren | Spreekluisterverbinding lift opnieuw programmeren | Fa Thyssenkrupp 09-12-2020:Spreekluisterverbinding werkt niet en is onbetrouwbaar. | Fa Thyssenkrupp 09-12-2020:In 2 liften de spreekluisterverbinding nagezien. Deze werkt niet en isonbetrouwbaar. In verband met aanstaande keuring van 18 decemberhiervoor met spoed 2 EDNL GSM unit opnames gemaakt en ingestuurd naar dereparatie-afdelingBegintijd 11:45uurEindtijd 13:15uur*******************************************************************************Vervolgactie: Spreekluisterverbinding herstellen en programmeren. | 250.69
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 941660 | 44172 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | B46226 | - | Geen verwarming. Grote ketel staat in storing.Afwijking W Geen verwarming. Grote ketel staat in storing. | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , contact gehad met de melder. de ketelstond vandaag in storing, melder heeft de ketel zelf gereset en is weer gaandraaien. melder heeft zojuist 17:12 de ketel gecontroleerd en deze draait nogsteeds maar hij wil wel dat er morgen iemand langs gaat om de ketel tecontroleren | 391.33
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 941820 | 44173 | 44173 | Gereed gemeld | Rolluik in de keuken niet meer naar beneden gaat | 1E LIJN ST | B45901 | - | Graag wilde ik melden dat het rolluik in de keuken niet meer naar beneden gaataan de buitenkant. Voor nadere info kan contact opgenomen worden met Jeroen vanRiel 06-10830298Afwijking W Graag wilde ik melden dat het rolluik in de keuken niet meer naar beneden gaat aan de buitenkant. Voor nadere info kan contact opgenomen worden met Jeroen van Riel 06-10830298 | Verkeerd gebruik , rolluik gesloten toen er iets onder stond | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , wel spanning geen beweging. hier moet rolluik monteur bij komen | 117.67
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 942002 | 44173 | 44176 | Gereed gemeld | CO2 melder gaat af in de woning van de school. | 1E LIJN ST | B46243 | - | CO2melder gaat af in de woning van de school Afwijking W CO2melder gaat af in de woning van de schoolAfwijking W CO2melder gaat af in de woning van de school Afwijking W CO2melder gaat af in de woning van de school | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , het betreft het woonhuis op nr 9. huis staat op het curio terrein. de koolmonoxide melders zijn afgegaan omdat er gaten in de rookgas afvoer van de ketel zitten. de rookgas afvoer tijdelijk ingepakt in Alu tape. zie advies order voor vervanging.dringend advies om een nieuwe ketel te plaatsen. deze is 16 jaar en volledig op. mail gestuurd naar contractbeheerder met info. Definitief herstel , rookgas vervangen en opname gedaan tbv vervangen ketel. | 521.87
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 942310 | 44174 | 44175 | Gereed gemeld | De zekering van de computers springt er vaak uit | 1E LIJN ST | B45901 | - | De zekering van de computers, aan de rechterkant bij binnenkomst, is er dezeweek een paar keer uitgesprongen. Ik weet niet wat de oorzaak is.Indien de deelnemers aan deze computers werken zijn ze alles kwijt.Het gaat om zekering 1 en 2Afwijking E De zekering van de computers, aan de rechterkant bij binnenkomst, is er deze week een paar keer uitgesprongen. Ik weet niet wat de oorzaak is.Indien de deelnemers aan deze computers werken zijn ze alles kwijt.Het gaat om zekering 1 en 2 | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten installatie gemeten gemeggerd zonder stekkers erin is goed zijn c16 aardlekautomaten maar computers kunnen we niet meten | 112.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 946814 | 44201 | 44201 | Gereed gemeld | De radiatoren worden niet warm in het lokaal 4 | 1E LIJN ST | B45901 | - | Over welke ruimte gaat het?- lokaal 4Omschrijving van de melding- De radiatoren worden niet warm in het lokaal, In januari 2020 was dit ook hetgeval. De aanvoer leiding is ongeveer 15 meter van af de werkvloer. De cvinstallatie staat op 1 1/2 bar, Dat is te weinig om het warmwater omhoog tepompen en ik kan het ook niet ontluchten.Receptie melden bij Mariska tel:076-5877050.Afwijking W Over welke ruimte gaat het?- lokaal 4Omschrijving van de melding- De radiatoren worden niet warm in het lokaal, In januari 2020 was dit ook het geval. De aanvoer leiding is ongeveer 15 meter van af de werkvloer. De cv installatie staat op 1 1/2 bar, Dat is te weinig om het warmwater omhoog te pompen en ik kan het ook niet ontluchten.Receptie melden bij Mariska tel:076-5877050. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,, ontlucht boven plafond | 165.4
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 947090 | 44202 | 44202 | Gereed gemeld | Geen verwarming maar 40 gr aan kant noord/oost. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Gebouw Terheijdenseweg 348 is aanvoer bij verwarming maar 40 gr aan kantnoord/oost. Gangen op 1e en 2e verdieping koud evenals OLC 2e etage, en ookgraag controle aanvoerklep 110/113 is nu vastgezet met tape anders komt er maar20 gr binnen.Been, Jules de tel:0765733444 of 0610527580.Afwijking W | Softwarematig probleem.Klokprogramma stond nog op vakantietijd tot 07-01. En stooklijn van groep noord stond op -10 bt afgesteld. | Definitief herstel.De stooklijn en de klokprogramma aangepast. De groepen getest, storingsvrij en werkend achtergelaten. | 238.89
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 947940 | 44203 | 44211 | Gereed gemeld | kappen handdrogers defect heren toilet | 1E LIJN ST | B46148 | - | De kappen van de handdrogers in herentoiletten op de eerste en tweedeverdieping zijn kapot.Motor werkt nog wel.Afwijking W De kappen van de handdrogers in herentoiletten op de eerste en tweede verdieping zijn kapot.Motor werkt nog wel.Afwijking W De kappen van de handdrogers in herentoiletten op de eerste en tweede verdieping zijn kapot.Motor werkt nog wel.Afwijking W De kappen van de handdrogers in herentoiletten op de eerste en tweede verdieping zijn kapot.Motor werkt nog wel. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel , 2 nieuwe gehangenDefinitief herstel , nieuwe droger gehangen. | 753.27
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 948028 | 44203 | 44211 | Gereed gemeld | Tl armatuur werkt niet | 1E LIJN ST | B51468 | - | Tl armatuur werkt niet. Waarschijnlijk VSA vervangen. Op begane grond tussen deoud en nieuwbouw nabij lokaal 008.Afwijking E Tl armatuur werkt niet. Waarschijnlijk VSA vervangen. Op begane grond tussen de oud en nieuwbouw nabij lokaal 008.Afwijking E Tl armatuur werkt niet. Waarschijnlijk VSA vervangen. Op begane grond tussen de oud en nieuwbouw nabij lokaal 008.Afwijking E Tl armatuur werkt niet. Waarschijnlijk VSA vervangen. Op begane grond tussen de oud en nieuwbouw nabij lokaal 008. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , VSA niet op voorraad zie inkoop voor tu nummerDefinitief herstel , VSA vervangen, verlichting werkt weer. | 200.39
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 947901 | 44203 | 44204 | Gereed gemeld | Lekkage kachel aula Thw 350 | 1E LIJN ST | B51260 | - | Korte omschrijving:lekkage kachel aula Thw 350Omschrijving storing door gebruiker:Op de Terheijdenseweg 350 is er een lekkage beneden bij de warmte installatievan de aula. ruimte is in de kelder bij ruimte concierge.Afwijking W | Technisch gebrek Lekkage flensvebinding DN 80. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .4x verbindkngen moeten gerenoveerd worden. zie fot. 2x voor de afsluiters, waardoor de heel traject leeg moet. de voedingen komen van tr van de ander kant van t gebouw. Lamge traject en groot leidingen. Ik heb de Bouten wat strakker kunnen aandraien van de aanvoerafsluiter, maar t bleef druppen. Het is nu niet zo erg, zie foto s.GRAAG EEN OFFERTE VOOR MAKEN. Dat vroeg De heer De beem erom. | 165.1
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 948955 | 44207 | 44229 | Gereed gemeld | Storing verwarming, ketel lekt, radiatoren koud | 1E LIJN ST | B46226 | - | Lekkage bij de ketel, en er knippert een rood lampje.Ook worden de radiatoren in het OLC niet warm.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Regelklep 9CV7 Siemens SAX61 led was rood opnieuw gecalibreerd nu groen.OLC 1 radiator ontlucht en van 1 zat de thermostaatventiel vast, gangbaar gemaakt.Bij de Viesman cv ketel de condens afvoer van de ketel opnieuw herstelt deze was defect, zie foto's. | 214.67
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 951024 | 44214 | 44216 | Gereed gemeld | Verwarming lokaal 2 te warm | 1E LIJN ST | B51260 | - | Het lukt niet om de Airco's (de verwarming van het lokaal) af te stellen. hetis er of te koud als we de Airco's uitzetten.Of te warm als we ze aanzetten. de AB lijkt niet te reageren.Afwijking W | Technisch gebrek | in bijgebouw de tijd aangepast. deze was rond 8:30 deze ochtend, 23.55 's avonds. de dag ook aangepast. in lokaal waar de airco units hangen was het inderdaad koud. in lokaal waar de thermostaat hangt is het op temperatuur. (dan gaat de verwarming ook niet aan in het koude lokaal). de airco afstandsbediening heeft vergrendel functie. uitgelegd aan conciërge hoe deze eraf te halen. temperatuur van beide airco units op 23 graden gezet. | 128.55
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 951851 | 44216 | 44218 | Gereed gemeld | Dompelpomp in de kruipruimte werkt niet | 1E LIJN ST | B51260 | - | Dompelpomp in de kruipruimte werkt niet Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek , slang gescheurd Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, water nu 30 cm diep. 2 man , lieslaarzen nodig om pomp te kunnen lichten. slang ongeveer 75 mm niet kunnen meten ivm hoge waterstand Definitief herstel , afvoer gerepareerd, maandag zet conciërge zelf de pomp aan. de lijm moet even drogen. wel getest deze is nu droog | 552.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 952247 | 44217 | 44221 | Gereed gemeld | LBK nieuwbouw in storing. Geen warmte. | 1E LIJN ST | B46148 | - | LBK nieuwbouw in storing. Geen warmte.diverse foutmeldingenAfwijking W Afwijking W | Niet duidelijk. WTW unit blijft in storing ook na alle resets. Technisch gebrek | Definitief herstel, frequentieregelaar toevoer stond in storing, deze gereset, lbk draait weer naar behoren, ketel ook weer in bedrijf. | 356.13
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 952249 | 44217 | 44225 | Gereed gemeld | LBK nieuwbouw in storing geen ventilatie | 1E LIJN ST | B46148 | - | LBK nieuwbouw in storing geen ventilatie Afwijking W | Technisch gebrek | Is opgelost op 952247Definitief herstel. Al reeds afgewerkt door m&amp;r. dit so is dubbel gestuurd. | 71.06
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 954081 | 44223 | 44225 | Gereed gemeld | Boiler kabinet tweede verd. geeft kortsluiting | 1E LIJN ST | B51468 | - | Kleine waterboiler onder aanrecht in kabinet van schei- en natuurkunde lokalengaf kortsluiting. Stekker heeft nu een zwarte pen en de aardlek-schakelaarklapte eruit.Afwijking W | Niet duidelijk | boiler bij leverancier besteld en opgehaald. deze gelijk vervangen. boiler onder druk gezet. er staat geen spanning op het stopcontact. Samen met de conciërges gekeken, maar niet aan uit gekomen. Klant zou zelf hiervoor een nieuwe melding maken.********************************************************************************IOM Mark Roovers de storing op TG gezet er is met de klant afgesproken dat zei een nieuwe storing melden. | 503.51
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 954533 | 44225 | 44228 | Gereed gemeld | Besturing screens in storing | 1E LIJN ST | B52054 | - | Tijdens controle ronde screens is de besturing in storing gevallen. Niks werktmeer. Het gaat om een Halenco Halco master WZ 3000. | Firma DHW 29-1-2021:Automaat nagekeken, schermen getest sleutel schakelaar op de automaat stondverkeerd. | Firma DHW 29-1-2021:Sleutel schakelaar goed gezet.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 16:00 | 119.76
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 954773 | 44228 | 44228 | Gereed gemeld | Stopcontact zwart geblakerd in de gymzaal | 1E LIJN ST | B51260 | - | In de gymzaal, daar waar het crossfitrek staat, is een stopcontact zwartgeblakerd. Kunnen jullie kijken wat hier aan de hand is?Afwijking E | Technisch gebrek. afgebroken steker. | Definitief herstel.De wcd is nagekeken, schoongemaakt en getest. klaar. zie fotos. | 147.93
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 954832 | 44228 | 44230 | Gereed gemeld | Stroomvoorziening waterboiler is niet in orde | 1E LIJN ST | B51468 | - | Kleine waterboiler onder aanrecht in kabinet van schei- en natuurkunde lokalengaf kortsluiting. Nieuwe waterboiler is inmiddels geï¿œnstalleerd door Kropman.Helaas blijkt dat de stroomvoorziening voor de boiler niet in orde is. Gaarneopvolging door een elektricien om dit uit te zoeken/te repareren.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek . Geen spanning op de bevuste wcd van de boiler.Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent De kabel gevolgd na veel moeite de aansluiting op de kast gevonden, maar de automaat is niet aangesloten zie foto. Graag nw klemmen bestellen en een E man naartoe sturen om die erbij te plaatsen vanuit de voeding. zie fotos. Alle klemmen zijn vol en kan geen voeding bij, zie foto. Definitief herstel | 460.33
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 955772 | 44231 | NULL | Vervallen | Roldeur zit scheef en kan niet meer dicht. | 1E LIJN ST | 5824599 | - | Roldeur zit scheef en kan niet meer dicht handmatig niet, hij moet weer recht.Uitvoer op SO955764. | - | Uitvoer op SO955764. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 958339 | 44239 | 44246 | Gereed gemeld | Tl-armatuur wc 2de etage defect | 1E LIJN ST | B51260 | - | Tl-armatuur wc 2de etage defect Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel .lampen en starters vervangen die op school op voorraad lagen. | 33.99
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 960544 | 44250 | 44251 | Gereed gemeld | Vlotter breektank water maakt steeds lawaai. | 1E LIJN ST | B51260 | - | Vlotter breektank water maakt steeds lawaai.Afwijking W | Technisch gebrek. vervuild/versleten vlotterklep. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Ik heb de oppening van vlotterklep schoongemaakt. De rubberafdichting is wat versleten en laat op een vervormde wijze uit waardoor een raar geluid wordt geproduceerd. In de tijd dat ik het nu testte maakt het geen geluid meer , maar mag het terug komen dan moet de klep vervangen. Klant zou graag een elektrische klep + vlotter in de tank willen laten installeren, dat kan maar moet wat aangepast worden. zie ook fotos. Er zijn verschillend toepassingen mogelijk. Graag vtv met mij contact opnemen als de klacht terugkomt, om de best oplossing te bespreken. | 245.05
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 962375 | 44256 | 44260 | Gereed gemeld | Kapotte schakelaars in ruimte 020 vervangen. | 1E LIJN ST | B46226 | - | In ruimte 020 op de Terheijdenseweg 348 werken de lichtschakelaars niet goed enmoeten worden vervangenAfwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek 2 Schakellaars zijn kapot. zie foto. Graan nw bestellen voor lokaa 0.20 en plannen.Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld Graag 2 nw opbouwschakelaars bestellenObject (tijdelijk) niet in beheer Definitief herstel , schakelaars vervangen. | 161.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 962386 | 44256 | 44361 | Gereed gemeld | Storing hoge urgentie, geen druk. | 1E LIJN ST | B51260 | - | Aanvoer radiatoren zuid/west 0bar, Aanvoer radiatoren 110/113 op 0 bar.Stuurkast geeft aan hoge urgentie.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Na koud periode de vul/aftapkranen vervangen. Spullen zijn besteld leggen op de zaak. Alleen de heel installatie moet leeg. Dd storing was al gereset. Definitief herstel – instructie gegeven , afsluiters d staat dicht ivm defect en zo gaat de druk eraf | 173.99
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 962378 | 44256 | 44257 | Gereed gemeld | De lift in het A-gebouw staat in storing | 1E LIJN ST | B51423 | - | De lift in het A-gebouw staat in storing ongeveer stil op de 1E verdieping | - | Terugkoppeling Thyssenkrupp:Kooideur en meenemer en grendel en schachtdeur 1e etage afgesteld, lift weer inbedrijf.Kooitoegang- Deur(paneel) - Gerepareerd | 246.27
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 962779 | 44257 | 44271 | Gereed gemeld | De vlotter in de breektank maakt weer lawaai. | 1E LIJN ST | B51260 | - | De vlotter in de breektank maakt weer lawaai. Deze moet vervangen worden dooreen elektrische klep.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven Het is door firm Duivelaars opgelost. Ze hebben de druk verlaagd naar de tank en of de expantievat vervangen. K hoef de klep niet te vervangen voorlopig. Nog afwachten of de probleem opgelost is. | 413.69
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 963255 | 44259 | 44273 | Gereed gemeld | Deuren entree gaat niet altijd open. | 1E LIJN ST | B51265 | *4-3-2021 I.o.m. Mark Roovers -&gt; Besam Assa Abloy aansturen. *18-3-2021 Mail AssaAbloy verzoek werkbon gestuurd (MP) | De deuren van de entree gaan soms niet open als er iemand voor de deur staat.Nu moet de deur op continue open staan wat niet echt gewenst is. | - | Fa Assa Abloy 05-03-2021:Slechte activering van de sensor. Dit is met telefonische ondersteuningop afstand opgelost ism contactpersoon van de locatie. | 22.98
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 964154 | 44264 | 44452 | Gereed gemeld | spreekluister verbinding uitschakelen | 1E LIJN ST | B51423 | *10-3-2021 Wachten op goedkeuring offerte van thyssenkrupp. *10-3-2021 Gemaild naar WVB Mark Roovers.KH | van onze 2 liften komt de spreek- luisterverbinding nog steeds tot stand metStrukton. Dit kan niet de bedoeling zijn. Het betreft lift 2707. Spreek-luisterverbinding kan geheel worden opgeheven. | - | U ontvangt deze offerte naar aanleiding van de opname van de lifttechnicustijdens onderhoudswerkzaamheden aan de liftinstallatie. | 45.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 964213 | 44265 | 44266 | Gereed gemeld | verlichting curio logo defect | 1E LIJN ST | B52467 | - | verlichting curio logo defectAfwijking E | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven gemeten gecontroleerd en de trafo van de buiten logo zit binnen boven plafond achter logo deze geeft de goede uitgangsspanning uit doorgegeven nu hangt logo nog net 0,5 jaar conciërge gaat opnemen voor garantie buiten niet kunnen controleren ivm hoogte moet steiger of hoogwerker kloktijden veranderd naar klok van 6 tot 10 en van 17 tot 22 in overleg met conciërge | 198.66
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 964699 | 44266 | 44270 | Gereed gemeld | storing LBK WTW1 en WTW4 | 1E LIJN ST | B51265 | - | storing LBK WTW1 en WTW4Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. De beide systemen gereset op dak en beneden stond een motorbeveiliging uit. Die heb ik beetje verhoogd en aangezet. Storingsvrij achtergelaten. | 238.89
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 964888 | 44267 | 44267 | Gereed gemeld | Urinoir herentoilet bij loungeruimte lekt water | 1E LIJN ST | B53608 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Urinoir herentoilet bij loungeruimte op de begane grond lekt water.Contactpersoon melding:Does, Maurice van derTelefoonnummer contactpersoon:0162453727 of 0648705404.Gepland 12/3 tussen 8 - 12 uur.Afwijking W | Technisch gebrek. De afdichtingsring was niet goed gemonteerd, en de pot was los. | Definitief herstel De pot gedemonteerd, afdichtingsring gesmeerd en goed gezet. De pot weer gemonteerd en vastgemaakt. De werking getest, geen lekkage. | 198.92
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 964978 | 44267 | 44284 | Gereed gemeld | Geen spanning op brandpomp aut. stand. | 1E LIJN ST | B53608 | - | Vandaag heeft Duijvelaar controle van de brandpomp gedaan. Deze staat nuhandmatig aan maar krijgt geen spanning op de automatische stand. Graag naarkijken of de sturing goed loopt.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven , vanuit de regeling op dit moment geen sturing. dit is niet na te gaan ivm ouderdom regeling. advies om bij brandmelding te kijken of regeling hem dan wel aanstuurt. | 49.36
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 964979 | 44267 | 44270 | Gereed gemeld | De vuilwaterpomp is spanningsloos. | 1E LIJN ST | B53608 | - | De vuilwaterpomp van het schoolplein krijgt geen spanning in de regelkast lijkthet. graag oppakken om probleem te verhelpen.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, de regeling houd de pomp tegen, de reden hiervoor is niet uit te lezen. regeling is te oud. handmatig ingezet en deze gaat aan alleen uit niet omdat het te vuil in de put is. | 202.32
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 965157 | 44270 | 44280 | Gereed gemeld | CV geeft rood licht op bedienings paneel | 1E LIJN ST | B51260 | - | Omschrijving storing door gebruiker:CV geeft rood licht op bedienings paneel. Ik heb licht niet uitgedrukt.Afwijking M&amp;R HET IS BIJ 348 EN NIET BIJ 350.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Communicatiemodule zomerketel 2 is kapot. Graag nw mmudule bestellen en plannen. zie foto voor meer info.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten In priva stond de ketel op storin. Zomer ketel 2. Ik heb m geprobeerd te resetten maar is niet gelukt. Na aantal keren aansturen reageerde de ketel niet. De ketel self getest die doet het, maar op de signaal vanuit Priva reageert hij niet. De signaal komt niet door en in Priva staat ie op storing nog steeds. Ik heb t wel geaccepyeerd, dus roodlampjes op t panneel en bij de RK zijn uit.Het gaat om de communicatiemudule in de ketel. zie foto.Definitief herstel .communicatie print vervangen en ketel getest nu in orde. | 450.17
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 966374 | 44277 | 44326 | Gereed gemeld | De vuilwaterpomp ,schoolplein krijgt geen spanning | 1E LIJN ST | B53608 | - | Omschrijving storing door gebruiker:De vuilwaterpomp van het schoolplein krijgt geen spanning in de regelkast lijkthet. graag oppakken om probleem te verhelpen.Omschrijving storing medewerker facilitair:22-03-2021 11:36 Does, Maurice van der:De put van de vuilwaterpomp op het schoolplein is leeggezogen en toegankelijkmet een kleine ladder.Als de pomp handmatig aangezet wordt draait deze een paar seconden en klaptdaarna de regelaar in de regelkast eruit.Dus de pomp begint ook te draaien als er niet genoeg waterniveau is.Toch even controleren of de pomp nog wel functioneert.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek,kortstluiting in de pomp.Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Zsm nieuwe pomp bestellen, oude pomp ligt op de zaak. foto van typeplaatje gemaakt. 30-04-21,Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.stijgbuis gebroken, wordt gerepareerd en gemonteerd.in overleg met Wvc de dag afgesproken.&#x20;10-05-21,Definitief herstel.leiding en pomp geplaatst, getest, werkt. | 1987.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 967211 | 44280 | 44286 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar defect lokaal 044 | 1E LIJN ST | B51260 | - | Lichtschakelaar defect lokaal 044Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | opnemen van de defecte licht schakelaar. deze zit rechts naast ingang lokaal 044. locatie groepenkast tbv licht spanning opgezocht. zie de foto's Definitief herstel schakelaar vervangen | 129.44
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 968079 | 44287 | 44308 | Gereed gemeld | De roldeur in lokaal 056 gaat niet meer omhoog | 1E LIJN ST | B46226 | *9-4-2021 Mail AssaAbloy verzoek wb gestuurd (MP) *9-4-2021 Reactie Crawford opdracht is vervallen ivm offerte (MP) *9-4-2021 Mail Crawford doorgestuurd naar SV ivm afsluiten order (MP) | De roldeur in lokaal 056 gaat niet meer omhoog. | - | Schade opgenomen, offerte volgt. Reparatie graag zo snel zo mogelijkEn offerte groot onderhoud voor alle 8 deuren.KH ( SO 955764 ) | 45.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 969024 | 44294 | 44298 | Gereed gemeld | stroomkabel afdoppen ruimte 044 | 1E LIJN ST | B51260 | - | stroomkabel afdoppen ruimte 044Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel. | 254.38
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 969030 | 44294 | 44383 | Gereed gemeld | kap van de airco geb. 700 buitenzijde is defect | 1E LIJN ST | B46226 | - | De kap van de airco aan de buitenzijde van het 700 gebouw is stuk. Kan dezegerepareerd worden?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Rooster verv. | 288.49
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 969081 | 44294 | 44335 | Gereed gemeld | Defecte bev. meter compressor en temp. regelaar. | 1E LIJN ST | B46226 | - | In overleg met Jack Clerks beveiligingsmeter compressor en temperatuurregelingvervangen na waterschade. Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.thermostaat en motorbeveiliging vervangen.Motor wilde niet starten, verdachte was de condensator. Deze geleend van een andere ventilator, motor draaide weer.condensator terug geplaatst en motor draait gewoon.waarschijnlijk een slecht contact geweest. | 639.72
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 969795 | 44299 | 44307 | Gereed gemeld | Herstellen stopcontact ruimte OA10. | 1E LIJN ST | B46226 | - | - Er is een stopcontact stuk.Zouden jullie er een nieuwe afdekplaatje willen plaatsen?Ruimte OA10.Afwijking E Afwijking E | Verkeerd gebruik Technisch gebrek | Materialen besteld.Noodoplossing gemaakt. Definitief herstel wcd inbouw vervangen met kap was zelfde type andere steek | 136.01
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 969749 | 44299 | 44300 | Gereed gemeld | Koude klachten gymzaal. | 1E LIJN ST | B51837 | - | Koude klachten gymzaal.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .motor van de 3 wegliep is defect deze moet vervangen worden.Siemens SQS65 zie foto.Definitief herstel .klep motor vervangen en getest.alles weer Johan n orde. | 280.43
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 970568 | 44305 | 44335 | Gereed gemeld | De personenlift valt met enig regelmaat in storing | 1E LIJN ST | B45827 | - | Omschrijving storing door gebruiker:De personenlift valt met enige regelmaat in storing.Niet echt prettig als er mensen in staan die er vervolgens lang moeten wachtenom "bevrijdt" te worden. | - | grendel viel niet lift beneden door noodeind ketting van handslinger gelopen eagedemonteerd pand gingsluiten word vervolgvervolg gisteren alles weer gemonteerd, sleutelschakelaar los gekoppeld | 862.31
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 970985 | 44307 | 44308 | Gereed gemeld | Herrie uit de ventilator medicijnenkast | 1E LIJN ST | B51423 | - | In de buurt van de gifkast in B005 is er een geluid te horen wat er normaalniet te horen is. Misschien de afzuiging of het ventilatie systeem. Als ik deventilator harder wil zetten dan gebeurt er ook niets.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , B4 techniek moet aangestuurd worden. dat doet de school zelf. | 101.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 971264 | 44309 | 44312 | Gereed gemeld | Storing drukvat 0-4%. | 1E LIJN ST |  | - | Er is een lekkage bij de sporthal. Dit gedeelte is afgekoppeld. Nu krijgt men deoverige ruimtes niet warm. Storing drukvat 0-4%.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .er is een lekkage in kleedkamer gymzaal.installatie op druk gezet woensdag kom een bedrijf lekkage repareren. | 121.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 971170 | 44309 | 44312 | Gereed gemeld | Electrische deurdranger magazijn/repro defect. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Electrische deurdranger magazijn/repro defect. | Firma AssaAbloy 23-4-2021:Storing arm systeem. | Firma AssaAbloy 23-4-2021:Arm systeem afgesteld.Aanvang werkzaamheden 15:48Einde werkzaamheden 16:18 | 147.67
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 971400 | 44312 | 44319 | Gereed gemeld | Lokaal 020A zit zonder spanning | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Lokaal 020A zit zonder spanning/ Graag z.s.m. langskomen a.u.b.Gepland 26/4 tussen 13 - 16 uur.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel noodstop installatie niet goed gebruikt nu werkt alles | 70.92
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 971740 | 44315 | 44316 | Gereed gemeld | In Geb. 600 valt de verwarming uit. | 1E LIJN ST | B46226 | - | In Geb. 600 valt de verwarming uit.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel , men haalt de stekker uit de ketel als et geen verwarming is. daarmee verloopt het klok programma. | 70.56
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 974702 | 44334 | 44335 | Gereed gemeld | ketel in de nieuwbouw is lek tweede etage. | 1E LIJN ST | B46148 | - | ketel in de nieuwbouw is lek tweede etage. Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .installatie gecontroleerd er zit een gaatje in de afvoer slang deze moet vervangen worden.bestellen art nr remeha s54761.Definitief herstel .Sifon op gehaald en deze gemonteerd. nu weer in orde. | 418.04
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 975240 | 44337 | 44337 | Gereed gemeld | Airco in serverruimte lekt behoorlijk. | 1E LIJN ST | B45881 | - | Airco in server ruimte lekt behoorlijk, waarschijnlijk het silent (groene kleur)Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.condenspompje is defect.Deze zsm vervangen. Definitief herstel. pomp vervangen, getest, werkt. | 462.74
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 975459 | 44341 | 44459 | Gereed gemeld | Defecte condensator ventilator trappenhuis | STORING | B46148 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, condensator vervangen van dakventilator. Wij hebben geen software en kunnen niets sturen hierin. Is ook ondoenlijk om alleen op het dak te komen, daar we eigenlijk drie ladders mee moeten nemen.Installatie met de hand getest en thermisch pakket ingesteld, deze draait naar behoren als deze sturing krijgt. | 282.52
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 976024 | 44343 | 44385 | Gereed gemeld | Afzuiging toilet bg werkt niet. | 1E LIJN ST | B53608 | - | Afzuiging toilet bg werkt niet.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, uitgezocht welke ventilator het betreft.Werk schakelaar defect en ventilator in slechte staat, advies deze te vervangen. Voetplaat 40,5 x 40,5cm.Er zit nog zo'n zelfde op het dak met dezelfde gebreken.Definitief herstel, ventilator vervangen en geconstateerd na veel zoeken dat de kabel in de damestoilet was af geknipt. Nu tijdelijk met een aansluitsnoer aangesloten bij de verlichting. Deze wordt niet vanuit de regel kast gestuurd maar is wel aangesloten. Wat moet het vervolg worden hierin? Overleg met Curio. | 1121.2
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 976174 | 44344 | 44700 | Gereed gemeld | Storing CV - Blijft doorverwarmen. Geb. 700 | 1E LIJN ST | B66461 | *28-5-2021 Aan de melder gevraagd of hij een opdracht achteraf wil lkaten aanmaken ovv *28-5-2021 het SO nummer. Op dit moment is er niemand aanwezig die de opdracht aan *28-5-2021 kan maken namelijk. | Storing CV - Blijft doorverwarmen. Geb. 700Melden bij receptieAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Door de luchtkanalen naar alle ruimtes stroomt niet gekoelde lucht omdat het aircosysteem niet werkt. (koelmiddel R22).Gemeten temp in het luchtkanaal van lokaal 1.18 vanaf de ketel is 23°C, bij de uitblaasroosters +- 24°C.Thermostaat op koelen gezet, nu daalt de uitblaastemp naar ingestelde waarde.&#x20;In de gemeenschappelijke ruimte werkt de koeling niet. op het dak draait 1 unit, andere 4 niet.Deze krijgen wel voedingsspanning maar starten niet. Spanningsloos gesteld, opnieuw spanning erop, geen resultaat. vermoedelijk zijn deze versleten en aan vervanging toe.&#x20;&#x20;&#x20;&#x20;@wvb, graag laten kijken wat hieraan te doen is. | 187.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 976177 | 44344 | 44354 | Gereed gemeld | Boiler in de gymzaal werkt niet. | 1E LIJN ST | B51260 | - | Boiler in de gymzaal werkt niet. De boiler moet op de maximaal haalbaretemperatuur afgesteld ( boven de 65 ï¿œC ) i.v.m. desinfecteren voor legionella.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Niet duidelijk hoe de temp ingeregeld moet worden.Dit is een doorstroomvat. Definitief herstel – instructie gegeven , dit is een installatie van ennatuurlijk/Veolia. die moeten zorgen dat er warmte het gebouw in gaat. dit moet klant zelfdoen omdat het hun installatie is. | 269.37
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 977056 | 44349 | 44350 | Gereed gemeld | Geen gekoelde lucht in nieuwbouwlokalen | 1E LIJN ST | B46148 | - | De luchtbehandeling van de nieuwbouwlokalen blaast geen gekoelde lucht in deruimte.Er zijn geen ramen die open kunnen in de lokalen. Graag zsm oppakken ivmvolledige opening (veel leerlingen in de lokalen) van de schoolAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , ventilator afvoer stond handmatig uit op de frequentie regelaar. waardoor koeling op HD uit ging. ventilator automatisch gezet en reset. alles werkt nu weer. | 132.56
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 977175 | 44350 | 44398 | Gereed gemeld | Na test BMC komt de toevoer lbk keuken niet bij. | STORING | B45827 | - | Afwijking beveiliging | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, contra t gehad met Nebo totaal deze ,zullen hier rekening mee houden. Ze zullen testen met de sturingen uit. Hierover Michiel Verdult geïnformeerd. | 93.51
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 977453 | 44351 | 44364 | Gereed gemeld | De WTW in lokaal 1.02 werkt niet. | 1E LIJN ST | B52467 | - | De WTW in lokaal 1.02 werkt niet meer graag nakijken of de ventilatoren werkenwant ook die hoor ik niet.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .regeling gecontroleerd wtw ga niet draaien.om hier na te kijken moet je met 2 man.zijn morgen is de ruimte tot half 11 leeg.Definitief herstel , zie bon johan | 432.93
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 977936 | 44355 | 44356 | Gereed gemeld | Acetyleen kraan in lokaal 115 zit vast. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Acetyleen kraan in lokaal 115 zit vast ,deze moet weer gangbaar gemaakt wordenin verband met examens. | - | Definitief herstel .van de gaskraan zat de knop vast.deze weer gangbaar gemaakt. nu weer in orde. | 96.95
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 978350 | 44357 | 44361 | Gereed gemeld | Airco in serverruimte defect. | 1E LIJN ST | B45881 | - | Airco in serverruimte defect.Afwijking koeling Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel , stekker terug in wcd gedaan en getest. alles werkt weer.Definitief herstel .heeft peter opgepakt | 234.1
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 978338 | 44357 | 44361 | Gereed gemeld | Regelschakelaar verwarming afgebroken. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Regelschakelaar van de verwarming in werkplaats (beneden) van de concierges isafgebroken.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .motor van de 3 wegliep is afgebroken hier nieuwe voor bestellen. landis en gyr sqs 65.zie fotoDefinitief herstel moet klep vervangen en getest. | 505.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 978342 | 44357 | 44357 | Gereed gemeld | Airco units ruimte 418 foutcode U4-01. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Airco units ruimte 418 foutcode U4-01.Binnenunit: FXFQ80AVEBBuitenunit: AAU/014Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst gaf de regeling storing aan van binnenuit en buitenunit.Op dak unit open gegooid er was geen spaningsdip aanwezig. in de klas gekeken waar spaning vandaan kom in de klas zit een knop met 0 en 1 erop op 1 gedrukt en alles ging aan waarschijnlijk heeft iemand hem uit gezet. | 67.98
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 979617 | 44368 | 44371 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar in ruimte A113 is defect. | 1E LIJN ST | B51423 | - | Lichtschakelaar in ruimte A113 is defect. Licht is momenteel niet meer te bedienen. Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld 24-06-21,Definitief herstel.Dubbele schakelaar vervangen. Verlichting werkt weer. | 225.48
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 979957 | 44370 | 44371 | Gereed gemeld | Weinig lucht vanuit ventilatiesysteem gebouw 700. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Kunnen de filters van het ventilatiesysteem in het 700 gebouw nagekeken wordenen, indien nodig vervangen worden? Er komt amper lucht uit de roosters. Tevenscontrolen of er filters in de buurt van ketels zitten en of er kleppen in dekanalen zitten die mogelijk op dicht staan.Gepland 23/6 tussen 13 - 16 uur.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .filters zaten dicht deze vervangen.ook buitenlucht roosters zaten dicht deze schoongemaakt nu blaast hij wel koude lucht in. | 149.89
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 979999 | 44370 | 44371 | Gereed gemeld | Onveilige stroomvoorziening lokaal 133. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving van de melding- In lokaal 133 zijn 'stroompaaltjes' geï¿œnstalleerd op de vloer. Hier makenstudenten veelvuldig gebruik van voor de stroomvoorziening van hun computers.Deze paaltjes zitten regelmatig los. Eerder is hier al een melding van gemaakt.Toen is het gerepareerd. Nu is het helaas weer niet in orde.Vandaag verwijderde een student een stekker uit een van de paaltjes en trok hetgeheel uit elkaar waardoor er een onveilige situatie ontstond.Mijns inziens zijn de 'paaltjes' op de manier zoals nu geï¿œnstalleerd nietveilig door de wankele plaatsing op de vloer.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Molest/vandalisme | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. 2 x Stroompaal staat los. 1x herstelt. Stroompaal bij binnenkomst rechts staat erg los deze dient nog te worden vastgezet!Definitief herstel palen opnieuw vastgezet en verstevigd | 201.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 983673 | 44396 | 44397 | Gereed gemeld | Lekkage in ruimte 116 (werkruimte mt). | 1E LIJN ST | B51260 | - | Het lekt in ruimte 116 (werkruimte MT), door de plafondplaten heen.Waarschijnlijk een airco lekkage. Kan hier z.s.m. naar gekeken worden?Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.lekkage ligt/lag in de lijn van de condensslang.Peter Verbaandert heeft ontdekt dat de slang vd nippel geschoven was en heeft deze terug erop geschoven.&#x20;Airco ingeschakeld op maximaal. afvoerpompje constant laten draaien door de slang vanaf het koppelnippeltje af te knijpen, geen lekkage.slang 2cm ingekort en op de nippel geschoven.Plafondplaat opengelaten en papier op de vloer gelegd om lekkage makkelijk te ontdekken.Bij vervolglekkage wordt dit opnieuw gemeld (iom Hans, conciërge). | 226.81
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 983995 | 44398 | 44399 | Gereed gemeld | URGENT: Stroom uitgevallen in lokaal 1.06 en 1.07. | 1E LIJN ST | B45881 | - | Stroom uitgevallen in lokaal 1.06 en 1.07In lokaal 1.07 en 1.06 zijn er groepen uitgevallen van de stroom graag dezemorgenvroeg 22-7-2021 verhelpen het is namelijk een spoed klus.Jullie kunnen vanaf 8 uur terecht op de Vervierstraat 8 BredaAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;Groep 34, smeltzekering was doorgeslagen.Deze vervangen en WCD's getest, spanning is hersteld. | 76.04
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 987301 | 44439 | 44440 | Gereed gemeld | Airco ruimte 330/329 uitstaat een ratelend geluid | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Airco ruimte 330/329 op Terheijdenseweg 350 maakt ook als ie uitstaat eenratelend geluid.Contactpersoon melding:Been, Jules deTelefoonnummer contactpersoon:0765733444 of 0610527580Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.condenspomp defect. Deze gedemonteerd en mee naar de zaak genomen.Definitief herstel.condenspomp opgehaald en geplaatst+getest, pomp werkt. | 306.51
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 987593 | 44441 | 44523 | Gereed gemeld | Lift staat stil | 1E LIJN ST | B50015 | - | Lift staat stil | - | Firma TKE - 3-9-2021:storingsonderzoek gestaakt ivm sluiting pand, vervolg as maandag.Aanvang: 15:45 uurEinde: 16:00 uur***Firma TKE - 6-9-2021:Diverse contacten nagelopen.Werkzaamheden gereed.Aanvang: 8:30 uurEinde: 9:30 uur | 216.79
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 987685 | 44442 | 44445 | Gereed gemeld | Lift staat vast op de bg | 1E LIJN ST | B51265 | - | Lift staat vast op de bgg.Heeft wel stroom maar gaat niet meer ophoog. | - | zekering vervangen storing verholpen | 176.18
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 988176 | 44447 | NULL | Vervallen | Intercom is niet in te stellen. | 1E LIJN ST |  | - | Intercom is niet in te stellen. | - | Dhr. Trip geïnformeerd dat melding niet voor Kropman is. (Zie externedocumenten). | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 988324 | 44448 | 44529 | Gereed gemeld | Geen stroom, Lokalen: 1.05, 1.06/1.07. | 1E LIJN ST | B52467 | - | Graag met spoed komen kijken naar de stroom voorziening van het digibord encomputer in lokalen 1.05 en 1.06/1.07 deze werken niet meer.Wel alles eruit gehaald maar de stop slaat nog steeds door.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Defintief herstel; materiaal lagen op lokatieDefinitief herstel – instructie gegeven tussen ruimte laboratorium serie schakelaar 1 voor licht andere voor ventilator en deze ventilator is defect dinsdag 14 schakelaar vervangen voor wissel en ventilator afkoppelen iom jos en schakelaar zoekt jos op Definitief herstel.Dubbele schakelaar vv voor enkele. | 269.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 989200 | 44455 | 44456 | Gereed gemeld | Deel verlichting ruimte RN053 functioneert niet. | 1E LIJN ST | B51260 | - | Deel verlichting ruimte RN053 functioneert niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel , schakelaars vervangen en verplaatst. | 178.88
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 990315 | 44466 | 44466 | Gereed gemeld | Ruimte - 224 , stopcontact los van de goot. | 1E LIJN ST | B46226 | - | Omschrijving van de melding- Aan de raamkant, onder de tafeltjes hangt een stopcontact los van de goot.Ruimte - 224.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Netwerkaansluiting.Door onverklaarbare reden losgekomen.opnieuw gemonteerd. | 87.11
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 990496 | 44467 | 44467 | Gereed gemeld | Luchtbehandelingssyteem geeft vuilfiltermelding | STORING | B46226 | - | - | - | Contact gehad met J de Been betreffend welk lokaal, maar is het oude OLC 216Uitgezocht, maar filters zijn al besteld op SO988845 en word hier ook verder opaf gewerkt. Deze melding wordt gereed gemeld. | 107.37
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 991633 | 44474 | 44490 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast radiatoren lokaal 323 / 328 / 329 | 1E LIJN ST | B46226 | - | Geluidsoverlast radiatoren lokaal 323 / 328 / 329Veel lawaai vanuit de verwarming radiatoren. Zeer storend in de les.Aanvulling 06-10: Dit geldt ook voor de vierde verdieping en andere ruimtes.Info Peter Verbaandert.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, pompen stonden allen max. te draaien, deze op stand normaal gezet en op proportionele druk ingesteld, dit betreft een verkeerde instelling. Hierdoor zijn de geluidsklachten een stuk verminderd. | 93.49
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 992101 | 44476 | 44477 | Gereed gemeld | Warmteklachten Groep Oost-Midden | 1E LIJN ST | B51423 | - | In een deel van het gebouw is het veel te warm. Het gaat om groep Oost-Middenin RK 3. De aanvoertemperatuur zit ver boven de gewenste en ingesteldetemperatuur. Klep lijkt niet (goed) te reageren.Afwijking W | Niet duidelijk | op locatie de klep handmatig in gedraaid en weer uitgedraaid. de aftakking ging van 60 graden terug naar ongeveer 40 graden. op priva gekeken en was nu goed | 89.34
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 992147 | 44477 | 44480 | Gereed gemeld | Afgebroken scharnier deurdranger bgg | 1E LIJN ST | B45827 | - | Deurdranger op de b.g.g. is het scharnier mechanisme afgebrokenAfwijking W | Technisch gebrek | opnemen van defecte deurdranger | 53.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 993003 | 44483 | 44487 | Gereed gemeld | Storing Lift , doe helemaal niks meer | 1E LIJN ST | B45827 | - | Storing Lift , doe helemaal niks meer.Afspraak maken met de klant CP Dhr. Donkers tel:06-16105002.De klant is tot 19 uur aanwezig. | Firma TK E 14-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma TK E 14-10-2021:Storing afgebeld door Hans(td), zelf lift gereset.Aanvang werkzaamheden 21:53Einde werkzaamheden 21:55 | 22.53
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 993792 | 44490 | 44490 | Gereed gemeld | Storing verwarmingsradiator in ruimte 128 | 1E LIJN ST | B46226 | - | Storing verwarmingsradiator in ruimte 128 niet warm.Gepland 21/10 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, stift van thermostatisch afsluiter zat vast, deze los gemaakt, waardoor deze weer warm werd. | 78.06
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 993797 | 44490 | 44490 | Gereed gemeld | Storing CV / stadsverwarming gaat niet aan | 1E LIJN ST | B50015 | - | Storing CV / stadsverwarming gaat niet aan.Display is leeg, vermoedelijk setting kwijtAfwijking W | Softwarematig probleem | de Priva Compri touchscreen deed niks meer. connector losgehaald en weer erin gestoken. deze deed het weer. verschillende vakantie data's ingevoerd. installatie draait weer | 76.49
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 995158 | 44501 | 44505 | Gereed gemeld | Verwarming maakt nog steeds herrie | 1E LIJN ST | B52160 | - | Ben gaan kijken de verwarming maakt nog steeds herrie de kranen stonden dichtdan hoor je inderdaad niks.Ã¯Â¿Å“Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, contact gehad met P.Verbaandert, betreft lokalen voor enachterzijde 3e verdieping.Ten eerste geluisterd en maken stromingsgeluid, pompen radiatoren oost en Westvan 10mtr opvoerhoogte naar 5 mtr gezet, er komt nog voldoende warmte boven engeluid is nu minimaal.Van diverse radiatoren de thermostaatknoppen weer gangbaar gemaakt.Tevens toetsen op de desbetreffende pompen geblokkeerd.****Peter Verbaandert 17-11-2021:Heb vandaag de hele dag aan het ontluchten geweest .in alle lokalen op devierde verdieping was het 10 minuten per radiator .daar na nog bij gevuld zodat alles weer op druk staat. en nu is het opgelost. | 216.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 996825 | 44515 | 44515 | Gereed gemeld | Er komt geen warmte binnen op het project. | 1E LIJN ST | B50015 | - | Er komt geen warmte binnen op het project (Stadsverwarming.)Het lijkt alsof er een probleem is met de warmtewisselaar. Aanvoer / retour staat op 20c, terwijl vanuit de stadsverwarming 50c aangebodenwordt.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Binneninstallatie werkt.De regelklep van stadsverwarmingsdeel staat dicht en wordt niet geregeld. Klep handmatig opengezet, temp primair deel loopt op, secundair deel ook (van 20 graden naar gem. 30 graden.Klep handmatig weer dichtgezet. Congierge heeft naar de onderhouder vd stadsverwarming gebeld. bedrijf heet, Ja Natuurlijk.Er wordt van hun uit een monteur ingepland. | 165.95
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 997535 | 44518 | 44519 | Gereed gemeld | Storing boiler, water wordt niet warm genoeg. | 1E LIJN ST | B51260 | - | De boiler in het ketel huis word maar 40 graden dit moet minimaal 65 gradenzijn om legionella te kunnen bestrijden.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , binnenwerk 3weg klep vervangen. geen aftap mogelijkheid. dus via ventiel leeg laten lopen. | 469.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 998841 | 44526 | 44529 | Gereed gemeld | Deurdranger op de 1e etage is defect. | 1E LIJN ST | B51265 | - | Op de 1e etage is een deurdranger defect.Deze blijft niet meer open staan.Verder is de deurdranger op de b.g.g. grond waarvan al eerder een melding vanis gemaakt ook nog niet gemaakt.Het gaat om deurdrangers van de witte klapdeuren. Deze moeten sluiten bij eenbrand, dus er is wel haast bij dat deze snel worden gerepareerd. | Firma AssaAbloy 29-11-2021:Externe Impuls. | Firma AssaAbloy 29-11-2021:Gerepareerd.Aanvang werkzaamheden 09:44Einde werkzaamheden 10:24 | 143.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 998986 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | Lift staat in storing. | 1E LIJN ST | B50015 | - | Lift staat in storing. Staat stil op 1e verdieping. Kooi staat 10 cm onder niveau. | Firma TK E 29-11-2021:Lift in vang. | Firma TK E 29-11-2021:Dit nagezien hersteld en getest, lift weer in bedrijf.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:55 | 198
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 999104 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | Afzuiginstallatie die heel erg veel lawaai maakt | 1E LIJN ST | B51265 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Storing afzuiging ventilatorOp de 1e verdieping staat een een afzuiginstallatie die heel erg veel lawaaimaakt als hij aan gaat.de locatie is tegenover het computerlokaal.Gemeld door de klant CP Biolik, Jannek TEL:0628321813.Gepland 29/11 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Niet duidelijk | brandkleppen gecontroleerd. deze staan open. op dak gekeken. niks bijzonders gevonden. afgesproken dat Jannek dit in de gaten houd, zodat we deze situatie kunnen her creëren. | 107.92
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 999091 | 44529 | 44533 | Gereed gemeld | Inbraak het magneet contactvoordeur maakt storing | 1E LIJN ST | M2111 3182 - B45827 | - | Inbraak het magneet contactvoordeur maakt storing.Het magneet contact maakt storing waardoor het alarm op het einde van de dagniet kan worden geactiveerd.graag snel naar laten kijken (liefst vandaag nog).Klant CP Biolik, Jannek tel:0628321813.Afwijking W | Geen probleem ***Firma Nebo Totaal 30-11-2021:Magneetcontact voordeur maakt storing. | storing was al opgelost door externe partij ***Firma Nebo Totaal 30-11-2021:Bij aankomst storing reeds verholpen door andere partij. | 68.9
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1000332 | 44536 | 44538 | Gereed gemeld | Close-in boiler defect | STORING | B52054 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Nieuwe close-in Boiler geplaatst aan de Hofflaan in de invalidentoilet tbv knutselgroep, deze ingeregeld op 60°c hier zit een mengventiel op en die gemeten in de klas die geeft 39°c prima volgens de leerkracht. | 553.22
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1001097 | 44537 | 44539 | Gereed gemeld | De invalide lift THW 348 is defect! | 1E LIJN ST | B65367 | - | De invalide lift THW 348 is defect-Stoppenkast gecontroleerd, geen zekering eruit geklapt.-Lift handmatig omlaag gedraaid....stond halverwege stil (zo aangetroffen).- Noodknop meerdere malen ingedrukt en weer uitgetrokken...ook dat hielp niet!Graag zsm repareren! | - | Deze storing iss al opgelost , de werkbon volg , let op huisnummer 348 bij TKElevator in hun Systeem.KH | 381.28
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136038 | Curio Start | 1001082 | 44537 | 44546 | Gereed gemeld | Akoestisch alarmsignaal herstellen | 1E LIJN ST | B65366 | - | Op maandagavond is het alarm spontaan afgegaan (sirene boven de buiten deur).Kropman ingeschakeld en ter plaatse de sirene onklaar gemaakt (dradendoorgeknipt). Gelieve het akoestisch alarmsignaal weer herstellen. telefonischcontact geweest met Mark Roovers en m.i. dient Nebo-totaal ingeschakeld teworden | Terugkoppeling NEBO: Oorzaak onbekend. | Terugkoppeling NEBO 9-12:Samen met de concierge door het gehele gebouwgelopen geen probleem aanwezig. | 151.58
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1001845 | 44540 | 44543 | Gereed gemeld | Storing verlichting ruimte 324 | 1E LIJN ST | M2112 1159 - B51260 | - | In ruimte 324 op de Thw 350 doet het licht het niet. Stoppen zijn gecontroleerddus waarschijnlijk sensor kapot aangezien er op de sensor geen stroom staatAfwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.Onduidelijkheid over welk lokaal het zou moeten zijn omdat er al een monteur is geweest voor verlichting.bij aankomst in lokaal 324 blijkt het licht gewoon aan te gaan. | 70.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1002065 | 44543 | 44544 | Gereed gemeld | Schemerschakelaar werkt niet. | 1E LIJN ST | B53608 | - | Schemerschakelaar werkt niet. Enige tijd geleden is er een nieuwe schakelaargeplaatst en nieuwe zekeringen in besturingskast.Schakelaar werkt een paar dagen niet.Verlichting iedere dag handmatig via besturingskast moeten aanzetten.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, schemerschakelaar gecontroleerd deze werkte gewoon. alle groepen na gelopen geen bijzonderheden grondspots uit laten staan deze worden bekeken of ze vervangen moeten worden. | 112.17
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1010682 | 44571 | 44571 | Gereed gemeld | Geen cv in 6 lokalen | 1E LIJN ST | B66083 | - | Graag met spoed monteur ivm uitval kachel.Geeft storing E36 en nu ook service A. krijg hem niet meer aan de praat. Heb 6lokalen zonder cv nu.Afwijking W | Technisch gebrek. Ontst. pribleem en ketel heeft oh nodig. | Definitief herstel Voor nu is de ketel met objectnummer SOB114502 Verholpen dmv ontst. pen schoon te maken, maar de ketel heeft binnenkort een oh nodig type A Remeha CALENTA DUS GEEN QUINTA ZOALS OP DE OBJECTBEH. AANGEGEVEN STAAT. De typeplaat staat op foto Zie dat eerst voor het bestellen van oh pakket. De oh moet in februari uitgevoerd worden. De storing is nu verholpen. | 203.68
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1011825 | 44572 | 44572 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater circulatie leiding | 1E LIJN ST | B65367 | - | Goedemiddag, er is een kleine lekkage geconstateerd aan kraantje warm watercirculatie leiding.Monteur Patrick Smits is in huis voor onderhoud werkzaamheden en wil/kan ditgelijk oplossen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel Aftapkraantje tbv warmwater leiding vervangen. | 50.73
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1012784 | 44574 | 44574 | Gereed gemeld | Lokaal 2 gebouw 700, airco geeft E2 storing aan. | 1E LIJN ST | B66461 | - | de airco in lokaal 2 van gebouw 700 geeft een e2 melding kan hieriemand voor komen kijken.Afwijking koeling | Niet duidelijk. Ontdoiesensor aangesproken. | Definitief herstel.Unit gereset en op warm en koud getest. Werkend achtergelaten. | 149.74
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1013866 | 44578 | 44578 | Gereed gemeld | Gebouw 600, storing verwarming. | 1E LIJN ST | B66461 | - | De verwarming installatie in het gebouw 600 thw 350 doet het niet.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, Ketel weer aan gezet en instellingen nagelopen, toestel weer in bedrijf na spanningsuitval.Tevens airco gebouw 700 lokaal 2 nagezien deze functioneert weer. | 125.99
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1014926 | 44579 | 44580 | Gereed gemeld | Driewegklep functioneert niet juist | STORING | B67508 | - | Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik | Definitief herstel, bekabeling nagelopen en opnieuw aangesloten, aansluit fout. Regelklep functioneerd weer naar behoren. | 178.26
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1015413 | 44580 | 44580 | Gereed gemeld | Lift in gebouwA staat stil. | 1E LIJN ST | B67508 | - | Lift in gebouwA staat stil. | - | Fa. TKelevators 19-1-2022:Grendel rollen staan tussen de kooi schaats door botsing.Installatie hersteld en gecontroleerd op spelling.Lift in bedrijf achter gelaten. | 152.4
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1015912 | 44581 | 44581 | Gereed gemeld | Airco ruimte A07 defect. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Airco ruimte A07 defect.Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Rechterunit was in storing. beide gereset en getest, werkt weer.bij herhaling een stekmonteur aansturen. | 135.19
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1016313 | 44585 | 44588 | Gereed gemeld | Goederenlift piept enorm. | 1E LIJN ST | B66461 | - | De goederenlift van de centrale hal naar de studentenaula piept enorm. Hetlijkt erop dat deze dringend een smeerbeurt moet krijgen. | Terugkoppeling TK 25-1:Plaat zat verkeerd van de Lift heffer | Terugkoppeling TK Elevator 25-1Het gaat niet om deze lift. het gaat om de lift heffer. gemeld door kropmann.spindel gesmeerd. plaat zatverkeerd. rollen gesteld. Lift werkend achtergelaten. | 261.81
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 1017707 | 44587 | 44609 | Gereed gemeld | Binnendeuren lift werken niet naar behoren. | 1E LIJN ST | B66280 | - | Binnen deuren lift werken niet naar behoren.Gaan niet altijd open, graag monteur aansturen. | - | Werkbon TKE 27/1Opmerkingen: kooideurpanelen afgesteld. mechanisme gesmeerd.Terugkoppeling: Kooitoegang - Deur(paneel) - Gerepareerd.Do 27-01-2022 van 10:25 tot 12:10 | 241.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1017083 | 44587 | NULL | Vervallen | verlichting metaal lokaal defect | 1E LIJN ST | M2201 2299 | - | op de BG gaat de verlichting van de metaalwerkplaats niet meer aan.het ligt niet aan de stroom in de meterkast. | - | Dubbele melding. Klant heeft rechtstreeks met Breda gebeld.SO loopt op 1017555. Deze vervallen. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1017211 | 44587 | 44593 | Gereed gemeld | Geen cv op bovenverdieping, code E36 | 1E LIJN ST | B66083 | - | Geen cv, code E36.Afwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , alles werkt op locatie. conciërge die gemeld heeft is er niet meer.Functioneel herstel – werkend achtergelaten .ketel gecontroleerd ook rookgaszijdig afgesteld.voordeksel er af gelaten omdat ik vermoed dat hij in zijn eigen rookgassen stikt ook omdat dit al van begin af aan is.met conciërge afgesproken dat hij het in de gaten houd.en dat wij volgende week even contact opnemen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ketel nogmaals gecontroleerd draai gewoon goed,afstelling gecontroleerd ook goed.gas voordruk op hoog en laag gecontroleerd ook in orde ontsteek ook elke x.op dak gekeken naar rookgas afvoer deze is na mijn inziens ook in orde zie foto.wel binnen de aanzuig buis van buiten losgekoppeld om te kijken wat de ketel nu doe.mocht de ketel nog een x op storing gaan dan graag remeha aansturen. | 490.52
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1018289 | 44592 | 44593 | Gereed gemeld | Helft gebouw is koud. | 1E LIJN ST | B66317 | - | Helft van het gebouw is het koud.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .bij aankomst was alles wel warm.pompen en kleppen gecontroleerd alles werkt.wel bleef er een groep achter (management) deze pomp een strandje hoger gezet trek nu wel bij.ook zat er van een radiator de stift vast deze gangbaar gemaakt nu ook weer in orde. | 173.11
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1018536 | 44594 | 44643 | Gereed gemeld | Sensor nooddeur geeft een foutcode op het alarm | 1E LIJN ST | B65367 | - | Er is een nooddeur vervangen (THW 414) door het technisch personeel, sensortechnischÃ¯Â¿Å“zag men niks maar geeft nu wel een foutcode aan in hetinbraakalarmÃ¯Â¿Å“systeem.Foutcode 1004, matcht met de sticker boven de nooddeur. | - | 09-02-2022 Nebototaal Dhr. AbramsenWerkbeschrijving:IBS bestaande instal conform NeBo normering.Oplossing(en):Overname installatie Galaxy GD264.Opmerkingen:1-1 - Storing inbraakinstallatieOvernemen Galaxy 264. Herinbedrijfstellen toegang NeBototaal BV.Storing gereed: JA. | 344.5
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1020001 | 44600 | 44601 | Gereed gemeld | Boiler in de keuken van de aula is defect. | 1E LIJN ST | B65367 | - | Boiler in keuken van de aula is defect, er is geen warm water meer.Afwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld ..close in boiler gecontroleerd.verwarmings element is defect .boiler moet vervangen worden daalderop 15 ltr close in.boiler opgehaald bij technische unie en geplaatst.nu weer in orde. Defintief herstel | 432.54
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1019647 | 44600 | 44601 | Gereed gemeld | Airco in het OLC defect. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Airco in het OLC werkt niet geeft code E3 aanAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel .airco gecontroleerd gaf een e3 storing.op dak bij de buiten unit even spaning eraf gegooid en terug erop.storing g blijf nu weg. | 127.52
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1020073 | 44601 | 44602 | Gereed gemeld | Elektrische buiten deur werkt niet meer. | 1E LIJN ST | M2202 1187 - B66461 | - | De buiten deur bij het magazijn gaat niet meer open alles geprobeerd om hem teresetten maar is niet geluktgraag zo spoedig op lossen. | - | Fa Assa Abloy 09-02-2022:Sensor van de fotocel was vervuild, deze schoongemaakt en afgesteld. Werkingis weer in orde.BT 14:14uurET 14:44uur | 150.56
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1020714 | 44606 | 44606 | Gereed gemeld | Verlichting ruimte RN060 werkt niet | 1E LIJN ST | M2202 1810 - B66461 | - | verlichting werkt niet (ik vermoed lichtschakelaar) | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1020830 | 44607 | 44607 | Gereed gemeld | Schakelaar verlichting Defect. | 1E LIJN ST | M2202 1810 - B66461 | - | Hoi er is een vergissing in het spel een docent heeft de draden door verbondenomdat de schakelaar kapot is dus nu gaat het niet meer uit dus graag komenmaken.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel lokaal 0.60 opbouw combinatie defect 0.53 dubbele wcd wd defect of gelijk gerepareerd kon worden was de vraag van p verbaanderd besteld en opgehaald later op de dag terug bijde vervangen gecontroleerd werkt weer naar behoren | 395.97
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1022315 | 44613 | 44613 | Gereed gemeld | Geen stroom op warmtepompen | 1E LIJN ST | B66083 | - | De warmtepompen krijgen geen stroom, hierdoor geen cv in het pand.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , priva reset door hem aan en uit te zetten. deze is op storing gegaan door een lekkage vanuit het dak. | 148.18
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1024899 | 44628 | 44629 | Gereed gemeld | stopcontact van de muur achter bureau docent. | 1E LIJN ST | B66461 | - | stopcontact van de muur achter bureau docent. lokaal RN323.Afwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel.wcd uit de goot getrokken, deze weer teruggeplaatst. | 182.68
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1026547 | 44637 | 44638 | Gereed gemeld | Linker airco defect fitness, THW 414. | 1E LIJN ST | B65367 | - | Linker airco defect fitness, THW 414.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Peter Smout heeft deze unit uit gezet | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1026859 | 44641 | NULL | Gereed gemeld | Verwarmingspomp in ketelhuis draait niet meer. | 1E LIJN ST | M2203 2098 | - | De verwamings pomp in het ketelhuis draaien niet meer.Meters staan op nul. | - | Loopt op SO1026836. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1027060 | 44642 | 44642 | Gereed gemeld | Aantal dagen (urgente) storing LBK, Geb: A. | 1E LIJN ST | B65096 | - | Er is sinds een aantal dagen een (urgente) storing in de LBK van het A-gebouw.Resetten gaat niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.motorbeveiliging uitgevallen.Deze ingeschakeld en een fractie hoger gezet (5,5A). | 111.79
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1027197 | 44643 | 44666 | Gereed gemeld | Resetten brandmeld centrale | 1E LIJN ST | B67508 | - | Dinsdag 22 maart is er een brandmelding geweest op locatie frankenthalerstraat15 , gelukkig niets aan de hand .Maar nu staat de BMI in storing en ik en mijn collega's krijgen de storing erniet uit zelfs niet met de gebruiksaanwijzing .Nu is mijn vraag of er iemand dat kan komen oplossen of misschien telefonischkan ondersteunen om het op te lossen . | - | 24-3 NeBo Totaal.Reset uitgevoerd.Storing gereed: JA. | 179.14
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1027505 | 44645 | 44670 | Gereed gemeld | Invalidelift bij lokaal 113 defect. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Invalidelift bij lokaal 113 defect. | - | Werkbon TKE 25/3Z0802351 rolstoellift Terheijdenseweg 348 BREDAvr 25-03-2022 van 16:05 tot 16:45Opmerkingen: contact afgesteld lift in bedrijfWerkzaamheden gereedMeldingsinfo:Met spoed uitvoeren, Invalidelift defect. 25-3-2022Invalidelift bij lokaal 113 is defect.Aanmelding via: Meldpunt@kropman.nl of 088-3344444.Opdrachtnr.: 1022-14663Unit staat stilTerugkoppeling: Algemeen - Zie opmerking - Gerepareerd | 158.45
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1027786 | 44648 | 44649 | Gereed gemeld | Elektra storing zonwering 3de verdieping A-gebouw | 1E LIJN ST | B67508 | - | Elektra storing alle zonwering 3de verdieping A-gebouw.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Geen spanning op de zonwering, zekering is goed. Er zit een tijdschakelklok die defect is.Iom Toine Ballemans deze losgekoppeld en uitgaande voeding rechtstreeks aangsloten.Zonwering werkt weer. | 131.97
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1027782 | 44648 | 44649 | Gereed gemeld | Thermostaat inkom doet het niet. | 1E LIJN ST | B66461 | - | De thermostaat die hangt in de inkom, doet het niet. Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Al eerder uitgevoerd.De batterijen waren leeg, deze vervangen.Thermostaat werkt weer. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1027964 | 44649 | 44670 | Gereed gemeld | display in personenlift zit los | 1E LIJN ST | B66461 | - | het display in de personenlift zit los en valt soms naar beneden met het gevolgdat de printplaat in open ligt. | - | Werkbon TKE 30/3NL0800997 lift 4 stops Terheijdenseweg 350 BREDA Keuringsnr.: 100320207wo 30-03-2022 van 13:35 tot 14:25Opmerkingen: print kapot gedrukt. opnieuw bevestigdWerkzaamheden gereedMeldingsinfo:loszittende display in personenlift.Opdrachtnr.: 1022-15292Display/Standaanwijzer defectTerugkoppeling: Drukknoppen - Standaanwijzer kooi - Gerepareerd - Veroorzaaktdoor vandalisme of onjuist gebruik | 193.74
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1027855 | 44649 | 44649 | Gereed gemeld | Defecte buitenlamp boven café deur. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Defecte buitenlamp boven café deur.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.lamp en starter vervangen, brandt weer. | 46.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1027856 | 44649 | 44670 | Gereed gemeld | Nakijken Dual docentenkamer (zone 3), antimask. | 1E LIJN ST | B64717 | - | Nakijken Dual docentenkamer (zone 3).Detector geeft vaak antimask melding zonder dat er wat voor staat/hangt. | - | ***Werkbon Nebo Totaal 4/4Antimask docentenkamerOplossing(en)Volgende Installatieonderdeel (opnieuw) afgesteld: zone 3 pir personeelskamerWerktijd04-04-2022 1,00 Uur Reizen Monteur: Sluis M.J.G.04-04-2022 1,00 Uur Beveiligingsmonteur Monteur: Sluis M.J.G. | 223.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1028063 | 44650 | 44650 | Gereed gemeld | Gordijnrails in de aula vastzetten. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Rails was uit de beugels geschoten.Beugels opnieuw gemonteerd | 57.65
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1028277 | 44651 | 44652 | Gereed gemeld | 1 ketel doet het niet | 1E LIJN ST | B66461 | - | Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .installatie gecontroleerd een thermostaat stond verkeerd deze goed gezet alles werkt weer. | 73.76
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1028317 | 44651 | NULL | Vervallen | Inbraakalarm is afgegaan | 1E LIJN ST | M2203 4402 | - | Inbraakalarm is afgegaan. We weten niet precies wat nu moeten doen aan deinstallatie. Graag hulp. | - | Dhr Mensen gebeld, geeft aan dat hij zelf Mark Roovers gebeld heeft.Wij moge de melding afsluiten van dhr Mensen. Nebo komt morgen op locatie. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1028528 | 44652 | 44652 | Gereed gemeld | Geen gas na elektra inspectie | 1E LIJN ST | B66316 | - | Geen gas na elektra inspectie. Kraan staat open, echter geen gas meer in delokalen.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .bij aankomst deed alles het weer en was het opgelost. | 72.08
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1028871 | 44656 | NULL | Vervallen | Alarmsysteem in storing. | 1E LIJN ST | M2204 0402 | - | Storing alarmsysteem, alleen niet te achterhalen wat er precies aan de hand is. | - | Loopt op SO 1028311 | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1029097 | 44657 | 44658 | Gereed gemeld | Alarmsysteem gymzaal werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | B65367 | - | Alarmsysteem gymzaal werkt niet naar behoren.Graag na laten kijken. | - | NeBo heeft contact gehad met de klant en de storing telefonisch verholpen. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1029430 | 44658 | 44659 | Gereed gemeld | Lekkage oude gymzaal bij nooddeur | 1E LIJN ST | B66866 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Lekkage oude gymzaal bij nooddeur. Muur helemaal nat en daar zit ook dealarminstallatie in de buurt.Gepland 8/4 tussen 8 - 12 uur in overleg met Mark Roovers gepland.Afwijking W | Niet duidelijk | op dak gekeken naar lekkage. enige bijzonderheid is hoekprofiel daktrim beschadigd. bij weer in model krijgen is deze op 3 cm opengescheurd. advies om dakdekker aan te sturen en naar dit probleem te laten kijken en eventueel deze hoekprofiel te laten vervangen. op dakbedekking liggen ook kiezels, kan dus slecht rest van dak controleren. i.o.m. dhr Van den Heuvel sturen zij zelf een dakdekker aan. | 122.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1029789 | 44662 | 44663 | Gereed gemeld | Ruimte 049, Wasbak is slecht/los. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Bevestiging en montagepunten van de grote r.v.s. wasbakslecht/los.Bak moet juist gemonteerd worden en lasverbindingenherzien/gerepareerd worden.Afwijking W | Molest/vandalisme | Definitief herstel.Pluggen zijn uit de muur getrokken omdat leerlingen op de rvs bak gaan zitten. bovenste gaten door de muur geboord, met draadeinden en zelfgemaakte muurplaten vastgezet. | 293.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1029734 | 44662 | 44662 | Gereed gemeld | Stadsverwarming in storing. | 1E LIJN ST | B66318 | - | Stadsverwarming staat in storing.Nu geen warm water meer in het gebouw.Graag snel monteur sturen svpAfwijking W De keerklep en vulkraan zijn verkeerd gemonteerd die zitten in de warmwaterleiding gemonteerd, advies deze op een koutwaterleiding monteren.&#x20;Adviezen vervangen.1× overdrukventiel flamco 8bar 3/4.1x keerklep zie foto.5x vulkrannen 1/2 zie foto.1× drukopnemmer Siemens QBE2003-6 0-6 bar max 15bar 24v out 0-10v. | Technisch gebrek opnemer geeft verkeerde druk weer hierdoor valt het systeem in storing en koelt de installatie af. | Systeem gecontroleerd alles na gelopen, installatie op druk gebracht, storing gerest en hersteld. | 193.02
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1030383 | 44664 | 44665 | Gereed gemeld | binnenwerk opbouw stopcontact defect | 1E LIJN ST | B66461 | - | Binnenwerk stopcontact defect getrokken in de aulaAfwijking E | Molest/vandalisme | Definitief herstel. | 143.9
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1030888 | 44670 | 44672 | Gereed gemeld | CV/LBH storing urgent. | 1E LIJN ST | B66318 | - | CV/LBH storing urgent.Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Alle mogelijke oorzaken gezocht.Niets kunnen vinden, waarschijnlijk m&amp;r, Patrik is as donderdag op lokatie en kijkt verder. Definitief herstel, ingelogd onder supervisor, geen storing aanwezig. Software reset gegeven, dit kan niet in de gebruikers inloggen. | 221.27
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1033654 | 44691 | NULL | Vervallen | Pir aula links (zone 65) geeft valse meldingen | 1E LIJN ST | M2205 0695 | - | Pir aula links (zone 65) geeft regelmatig foutieve meldingen. | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1033766 | 44691 | 44692 | Gereed gemeld | Hoge piep in lokaal. Ruimte 022. | 1E LIJN ST | B66461 | - | In ruimte 022 op de Thw 348 komt een hoge piep uit waarschijnlijk de zuurkast.Deze is niet hoorbaar bij de wat oudere onder ons maar voor diverse studentenis het een continu hoge piep.1 studente wie overgevoelig is kan de les niet meer volgenAfwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Het hele lokaal afgezocht met de beveiliging, de gehele spanning van het lokaal uitgeschakeld, geen verschil.De afzuigventilatoren op het dak uitgeschakeld, geen verschil. Noodverlichting 0.04 blijkt te piepen, lamp is defect. lamp vervangen, piep is weg.&#x20;&#x20; | 369.26
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1033605 | 44691 | 44691 | Gereed gemeld | Buitenlamp bij ingang schoolplein blijft branden | 1E LIJN ST | B66461 | - | Op 348 blijft de buitenlamp bij de ingang van het schoolplein branden en gaatde verlichting in de fietsenstalling voor het personeel niet aan.Afwijking E | Geen probleem | Materialen besteld De lamp bij ingang is compleet besteld en komt in week 21 binnen. De verlichting van personeel fietsstalling gaat samen met de voorrij lampen van leerlingen en de projector buiten aan. Alle 3 op de schemerschakelaar op de zijkant. Die heb ik nu getest en alles doet het. De schmerschakellaar is op 3 mnt afgesteld. Verder is alles werkend achtergelaten. | 174.63
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1033607 | 44691 | NULL | Vervallen | Linker vaatwasser lokaal 021 lekt | 1E LIJN ST | M2204 0802 | - | In lokaal 021 lekt de linker vaatwasser als hij gaat pompen. | - | Storing terug gegeven aan curio wij kunnen niks met de vaatwasser en is vorige maand ook gemeld en weer terug gegeven. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1033853 | 44692 | 44705 | Gereed gemeld | PC CCTV traag | 1E LIJN ST | B64717 | - | - | - | ***Werkbon Nebo Totaal 11/5Oplossing(en)Nazien Camera PC in het kantoor voor beelden terug kijkenWerkt extreem traagProcessor gebruik op 98 a 99 %Systeem gedeinstalleerdNieuwe versie observeren gedownload en geÃ¯nstalleerdWerkt nu weer soepel. | 94.09
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1033833 | 44692 | 44722 | Gereed gemeld | storing entree deuren | 1E LIJN ST | M2205 0948 - B66318 | - | Beide bediening schermen van de entree deuren zijn niet meer te bedienen en ookniet meer leesbaar.Graag vandaag naar laten kijken omdat wij anders vanavond het pand niet opalarm kunnen zetten. | - | NEBO heeft telefonisch contact gehad met de klant. Hebben de aardlek omgezet endaarnaar weer aan, storing is voor nu opgelost.Systeem kan ingeschakeld worden, maar de accu zal vervangen moeten worden.Gaan een afspraak inplannen hiervoor volgende week. Klant is hiervan op dehoogte.***Werkbon Nebo Totaal 19/5WerkbeschrijvingControleren accu's na stroomuitvalOplossing(en)Opname uitgevoerdReparatie algemeenSysteem in al ruim 2 weken in normaal bedrijf...Geen bijzonderheden | 172.75
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1034085 | 44693 | 44694 | Gereed gemeld | Buitenlampen bordes ingang kapot, 2 stuks | 1E LIJN ST | B66461 | - | Buitenlampen bordes ingang kapot, armaturen zijn verduurd en moeten wordenvervangen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.2 Armaturen besteld, opgehaald en geplaatst. | 307.64
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1034695 | 44698 | 44700 | Gereed gemeld | Lamp defect zuurkast zk13-av13. Lokaal: 033 | 1E LIJN ST | B66461 | - | - Lamp van zuurkast zk13-av13 is kapot en dient vervangen te wordenSteefdatum- en tijd melding:19-05-2022 14:58Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 44.66
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1035103 | 44699 | 44699 | Gereed gemeld | Invalidelift bij lokaal 113 werkt niet | 1E LIJN ST | B66461 | - | Invalidelift bij lokaal 113 werkt niet. | - | Kees Mensen heeft zelf zojuist met Mark Roovers gebeld voor deze melding.Loopt op SO 1035101. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1036552 | 44712 | 44713 | Gereed gemeld | Digiboard ruimte 116 niet goed geaard. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Het digiboard is niet goed geaard. Met alle laptops krijg ik een stroomschokals ik deze aan dit scherm verbonden ben.Afwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Gemeten tussen laptop en digibord, nergens lekspanning.tussen digibord en aarde, geen spanning. Geen spanning gevoeld.Geen idee waar het evt. probleem vandaan komt.De persoon is niet aanwezig om vragen aan te stellen. | 169.83
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1036928 | 44714 | 44714 | Gereed gemeld | FS 34 springt er steeds uit. Lok. Jerry | 1E LIJN ST | B65367 | - | Is een lokaal waar les wordt gegeven.Graag spoed!Lokaal Jerry Post.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 66.99
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1037837 | 44722 | NULL | Vervallen | Storing algemeen in priva. | 1E LIJN ST | M2206 1400 | - | Storing algemeen in Priva.Storing is niet te resetten en oorzaak is verder onbekend. | - | Bon loopt op SO1037710. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1037838 | 44722 | 44725 | Gereed gemeld | Geen stroom op WCD's op de gang van de BG. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Geen stroom op WCD's op de gang van de BG.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel .Onduidelijk op welke verdeelkast en welke groep de wcd's aangesloten zijn, de leidingen gaan de vloer in en zijn van daaruit niet terug te vinden.&#x20;Er zijn 2 verdeelkasten, er zijn geen groepen uitgevallen. Het is niet duidelijk of deze wcd's sinds kort niet meer werken of al langere tijd (jaren).&#x20;Verder gezocht, in de serverruimte tegenover de conciërgeruimte liggen in de wandgoot div losse kabels, de kortste vanaf de vloer is van deze wcd's.De kabel opgelengd en aangesloten op groep 22.Dit bijgewerkt op de groepenverklaring. | 524.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1038305 | 44726 | 44728 | Gereed gemeld | Warmtepomp uitzetten. | 1E LIJN ST | M2206 2084 - B66316 | - | contact al gehad met Paul van Kropman over het uitschakelen vd warmtepompAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Radiatorpomp radiatoren uitgezet dmv automaat en 1 uitgezet door stekker eruit te trekken. Regelschema"s gekopieerd om een nieuwe regeling aan te bieden. | 116.3
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1038548 | 44727 | 44728 | Gereed gemeld | Lift oostzijde blijft vaak hangen op 1e etage | 1E LIJN ST | M2206 2266- B67508 | - | lift aan de oostzijde (Fabr.nr 00.263) centraal kantoor blijft vaak op de 1everdieping hangen en reageert dan niet meer op aanroepen.Na verloop van tijd gaat deze weer naar de begane grond. | - | - | 227.84
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1039169 | 44733 | 44734 | Gereed gemeld | Urinoir loopt langzaam leeg bg en 1e etage | 1E LIJN ST | M2206 3222 - B66461 | - | Urinoir loopt langzaam leeg bg en 1e etage.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Sifon vd bak losgehaald en gereinigd, dat was niet het probleem. de afvoer ontstopt, probleem opgelost. | 184.52
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1039210 | 44733 | 44734 | Gereed gemeld | Tl Bak in ruimte OLC213 maakt irritant geluid | 1E LIJN ST | M2206 2710 - B66461 | - | - -TL (dubbele bak) aan raamzijde 2e van rechts (bij binnenkomst) maaktirritant geluid. De 1e is vervangen maar dat had de 2e moeten zijn.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.het Armatuur trilt bij de diffuser.de ribben iets verbogen om deze onder mechanische spanning te zetten, het geluid is nu weg. | 135.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1039959 | 44740 | 44740 | Gereed gemeld | Laminair Flowkast lokaal 020 werkt niet meer | 1E LIJN ST | M2206 4264 - B66461 | - | Laminair Flowkast lokaal 020 werkt niet meer, dit is een soort afzuigkap.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.Bij aankomst werkt de afzuiging gewoon. | 131.18
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1041128 | 44747 | 44748 | Gereed gemeld | Airco lekt in lokaal 204 | 1E LIJN ST | M2207 0717 - B64717 | - | Airco lekt in lokaal 204Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , pomp getest en nieuw stukje slang tussen geplaatst. | 174.37
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1042309 | 44757 | 44771 | Gereed gemeld | Kleefmagneet klapdeur kantine vervangen | 1E LIJN ST | B66461 | - | Kleefmagneet klapdeur kantine vervangen. Deze werkt niet meer waardoor de deurniet openblijft. | - | Fa Nebo Totaal: 01-04-2022Muuranker van de kleefmagneet gerepareerd. Is weer in orde. | 240.59
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1042544 | 44760 | 44781 | Gereed gemeld | Urinoir eerste etage verstopt. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Urinoir eerste etage verstopt. | - | Werkbon v/d Velden 8-8Riool ontstopt | 131.33
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 1042910 | 44763 | 44764 | Gereed gemeld | Afzuiging restaurant en horeca doet niets meer | 1E LIJN ST | B66280 | - | Afzuiging restaurant en horeca doet niets meer. Graag met spoed actie nemen.Afwijking W | Technisch gebrek | boven op dak bij ventilator 500mv gemeten, dit is veel te laag. op regelkast in lokaal gekeken en diverse dingen gemeten. op L1 had ik aan ene kant 230v en aan andere kant had ik 500mv. glaszekering 16A eruit gehaald en deze doorgemeten. deze was kapot. andere besteld en deze bij leverancier opgehaald, maar de bestelde waren te groot. i.o.m. Robert een glaszekering van 10A erin gezet. standen schakelaar op alle standen getest en deze bleef aan. | 277.53
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1042973 | 44763 | 44775 | Gereed gemeld | Lift in A gebouw reageert niet op oproep. | 1E LIJN ST | B67508 | - | Lift in A gebouw reageert niet op oproep. | - | Werkbon TKE 25-7Schaats sloot niet helemaal en tikte hierdoor tegen de grendels. schaatssluittijd op 71 gezet. | 224.59
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1044367 | 44782 | 44784 | Gereed gemeld | Liftdeur blijft open. | 1E LIJN ST | B65367 | - | Liftdeur blijft open staan, geen beweging in te krijgen. | - | Werkbon TKE 9-8Storingen uitgelezen, storingmelding "kooilicht uit" deze was echter gewoonaan, verder geen bijzonderheden. | 231.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1046560 | 44805 | 44811 | Gereed gemeld | Pir alarm lokaal 9 elke dag in storing. | 1E LIJN ST | B66316 | - | Pir lokaal 9 elke dag in storing. | - | Werkbon NEBO 5-9Pir open gemaakt en spanningsloos gemaakt, pir weer aangesloten en getest. Pirwerkt naar behoren. | 27.56
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 1047658 | 44816 | 44819 | Gereed gemeld | overdeur werkplaats sluit niet automatische | 1E LIJN ST | B66280 | - | overdeur werkplaats sluit niet automatische | - | Werkbon Assa Abloy 13-9Voedings kabel de stekker zit wat los in de kast deze terug wat vastgezet dewartel van dekabel vastgelijmd. Deur aantal keren getest storing komt niet meer voor. | 208.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1047795 | 44817 | 44818 | Gereed gemeld | Airco ruimte RN224 gaat niet aan | 1E LIJN ST | B66461 | - | Airco ruimte RN224 gaat niet aanAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.groep 26 KV1 lag eruit.Deze was onvindbaar, samen met Peter Verbaandert gevonden.Ingeschakeld en airco getest, werkt weer. | 383.25
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1047796 | 44817 | 44818 | Gereed gemeld | Filter airco ruimte secretariaat vervangen | 1E LIJN ST | B66461 | - | Filter airco ruimte secretariaat vervangen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Dit is een herbruikbaar filter, zie foto's.Filter schoongemaakt en melding in het display gereset. | 185.44
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1048347 | 44823 | 44824 | Gereed gemeld | Verwarming inschakelen | 1E LIJN ST | B66316 | - | Graag zsm de verwarmingsketel inschakelen. Het is erg koud in de lokalen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.pomp was thermische uit automaat teug in gezet pomp gaat draaien. klep bleef dicht staan daardoor stond de pomp in zijn eigen water te draaien waardoor deze thermische uit ging.klep weer gangbaar gemaakt. | 72.06
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1049036 | 44826 | 44826 | Gereed gemeld | Stroomstoring personeelskantine 1e etage | 1E LIJN ST | B66461 | - | Stroomstoring in personeelskantine 1e etage Thw 350. In ruimte 11a was automaateruit en ook in kelder stop vervangen maar geen stroom.Afwijking E | Technisch gebrek | Storing is geannuleerd door dhr. de Been.Definitief herstel.Door Jules de Been opgelost. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136038 | Curio Start | 1049308 | 44830 | 44832 | Gereed gemeld | Storing inbraaksysteem, gaat spontaan af. | 1E LIJN ST | B66315 | - | Het inbraaksysteem gaat spontaan af. In de display worden alleen vreemde tekensweergegeven. | - | Werkbon Nebo 26-9Storing Alarmsysteem gaat spontaan af.In de meldkamer log is te zien dat er meerderemalen in en uitgeschakeld zijn.Bij aankomst stond gebied 2 tot 16 aan.Bediendeel geeft vreemde tekens.Bediendeel herstart die heeft de vreemde tekens verholpen meerdere malenschakelingen verricht geen geen alarmentijdens aanwezigheid.Systeem nagezien geen opmerkingen verder gevonden.Klant geinformeerd over bevindingen en deze houd het systeem in de gaten.****AANVULLING NEBO 27-09:Opmerkingen: Installatie werd door een tijdzone ingeschakeld terwijl er geentijdzone geprogrammeerd is. Contact metde leverancier gehad en die kon het ook niet goed verklaren. Advies was om decentrale leeg te maken en deprogrammering terug te zenden.Opmerkingen: Het systeem bleef zomaar inschakelen na advies van leverancier omhet paneel opnieuw te laden.In het bediendeel stonden allerlei vreemde tekens en letters en was het displaydaar door niet meer te lezen.Bediendeel vervangen.Accu in de centrale ook vervangen want deze was van april 2016.Een uur gewacht en er is geen inschakeling/alarm geweest. | 1220
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1049424 | 44831 | 44831 | Gereed gemeld | Stekker vriezer bij catering stuk | 1E LIJN ST | B66461 | - | Er is een stekker stuk van een vriezer bij de catering. Deze moet vervangenworden.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.Stekker vervangen uit eigen voorraad Curio. | 68.47
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1050493 | 44839 | 44841 | Gereed gemeld | Buiten camera's defect. | 1E LIJN ST | B66317 | - | Buiten camera's defect. | - | Werkbon NeBo Totaal 5-10-2022*Reparatie algemeen: onderbroken/losgekoppelde UTP kabel door derden, dezehersteld. | 217.3
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136038 | Curio Start | 1051336 | 44846 | 44846 | Gereed gemeld | Koudeklachten, ketel is uitgevallen. | 1E LIJN ST | B66315 | - | k heb een melding van een docent doorgekregen dat de verwarming op deZomergemstraat 4 in Breda buiten werking is.WIllen jullie ter plaatse kijken wat er aan de hand is. Alvast dank.Gebeld met dhr Goorden, geeft aan dat de ketel is uitgevallen, aangezien geenenkele verwarming het doet.Afwijking W | Technisch gebrek. Veel lucht in de sec. installatie dat er geen warmtetransport mogelijk was. | Definitief herstel. Installatie ontlucht in tr en bij alle radiatoren. En thermostaatknopen afgesteld waar t nodig was. Verder is alles nu in orde. HET GAAT OM EEN INSTALLTIE DUE GEKOPPELD IS AAN STADSVERWARMING, DUS GEEN KETEL. | 180.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1051486 | 44847 | 44855 | Gereed gemeld | CCTV reset zichzelf beelden niet zichtbaar. | 1E LIJN ST | B66318 | - | Het systeem dat de camera beelden behandeld gaat iedere dag in een resetwaarddor beelden niet meer terug te zien zijn | - | Werkbon Nebo 19-1Geen VSS van of geleverd door NeBo. Advies gegeven om oorspronkelijkeinstallateur te benaderenvanwege inlogcodes etc.Dit valt niet onder kropman, advies om bij de juiste installateur onder tebrengen. | 175.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1051520 | 44848 | 44848 | Gereed gemeld | Automatische deur bij de repro werkt niet meer | 1E LIJN ST | B66461 | - | Automatische deur bij de repro werkt niet meer.Het betreft een deur met een deurdranger. Als er op de drukknop wordt geduwdgaat de deur niet open.Meneer heeft de deur spanningsloos gezet, nu gaat deze wel weer open.Deurnummer is 2001-6070. | - | Werkbon 14/10 Besam.Oplossing 140 GerepareerdOpmerking Veiligheid sensor buiten was vies deze schoongemaakt. | 153.41
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1051536 | 44848 | 44848 | Gereed gemeld | Lokaal 7, ketel in storing. Koudeklachten. | 1E LIJN ST | B66461 | - | In de lokalen is het erg koud.In lokaal 07 staat de ketel in storing eergisteren is kees hier al voorgeweest en heeft hem weer aan de praat gekregen.Afwijking W | Technisch gebrek.Luchtketel 2 in storing. Ontsteekinsprobleem. | Definitief herstel.De ontst. pen schoongemaakt en weer de ketel gereset en getest. Cees wilde lokaal 7 toch op 21C° afgesteld hebben, dus heb ik de programma aangepast. | 180.16
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1051898 | 44852 | 44852 | Gereed gemeld | Onheilspellend geluid uit LSV kast ruimte 131 | 1E LIJN ST | B66461 | - | De LSV kast in ruimte 131, maakt een onheilspellend geluid volgens een electrodocent. Kunnen jullie met spoed kijken of er iets mee aan de hand is?Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, in de verdeelkasten zitten twee magneetschakelaars welke geluid maken, deze schoon geblazen met lucht waardoor het aanzienlijk is verminderd.Mocht het weer terug komen, 2 nieuwe magneetschakelaars bestellen om te vervangen. | 124.31
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1053250 | 44865 | 44866 | Gereed gemeld | Storing afzuiging in grote keuken 0.45. | 1E LIJN ST | B66318 | - | In ruimte 0.45 (grote keuken bgg) is de afzuiging niet goed.Hierdoor ontstaat een onderdruk in de keuken.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.In priva geen storingen te zien m.b.t. de wtw groot keuken.Advies om filters te wisselen van alle wtw kasten, dient twee keer per jaar gedaan te worden. Filters bestellen.Wordt verder uitgevoerd op 1048741 OH | 239.1
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1054735 | 44876 | 44876 | Gereed gemeld | Helft van de verlichting in nieuwe Gymzaal uit | 1E LIJN ST | B66866 | - | Helft van de verlichting in nieuwe Gymzaal uit. Deze gaat ook niet aan.vermoedelijk is de schakelaar defect. Morgen is er open dag en danmoet de verlichting het wel doen. | KNX Schakelaars defect. | &gt; Gebeld met technisch beheerder Patrik Verheezen. De KNX schakelaars zijntijdens het voetballen stukgeschoten en moeten vervangen en geprogrammeerdworden. Dit moet door fa Westenberg gebeuren ivm specialisatie en kennis.Het lukt niet om dit voor het weekend nog te realiseren.Werkzaamheden lopen op 1053277.Meldster 12:36 uur teruggebeld en voicemail ingesproken met dit bericht. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1055387 | 44882 | 44936 | Gereed gemeld | CCTV reset zichzelf beelden niet zichtbaar. | 1E LIJN ST | B66318 | - | Het systeem dat de camera beelden behandeld gaat iedere dag in een resetwaarddor beelden niet meer terug te zien zijn | - | Werkbon Nebo 18-11Opmerkingen: vss recorder Dahua 32CH geplaatst en camera's ingeleerd.Uitleg gegevenWens is een cliÃ«nt pc in kantoor conciÃ«rge. | 1348.85
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1055950 | 44886 | 44887 | Gereed gemeld | Spoelsysteem douche werken niet + geen water. | 1E LIJN ST | B66083 | - | Goedemorgen, spoelsysteem douches werkt niet naar behoren. Dagelijksespoelingen werkt wel maar de desinfectie werkt niet meer. Tevens komt er uit dedocenten douche helemaal geen water meer.Afwijking W | Technisch gebrek | het herstellen van de rada spoelinstallatie. deze kunnen resetten door boven plafond de stekker tijdelijk eruit te trekken. kon niet testen op desinfectie. conciërge houd dit in de gaten. | 142.68
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1055897 | 44886 | 44890 | Gereed gemeld | Pir 229D geeft foutmeldingen | 1E LIJN ST | B66461 | - | de pir in ruimte 229d geeft vaak foutmeldingen. Graag hier naar (laten) kijken.(Door Nebo Totaal?) Wellicht vervangen of verplaatsen in deze ruimte.Loze inbraakmeldingen. | - | Werkbon NeBo 18-11Reparatie algemeenVermeende storing pir zone 22 lokaal 229DNagezien..in orde..ventilatie van raam dicht gedaan themperatuurs wisselingendoor tocht.En hete verwarmings buis. | 156.88
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1056387 | 44887 | 44888 | Gereed gemeld | Verwarming in 't hoekje lokaal 216B is warm | 1E LIJN ST | B66461 | - | In lokaal 216B is de verwarming in het hoekje 'aan' (hij voelt warm aan)terwijl de draaiknop op 'uit' staat.Ben net gaan kijken er zet wel een nieuwe knop op maar het probleem is nietopgelost de radiator word nog steeds warm terwijl hij dicht staatAfwijking W | Technisch gebrek | thermostaat kraan is al een keer vervangen. bij kraan de metalen ring op stand 1 gezet i.p.v. stand 4. knop erweer op gezet. | 57.19
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1056203 | 44887 | 44887 | Gereed gemeld | Roldeur motorvoertuigen gaat niet dicht. | 1E LIJN ST | B66461 | - | roldeur motorvoertuigen gaat niet meer dicht. | - | Storing had niet bij Kropman gemeld moeten worden. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1056553 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | Signalering CO2 ruimte 415. | 1E LIJN ST | B66461 | - | Signalering CO2 ruimte 415.Afwijking W | Technisch gebrek | ruimte heeft niet een rooster in de deur zitten. er staan een aantal ramen op kiep-stand. (bijna 50%) er hangen 2 airco units in deze ruimte. (onder verlaagd plafond type) 4 ramen hebben een downflow rooster. op moment van controle was ruimte bezet. | 57.19
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1056569 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | Koudeklachten hele gebouw, 16 graden. | 1E LIJN ST | B65367 | - | Kachel werkt niet in het gebouw systeem staat in storing.De temperatuur is 16 graden in het gebouw.Afwijking W | Technisch gebrek | cv-installatie stond op ongeveer 0,3 bar. deze tot 1,9 bar opgevuld. installatie gereset. groepen en boiler werden weer warm. | 57.19
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1056987 | 44893 | 44894 | Gereed gemeld | Temperatuur gymzaal te koud. | 1E LIJN ST | B66866 | - | de temperatuur in lokaal 12 , gymzaal is te koud. Afwijking W Afwijking W | Geen probleem Softwarematig probleem | Materialen besteld nieuwe afspraak makenDefinitief herstel&#x20;temperatuur stralingspaneel verhoogd van 17°c naar 19°c. | 184.39
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1057432 | 44895 | 44895 | Gereed gemeld | Lekkende sifon van de leiding van de oogdouche | 1E LIJN ST | B66461 | - | Lekkende sifon van de leiding van de oogdouche onder de klok Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , wartel syfon los, deze aangedraaid en getest | 36.04
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1058430 | 44900 | 44900 | Gereed gemeld | Te koud in gymzaal, het is slechts 14 graden | 1E LIJN ST | B66866 | - | Te koud in gymzaal, het is slechts 14 graden.Er is vorige week al een monteur geweest, die gaf aan niets aan de installatiete mogen doen omdat deze op 19 graden staat. Echter is dit niet voldoendeom de gymzaal warm te stoken, mogelijk dat er toch een storing aan is aangezien de gymzaal voorheen wel gewoon 19 graden was.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .regeling nagezien.installatie gecontroleerd gymzaal zit op oude gedeelte. in de gymzaal staan 2 ring leidingen die dienen als verwarming dicht, deze open gedraaid en de temperatuur gaat weer omhoog | 109.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1058675 | 44901 | 44901 | Gereed gemeld | Te koud in gymzaal, het is slechts 14 graden | 1E LIJN ST | B66866 | - | Gisteren is er een monteur geweest en heeft het toen werkend achtergelaten,maar vanochtend was het weer 13.5 graden in de gymzaal. Graag op werkingcontroleren en kijken waarom het niet goed gaat. Klopt er iets niet in hetklokprogramma? Graag goed nakijken.Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel, stooklijn van radiatoren gymzaal bijgesteld ivm koudeklachten van 14C.Zal nu beter moeten worden. | 114.79
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1058823 | 44901 | 44901 | Gereed gemeld | CO signalering ruimte 603 | STORING | M2212 0804 | - | - | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1059347 | 44903 | 44903 | Gereed gemeld | SPOED: Ventilatiesysteem op storing | 1E LIJN ST | B66083 | - | Ventilatiesysteem op storing. meer dan 4000PPM in ruimte 103.Meerdere lokalen geen ventilatieVentilatiebron 1 geeft storingAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie stond niet meer in storing bij aankomst installatie was gerest.&#x20;ventilatie systeem gecontroleerd systeem werkt weer naar behoren.&#x20;installatie is ook weer in bedrijf. | 140.86
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1059936 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | temperraturen zijn niet in orde. gemiddeld zo'n 12 | 1E LIJN ST | B66866 | - | gemiddeld zo'n 12 gradenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, groepen gymzaal en Oost vanaf 6 uur op laten starten ivmkoudeklachten. Tevens de stooklijnen bij -10 naar 80C gezet. Betreft oudegedeelte gebouw is te koud in de lokalen, gemiddeld 14C.Alle ketels draaien 100%, en alle regelkleppen 100% open, echter worden degevraagde temperaturen belangen na niet gehaald. | 152.23
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1061077 | 44909 | 44914 | Gereed gemeld | Opsluiting lift 2e Etage. | 1E LIJN ST | B64717 | - | Lift staat stil 2e etage. | - | Werkbon TKE 14-12.**Opmerkingen:6 personen opgesloten in de lift bij aankomst. lift stond ongeveer 15cmonderhoud etage 1. de personenhebben gesprongen in de lift waardoor de snelheidsbegrenzer geschakeld is.Terugkoppeling: Snelheidsbegrenzer/Vang - Snelheidsbegrenzercontact - Ingesteld- Veroorzaakt door vandalisme ofonjuist gebruik. | 212.47
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1069959 | 44938 | 44938 | Gereed gemeld | Roldeur garage lokaal 056 in storing. | 1E LIJN ST | B66461 | - | roldeur garage lokaal 056 op locatie Terheijdensweg 350 geeft storing gaat nietopen en dicht staat nu klein stukje open graag zo spoedig mogelijk reparereni.v.m kans op inbraak | - | Dubbel aangemaakt. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1070270 | 44939 | 44939 | Gereed gemeld | Zonnenwering kapot, probleem bij het relais | 1E LIJN ST | B66866 | - | Monteur zonnenwering kon hier niet aan werkenOmdat Kropman werkzaamehden aan het relais moet doenAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel - schakel en fase omgedraaide. Getest, werkt naar behoren. | 57.2
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1071623 | 44944 | 44945 | Gereed gemeld | Te heet computerlokaal 1e etage | 1E LIJN ST | B66318 | - | In het computerlokaal op de 1e etage is het bloedheet.Wellicht is in dit lokaal vergeten om de vloerverwarming af te stellen op 19graden?Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd alles stond goed.wel stond de vloerverwarmingen op 45°c deze lager gezet dit is waarschijnlijk de reden van de temperatuur. | 205.65
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1073012 | 44946 | 44946 | Gereed gemeld | open dag maar er is geen overwerktimer. | 1E LIJN ST | B81899 | - | Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel .Patrick verhezen gebeld die gaat overwerk timer aanzetten van7 to 5.Opnieuw ingebeld en de zaterdag weer verwijdert in het programma | 84.4
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1073021 | 44947 | 44950 | Gereed gemeld | Display geeft aan systeemfout | 1E LIJN ST | B81899 | - | moet opnieuw opgestart wordenAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent meneer gebeld Patrick proberen te bellen om in te bellen maar kreeg geen contact. met meneer afgesproken dat maandag opgepakt word want deze moest naar huis.op locatie met fred besproken en blijkt alarm kastje te zijn maar heeft reset gegeven en was weg was waarschijnlijk leerling die vanalles in getoetst is gafdie aan gebeurt vaker | 131.33
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1073568 | 44950 | 44950 | Gereed gemeld | Lichtsensor defect, h.toilet links bij trap BG | 1E LIJN ST | B82918 | - | Lichtsensor toilet beneden bij trap linker heren toilet. Graag repareren. Zie foto.Afwijking E | Technisch gebrek.Sensor hing scheef. | Definitief herstel Sensor recht gezet en bijde sensors in de ruimte getest. Werkdn zoalz t hoort. | 77.83
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1073572 | 44950 | 44950 | Gereed gemeld | 3 grondsport defect, schoolplein. | 1E LIJN ST | M2301 4183 | - | 3 grondspots op het schoolplein doen het niet. Condens in het armatuur.Repareren of vervangen.Vorige actie heeft niets opgeleverd op de langere termijn. Toen is er een ledlamp in gedaan ipv gasontladingslampen. Kortsluiting bij inschakelen. | - | Loopt op SO 1073503deze bon sluiten | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1075823 | 44958 | 44958 | Gereed gemeld | De radiatoren lokalen 112, 113 en 114 blijven koud | 1E LIJN ST | B82301 | - | In de lokalen 112, 113 en 114 doen de verwarmingen het niet, verwarmingen zijnkoud.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;ketel druk is laag geweest ketel 1 herstart hiermee het probleem verholpen.&#x20;sjoerd,vroeg ook aan mij of ik het tijdsprogramma wilde aanpassen om dat ze het s ochtends nog wel koud hebben op alle groepen de start tijd om 06:00 gezet hiermee is de kou ook weer uit de lucht. | 140.89
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1075827 | 44958 | 44958 | Gereed gemeld | Lokalen 112, 113 en 114 doen de radiatoren niets | 1E LIJN ST | M2302 0036 | - | In de Lokalen 112, 113 en 114 doen de verwarmingen het niet, verwarmingen zijnkoud | - | Dubbele melding, reeds gemeld op M2302 0026 | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1075852 | 44958 | 44958 | Gereed gemeld | Rode storingslamp cv brandt weer | 1E LIJN ST | M2302 0085 | - | Op de Terheijdenseweg 348 brandt het rode lampje van de Cv weer in hetconciergehok met hoge prioriteit. Ik heb deze nog niet gereset dus staat hijnog in storing | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1077668 | 44966 | 44967 | Gereed gemeld | Ventilatie blaast koude lucht in. Ruimte RL116 | 1E LIJN ST | B82918 | - | Ventilatie blaast koude lucht in. Ruimte RL116Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;metingen uitgevoerd.&#x20;inblaas ventilatie temperatuur is 24°Cradiator temp is 42°C&#x20;de ruimte heeft wel enkel glas als je dicht bij het raamkozijn gaat staan ku je een koude luchtstroom voelen | 126.62
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1078995 | 44974 | 44974 | Gereed gemeld | Alle kachels staan uit in het pand | 1E LIJN ST |  | - | Alle kachels in het gehele pand doen het niet.Alle 6 de ketels staan uit. | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1079843 | 44978 | 44978 | Gereed gemeld | Ketel in storing, hierdoor koudeklachten | 1E LIJN ST | B82918 | - | Ketel in storing, hierdoor koudeklachten in de school.( Is er geen vakantieprogramma ingesteld ivm vakantie?)Gemeld door Struys-Smans, MariskaCreated at 16 februari 2023 9:05:33 | Geen storing meer naar verwachting. | Geprobeerd te bellen met de melder Mariska Struys via 088 - 209 75 01,maar niemand neemt op. Deze melding is van 16-02 om 09:05uur. Op 17-02hebben wij een dergelijke telefonische melding ontvangen, daar bleken 6ketels in storing te staan na een stroomuitval. Dit is door TD op locatie weeropgelost. We gaan ervanuit dat deze melding inmiddels achterhaald is en sluitendeze melding af. (geen telefonisch contact met melder mogelijk) | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1080950 | 44984 | 44992 | Gereed gemeld | Storing overheaddeuren catering/ingang/uitgang | 1E LIJN ST | B82918 | - | De roldeuren bij de catering in de aula lopen niet of niet soepel:- De roldeur bij de ingang gaat haperend omlaag en maakt herrie.- De roldeur bij de uitgang: hiervan is de schakelaar defect.Gemeld door Wilma Jaspers. | - | Werkbon Assa Abloy 28-022 rolluiken van de kantine gerepareerd de ingang ging haperend naar benedendeze liep stroefgesmeerd en hij werkt weer naar behoren van de uitgang was de schakelaar kapotvoorsteknopje vervangen en deze werkt ook weer naar behoren | 219.2
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1081134 | 44985 | 44985 | Gereed gemeld | Lekkage rechtertoilet 0A03, bij stortbak wc-pot | 1E LIJN ST | B81899 | - | Korte omschrijving:lekkage stortbak WCOmschrijving storing door gebruiker:Lekkage rechtertoilet 0A03, bij stortbak wc-potAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel .&#x20;rubbers vervangen. | 58.26
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1081138 | 44985 | 44992 | Gereed gemeld | lekkage bij ketel in ruimte 0B08 Technische ruimte | 1E LIJN ST | B81899 | - | Korte omschrijving:lekkage ketelOmschrijving storing door gebruiker:lekkage bij ketel in ruimte 0B08 Technische ruimte.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.&#x20;belichter vervangen deze is lek.&#x20;hij zit tussen twee afsluiters er is ook een aftap mogelijkheid.&#x20;het gaat hier om het buffervat warm tapwater deze moet buiten bedrijf worden genomen dit inplannen voor een vrijdag middag &#x20;gemeten 26mm buiten draad beluchter.Definitief herstel SOB126203 Nieuwe beluchter geplaatst tbv indirecte boiler. | 233.39
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1082691 | 44992 | 44992 | Gereed gemeld | Lift staat in storing, werkt niet meer. | 1E LIJN ST | B82918 | - | Lift werkt niet meer, dame in rolstoel zit boven. | - | Loopt op SO 1082677. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136081 | vml Christoffel | 1082630 | 44992 | 44992 | Gereed gemeld | Verwarming linkervleugel werkt niet | 1E LIJN ST | B78201 | - | Goedenavond,Kregen onderstaande melding binnen een van de bewoners op de Rijnesteinstraat 1Breda. Kunnen jullie dit oppakken?Goedendag,Als bewoner aan de Rijnesteinstraat 1 Breda, zou ik willen aangeven dat deverwarmingselementen van de linkervleugel niet meer werken. Het gaat om eenvloerverwarming systeem. Wilt u contact met mij opnemen over dit probleem? Inafwachting van uw reactie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;installatie druk te laag hierdoor bereikt het warme water niet het gehele gebouw.&#x20;installatie weer bijgevuld tot 1,8 bar en installatie zover als mogelijk is ontlucht. | 119.49
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1083212 | 44994 | 44995 | Gereed gemeld | Koudeklachten in lokaal 110, 113 en OLC. | 1E LIJN ST | B82918 | - | Koude klachten op 348, met name in lokaal 110, 113 en het OLC. Verwarming moetnodig nagekeken worden.Deze graag doen voor de stijn streuvelslaan, 1e lijns bon.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;radiatoren in de lokalen 110 en 113 iets verhoogd van 41°c naar 43°c.&#x20;de installatie is in de vakantie drukloos gemaakt en is er veel lucht in de installatie gekomen die lucht hoopt zich op in het lokaal van de OLC dit is namelijk het hoogste punt ik heb dit aan gegeven bij conciërge voor dat de installatie al het lucht kwijt is.&#x20;ik heb op diverse plaatsen de radiator nog eens ontlucht en vervolgens gemeten en dan doen ze gewoon weer de temperatuur die word weg gestuurd van uit de tr.&#x20;advies.&#x20;blijven ontlucht zodat er zo min mogelijk lucht achter blijft. | 108.38
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136038 | Curio Start | 1083084 | 44994 | 45001 | Gereed gemeld | Lift reageert niet op de bedienknoppen. | 1E LIJN ST | B78697 | - | De lift werkt niet meer. Vooral de schoonmaak word hierdoor de dupe van.Gesproken met Peter Franken.Geeft aan dat het gaat om de knoppen aan de buitenkant. | - | Werkbon TKE 10-03drukknop zou niet werken dit niet geconstateerd | 508.96
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136081 | vml Christoffel | 1084051 | 45000 | 45001 | Gereed gemeld | Geen verwarming in het gehele pand, wel WW. | 1E LIJN ST | B78201 | - | De verwachting de grote cv werkt niet. Niemand lijkt verwarming te hebben maarer is wel warm water.In de cv-ruimte zijn geen zichtbare storingen of foutmeldingen te zienAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie was de cv koud en de regelklep 19cv2 stond dicht. deze was erg aan het brommen. aan de bovenkant de moer bediend tot maximaal open brommend geluid stopt. klep een keer tot 50% dichtgezet. servomotor krijgt de klep weer open op eigen kracht. klep lekt wel via de spindel. waarschijnlijk door deze lekkage was de spindel vast komen te zitten. klep regelt ook zelf weer terug, dit gezien terwijl ik op de locatie was. installatie druk was 1,2 bar. deze tot 1,9 bar opgevuld. | 92.65
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1084822 | 45005 | 45009 | Gereed gemeld | Storing onderstation priva. | 1E LIJN ST | B78700 | - | Storing onderstation priva.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel, priva in Ram alarm. Systeemsoftware opnieuw ingeschoten, melding is weer weg. | 163.32
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1085889 | 45009 | 45009 | Gereed gemeld | Buitendeur van lokaal groen on BG is gesaboteerd | 1E LIJN ST | M2303 5256 | - | sleutel buitendeur in slot afgebroken.de buitendeur van lokaal groen op de bgg is gesaboteerd.iets van metaal is erin geduwd wat muurvast zit. | - | Gesproken met Patrik, dit is bouwkunding en niet voor ons.Moet naar een andere aannemer. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1085950 | 45009 | 45009 | Gereed gemeld | Verlichting gymzaal en douche 2 defect | 1E LIJN ST | B78519 | - | Verlichting gymzaal en douche 2 defect.De middelste twee rijen van de verlichting in de gymzaal en het warme watervoor douche 2 werken niet.Het gaat in beide gevallen om groep 8 in de stoppenkast van het gedeelte van degymsectie.Afwijking W | Technisch gebrek | op lasdoos in plafond kleedkamer gemeten. lasdoos was van verlichting gymzaal. op lasdoos 11v gemeten. in groepenkast gekeken. gymzaal heeft voor verlichting 2 groepen. op groep 8 had ik 230v gemeten. op groep 9 had ik 11v. Met Robért gebeld. op hoofdschakelaar groepenkast miste ik 1 fase. Robért gaf aan waar hoofdverdeelkast hangt. hier de defecte zekering opgespoord en gelijk vervangen. alles weer aan gezet en alles werkt weer. | 130.54
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1088588 | 45028 | 45030 | Gereed gemeld | Storing brandmeld paneel | 1E LIJN ST | B78700 | - | storing brandmeld paneelGraag voor Nebo totaal een werkbon aanmaken i.v.m. een storing in het brandmeldpaneel bij de receptie.Door deze storing kan op het eind van de dag het alarm niet worden geactiveerd. | - | Werkbon Nebo 12-4Inbraakinstallatie kon niet ingeschakeld worden omdat er een brandmelding inhet systeem zat. BMC gaf niets aan.Diverse brandmeldingen gemaakt en deze hersteld. Samen met de conciÃ«rge hetinbraaksysteem ingeschakeld en debrandmelding was er uit. Inbraaksysteem werkt naar behoren. | 225.25
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1088919 | 45030 | 45030 | Gereed gemeld | Verwarming in gebouw doet het niet. | 1E LIJN ST | B82918 | - | Verwarming op 348 doet het niet. Gaf een hoog urgente storing maar de watertemperatuur komt niet veel hoger als 20 graden.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, ingelogd op priva, kregen geen warmte vanuit de stadsverwarming. In deze kast lag 204f1 eruit, deze herstelt en warmtelevering kwam weer op gang. | 124.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1089909 | 45037 | NULL | Gereed gemeld | Heren toilet loods 2 loopt over. | 1E LIJN ST | B78700 | - | Het heren toilet in de loods 2 loopt op een of andere manier over.Ik heb de hoofdkraan van de waterleiding laten dichtdraaien.Nu heeft de loods geen stromend water. | Urinoirs ontstopt | Werkbon 05-05 VDV.BU-B Urinoirs ontstopt. | 90.87
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1091983 | 45056 | 45056 | Gereed gemeld | Wastafel aula zit verstopt en sifon lekt | 1E LIJN ST | B82918 | - | In de keuken van de aula zit een dubbele spoel bak waar het water niet meer vanweg loopt en via het sifon onder de bak het water door lekt.graag deze ontstoppen en de leiding na kijken.Afwijking W | Technisch gebrek | de sifon was schoon. verstopping zat verder weg. aanwezige conciërge heeft ontstopper in de afvoer gegoten. verstopping lijkt nu ver weg. lekkage was koppeling die los zat. deze aangedraaid. | 61.77
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1092060 | 45056 | 45070 | Gereed gemeld | BMC blijft storing geven. | 1E LIJN ST | B82301 | - | Alarm ,BMC , blijft storing geven ook het alarm werkt niet zoals het moet bijinschakeling.Het alarm kan wel aan wanneer je lokaal 11 en 12 , gymzalen, uitsluit. | - | Werkbon Nebo 24-05.Meerdere melders nagezienRingklus 113 hersteld.Systeem in rust.Ringlus 113 van 2 kanten gemeten en gecontroleerd geen storingen terug gekomen.Relais 11 doormelding storing uitgeschakeld.Klant geinformeerdDeze houd het systeem in de gaten en meld nieuwe problemen. | 312.7
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1092153 | 45057 | 45063 | Gereed gemeld | Liftknop buitenkant is kapot. | 1E LIJN ST | B82301 | - | liftknop buitenkant is kapot. Zit nu met plakband vast. | drukknop vervangen | Werkbon Aesy 17-05.Nieuw kapje drukknop gemonteerd op 2e verd. | 192.17
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1092149 | 45057 | 45057 | Gereed gemeld | Verlichting ruimte 420 is defect. | 1E LIJN ST | B82918 | - | De verlichting in ruimte 420 werkt niet meer. Deze verlichting zit volgenstekening op 2 groepenin de hoofdverdeelkast helaas storing niet gevonden,kan zijn dat verlichtingsensor in het lokaal defect is.Afwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.&#x20;de stop zat er verkeerd in deze hersteld. | 43.57
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1092400 | 45058 | 45069 | Gereed gemeld | Hoekstopkraan herentoilet BG lekt | 1E LIJN ST | B82918 | - | Kraantje aan spoelbak wc heren op de begane grond lekt op de Thw Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;nieuw stopkraan gemonteerd.&#x20;graag een nieuw kraan bestel voor in de bus.&#x20;zie de materiaal in de bon. | 170.87
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1092635 | 45061 | 45062 | Gereed gemeld | Urinoirspoeler werkt niet meer in 1A05 | 1E LIJN ST | B81899 | - | Urinoirspoeler werkt niet meer in 1A05.Afwijking W | Technisch gebrek. | Definitief herstel.De spoeler was niet goed afgesteld en vervuild aan de binnenkant. Ik heb de spoeler schoongemaakt en goed afgesteld. Hij doet het weer. Bij een herhaaldlijke probleem is dan vervangen van de spoeler de betere oplossing. Info zie ook fotos. | 116.74
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1093262 | 45068 | 45068 | Gereed gemeld | Geen stroom op wandgoten in lokaal 0.24 | 1E LIJN ST | B78698 | - | We hebben na controle stroom kasten geen stroom meer op de wandgoten in lokaal0.24 en in de medewerkers kantine.Graag dit snel verhelpen.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.stop weer ingeschakeld. | 40.71
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1093314 | 45068 | 45069 | Gereed gemeld | BMC in storing | 1E LIJN ST | B78698 | - | Storing brandmeld centale graag dit doorgeven aan Nebo Totaal.Hij geeft aan geen voeding te hebben. | - | Werkbon NeBo 22-05Reparatie algemeenBMC geen 220V voedingSmeltzekering groep 57 was defect.Smeltpatroon 16A-500V geplaatst uit voorraad school.Normaal bedrijf ..in orde..getoond aan ondergetekende | 181.53
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1093485 | 45069 | 45093 | Gereed gemeld | Storing in pir 19 in lokaal 8 | 1E LIJN ST | B79699 | - | Graag Nebo-totaal laten kijken naar pir 19 in lokaal 8.Deze geeft nu iedere dag bijna een storing waarbij De Brug moet komen om hemteresetten met bij behorende kosten.Bij deze laat ik De Brug ook tijdelijk deze melder overbruggen tot er eenoplossing is gevonden voor het probleem. | - | Firma Nebo Totaal - 24-5-2023:Pir lokaal 8 was defect. Pir vervangen en getest. Pir werkt weer naar behoren. | 268.18
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1094301 | 45076 | 45118 | Gereed gemeld | Handbrandmelder defect in de aula | 1E LIJN ST | B78700 | - | Een leerling heeft een handbrandmelder onklaar gemaakt.deze melder bevind zich in de aula.Deze met tape moeten vastzetten omdat anders het alarm steeds af zal gaan. | - | Werkbon Nebo Totaal 06-07.HM aula vervangen na molest. HM getest en deze werkt naar behorenApollo XP HM gebruikt. | 607.38
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1094365 | 45077 | 45077 | Gereed gemeld | Verwarming in het gehele pand blijft branden | 1E LIJN ST | B78698 | - | De verwarming in het pand Verviersstraat 8 in Breda blijft continu branden.Graag deze storing oplossen. Mag deze week.Afwijking M&amp;R | Verkeerd gebruik , alles stond met interventie op hand in | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , alles automatisch gezet en loopt nu dicht | 100.65
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1094822 | 45082 | 45093 | Technisch gereed | Storing Pir alarmsysteem. | 1E LIJN ST | B78938 | - | Goedemorgen, er is een storing aan een Pir van het alarm.Nu is Nebo al in huis vanwege onderhoud dus laat ik die monteur er gelijk naarkijken. | - | Firma Nebo Totaal - 5-6-2023:Pir gereinigd van binnen en buiten i.v.m. ongedierte.Pir is weer in orde. | 58.3
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1095691 | 45086 | 45086 | Gereed gemeld | Aardlek K1 klapt eruit als K10 OLC schakelt. | 1E LIJN ST | B82918 | - | Aardlek K1 springt er uit als k10 in het OLC (213 )in geschakeld word | - | Bon loopt op SO1095650.Deze wordt gesloten. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136031 | Curio Start | 1096007 | 45090 | 45090 | Gereed gemeld | Omroepsysteem geeft een harde toon uit het niets. | 1E LIJN ST | Bon volgt | - | Omroepsysteem geeft een hard toon uit het niets.is nu al een aantal keer gebeurd. wilt zsm een monteur. | - | Geen actie genomen. Als het geluid weer hoorbaar is dan belt meneer terug. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1096121 | 45091 | 45091 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling doet het niet in lokaal 110 | 1E LIJN ST | B82918 | - | In lokaal 110 doen de luchtbehandelingssystemen het niet, Heb geen code.Afwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;ventilatie hoger gezet deze werk weer naar behoren.&#x20;deze stond op 35% ik heb deze op 80% gezet er zit geen koeling in de wtw units dus hij ventileert alleen. | 239.54
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1096362 | 45093 | 45096 | Administratief gereed | Urgentie storing cv ruimte | 1E LIJN ST | B82918 | - | Urgentie storing cv ruimte.Goedemorgen, Afgelopen maandag gaf de besturing lucht grote en kleine urgentieaan. na deze te hebben gereset was het weg.Nu blijkt dat er nog steeds een rode waarschuwing is van urgentie. Kunnenjullie hier naar kijkenAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;de backupbatterij moet vervangen worden deze geeft een lage urgentie melding zie foto's.&#x20;datum melding aangepast nu komt deze pas weer terug op 19-06-2025. | 37.06
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1096807 | 45097 | 45097 | Administratief gereed | Lekkage van de airco in de serverruimte | 1E LIJN ST | B78698 | - | De nieuw gehangen airco lekt uit het plafon en uit de airco zelf graag snelverhelpen omdat deze in de serverruimte hangt.Deur naast lokaal 0.22Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;condens afvoerslang was los geraakt en terug het kanaal in gezakt.&#x20;deze opnieuw door gevoerd naar het dak en vast gemaakt aan het leidingwerk van de airco nu kan deze niet meer los raken.&#x20;serverruimte droog gemaakt voor zover dit mogelijk was. | 74.27
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1096720 | 45097 | 45121 | Technisch gereed | Alarmsysteem gymzaal: Lijnfout. | 1E LIJN ST | B81899 | - | Alarm gymzaal geeft een lijnfout aan! Line Fault (TEL) | - | Werkbon Nebo 23-06Telefonisch opgelost | 29.15
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1097387 | 45103 | 45104 | Technisch gereed | Verlichting op BG doet het niet | 1E LIJN ST | B82918 | - | zou graag monteur willen hebben om de verlichting op de begaande grond oplocatie thw 350 na te kijken,deze doet het nu niet en is erg donker nu heb al in de stoppenkasten gekeken.Maar kon het probleem niet vinden.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel groepenkast in 111a nagekeken gecontroleerd wat schroefjes aangedraaid en uitleg gegeven werkt weer naar behoren | 140.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1097562 | 45103 | 45106 | Technisch gereed | Buitendeur sluit niet goed naast Repro | 1E LIJN ST | B82918 | - | Buitendeur naast de Repro sluit niet goed. Staat te "klapperen". Ik heb destekker eruit getrokken. | Werkbon Besam 26-6Sensor is vervuild | Werkbon Besam 26-6 Sensor was vervuild deze schoongemaakt. Deur werkend achtergelaten. | 39.86
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1097594 | 45103 | 45104 | Technisch gereed | Airco defect in A311 | 1E LIJN ST | B81093 | - | Airco ruimte A311 werkt niet meer. Hij blaast geen koele lucht meer, afgelopenvrijdag werkte hij nog prima.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten op het dak de unit gereset door spanningsloos te maken. unit weer aangezet. alle thermostaten op koelen gezet en op 16°c gezet. laagst gemeten uitblaas temperatuur na een tijd was 14,9°c. bij terugkomende klacht STEK monteur sturen met koudemiddel. dit om de vulling te controleren en eventueel bij te vullen. koudemiddel is R410A. unit is een multisplit. kamer 310, 311, 312 zitten op deze unit | 84.94
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1097460 | 45103 | 45106 | Technisch gereed | Lage accu alarmsysteem. | 1E LIJN ST | B78700 | - | Gisteren (zondag) is er een storing (lage Accu) door de beveiligingsdienstgeconstateerd.Graag accu nakijken omdat anders het alarm niet kan worden ingeschakeld. | Terugkoppeling Nebototaal 26-6-2023Accustoring inbraaksignaleringssysteem | Terugkoppeling Nebototaal 26-6-2023Reparatie algemeendefecte accu's 3x accu vervangen van inbraak centrale, uitbreiding 1 en 2 | 356.02
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1097919 | 45105 | 45110 | Technisch gereed | Schuifdeur bij spoelkeuken kan niet op slot | 1E LIJN ST | B78700 | - | opnieuw afstellen schuifdeur.op de b.g.g. bij de spoelkeuken hangt een grote schuifdeur die bij het sluitenaanloopt en daardoor niet dicht en op slot kan.waarschijnlijk zijn ze aan de deur gaan hangen waardoor de geleiders ontzetzijn.Afwijking W | Geen probleem | Melding is niet voor Kropman, dit doorgegeven aan de locatie. niks aan deze bon gedaan Dit betreft een bouwkundig probleem dit doorgegeven aan dhr. Biolek. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136041 | Curio rotonde | 1098293 | 45107 | 45107 | Gereed gemeld | Buitencamera gericht op plein defect | 1E LIJN ST | M2306 6228 | - | De buiten camera , gericht op het plein is defect.Het heeft prioriteit . | - | Patrik Verheezen gesproken, geeft aan dat Curiodit zelf rechtstreeks moet melden bij Nebo.CCTV valt buiten het contract met Kropman. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1098542 | 45111 | 45111 | Technisch gereed | Herentoilet begane grond. Lekt bij de stortbak. | 1E LIJN ST | B82918 | - | de schoonmaakster kwam melden dat de WC via de stort bak lekt op de beganegrond bij de heren wc.ben zelf gaan kijken en hij lekt inderdaad via de schroef draad onderkant stortbak heb eerst zelfgekeken of ik het op kon lossen maar dat was niet het gevaldus graag komen makenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;nieuwe stortbuizen en pakkingen besteld en opgehaald de oude pakkingen en rubbers waren uitgehard. | 138.21
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1098545 | 45111 | 45111 | Gereed gemeld | Ventilator in garage zuigt niet af. Chemicaliën | 1E LIJN ST | B82918 | - | Korte omschrijving:de buis ventilator van de garage chemicaliÃ«n werkt niet.Omschrijving storing door gebruiker:doordat er een sterke lucht hing in de garage keek ik of de af zuiging welwerkte dit blijk niet het geval te zijn dus graag na kijken waarom niet.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;nieuwe ventilator besteld en gemonteerd. | 491.34
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1099572 | 45119 | 45145 | Technisch gereed | Inbraakalarm geeft aan geen voeding met telefoon | 1E LIJN ST | B82918 | - | Ik wilde gisteravond het alarm er op zetten maar hij gaf aan dat de voedingtelefoon verbinding niet werkte. | Fa Nebo 19-07-2023:GSM Back-up module bleek defect. | Fa Nebo 19-07-2023:De gsm back-up module bleek defect en is dan ook vervangen. Tevens zijn vancentrale en ethernetmodule de firmware geupgrade i.v.m. komst nieuwe gsmback-up module.We hebben tussentijds de klant geholpen door de back-up functie tijdelijk uitte schakelen en telefonisch een klein bedieninstructie gegeven zodat alarm welingeschakeld kon worden. | 672.04
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1100599 | 45127 | 45128 | Technisch gereed | TL armatuur defect 1e verdieping kapot | 1E LIJN ST | B82918 | - | Tl armatuur gemende wc 1e verdieping kapotAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.armatuur gecontroleerd er miste een starter deze gehaald op 350 en erin gezet nu werkt hij weer. | 58.37
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1102613 | 45152 | 45153 | Technisch gereed | Druppelende lekkage CV in ruimte B027 (BG) | 1E LIJN ST | B81093 | - | Druppelende lekkage CV in ruimte B027 (BG).Afwijking W | Technisch gebrek | rubberen pakking 3/4" was helemaal verteerd. boiler gedeeltelijk afgetapt en de 2 pakkingen die bij tbe-ea keerklep horen vervangen. installatie weer bijgezet. | 123.53
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136037 | Curio zorg en welzijn | 1102910 | 45155 | 45161 | Technisch gereed | BMC staat steeds in storing | 1E LIJN ST | B81899 | - | De BMC staat ateeds in sotring, de BMC is ook nu niet bruikbaar.Graag spoed om op te lossen, probleem geconstateerd door de Brug, CarloDielemans | - | Werkbon Nebo 21-08.BMC StoringLus 3 adress 38.Benaming Res.Geeft element storing type schakelaar.Dit is de I/O module van de kleefmagneten 1e en 2e verdieping.I/O module nagezienWeerstand schommeltVervangen en storing verholpen | 438.02
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1103089 | 45159 | 45160 | Technisch gereed | 1e etage herentoilet, spoelknop defect. | 1E LIJN ST | B82918 | - | 1e verdieping. Herentoilet. Rechtse toilet: spoelknop defect. Blijf hangen.Graag repareren of vervangen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | hendel van drukspoeler toilet is kapot. zie foto's het vervangen van de defecte druk spoeler | 357.02
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1103399 | 45161 | 45163 | Technisch gereed | Lift in storing, gaat in kleine stukjes omhoog | 1E LIJN ST | B78698 | - | Lift storing, deze gaat alleen in hele kleine stukjes omhoog waardoor hij niette gebruiken is.ook is denk ik de knop van de BG stuk.Graag zo snel als mogelijk iemand langs sturen.Kropman code: SOB115171TKE code: NL0801000 | - | Werkbon TKE 24-08.relais bleef hangen, dit hersteld. | 193.15
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1104049 | 45168 | 45173 | Technisch gereed | Brand alarm staat in storing | 1E LIJN ST | B82918 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Het brand alarm staat in storing krijg de melding er niet uit de zomer uitgeschakeld anders word ik gek. | - | Werkbon Nebo Totaal 01-09.Bij aankomst staat groep 5 melder 1 handmelder 1e verd. In storingTekening bekeken om locatie te bepalenDesbetreffende handmelder uitgeschakeld.Handmelder nagezien.Glaasje zit niet goed handmelder bediend en glaasje terug gezet in normalestand.Handmelder weer ingeschakeld.Systeem in rust en normaal bedrijf.Alle overige uitschakelingen ook weer bij gezet. | 164.11
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1104920 | 45176 | 45189 | Technisch gereed | Lift hoofdgebouw in storing, doet niets meer | 1E LIJN ST | B81093 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Lift staat in storing en doet helemaal niets meer. Het gaat om de lift in hethoofdgebouw | Terugkoppeling TKE 8-9;kooideurgrendel zat los | Terugkoppeling TKE 8-9 kooideurgrendel zat los gerepareeerd en ingesteld | 238.01
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1105293 | 45180 | 45181 | Technisch gereed | Airco, bij binnenkomst links, geeft foutmelding | 1E LIJN ST | B82918 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Je maakt deze melding voor een- Sector (mbo)Over welke ruimte gaat het?- 213Omschrijving van de melding- Airco, bij binnenkomst links, geeft foutmelding P6Omschrijving storing medewerker facilitair:11-09-2023 13:34 Verbaandert, Peter:graag hier voor komen kijken A.U.B.Contactpersoon melding:Verbaandert, PeterTelefoonnummer contactpersoon:088 209 75 21 of 0626986473Afwijking koeling | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, gree airco, geen documentatie aanwezig en storing is niet aanwezig nu. getest op koelen en verwarming. drukken in orde en alles werkt. | 200.78
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136032 | Curio voedsel gastvrijheid | 1105407 | 45181 | 45189 | Technisch gereed | Lift staat in storing, we krijgen er geen beweging | 1E LIJN ST | B81093 | - | Lift staat in storing, we krijgen er geen beweging meer in. | Terugkoppeling TKE 12-9 Kooitoegang - Beweegbare schaats defect | Terugkoppeling TKE 12-9bij de schaats bediening was een schroef uitgelopen waardoor dezegehele spreidschaats bediend werd en grendel niet kon vallen | 286.75
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1105376 | 45181 | 45189 | Technisch gereed | Schuifdeuren van entree gaan niet meer dicht | 1E LIJN ST | B78700 | - | Omschrijving storing door gebruiker:De schuifdeuren van de entree gaan niet meer helemaal dicht.Hierdoor kan men het gebouw niet afsluiten en het alarm inschakelen. | Terugkoppeling besam 12-9 Koof zat te strak er in gedrukt | Terugkoppeling besam 12-9Koof zat te strak er in gedrukt waardoor de koof tegen de deurvleugel kwamDit is opgelost | 49.45
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1105370 | 45181 | 45181 | Gereed gemeld | Ruimte 215A, Airco lekkage | 1E LIJN ST | B82918 | - | Welke ruimte betreft de melding- 215aOmschrijving van de melding- Airco lekkage, staat nu een emmer onder... | - | Storing is gisteren al verholpen. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136040 | Curio Start | 1105387 | 45181 | 45189 | Technisch gereed | Lift storing, TKE NL 0801000 | 1E LIJN ST | B78698 | - | Storing lift:Lift gaat weer net als de vorige keer maar met stukjes omhoog of omlaag graagdit zo snel als kan oplossen.Lift nummer TKE NL 0801000 Kropman nummer SOB115171 en deze bevind zich bij deingang op de Verviersstraat 8 Breda | - | 1e werkbon TKEStoringNL0801000 platformlift Verviersstraat 8 BREDA Keuringsnr.: 100320206wo 20-09-2023 van 07:50 tot 09:15Opmerkingen: assistentie collegaWerkzaamheden niet gereedMeldingsinfo:lift 0801000 gaat steeds maar met kleine stukjes omhoog en omlaag.2e werkbon TKEOpmerkingen: spindel extra gesmeerd ivm resonantieWerkzaamheden gereedMeldingsinfo:lift 0801000 gaat steeds maar met kleine stukjes omhoog en omlaag.Opdrachtnr.: 1023-37001Lift hapertMateriaal:Aantal Nummer Omschrijving Status1 nl085105050 nood Accu vervangen VerbruiktTerugkoppeling: Aandrijving - Zie opmerking - GeinspecteerdUitgevoerde acties:ivm met trillen plateuheffer , spindel smeren. | 526.2
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1105707 | 45183 | 45183 | Gereed gemeld | Lichtschakelaar in lokaal 063B is kapot | 1E LIJN ST | B82918 | - | Omschrijving storing door gebruiker:Lichtschakelaar in lokaal 063B is kapot | - | Dubbel aangemaakt. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1107336 | 45197 | 45201 | Technisch gereed | Deksel handmelder zit niet goed. | 1E LIJN ST | B82918 | - | deksel op handmelder zit niet goed.Nebo is al langs geweest en hebben het opgelost | - | Werkbon Nebo 27-09-2023Van de handmelder in de gang zat het kapje er iets schuin op. Handmelderopengemaakt en het binnenwerkaangedrukt en vastgezet. | 164.11
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1107219 | 45197 | 45197 | Technisch gereed | Dames kleedkamer gymzaal, lekkage plafond. | 1E LIJN ST | B82918 | - | Dames kleedkamer gymzaal.Lekkage uit plafond, staat een emmer onder.Klant heeft zelf niet gekeken wat voor leiding er nou precies lekt.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , circulatie leiding defect. stuk leiding gehaald en gerepareerd. isolatie vervangen | 338.39
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136036 | Curio Techniek | 1107835 | 45202 | 45203 | Technisch gereed | Lekkage afvoer toiletten 3e etage | 1E LIJN ST | B82918 | - | Lekkage afvoer toiletten 3e verdieping. Druppelt in de gang, in de hoek achterde narrowcasting.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, toilet groep verstopt. hier moet ontstoppingsbedrijf komen. doet curio zelf. | 58.38
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136035 | Tessenderlandt | 1108814 | 45209 | 45211 | Technisch gereed | Zojuist liftopsluiting geweest, graag controle | 1E LIJN ST | B78200 | - | Zojuist liftopsluiting geweest, graag controle. Lift loopt anders weer vast.1 Wie heeft de storing geconstateerd?Arthur Kloonen.2 Wat wordt er gemeld?Er zaten zojuist mensen opgesloten in de lift.3 Aan welke installatie is de storing?Lift TKE NL0021750.4 Staat er een storingscode op de display?Nvt.5 In welke ruimte of gebouw bevindt zich de storing?6 Wanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Lift loopt al jaren wekelijks een keer vast, maar nu weer een opsluitinggeweest. Graag monteur ter plaatse voor controle.7 Wat is het gevolg van de storing?Lift kan niet gebruikt worden.8 Kan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?Nee.9 Wat is de prioriteit van de storing?Graag vandaag nog een monteur ter plaatse laten komen.10 Kunt u een foto aanleveren?Nee. | - | TK Elevator 11-10-2023:Naar aanleiding van een storing geconstateerd dat veiligheidslijn somsonderbreekt, bij aankomst loopt delift weer normaal,lift wordt geregeld door congergie handmatig getornd door nesboven om lift weerdraaiend te krijgen. contacten gecontroleerd. keuringspunt aanlopen tegenschachtwand opgelost,opnamen kooisloffen en faserelais via repair aangevraagd. | 379.11
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136033 | Curio Start | 1109327 | 45211 | NULL | Administratief gereed | Zone 40, pir 21 zorglokaal in storing. | 1E LIJN ST | M2310 2853 | - | Pir 21 (zone 40) in het zorglokaal bgg staat in storing.Alarm inschakelen is daardoor niet mogelijk. | - | Planning Nebo heeft Dhr Biolek gesproken, melder wordt voor nu overbrugd.17-10 komt Nebo naar locatie toe, dit is afgesproken met Dhr Biolek. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1112519 | 45236 | 45236 | Technisch gereed | Doorstroomtoestellen in douches in storing | 1E LIJN ST | B78519 | - | Beide doorstroomtoestellen in douches van gymzaal in storing. Geen warm water.Ã‹Ã©n toestel heb ik dmv resetknop kunnen herstellen.Het andere toestel in jongensdouche blijft in storing staan. relais knippertrood.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;de doorstroom unit gereset technische gegevens opgevraagd als het probleem zich voorblijft doen dan is de elektronica niet goed meer het advies wordt dan de complete unit vervangen. | 121.55
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1113336 | 45239 | 45239 | Technisch gereed | RK1 geeft een storingsmelding | 1E LIJN ST | B78938 | - | Goedemiddag, RK1 heeft een storing melding. Nu is Patrik Verheezen ter plaatseen die kijkt er gelijk naar.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel, regelkast gereset er stonden nog meldingen in van 3-10 van het ketelonderhoud. Installatie storingsvrij achtergelaten. | 131.38
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136083 | Curio Techniek | 1114108 | 45245 | 45245 | Administratief gereed | Data aansluiting 45-09-23/24 is defect, in OLC 213 | 1E LIJN ST | M2311 3205 | - | Je maakt deze melding voor een- Sector (mbo)Over welke ruimte gaat het?- OLC 213Omschrijving van de melding- Data aansluiting 45-09-23/24 is defect (links op de paal bij binnenkomst),aansluiting is naar binnen gedrukt. | - | Storing is dubbel gemeld, deze order afgesloten. | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136030 | Curio PT Andel | 1114227 | 45246 | NULL | In uitvoering | Storing lift, reageert niet op de knoppen. | 1E LIJN ST | M2311 3306 | - | Goedemiddag, er is een storing aan onze lift. Hij staat boven en wil niet meernaar beneden!! | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1114441 | 45247 | 45247 | In uitvoering | Aardlek groepenkast klapt eruit, Catering. | 1E LIJN ST | B78519 | - | Een aardlekschakelaar in de groepenkast van de catering blijft eruit klappen.Hier zitten oa een koelkast en de gehele verkoop/pininstallatie op. Graag zsmactie!Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel gecontroleerd getest en boiler stekker en wcd verbrand beide vervangen werkt weer naar behoren | 147.01
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1115052 | 45252 | NULL | In uitvoering | Lift piept bijna continue hele dag door | 1E LIJN ST | M2311 4686 | - | Het alarm (?) van de lift piept bijna continue hele dag door. Zeker voor delokalen in de buurt wordt dit inmiddels als erg storend ervaren. Ook tijdensoudergesprekken zoals gisterenavond wordt dit door bezoekers opgemerkt engemeld. | - | - | 0
51632 | Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant | SC22133 | Curio West-Brabant | Factureren toegestaan | SL136043 | Curio effent | 1116018 | 45259 | NULL | Openstaand | Pir 78 aula geeft foutmeldingen | 1E LIJN ST | M2311 5975 | - | Problemen Pir 78 aula.Omschrijving storing door gebruiker:Pir 78 in de aula geeft steeds foute melding van inbraak. Meerdere keren peravond/nacht.Contact is al gelegd met Nebo-Totaal | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 444530 | 42034 | 42034 | Gereed gemeld | Storing alarm. | STORING | Onbekend | - | Alarm systeem geeft aan: storing urgent.Verwarming is geheel uitgevallen.Voornamelijk werkplaats is heel koud. | Ketelstoring ketel stond op nachtprogrammering. | Software/instelling aangepast, ketel weer automatisch gezet alles werd warm.lekkage kwam van compressor hier was een plug uit van het voorraadvat deze teruggeplaatst lekkage verholpen | 127.3
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 447127 | 42044 | 42045 | Gereed gemeld | Lekkage voorraadhok | STORING |  | *10-2-2015 Voorstel alleen materiaal laten betalen SO447755 aangemaakt voor calc. | Lekkage voorraadhok schoonmaakers werkplaats. | Doordat er door werkzaamheden het water eraf is geweest is de overstortventielgaan lekken. Dit had echter met andere werkzaamheden aan de waterleiding ookgebeurt. | Watts terugslagbeveiliging type CA vervangen. Deze opgehaald bij de tu. Nogeen offerte aanbieden om een afvoerleiding te maken. Hiervoor is nodig: 1xverloop 40-32 6x 45graden bocht m/m 32 3x muurbeugel 32 [gipswand] 3 m pvc 32. | 348.13
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 449575 | 42052 | 42052 | Gereed gemeld | GBS vooralarm druk gehad | STORING |  | - | Druk ketel is 1,2 bar en heeft een vooralarm veroorzaakt. Op verzoekklantbijvullen | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 1,9 bar storing is nu weg. | 107.15
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 462118 | 42101 | 42107 | Gereed gemeld | Storing stopcontact | STORING | nvt | *7-4-2015 Klant heeft SMC gebeld dat storing mag komen te vervallen | 2e etage, in de keuken is een stopcontact welke geen stroom heeft.Graag nakijken. | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 461840 | 42101 | 42101 | Gereed gemeld | Alarmsysteem in storing | STORING |  | - | Storing in het alarmsysteem.Geeft alleen storing urgent aan.Is vanochtend welloos afgegaan, allicht moet het systeem gereset worden. | Drukstoring | Installatie bijgevuld deze stond op de grens waardoor de regelkast storing gaf. | 148.95
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 473464 | 42159 | 42174 | Gereed gemeld | Electra storing | STORING | Niet bekend | - | Na lamp vervangen doet de lamp het nog steeds niet.Graag voor 8.30u bellen of na 11.30u. | - | Armatuur incl. 2x lamp 18w. vervangen in douchecabine werkplaats. | 300.49
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 489596 | 42254 | 42277 | Gereed gemeld | Expansievat defect | STORING |  | *7-9-2015 richtprijs afgesproken 450 euro | Expantie vaten te veinig druk. | Slijtage | 2x expantievaten vervangen, object 14-21808. i.v.m onderhoud. | 546.54
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 495269 | 42283 | 42303 | Gereed gemeld | Spoed sensoren defect | STORING |  | - | Een aantal kapotte sensoren, en 2 TL arrmaturen die niet werken. Ook eenhanglamp die weer opgehangen moest worden. | Slijtage. | Onderdeel vervangen. 4 sensoren vervangen. 2 TL armaturen na gekeken. EVSA'szijn stuk. de hanglamp in de kantine op willen hangen. Maar deze was zoverweerd, dat hij meteen afbrak. | 285.12
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 495650 | 42285 | 42292 | Gereed gemeld | Spoed sensoren defect | STORING |  | *15-10-2015 Jack heeft contact gehad met Alfa Laval en kreeg door dat het tweede bezoek *15-10-2015 niet meer nodig was. Alfa laval heeft zelf al de twee openstaande storingen(2 x *15-10-2015 VSH en een E27 fiting hersteld) | Een aantal kapotte sensoren, en 2 TL arrmaturen die niet werken. Ook eenhanglamp die weer opgehangen moest worden. | Slijtage. | Door de klant zelf opgelost, materiaal wordt naar de locatie opgestuurd | 43.88
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 534518 | 42317 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing BMC Urgent | STORING | Niet gegeven | *9-11-2015 (JB) Melding niet voor Kropman, klant moet dit zelf uitzetten bij Chubb Farel. Dit gehoord van Jack van Oorschot en doorgegeven aan mevr Klap. | Bedieningspaneel geeft aan storing urgent.Betreft BMC | - | (JB) Melding niet voor Kropman, klant meldt rechtstreeks bij Chubb Farel | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 536254 | 42325 | 42436 | Gereed gemeld | (RA) Storing Urgent op bed.pan. receptie | STORING | tel. mw Baaij | *17-11-2015 (RA) SO aangemaakt en overgedragen aan Marco van Bijnen. *17-11-2015 Er is in gebeld. De melding alarm urgent was al weg . *17-11-2015 Om 7:00 uur was er een probleem met de communicatie probleem tussen regelkasten. *17-11-2015 De installatie functioneert normaal. mevrouw C. Baay gebeld om haar op de hoogte te brengen | Storing Urgent op bedienpaneel bij receptie. Het begint koud te worden in hetpand. Graag eerst inbellen en de bevindingen terugkoppelen aanmevr. Baaij 076 - 579 12 22. | Om 7:00 uur was er een probleem met de communicatie probleem tussen regelkasten. | Inbellen vanaf zaak: Geen storing meer aanwezig. | 77.82
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 540440 | 42345 | NULL | Gereed gemeld | lekkage werkplaats/nakijken uriniorspoeler | STORING |  | *8-12-2015 Fons vraagt om een richtprijs, richtprijs van €450,- afgegeven [JvO] | Afwijking Sanitair | Anders | Reparatie uitgevoerd aan urinoirs bg +1+2 lekkage kleedruimte werkplaats cvleidingen lek inplafon maprex maten 54+35+42 deze doorgegeven voor de prijs nucv uit gezet. | 347.6
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 541689 | 42352 | 42467 | Gereed gemeld | (RA) Storing URGENT op meldpaneel | STORING | tel. 11-12-15 | *14-12-2015 (RA) iom Jack overgedragen aan Jack, Breda belt eerst in. | Storing op het meldpaneel. Geeft aan URGENT.Graag even inbellen. | - | - | 37.24
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 542293 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (IV) Alarm blijft afgaan. | STORING | 3698770 | *16-12-2015 OPLOSSING gisteravond Arjan Juffer *16-12-2015 Noodkabel gelegd vanaf di2 naar de gi in de tussengang. zone 35 geeft sluiting, *16-12-2015 deze uitgeprogrameerd. zone 36 omgezet van volg naar in/uitloop. *16-12-2015 OORZAAK Bij controle van de centrale blijken er diverse zekeringen uit te liggen. zekeringen vervangen, deze gaan er gelijk weer uit. Contact met meldster opgenomen, systeemmblijkt van Chubb. Klant gaat overleggen met Chubb, Chubb geeft aan dat wij ervoor moeten zorgen dat het systeemmweer ingeschakeld kan worden. oorzaak sluiting is defecte kabel in tussengang van het bedienpaneel. deze is kapot getrokken door derden. | Krijgen sinds maandag storing urgent in het scherm.Hierdoor blijft het alarm piepen in het gebouw en werkplaats.De vraag wanneer er nou een monteur langs komt.Mw Koning 076-579 1200 | - | Alarm installatie is voor Chubbbedien paneel van Kropman heef tJ van Oorschot in behandelingop SO 541689 | 37.25
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 549473 | 42378 | 42404 | Gereed gemeld | cominucatie storing tussen onderstation 1 en 2. | STORING |  | - | cominucatie storing tussen onderstation 1 en 2. | Regeltchn. Install. | kreeg diverse keren storing door via gbs storing was geen cominucatie tussenonderstation 1 en 2 , ik heb ingebeld en gekeken of er nog meer storingen warendit was niet het geval daarna storing gereset nu zijn alle storingen eruit. | 37.97
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 555042 | 42394 | 42397 | Gereed gemeld | Armaturen defect in kantine | STORING |  | - | In de kantine is een lamp kapot en er moet een armatuur besteld worden.Jurgen heeft de maten opgenomen, zou jij deze kunnen bestellen? | 2 voorschakelapparaten zijn stuk. Ook op de 2e verdieping was een TL armatuurstuk. | In kantine 2 armaturen hersteld. op de 2e verdieping werkte weer. | 271.65
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 560465 | 42409 | 42409 | Gereed gemeld | (MP) Storing CV | STORING | SMC | - | Verwarming steeds in storing Melding is donderdag ook door gegeven.Tot op hedennog steeds niks gehoord.Gemeld door mevr baaij 0765791222 | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, ketel stond met de hand op maximaal bedrijf en bijdichtlopen thermostaatkranen kon ketel zijn warmte niet kwijt ketel weerautomatisch gezet. | 101.94
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 562894 | 42416 | 42416 | Gereed gemeld | Lekkage radiator | STORING |  | - | Radiator lekt | als radiator warm word lekt hij bij de blindstop | radiator ingeblokt en afgetapt, blindstop vervangen en radiator ontlucht. geenlekkage meer. | 101.25
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 563667 | 42417 | 42417 | Gereed gemeld | Urinoirdefect/TL verlichting defect | STORING |  | - | Urinoir 4de verdiepng defect,tevens TL verlichting spuithok nakijken enverlichting in kantine. | binnenwerk begint te verslijten van urinoir. deze weer gangbaar gemaakt. afstelas zat ook los waardoor hij maar kort door spoelde. deze hersteld. lamp inkantine vervangen. tl lampen van spuiterij ook vervangen. binnenwerk is doorvocht aan getast door scheur in kap. maar hij werkt wel. | lampen vervangen. urinoir afgesteld. type binnenwerk van urinoir op genomen.type tl armatuur ook opgenomen. bij terug komende klachten deze onderdelenbestellen. | 251.13
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 563888 | 42418 | 42418 | Gereed gemeld | Urinoirdefect/TL verlichting defect | STORING |  | *18-2-2016 Er leek toch vervolg werk te zijn maar na overleg is dat niet meer nodig. Dit *18-2-2016 SO kan vervallen. | Urinoir 4de verdiepng defect,tevens TL verlichting spuithok nakijkenVervangen van spoeler urinoir | Slijtage | - | 45.64
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 564479 | 42419 | 42474 | Gereed gemeld | (ÏV) urgent storing op de kropman bed. panneel | STORING | smc | *23-2-2016 factuur tegen nul (JvdH) | Afwijking GBS | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem. Ingelogd alles nagekeken en gereset. er was geenoorzaak te zien van de storing. | 63.28
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 565985 | 42424 | 42424 | Gereed gemeld | verlichting defect | STORING |  | - | Op 1 ste verdiepng werkt op een kantoor de verlichting niet meer.Waarschijnlijkis de sensor defect.Contactpersoon is Silvia Banenkamp | VEKO bewegings sensor was stuk gebrand. Brand sporen waren aan buitenkantzichtbaar. | Onderdeel vervangen. Bewegingssensor uit berging gepakt. ingesteld engeplaatst. LET OP! U heeft nog maar 1reserve VEKO bewegings sensor. | 144.22
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 568621 | 42433 | 42467 | Gereed gemeld | JvO Binnenwerk knop urinoir defect | STORING |  | - | Binnenwerk knop urinoir defect, hiervoor een nieuwe bestellenTU Breda ophalen | Slijtage, drukspoeler 2 etage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 196.88
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 577086 | 42471 | 42473 | Gereed gemeld | opname verlichting kantine | STORING |  | *19-4-2016 werkzaamheden worden uitgevoerd op SO 578098 en SO 578860 | opname verliching kantine tevens opname bedrading koelvitrine buffet kantineuitgevoerd door Marco van Bijnen@ jurgen: monteren van kroonsteen , info Jackwerkzaamheden worden uitgevoerd op SO 578098 en SO 578860 | fitting was er af. fase was alleen een fiets ventiel slangetje overheengetrokken. de nul was niet afgeschermd | lasdoppen op de bloot liggende draden geplaatst. | 185.23
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 585730 | 42515 | 42515 | Gereed gemeld | Lekkage pluvia systeem hemelwater | STORING |  | - | Lekkage | Anders | pluvia door gespoeld geen lekkage gevonden. tussen betonnen dakplaten is hetvochtig. dit is bouwkundig | 244.44
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 587068 | 42522 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Lekkage dak | STORING |  | *1-6-2016 (JB) Jack van Oorschot laat mij nog weten wat te doen met deze bon. | Lekkage dak.**(JB) Melding vervalt, zie mail in bijlage van Jack van Oorschot ** | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 590792 | 42537 | NULL | Gereed gemeld | Zonnewering doen het niet | STORING | niet bekend | - | Zonnewerking doen het nietNiet voor Kropman - Jack v Oorschotoverlegd met Alfa | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 621822 | 42629 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing urgent | STORING |  | - | Storing urgent op bedieningspaneel regelkast.Graag contact opnemen | Ketelstoring | ketel stond op storing 40 deze uitgezet omdat Fons hier al een monteur vooraangestuurd heeft. | 71.7
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 622766 | 42634 | 42656 | Gereed gemeld | (JH) Storing urgent | STORING |  | *14-10-2016 inkooporder is vervallen, hier komt geen factuur meer van. Pomp stond niet aan *17-10-2016 SO admi gereed melden, geen verekenbare kosten !! | Storing urgent op bedieningspaneel regelkast.Graag contact opnemen | Ketelstoring | - | 159.72
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 624525 | 42643 | 42643 | Gereed gemeld | (MP)Lichtsensor vergaderzaal 3 blijft branden | STORING | SMC | *30-9-2016 Tel. aangemeld bij Karin, zijn tot 1730 aanwezig (MP) | Lichtsensor in de vergaderzaal bljft brandenBetreft vergaderzaal 3gemeld door Karin 076 57 91 54 1 | Slijtage | installatie gecontroleerd de bewegings sensor was defekt deze vervangen met eensensor die op voorraad lag nu in orde. | 157.39
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 624710 | 42646 | 42646 | Gereed gemeld | (RA) Storingslampje Urgent brandt op GBS | STORING | geen | - | Knopje van storing urgent brandt op GBS paneel. | Regeltchn. Install. | Installatie gecontroleerd en ingebeld er staat niets op storing alles draaidinstallatie gereset alles in orde. | 202.95
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 625818 | 42650 | 42650 | Gereed gemeld | Stopcontact nazien 1ste verdieping | STORING |  | - | Stopcontact nazien 1ste verdieping, waterkoeler in tijdelijk aangesloten | Anders | wcd gecontroleerd er was geen spanning aanwezig de automaat lag eruit dezeterug ingezet nu in orde. | 137.72
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 643242 | 42726 | 42727 | Gereed gemeld | lamp defect spuitcabine | STORING |  | - | 1 waterdicht armatuur waar al meer problemen mee geweest waren, is nu weer stuk. | Slijtage | lamp defect spuitcabine. Armatuur kap is gescheurd. Electronisch voorschakelapparaat vertoontroestvorming. Het armatuur zal vervangen moeten worden. Wat er nu hangt is eenPhilips Pacific TL-D 2x58W HF. Er zijn ook stevigere LED varianten verkrijgbaar. | 240.4
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 643379 | 42727 | 42737 | Gereed gemeld | lamp defect spuitcabine | STORING |  | - | 1 waterdicht armatuur waar al meer problemen mee geweest waren, is nu weer stuk. | Slijtage. EVSA stuk. Kap is ook gescheurd. | Definitief herstel. TL armatuur opgehaald bij groothandel. Oude armatuurlosgekoppeld. Nieuwe vast geboord en aangesloten. | 282.51
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 673319 | 42815 | 42815 | Gereed gemeld | nazien storing electrische deur | STORING |  | - | nazien storing electrische deur | Sluitplaat in deur bij werkplaats werkt niet meer, oorzaak is een losse draad. | Draad van electrisch slot zat los, waarschijnlijk komt dit door de vele bewegingdie in het kozijn zit. Draad opnieuw vast gezet, slot werkt weer naar behoren. | 141.36
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 682543 | 42860 | 42860 | Gereed gemeld | nazien storing electrische deur | STORING |  | - | nazien storing electrische deur | Sluitplaat in deur bij werkplaats werkt niet meer, oorzaak is een losse draad. | Draad van electrisch slot zat los, waarschijnlijk komt dit door de vele bewegingdie in het kozijn zit. Draad opnieuw vast gezet, slot werkt weer naar behoren. | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 683472 | 42866 | 42906 | Gereed gemeld | Lage druk gekoeld water | STORING | SMC | - | Lage druk gekoeld water. Call 4151511opjeckt nr koelmachine 14-2180 | Drukstoring | De gkw en cv installatie gecontroleerd. Installatiedruk ws op 1 bar, allebeisystemen gevuld tot 1,8 bar en ontlucht. | 244.9
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 683477 | 42866 | 42996 | Gereed gemeld | Communicatie alarm onderstation 2 | STORING | SMC | *11-5-2017 Robert vd Loo heeft ingebeld op locatie, vervolgwerk M &amp; R noodzakelijk (MP) *11-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Komt dagelijks per dag voor Call 4151514Evt informatie bij Jack van Oorschot/Wim Langen Kropman Breda | ingebeld en de communicatie test uitgeveerd op beide onderstations Ondst 1aantal goed ontv frames is 33115 en aantal fout ontv frames is 0. Ondst 2aantal goed ontv frames is 7677 en aantal fout frames is 47017. van Ondst 2 ishet foutpercentage boven de 1% die priva voorschrijft. De fout zitwaarschijnlijk in onderstation 2.Communicatie storing. | ingebeld en de communicatie test uitgeveerd op beide onderstations Ondst 1aantal goed ontv frames is 33115 en aantal fout ontv frames is 0. Ondst 2aantal goed ontv frames is 7677 en aantal fout frames is 47017. van Ondst 2 ishet foutpercentage boven de 1% die priva voorschrijft. De fout zitwaarschijnlijk in onderstation 2.Een meet en regel monteur sturen om dit probleem te controlerenTijdens onderhoud M&amp;R 5-9-2017 is bovenstaande opgelost.Uitgevoerd op 25-1-2017Communicatie tussen de twee onderstations gaat via datanet en is aan gesloten opeen van de compoorten van beide onderstations. Het datanet is nu verplaatst naar een andere compoort van beide onderstationsi.v.m. eventueel storing op een van beide compoortenDe datakabel gevolgd, van OS1 gaat deze naar KK kast in de fabriekshal daarwordt deze gelast. Een contact van vrijgave koelmachine wordt aan gesloten opdezelfde kabel. en dan gaat deze naar OS 2.Als na het verplaatsen van de comporten nog steeds communicatie storing komen ishet advies om een nieuwe kabel tussen beide onderstatoins te leggen. Als alles goed is moet het TC ServeCenter in de software terug geplaatst wordeni.v.m. het uitbellen van storingen. | 349.84
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 685215 | 42874 | 42877 | Gereed gemeld | Heren toilet 2de verdieping spoelt niet goed door. | STORING |  | *19-5-2017 Heren toilet 2de verdieping spoelt niet goed door tevens verlichting dames *19-5-2017 toilet naar beneden gevallen | Afwijking Sanitair | Slijtage. Door veel vebruik was bedienings as naar beneden gegaan. | Definitief herstel. Asje opniew afgesteld en geborgd. Ook werd er gevraagd of ikbij 2 kamers de ventilatie wilde na kijken. En In de dames wc op de B.G. eenplafond met spot moeten herstellen, omdat deze naar beneden was gekomen. | 251.17
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 691900 | 42914 | 42923 | Gereed gemeld | nazien deurdranger en sproeikop | STORING |  | - | Deur rechtsvoor van werkplaats kantoorruimteDemping van de dranger stuk. Deur klapt heel hard dicht.Kraan in de spoelkeuken (defecte sproeikop) | SlijtageOnderdeel defect | Materialen besteld, deurdranger moet vervangen worden deze nu verwijderd.knijpdouche o-ring vervngen en ingevet en werkt nu weer.deurdranger geplaatst en getest | 415.5
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 693901 | 42926 | 42929 | Gereed gemeld | Lampen werkplaats gaan niet aan, wss sensor. | STORING | mail | *10-7-2017 (JG) Peter Smout gaat nu naar locatie, klant telefonisch geinformeerd. | Zou er z.s.m. iemand kunnen langs komen? De lampen in de werkplaats gaan nietaan, in de zekeringskast lijkt alles normaal. Dus we denk aan een kapottesensor. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Functioneel herstel, senor iom Caroline weggehaald bij haar achter ivm vakantiemedewerkster. Deze geplaatst bij kantoor werkplaats. Caroline wil 2 sensorenhebben om 1 op voorraad te hebben ze heeft al een afstandbediening.sensor vervangen en ingesteld | 399.32
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 723043 | 43019 | 43073 | Gereed gemeld | Storing verwarming na vervangen boiler werkplaats | STORING | 4266997 | *11-10-2017 Tel. aangemeld bij mevrouw Baay (MP) *11-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Afgelopen maandag heeft de monteur de boiler vervangen in de werkplaats, nugeeft de verwarming een storing aan. gemeld door c baay 0765791222Afwijking cv-ketel | Drukverschilstoring | Dit probleem is bekend bij ons en zou Rendamax voor komen. als de storing wordtgemeld dan graag contact opnemen met Breda 1e. | 34.85
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 728248 | 43052 | 43053 | Gereed gemeld | bedieningspaneel code 40225 - bijvullen cv-instal | STORING | SMC | *13-11-2017 Tel. Wilfried de Bruijn - wie is 14-11 storingsmonteur (MP) *13-11-2017 13-11 mail remote verzoek inbellen (MP) *16-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm advies aanpassing (MP) | Display niet urgent = bijvullen cv-installatiecode 40225Graag terugbellengemeld door caroline baay 076 579 1222Afwijking cv-ketel | Ingebeldt en storing bekeken. De storing is dat de installatie druk cv eenvooralramering aangaf bij 1,2 bar de druk is nu 1,4 bar. Storing is tijdekijkverholpen en gereset.Drukstoring, vooralarm cv druk kantoren | Servicemonteur aansturen om het systeem op druk te brengen.Installatie bijgevuld tot 1,6 Bar ( maximale waterleidingdruk in de technischeruimte op het dak)Installatie werkend en storingsvrij achter gelaten. | 234.17
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 729173 | 43056 | 43060 | Gereed gemeld | Sensor verlichting defect 2e verdieping | STORING |  | - | - | Onderdeel defect | sensor vervangen en ingesteld. | 150.67
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 732515 | 43074 | 43076 | Gereed gemeld | 3 tal lichtbronnen waarvan de armatuur defect | STORING | tel. | - | 3 tal lichtbronnen waarvan de armatuur defectdanwel het gedeelte waar de fitting ingedraaid wordtafspraak donderdag ochtend | Slijtage | Onderdeel vervangen, 3 st. fittingen voor hanglamp en 2 lampenherentoilet vervangen. | 264.53
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 732406 | 43074 | 43074 | Gereed gemeld | Problemen met de cv, radiatoren worden niet allema | STORING | 4313062 | - | Problemen met de cv, radiatoren worden niet allemaal warmgemeld door nicole klap 076 57 91 515 Koude klachten | Regeltchn. Install. | diverse radiatorkranen blijven hangen, deze gangbaar gemaakt.Is structureel te koud in het kantoor volgens gebruiker, remote controle Utrechtheeft stooklijn van de radiatoren verhoogd en de inblaastemperatuur van de LBKverhoogd van 20 naar 21 graden ( ook van deze de stooklijn verhoogd.Tevens het verzoek van de klant om de installatie op maandag wat vroeger op telaten starten. | 280.81
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 740432 | 43104 | 43115 | Gereed gemeld | radiator lekt, opnemen serverruimte tl | STORING |  | - | radiator lekt, opnemen serverruimte tlArmatuur op de heren toilet 1 ste verdieping blijft niet hangen in het plafond.Tevens hebben we gezien dat de afzuiging van het zelfde toilet niet aangeslotenzit op het roostertje.Melden bij Caroline Baay. | - | TL lampen dienen vervangen te worden,het gaat hier om d Philips TL5 HO 54W/830.6 stuks.Tl verlichting buitenzuilen zijn van het type Philips TL-D 58W/830.6 stuksRadiator bij Caroline lekte op de ontluchter, hiervan de aansluiting opgeschuurden de ontluchter vervangen.Afzuigrozet van de herentoilet 1ste verdieping rechterzijde opnieuw aangeslotenen vast gezet met slangenklem.Lamp van deze toilet dient vervangen te worden, type Philips FBS 120 126.Matrialen doorgegeven aan werkvoorbereiding deze pakken het verder op.TL-5 lampen in de serverruimte zijn vervangen (4st).Tl-D lampen van de buitenzuilen zijn vervangen (6st).Lamp (armatuur) bij het toilet 1e verdieping is vervangen.18-01-18, in eerste instantie geen probleem geconstateerd, het gaat om de verlichte zuilachter de receptie.Bij aankomst de overbruggingsschakelaar Q8 omgezet en de verlichtinggecontroleerd.Deze werkte naar behoren.Voor de zekerheid de overige 2 zuilen ook gecontroleerd, deze werkten ook naarbehoren.Later bleek de zuil bij de receptie toch te gaan knipperen.hier 2 nieuwe lampen en starters ingezet en nu branden ze continue.waarschijnlijk 2 "slechte" lampen geweest. | 1121.45
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 745770 | 43117 | NULL | Gereed gemeld | Luchtbehandeling systeem geeft storing urgent | STORING | 4354613 | *17-1-2018 Robert heeft ingebeld en gereset. klant ingelicht. | Alarm van bedieningspaneel is net afgegaan, staat nu storing urgent. | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 746292 | 43118 | 43144 | Gereed gemeld | Storing urgent. Graag reset uitvoeren. | STORING |  | *18-1-2018 (JG) Robert gaat inbellen. *24-1-2018 (JG) Storing reset, blijft terug komen. Overgedragen aan wvb Breda voor het *24-1-2018 inplannen van een M&amp;R monteur. | Storing urgent. Graag reset uitvoeren.Call 4354911Graag oppakken door kantoor - in overleg met klantAfwijking GBS | Ingebeld en storing is communicatie met onderstation 2 deze is nu even gerestmar blijft zeker terug komen zie bijlage van de melding in het documentCommunicatiestoring met OS 2De communicatie met beide onderstation gaat via datakabel die aangesloten wordtop een compoort van de onderstations. | Graag een meet en regel monteur sturen om te bekijken wat de storingveroorzaakt.Op beide onderstations de datakabel op een andere com poort aangesloten en in desoftware aangepast en ingezonden. Het kan nog zijn dat het probleem in de datakabel zitten want de vrijgave van dekoelmachine is er op aangesloten.Het traject van de datakabel gevold via OS 1 gaat deze naar verdeelkast KK in defabriekshal.Daar wordt de vrijgave koelmachine opgelast en gaat dan door na OS 2De vrijgave koelmachine wordt via een sleutel contact in of uitgeschakeld i.v.mmet elektrische vermogen.Als nu nog communicatie storing komt adviseer ik om de datakabel te vervangenrechtstreeks na OS 2.blijkt nu dat er geen comunicatiestoring is moet men in de software ServiCentrumterug plaatsen en inzenden i.v.m. storing bewaking. Was tijdelijk verwijderdi.v.m. vele storingen naar servicecentrum. | 567
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 751859 | 43130 | 43131 | Gereed gemeld | Kantoor werkplaats te koud | STORING |  | - | Kantoor werkplaats te koud | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, temperatuur vloer werkplaatst iets kouder gezetivm warmteklacht in werkplaats. | 264.99
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 760623 | 43160 | 43174 | Gereed gemeld | Lekkage verwarming 1e etage | STORING |  | *1-3-2018 (JG) Morgen nagaan wie storingsmonteur 05-03 is. Dan klant informeren. | Op de 1ste verdieping (tegenover de deur van het trappenhuis) is er wederom eenlek aan de verwarming. We dachten dat door kopman alle verwarmingen warennagelopen op lekkages? Zou iemand hier voor kunnen langs komenLekkage | Afdichting blinddop lek. | Bij aankomst geen lekkage te zien maar bij het laten afkoelen van de radiatorwel. Lekkage opgelost doormiddel van het vervangen van de blinddop voor eenaftapper . Alles werkt weer naar behoren. Tijdens de werkzaamheden blijk dat hetzelfde probleem ook bij een andereradiator was, deze ook gelijk opgelost. Advies op blindkappen 1/2, ontluchters1/2 en aftappers 1/2 op voorraad te leggen omdat ik dit probleem vaker gaverwachten. Wel dienen de gebruikten materialen besteld te worden voor voorraadbus.Ook waren er stroomstoring binnen gekomen, hierna gekeken en derde aangestuurd. | 380.23
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 761302 | 43164 | 43207 | Gereed gemeld | AV-installatie defect | STORING |  | - | - | - | - | 97.54
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 761105 | 43164 | 43167 | Gereed gemeld | Screens gaan niet meer naar beneden | STORING | Géén getekende werkbon! | - | Screens gaan niet meer naar benedenKees niets kunnen doen, regelen zij zelf.wij waren daar al voor sensor storing | - | Klant regelt dit zelf | 180.87
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 762607 | 43168 | 43171 | Gereed gemeld | Boiler geeft schok | STORING |  | - | Hi Caroline en NicoleIk krijg juist Arie over de vloer: hij wou water nemen aan de kraan en hijkreeg een electrische schok,Eerst dacht hij dat hijzelf electrisch geladen was maar Jeroen heeft het ookArie denkt dat de boiler die onder de spoelbak staat een aardlek heeftKunnen jullie dit laten nakijken?Met vriendelijke groeten,Nicole KlapSite Services OfficerTel direct: +31765791515 - Mobile: +31651590776nicole.klap@alfalaval.comContact me on Lync/Skype: sip:nicole.klap@alfalaval.com | Anders | Inspectie uitgevoerd, stekker erin gedaan en gemeten. niks gevoeld en/of gemetenzelfs met vaatwasser aan niet. denk mensen statisch waren. | 167.45
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 766083 | 43185 | 43227 | Gereed gemeld | Storingslampje brand | STORING |  | - | Donderdag hadden we een brand oefening en sindsdien brandt het lampje StoringUrgent weer. Heeft dit hier mee te maken?Zouden jullie er weer voor kunnen zorgen dat het lampje uitgaat? | - | Ingebeld met het project. E zijn geen storingen meer aanwezig. Er is in debuffer geen melding aanwezig betreffende brandmelding.De storing gereset. Er vallen wel wat vreemde zaken op:De uittredetemperatuur van de ketelregeling bedraagt 750°De installatiedruk is 450 Bar.Beide waardes zijn niet reeel; hier kan geen regeling mee omgaan. Er zal iemandtp moeten gaan kijken naar de opnemers. | 34.49
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 766102 | 43185 | 43185 | Gereed gemeld | Bedieningspaneel geeft storing urgent | STORING |  | *26-3-2018 remote gaat inbellen: | Bedieningspaneel geeft storing urgent na een brandmeld oefening.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld met het project. E zijn geen storingen meer aanwezig. Er is in debuffer geen melding aanwezig betreffende brandmelding.De storing gereset.Er vallen wel wat vreemde zaken op:De uittredetemperatuur van de ketelregeling bedraagt 750° De installatiedruk is450 Bar.Beide waardes zijn niet reeel; hier kan geen regeling mee omgaan. Er zal iemandtp moeten gaan kijken naar de opnemers.bij aankomst was de storing verdwenen.nog wel installatie getest alles functioneerd. | 72.13
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 767533 | 43193 | 43194 | Gereed gemeld | alarm op het bedieningspaneel afgegaan | STORING |  | *3-4-2018 Gevraagd of Robert kan inbellen | Er is zojuist een alarm op het bedieningspaneel afgegaan en lampje “StoringNiet Urgent” brandt nu.Afwijking W | Ingebeld en gezien dat de storing wordt veroorzaak door een te lage druk alarmkoelling 1.3 vooralarm tijdelijk ingestel op 1.1 zodat de melding even wegblijft.Technisch gebrek | Tijdelijk gerest en graag een servicemonteur aanstureninstallatie druk stond op 1.1 bar deze opgevuld tot 1.8 bar.nu weer in orde. | 252.75
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 794475 | 43371 | 43371 | Gereed gemeld | instelling van onze verwarming nakijken/aanpassen | 1E LIJN ST |  | *28-9-2018 Remote heeft de temperatuur aangepast in overleg met de klant. KH | Willen jullie de instelling van onze verwarming nakijken? Vanmorgen was het inons pand bijzonder koud. Wellicht dat de installatie deels in storing staat (erbrand geen storingslamp overigens) of wellicht schakelt hij te laat insochtends? | - | Remote heeft de temperatuur aangepast in overleg met de klant. KH | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 795861 | 43381 | 43382 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet meer | 1E LIJN ST | Mail 8-10-2018 | *8-10-2018 Iom Ad Oldenmenger gepland voor storingsmonteur (MP) *8-10-2018 Monteur aangemeld op locatie via mail (MP) | de verlichting buiten heeft het altijd goed gedaan, maar nu in een keer staatde buitenverlichting nog uit ‘s ochtends?Zouden jullie dat kunnen verklaren / oplossen?Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, klok met schemerschakeling stond niet bij. deze weer teruggezet, getsest of sensor nog werkt. alles werkt nu weer. | 125.31
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 797136 | 43390 | 43403 | Gereed gemeld | Nazien koelmachine en ventilatie | 1E LIJN ST |  | *17-10-2018 (JG) Verzoek bij remote neergelegd om dit probleem op afstand na te zien. *17-10-2018 (JG) Remote heeft ingebeld, voor 2 andere problemen gaat Fouad naar locatie. *17-10-2018 Klant per mail geinformeerd. | Willen jullie vanaf afstand de instelling van onze ventilatie eens nakijken? Deafgelopen 2 dagen was het bijzonder benauwd en muf in het pand. Radiatorenstaan amper aan en ventilatie draait wel, maar toch lijkt er iets niet tekloppenVanaf de zaak ingebeld en ventilatie functioneert zoals het hoort.--&gt; Koelmachine wordt wel vrijgegeven maar koelt niet. (OS-1)--&gt; Afzuigventilator toiletten hal staat in storing. (OS-2)Prints van installatie als document achter SO gezet.Afwijking koelingAfwijking koelingRelais in KM kapot. Ventilator veroudert en trekt meer stroom dan de maximaal opde motorbeveiliging pakket (foto). Motor van de binnenunit 2e verd. van de lifthellemaal richts de laatste maakt storend geluid, motor uit balans en moetvervangen worden. ( type plaat Foto) Afwijking koeling | KM ontvangt geen commando van t gbs. Via priva en interv.module aangestuurd maarde km blijft op uit by dig ing. staan. Km zelf gereset maar zonder resultaat. Ermoet iemand van m&amp;r en of Trane terplaats komen nakijken mij is niet gelukt omde probleem te vinden. Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Vanaf de zaak ingebeld en ventilatie functioneert zoals het hoort.--&gt; Koelmachine wordt wel vrijgegeven maar koelt niet. (OS-1)--&gt; Afzuigventilator toiletten hal staat in storing. (OS-2)Voor deze 2 problemen een monteur langs sturen voor verdere afhandeling.Cominicatie probleem of bij t gbs of bij de km zelf. km gereset maar nietverholpen. foto. Voor de dakventilator na te kijken is een 3 deelig laddernoodig en 2e man. Van te voren plannen dat we de ladder reserveren en meenemen. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, ventilator toilet PKZ terug ingezet.deze is maar 0.25a terwijl motor 0.25a mag doen en nu 0.3a trekt. advies omventilator en PKZ te vervangen info fouad sahli. koelmachine is relais defect24v spoelspanning. deze afgegeven bij ad oldenmengen.In overleg met de klant de spullen bestellen. De toilet ventilatormotor treket0,3 A en zou max 0,25 moeten trekken. De pakket is geschikt voor max. 0,25 A.even overleggen met de klant of de motor en de pakket vervangen of alleen depakket, vanuit de energiebesparend hoek bekeken is het verstandig om ze allebeite vervangen. type plaat op foto. De relais geef ik op de zaak af aan Ad. De KMstaat uit op t GBS. Definitief herstel, relais vervangen in priva handmatig gestuurd. alles werktweer. | 930.23
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 797805 | 43395 | 43395 | Gereed gemeld | St Afzuig toiletten hal | 1E LIJN ST |  | - | Er is een storing binnengekomen van het afzuigsysteem van de toiletten in dehal.Deze kan niet op afstand worden gereset. Het betreft Ond 2. | - | De SO KAN KOMEN TE VERVALLEN , MELDING VIA REMOTE GEHAD.DE WERKZAAMHEDEN WORDEN NU VIA SO 797136 UITGEVOERD , VERVOLG WERK 65 , ACTIEAD OLDENMENGER. KH | 36.76
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 811783 | 43455 | 43455 | Gereed gemeld | Storingslampje bij de receptie | 1E LIJN ST |  | *21-12-2018 Gepland voor 21-12-2018 bij Kees Kokx van projecte *21-12-2018 Remote kan momenteel niet inlezen op de locatie. *21-12-2018 Telefonisch aan de klant doorgegeven dat de monteur *21-12-2018 op locatie komt. | Storing urgent op het meldingspaneel bij de receptie.Op locatie is niet bekend waar het lampje voor brand. Remote kan momenteelniet op de locatie inlezen.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | op de regelkast gereset en storing blijft weg. | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 823357 | 43490 | 43495 | Gereed gemeld | Nazien verwarming werktplaats | 1E LIJN ST |  | *25-1-2019 (JG) Verzocht Remote om in te bellen. *25-1-2019 (JG) In bellen niet mogelijk. Ingepland storingsmonteur 28-01. Klant per mail *25-1-2019 geinformeerd. | Is het mogelijk om vandaag of maandag iemand van Kropman te laten komen om naarde verwarming van de werkplaats te kijken? Of wellicht kunnen jullie vanafafstand kijken of er iets aan de hand is? Deze lijkt niet op temperatuur tekomen.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Pomp vloerverwarming stond vast deze weer gangbaar gemaakt.Advies pomp vervangen.Foto van de pomp door gestuurd naar WVB Breda.Op 30-01-2019 heb ik de pomp vervangen.Pomp zit zeer krap gemonteerd en was zodoende moeilijk te monteren.Werkzaamheden zijn gereed. | 650.12
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 835008 | 43529 | 43536 | Gereed gemeld | Storing brandmeldinstallatie | STORING |  | *5-3-2019 Melding is op storingstelefoon binnen gekomen: brandmeld storing. Martijn van *5-3-2019 den Broek is op locatie gaan kijken na ingebeld te hebben. | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | om 6.59 een bericht gekregen dat er een Algemeen (onderstation) BrandmeldingHoog was. Ter plaatse gaan controleren om hoog urgente storing op regelkastkunnen resetten. Willen kijken op regeling wat precies de storingsmelding was enmet R Vos gebeld. deze geeft aan dat het onderstation een verkeerde meldingdoorgeeft. Meet en regel techniek moeten met dit verder. | 255.42
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 848086 | 43605 | 43607 | Gereed gemeld | lekkage airco serverruimte | STORING |  | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Vlotterhuis van condenspomp gescheurd.Condenspomp vervangen.Condenspomp heb ik uit voorraad bus gepakt en deze dient nog besteld te worden.Unit getest en deze werkt naar behoren | 414.12
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 853759 | 43642 | 43643 | Gereed gemeld | Lekkage in technische ruimte | 1E LIJN ST |  | *26-6-2019 SO opgestart n.a.v. telefonische melding. Hiervoor Johan Segers ingepland voor *26-6-2019 27-6 tussen 10:00 en 14:00 uur. Dit gecommuniceerd naar de klant(Thony den *26-6-2019 Braber). | SO opgestart n.a.v. telefonische melding Thony den Braber: Lekkage intechnische ruimte. Het is voor meneer niet echt duidelijk waar het waterprecies vandaan komt.Op de verdieping eronden zijn wel de plafondplaten natgeworden.Afwijking koeling | Technisch gebrek | bij aankomst was er geen water te zien,meneer heeft aangewezen waar het lekte.het waren de koelleidingen die hadden gelekt nu niet meer.alles nagekeken en er lekte niets is waarschijnlijk condenswater geweest ivm dewarmte ,dit kwam er via een aftapper uit die niet geisoleerd was | 187.29
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 856912 | 43662 | 43671 | Gereed gemeld | op 1e verdieping over verschillende temperaturen | 1E LIJN ST |  | - | Ik heb meerdere klachten over de airconditioning / luchtstroming op de 1everdieping t.h.v. de afdeling Marine en Global Service Marine.Aan de ene kant op deze afdeling komt er lucht van 17gr uit de roosters en aande andere kant van het gebouw lucht van 23 gr uit de roosters (dit gezien in debreedte van het gebouw, dus voor en achterkant van het pand).Vooral de mensen die bij de 17 gr zitten hebben het erg koud. Wat zou hier aande hand kunnen zijn? Kapotte sensor of andere problemen. Of moeten wij hiervoorTrane inschakelen ?Afwijking W | Technisch gebrek,thermostaten wijken heel erg af | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat de LBK functioneertzoals het hoort, naregelingen vanaf afstand niet te zien.Monteur langs sturen voor verdere controle ter plaatse.Definitief herstel – instructie gegeven, bij mindere weersomstandighedenthermometer mee nemen en thermostaten afstellenWordt tijdens OH 19 op SO 861754 verder opgepakt. | 240.79
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 857262 | 43664 | NULL | Vervallen | bij onze receptie brandt het knopje urgent | 1E LIJN ST |  | - | Bij onze receptie brandt het knopje storing Urgent. Deze is gekomen na een valsalarm in de bedrijfshal.Zouden jullie er voor kunnen zorgen dat de knop weer uitgaat? | - | - | 0
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 858408 | 43672 | 43672 | Gereed gemeld | Ventilatiestoring | 1E LIJN ST |  | - | Ventilatiestoring. Na reset blijft ie branden.Afzuiging keuken 17HS1. lamp brand (groen). Urgent | - | ingebeld en ventilatie systeem gecontroleerd geconstateerd dat ventilatie systeem werkt goed zonder meldingen | 20.34
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 862613 | 43705 | 43706 | Gereed gemeld | Weer lekkage in de technische ruimte op het dak | 1E LIJN ST |  | - | Aangezien dit nu de 2de keer is in korte tijd graag nogmaal oorzaak proberen teachterhalen. Het komt uit een van de kleppen, of uit de kast zelf (wellichtcondensbak / afvoer?)Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stond er in de technische ruimte behoorlijk wat water op de vloeren deze lekte via de doorvoering van een afvoerleiding naar ondergelege kantoor.De condensbak van de lbk staat in zijn geheel vol en het overtollige water lektvia de naden van de kast op de vloer.Lekbak heb ik afgetapt en hierna de afvoer gereinigd, deze zat dicht.Hierna lekbak getest op het doorlopen hiervan en hierna de lbk weer in bedrijfgenomen.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 243.96
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 864936 | 43724 | NULL | Gereed gemeld | Geen verwarming , het hele pand | 1E LIJN ST |  | - | Geen verwarming , het hele pand. | - | Via Remote , temperatuur aanpassen voor maandag.Ik heb dit op afstand via Remote laten aanpassen ,dat de ketel eerder aangaatop elke maandag.Laten we dit een maand monitoren. Bewaking Martin en Kees. | 15.13
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 867899 | 43745 | 43746 | Gereed gemeld | Stuustroombewaking in storing | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 07-10-2019 15:20:14Systeem: SL40225 AlfaLaval BredaOnderstation: 1Omschrijving: StuustroombewakingInstallatiedeel: Algemeen(Onderstation)Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: ALFALAV - HoogAfwijking E | Storing stuurstroombewaking.Geen probleem | Storing stuurstroombewaking. gaarne verhelpen/herstellen.bij aankomst blijkt er geen probleem, tijdens navraag blijkt gisteren tijdens werkzaamheden de spanning vd regelkast uitgeschakeld te zijn waardoor er een melding uitging naar remote service, de storingsmelding komt ook daar vandaan. | 149.27
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 868079 | 43746 | 43747 | Gereed gemeld | Rookgasafvoer werkplaats zit los. | 1E LIJN ST |  | *8-10-2019 remote gemaild om in te bellen, remote gaat morgen verder met inbellen *8-10-2019 akkoord om morgen tussen 13.00 uur en 16.00 uur op lcoatie te komen *8-10-2019 voor de rookgasafvoer. | • Willen jullie de stooklijn / temperatuur van de werkplaats iets verhogen?Deze is net iets te laag om het kantoor in de werkplaats te verwarmen. Nustookt hij rond de 37,5 graad, kan dit een paar graden hoger?• Daarnaast hangt de afvoerpijp van de CV ketel in de werkplaats los! Zie fotohieronder.Graag met spoed herstellen.Afwijking W | Niet duidelijk | Stooklijn aangepast op verzoek van de klant van -10/+80 naar -10/+85 en +20/+25naar +15/+50 De warmte die werd geleverd was 30.5 graden en nu is dit geworden47.4 graden09-10,verse lucht aanvoerpijp terug geplaatst en alle verbindingen opnieuw afgetaped.&#x20;@Thony den Braber, voor de sleutel van de klantzijde tbv de Kwh meter zou je bij Enexis moeten informeren.Kropman heeft hier geen sleutel van. | 243.07
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 868946 | 43753 | 43754 | Gereed gemeld | Stuurstroombewaking aangesproken | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-10-2019 10:54:33Systeem: SL40225 AlfaLaval BredaOnderstation: 1Omschrijving: StuustroombewakingInstallatiedeel: Algemeen(Onderstation)Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: ALFALAV - Hoog | Storing Stuurstroombewaking Algemeen | Storing Stuurstroombewaking Algemeen, gaarne verhelpen/herstellen. | 42.3
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 869163 | 43754 | 43780 | Gereed gemeld | ventilatoren aftoeren op thermostaat | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent een gedeelte van het pand al gedaan maar moet nog een dag terug om af te maken Definitief herstel alles gemaakt als besproken en in de verdeelkast op de 1 e 1 van de osb vervangen L1 | 2008.39
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 873077 | 43781 | 43781 | Gereed gemeld | Koudeklachten op toiletten en bgg | 1E LIJN ST |  | - | Vanmorgen is Fouad langsgeweest voor de koudeklachten. Nu is op kantoor detemperatuur weer op niveau echter de toiletten blijven ijs- en ijskoud.Willen jullie kijken of hier alles nog wel goed staat?Toiletten erg koud, maar ook op de begane grond lijkt de verwarming nog nietvoldoende te werken. | Zie oplossing | Ingebeld en temperaturen gecontroleerd Aanvoer Radiatior groep is nu 59.5graden bij 7 graden buiten. Aanvoer cv ruimte is nu 60.7 graden en cv 1 staatop 57,1 procent te draaien en cv 2 op 69,0 procent.De waarde hal installatie is nu cv 1 aanvoer 61.4 graden bij 6.8 graden buitenen cv 1 staat op 76 procent te draaien. | 63.45
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 875534 | 43793 | 43794 | Gereed gemeld | 3 storingen tegelijk. | 1E LIJN ST |  | - | InmeldcentraleSL40225 AlfaLaval Breda LBK kantoren(Onderstation) Vorstthermostaat 1-4TzA1 Hoog In 24-11-19 16:48:11Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingelogd via priva, systemen nageken en gereset op afstand. Omdat ik ook een brandmelding heb gehad heb ik de contactpersonen op de lijst proberen te bellen maar nam niemand op. Ook de enige 06 nummer die kon vinden van Tonny, hij nam ook niet op. Ik wist verder niet wat ik dan moest doen omdat in de degitaalmap er niets over stond van calamiteiten en of brandmelding. Contractbeheerder ook gebeld en die nam ook niet op. Paar uren later heeft mv Baay mij nog teruggebeld. ze zou het zelf verder oppakken en vontact opnemen met de beheerder van bmc van de pand. ik hoeft geen actie te ondernemen. | 179.94
51884 | Alfa Laval Benelux B.V. | SC4087 | Alfa Laval | Vervallen | SL40225 | AlfaLaval Breda | 883976 | 43823 | 43823 | Gereed gemeld | Na stroomstoring een storing in het systeem | 1E LIJN ST |  | - | Na stroomstoring een storing in het systeemVermoedelijk klimaatinstallatie. Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel .regeling stond in storing na spanningsdip .deze gereset en blijf weg. | 79.97
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL06327 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488012 | 42244 | NULL | Gereed gemeld | TEST | STORING | Mark | - | TEST VERVALLEN | - | - | 0
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 488279 | 42247 | 42247 | Gereed gemeld | (IV) Airco storing | STORING | smc | - | Storing airco. bgg verschillende lokalen split units.display leeg. melden bijreceptievragen naaqr dhr. Smit | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, de master thermostaat stond op verwarmen, deze opkoelen gezet en hij gaat overal weer koelen | 142.69
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 488329 | 42247 | 42248 | Gereed gemeld | (EV) Boiler in storing. | STORING | NVT | *14-9-2015 exra nakijken op 490728 aangezien storing terug komt | Bouwdeel B staat boiler 1 storing. | Drukstoring | syfon was vuil deze gereinigd. en reset daarna boiler weer in bedrijf | 160.59
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488198 | 42247 | 42248 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage vanuit de koelroosters | STORING | Opdrachtnummer 248884 | *1-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Vervolg doorgezet aan CT | Lekkage vanuit de koelroosters in het gehele pand.Aanmelden bij Aad Schaap | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, minimale koelwater temperatuur aangepast van 16naar 18 graden, graag nog iemand van meet en regel. alle instellingen nalopen omtemperatuur in het pand te optimaliseren | 201.15
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 488425 | 42248 | 42248 | Gereed gemeld | (EV) Airco portierslounge te koud | STORING | Onbekend. | *1-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Airco portierslounge te koud. Planon nummer: 249031 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Software/instelling aangepast, temperatuur stond 16 graden ingesteld opthermostaat dit op 22 gezet en uitleg gegeven | 64.9
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 488481 | 42248 | 42248 | Gereed gemeld | (IV) Airco lekt water. | STORING | smc | - | Airco lekt water, er staan computers onder.bgg ruimte 0.139Melden bij receptie,vragen naar Dhr. Smit | Vervuiling | Reparatie uitgevoerd, pomp gereinigd van cassete unit. deze werkt nu weer.advies om afvoerbuis boven plafond te laten doorspoelen. er was ook een meldingdat lbk schietbaan op storing staat, filters vervangen met wil deze ook weerterug op voorraad | 302.14
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06336 | Politie Zuid Holland Zuid | 488554 | 42248 | 42251 | Gereed gemeld | (RA) Elektronische storing koelunit. | STORING | 249091.00 | *1-9-2015 Per mail en tel aangemeld bij Ad de Bruijn *3-9-2015 Statusupdate verstuurd naar politie. Telefoon ontvangen van Jack Prins: Graag z.s.m. noodkoeling neerzetten. Dit alles tel dgg aan Jack van Oorschot + per mail. SO overgedragen aan JvO &#x20;*4-9-2015 Unit vervangen door Thermofrost op 04-09-2015 | Elektronische storing koelunit. Ruimte S 03. Planon nummer: 249091.00Boven in dekast van de technische ruimte brandt een rode lamp.AFSPRAAK 2-9 na 11uur isdhr Ad de Bruijn op de locatie aanwezig.telefonische contact opgenomen met de hr.Ad de Bruin om eventueel noodkoelingop te tuigen,reparatie heeft de voorkeur.actie ondernomen om per direct unit te vervangen,firma thermofrost gaat dituitvoeren,hr de Bruin op de hoogte gebrachtFirma thermofrost vervangt de unit vandaag | Airco splitunit is defect. | Offerte maken voor vervanging van splitunit.(RA) iom dhr. Jack Prins aub z.s.m. noodkoeling neerzetten!Koeling vervangen, nwe gezet ivm kosten noodkoeling. | 2824.1
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40450 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488567 | 42248 | 42249 | Gereed gemeld | (EV) Koude klacht | STORING | 249053 | - | Bij aangifte kamer is het heel koud BG. | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 0,8 bar naar 2,0 bar, alle storingen in de privanagelopen en reset en gecontroleerd alles werkt nu weer | 152.79
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488634 | 42248 | 42249 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage luchtbehandelingssysteem. | STORING | smc | *1-9-2015 ingesproken of Dhr. kan terug bellen 14:58 uur NNO *2-9-2015 Overgedragen aan WVB (IV) | Lekkage luchtbehandelingssysteem op de 3e verdieping. | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast,inductie unit stond op 15 graden en deze verhoogdnaar 18 graden om condens te voorkomen. nog wel graag meet en regel monteuralles na laten kijken. | 176.54
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40481 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488424 | 42248 | 42248 | Gereed gemeld | (EV) Luchtbandelingsysteem is te warm. | STORING | 249000 | *1-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Luchtbehandelingsysteem is te warm. Planon nummer: 249000gehele pand nieuwbouw(forensich opsporing) | Koelmachinestoring | Installatie gereset en gecontroleerd alles werkt nu weer | 101.27
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488715 | 42249 | 42249 | Gereed gemeld | (RA) Arrestantenzorg te koud | STORING | 248861 | *3-9-2015 Aan- en afgemeld. | Fab-ruimte is koud (koude lucht) / arrestantenzorg.Afspraak tussen 14:00 en16:00uur | Bedieningsfout. Thermostaat en afsluiter stonden dicht. | Software/instelling aangepast, thermostaat en afsluiter weer aan en open gezet. | 64.9
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 488719 | 42249 | 42291 | Gereed gemeld | (RA) Warmteklachten Cellenblok | STORING | 248970 | *3-9-2015 Aan en afgemeld. Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Jack van Oorschot. Kropman moet eers de juiste tekeningen krijgen van de groepenverdeling van de vloerverwarming. | Er zijn warmteklachten in het cellenblok | Vloerverwarming moet ingeregeld worden. | Niet opgelost. Niemand weet een groep te vinden van de cellen.Navraag gedaan bij TD Politie en bij Kropman / Patrik Verhezen.Er moet eerst een tekening aangeleverd worden door Politiemet de groepenverdeling van de vloerverwarming, eerder kunnen wedit niet inregelen. Op 3-9 ook telefonisch besproken door de servicecoördinatiemet dhr. Jim Kock. dhr. Kock geeft dit nogmaals aan bij Peter Vijfwinkel.In afwachting van de juiste tekeningen. | 188.06
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 489046 | 42250 | 42291 | Gereed gemeld | Lekkage standleiding wastafels | STORING | 249452 | *3-9-2015 PEr mail en tel aangemeld. ook Hans even gebeld. *4-9-2015 Foto's Hans toegevoegd en info in debrief gezet. Statusupdate naar Politie verstuurd met aankondiging vervolgwerk. Vervolgwerk doorgezet naar Jack van Oorschot. | Lekkage in plafond door klimaatsysteem.In de gang van het souterrain thv ruimte0.44CP mw. Marita van der Harst.(4-9 niet aanwezig, melden bij receptie/balie) | Slijtage.water lekkage op kanaal komt van daarboven gelegen wasbakafvoer.zeermoeilijk berijkbaar vanaf onder,ivm kanaal en kabelgoot. | Niet opgelost.lekkage zit achter de afgetegelde muur onder de wasbak dames/herentoilet (zie foto's).dit moet worden opengemaakt om preciese lekkage te vinden enrepareren.pvc40 naar PE 60. | 212.99
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 489289 | 42251 | 42251 | Gereed gemeld | (RA) Warmteklachten Cellenblok | STORING | 248970 | *3-9-2015 Aan en afgemeld. Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Jack van Oorschot. Kropman moet eers de juiste tekeningen krijgen van de groepenverdeling van de vloerverwarming. | Er zijn warmteklachten in het cellenblok | Vloerverwarming moet ingeregeld worden. | In verdeelkast LKN 0-2 groep 19 en 20 is van vloerverwarming elektrische,waarschijnlijk van de vloerverwarming van de betreffende cellen. Boven hetplafond zit de regeling ETI thermostaat deze lager ingesteld 15°C de verwarmingword uitgeschakel via een relais. Advies is temperatuursensor op zoeken encontroleren op juiste waarde. De vloertemperatuur is momenteel nog warm dezekoeld langzaam af maandag informeren of het dan goed is | 277.8
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 489874 | 42255 | 42255 | Gereed gemeld | (RA) Storing cv ketel 1 nieuwbouw | STORING | Planon 250404 | *8-9-2015 Tel. opdracht, planonnummer opgevraagd. Per mail aangemeld en ook tel bij Leen Smit. *9-9-2015 Per mail gereed gemeld. | Storing cv ketel 1 nieuwbouw | Condensbak van de 2e wisselaar zat helemaal los. | Reparatie uitgevoerd. Condensbak vastgezet en storing gereset.Storing is niet meer teruggekomen. Installatie werkend en storingsvrijachtergelaten. | 127.3
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 489955 | 42255 | 42263 | Gereed gemeld | (EV) Warmtepomp dak lekt | STORING | 250482 | *8-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie &#x20;*9-9-2015 (EV) Thermofrost gaat heen 14-9-2015 na 17:00 (Flavio) *10-9-2015 (EV) Is aangemeld op locatie bij Dhr. Kock | Warmtepomp lekt. | Koelmachinestoring | Overdragen aan koelmonteur. warmtepomp 3 uitgeschakeld deze geeft ijsvormingwaardoor hij veel water condenseert. r410a 13,5 kgTerugkoppeling ThermofrostWarmtepomp op werkschakelaar uit aangetroffen.De installatie ingeschakeld en opgestart.Deze blijkt vanuit het GBS op heatfunctie aangestuurd te worden.Hierdoor kan ijsvorming op de "warmtewisselaar buiten" ontstaan.Dat hier veel condens afkomt, is ook normaal, omdat de installatieook voor ontvochtiging wordt gebruikt.Geen logboek aangetroffen.De installaties draaiend en storingsvrij achtergelaten. | 461.95
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 490313 | 42257 | 42423 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage vanuit de koelroosters | STORING | Opdrachtnummer 248884 | *1-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Vervolg doorgezet aan CT &#x20;*23-2-2016 vervolg op SO539411 | Lekkage vanuit de koelroosters in het gehele pand.Aanmelden bij AadSchaapRegeling nakijken | Regeltchn. Install. | Bij aankomst is er niemand aanwezig die toegang kan geven naar detechniekruimtes er moet vooraf een nieuwe afspraak gemaakt worden en iemandaanwezig is die toegeng kan geven naar de betrevende ruimtes.vervolg op SO539411 | 274.96
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL40511 | Politie Zuid-Holland-Zuid | 490472 | 42257 | 42258 | Gereed gemeld | (RA) Warmteklacht in het pand | STORING | Planon 250749.00 | *10-9-2015 Per mail en tel aangemeld bij Ad de Bruijn *17-9-2015 Gereedgemeld per mail. | Het wordt te warm in het pand. | Koelmachinestoring.Druk te laag en snaarbreukstoring LBK. | Installatie bijgevuld van 0,6 bar naar 1,4 daarna installatie reset. LBK had ookeen snaarbreukstoring, slangetje zat dubbel, dit opgelost alles werkt nu weer. | 183.81
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 490711 | 42261 | 42291 | Gereed gemeld | Lekkage plafond | STORING | Onbekend | - | Lekkage plafond in bouwdeel K 1e verdieping. | Slijtage | Materialen besteld en afsluiters dicht gezet 15-9 onderdeel vervangen | 193.03
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 490773 | 42261 | 42263 | Gereed gemeld | (IV) In de toren is de luchtbehandeling te koud. | STORING | 250836 | - | In de toren is de luchtbehandeling te koud.vtv bellen Dhr. Jansen 06 51 06 4208eventueel pasje bij je ? | Uitval toelev. energie , gaskraan stond dicht | Toelev. energie. gaskraan geopend en installatie grondig onderzocht of het eenrede had dat de kraan dicht stond. geen bijzonderheden gevonden installatie wordnu weer warm | 190.8
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 490764 | 42261 | 42261 | Gereed gemeld | (IV) Te koud kamer 1.27 | STORING | 250 933 | *15-9-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. | Te koud kamer 1.27Planonnummer 250 933 | Koelmachinestoring | Materialen besteld, na overleg met carrier de thermostaat vervangen het relaisin de thermostaat is 40gr | 193.61
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 491015 | 42262 | 42262 | Gereed gemeld | Lekkage plafond | STORING | Onbekend | - | Lekkage plafond in bouwdeel K 1e verdieping. | Slijtage | Onderdeel vervangen en opnieuw geisoleerd. geen lekkage meer | 249.88
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40491 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 491212 | 42262 | 42262 | Gereed gemeld | Afzuiging airco defect | STORING | smc | *15-9-2015 aangemeld bij Marcel (IV) 14:03 uur | airco kelder techniek/ict in storing afzuiging werkt niet.Melder: Marcel06-53403511 | Bedieningsfout/ondeskundigheid | Instructie gegeven, dat de airco werkt en de temperatuur in orde is 21,4 gradenafzuig en inblaas werken beiden | 183.82
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06328 | Politie Zuid Holland Zuid | 491720 | 42264 | 42310 | Gereed gemeld | (RA) CV installlatie in storing | STORING | 251368 | *17-9-2015 (RA) Per mail aangemeld. Districtcontpers is John van Beusekom en niet Ad de Bruin. Tussen 12:39 en 13:01uur diverse malen tel van locatie gebeld =&gt; geen aansluiting. In deze periode ook John van beusekom gebeld =&gt; Voicemail =&gt; inspreken van voicemail niet mogelijk. Hopelijk is de aanmelding per mail voldoende. (IV) We kunnen terecht, melden bij receptie. *18-9-2015 (RA) Statusupdate verstuurd. SO overgedragen aan Wilfried. Met spoed een print bestellen. Ook planon nog te ontvangen. | cv in storing type Qwinta Pro 569 st. code E01 PSU defect. | Ketelstoring. PSU print defect. | Remeha Quinta pro 650 storing E01 psu defect. Print moet vervangen worden.momenteel geen verwarming. | 133.86
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 491713 | 42264 | 42265 | Gereed gemeld | (EV) Lekkende afvoer airco | STORING |  | *17-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Airco in kamer 1.26 lekt, klepje is geopend door meneer, nu lekt het eenstukminder. | Anders | Reparatie uitgevoerd condensafvoer slang was los van de afvoer opnieuwgemonteerd in de vergaderruimte tevens dak lekkage aanwezig in gang. | 185.91
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06328 | Politie Zuid Holland Zuid | 491850 | 42265 | 42381 | Gereed gemeld | (RA) CV installlatie in storing | STORING | 251368 | *17-9-2015 (RA) Per mail aangemeld. Districtcontpers is John van Beusekom en niet Ad de Bruin. Tussen 12:39 en 13:01uur diverse malen tel van locatie gebeld =&gt; geen aansluiting. In deze periode ook John van beusekom gebeld =&gt; Voicemail =&gt; inspreken van voicemail niet mogelijk. Hopelijk is de aanmelding per mail voldoende. (IV) We kunnen terecht, melden bij receptie. *18-9-2015 (RA) Statusupdate verstuurd. SO overgedragen aan Wilfried. Met spoed een print bestellen. Ook planon nog te ontvangen. (RA) Wilfried heeft print besteld, Peter Smout haalt deze maandagochtend op Bij TU Dordrecht. (RA) Peter aangemeld voor reparatiebezoek. | cv in storing type Qwinta Pro 569 st. code E01 PSU defect.d.d. 21-9, printophalen bij TU Dordrecht | Ketelstoring. PSU print defect. | Overgedragen aan derden, diverse onderdelen opgehaald en vervangen cv ketelspringt van e11 naar e10. fabrikant moet langs komen | 875.12
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 491834 | 42265 | 42268 | Gereed gemeld | (IV) Te koud kamer 1.27 | STORING | 250 933 | *15-9-2015 (IV) per mail overgedragen aan Wilfried. | Te koud kamer 1.27Planonnummer 250 933d.d. 21-9 ligt ruimtethermostaat klaar bijTU Dordrecht | Koelmachinestoring | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 280.08
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40477 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 491965 | 42265 | 42265 | Gereed gemeld | Lekkage CV-pomp | STORING |  | *18-9-2015 per mail en tel aangemeld bj Eric van Aken. Per mail gereedgemeld | Lekkage gehad ivm leiding geraakt met werkzaamheden.CV pomp is hiervooruitgezet. Deze pomp lekt nu. Grundfos apparaat, lekkage.Graag contact opnemen.Eris momenteel een monteur bij de Veilingweg in Rotterdam.Wellicht kan dezemonteur ook bij dit adres langskomen daarna. | Lekkage als gevolg van kalk tussen de O-ring van de inspectieschroef. | Onderhoud uitgevoerd, O-ring gereinigd en kalk van inspectieschroef verwijderd.Lekkage is verholpen. | 151.91
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 492164 | 42268 | 42268 | Gereed gemeld | Storing cv | STORING | geen | - | Geen ww. bij de takel eenheid aan overkantparkeerplaats auto's in beslag nameonder snelweg.Bij vragen of ....? bellen Marcel 06-53403511 | Anders een los contact in de ketel | Reparatie uitgevoerd, alle kabels nagelopen en geconstateerd dat onsteekkabellos zat deze opnieuw vast gezet, alles gecontroleerd en werkt nu weer | 107.43
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 492429 | 42269 | 42269 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage koker LBK | STORING | 245191 | *22-9-2015 Aangemeld bij Marita van der Harst telefonisch en per mail (MP) | Lekkage aan waarschijnlijk koker LBK.Contactpersoon Mevr. van Harst 06-10905762 | Regeltchn. Install. kanaal was aan het condenseren | Software aangepast, installatie stond 14 gr in te blazen dit verhoogd naarmin. 16 gr | 165.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 492437 | 42269 | 42269 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten | STORING | 251767 | *22-9-2015 Aangemeld bij Martia van der Harst telefonisch en via mail (MP) *23-9-2015 Mail Jack van Oorschot met verzoek opsporen lekkage oppakken (MP) | Koude klachten. Klimaatbeheersysteem geeft klimaat storing urgent hoog aan.Drukloopt snel terug.Contractpersoon op locatie: Mevr van Harst 06-1090 5762 | Drukstoring | Installatie bijgevuld, van 0,7 bar naar 1,9 bar. het systeem loopt vaker leegvolgens de melder, deze willen graag dat de lekkage opgespoord word omdat ditvaker voorkomt | 130.6
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40502 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 492616 | 42269 | 42269 | Gereed gemeld | (MP) Storing CV | STORING | Plano 251642 | - | Ketel slaat niet aan. Geen verwarming.Graag contact opnemen.Contactpersoonlocatie: Hans Scheffers 088 - 16 96 330 | Ketelstoring | Gewacht op sleutels. Installatie bijgevuld van 0,5 naar 1,5 en installatie werktnu weer. | 169.81
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 492611 | 42269 | 42269 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV - Ketels op lage druk uit | STORING | 251800 | *22-9-2015 (RA) Per mail aangemeld, en tel bij dhr Jaap Vijfvinkel. *2-10-2015 (RA) per mail afgemeld. | Op de 1ste verdieping doet de kachel het niet meer.Alle ketels hebben lage druk. | Lagedrukstoring CV installatie | Installatie bijgevuld en gecontroleerd alles werkt nu. | 186.63
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL0018 | Politie Zuid Holland Zuid | 493241 | 42272 | 42275 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten geen cv | STORING | 252138 | *25-9-2015 Tel. gemeld bij Marita van der Harst en mail gestuurd en dgg aan Peter Smout (MP *25-9-2015 Verzoek Marita van der Harst, 30 min. vtvb ivm openen deur, dit dgg Peter (MP) *25-9-2015 Voicemail M van der Harst ingesproken, met verzoek terugbellen nw afspraak (MP) | Cv is gereset maar geen baat.Contactpersoon locatie: Marita van der Harst0610905762Politiebureau is open tussen 1330 en 1630 | Regeltchn. Install. | Software aangepast en uitgelegd hoe het werkt | 162.72
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493259 | 42272 | 42275 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten 1e verd. | STORING | 252100 | *29-9-2015 per mail en telefonisch aan- en afgemeld. | Koude klachten 1e verdieping.Aan de wand hangen regelunits waarmee de temp.3º omhoog en omlaag kan worden gesteld. Toch wordt het niet warm genoeg. VTVbellen met Joshua Pracht 010 - 274 72 07, zodat hij kan zorgen dat er iemand meteen sleutel is. Afspraak tussen 10 en 12uur | Lage drukstoring CV ketel. | Installatie bijgevuld van 0 naar 1,5 bar Lekkageonderzoek uitgevoerd, geenlekkages aangetroffen.Niet in de Priva kunnen kijken naar de history omdat er geen codes bekend zijn.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 167.57
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40500 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493202 | 42272 | 42291 | Gereed gemeld | (IV) Sensoren staan offline | STORING | 247028 | *28-10-2015 (RA) Navraag ontvangen van dhr vd Morst. Vervolgwerk nog niet opgepakt. Vervolgwerk doorgeven aan JvO per mail. | Ruimtes dienen opnieuwe ingeregeld te worden Samen met dhr Os op locatie rondjelopen om na te zien wat voor installatie dit mogelijk moet een onderaannemer naopname ingeschakeld worden.Niet afgeronde werkzaamheden vorige installateur.Alsje voor de deur staat bellen hr. Os. 06-53361504 | Regeltchn. Install. | Navraag leverancier, voor codes van de regeling, ik kan niets zien op ditmoment. Het betreft een TAC regeling | 142.68
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 493525 | 42275 | 42297 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten | STORING | 251767 | *22-9-2015 Aangemeld bij Martia van der Harst telefonisch en via mail (MP) *23-9-2015 Mail Jack van Oorschot met verzoek opsporen lekkage oppakken (MP) | Koude klachten. Klimaatbeheersysteem geeft klimaat storing urgent hoogaan.Drukloopt snel terug.Contractpersoon op locatie: Mevr van Harst 06-10905762opsporen lekkage | Drukstoring | expansievat was defekt en ook het aansluitgroepje deze beide vervangen ook is ereen lekkage in de kelder bij een luchtkanaal hier lopen diverse leidingen bovengedeelte plafon gedemonteerd om er bij te kunnen komen dit is niet gelukthiermoet een aannemer voor komen om plafon verder te demonteren om zo te kunnen zienwaar lekkage vandaan kom. | 675.45
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 493610 | 42275 | 42277 | Gereed gemeld | (MP) Storing ketel. | STORING | 253444 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Hr Smit en mail gestuurd voor aanmelding (MP) | Ketel staat in storing.Contactpersoon Hr Smit 06-51216502Afspraak is verzetdoor Peter iom klant, gaat ook onderdeel vervangen. | Slijtage | beveiligingsautomaat vervangen, gecontroleerd geen bijzonderheden gevonden.alles werkt nu weeR | 638.63
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 493566 | 42275 | 42278 | Gereed gemeld | (IV) Heater nakijken | STORING | 253433 | *28-9-2015 Afspraak gemaakt Jack van Oorschot | heater in oude loods. hangt op 5 meter hoogte hangt op 5 meter hoogteals 1eklant 8-10 1 oktober, kan niet op woensdag !!weet niet of heater nog veiligis. goed nazien / beoordelen. | Anders | Extra onderhoud uitgevoerd, alles gecontroleerd en werkt gewoon. imtech heeftkaart laten liggen dat automaat vervangen moet worden. dit nagegeken dit ismaart 2015 gebeurd. | 300.46
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06334 | Politie Zuid Holland Zuid | 493527 | 42275 | 42291 | Gereed gemeld | (IV) Storing warm water Legionella systeem | STORING | smc | - | Storing warm water, legionella systeemdoor te weinig warmwater breekt hetprogramma steeds af.nazien boiler systeem / regeling.Melden bij Dhr.Krijnenafgesproken na 11:00 uur zsm | Regeltchn. Install. | Navraag leverancier, om codes te vragen van de Melker legionella systeem, graagals de gegevens binnen zijn 2 personen inplannen om te controleren ofthermometers defect zijn of afwijken | 142.96
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40491 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493686 | 42275 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Storing afzuiging schietbaan 5 | STORING | planon 253555 | *28-9-2015 (RA) Eric van Aken gebeld en prio afgetast. Aangegeven morgen 29-9 einde dag, dit is te laat graag begin ochtend inplannen ivm helemaal geen afzuiging. Gebeld met Jack, Jack neemt SO over en draait aan het rad van avontuur. | Storing afzuiging schietbaan 5. De gehele afzuiging doet het niet.Graaguiterlijk morgenochtend 29-9 begin ochtend inplannen. | Anders | bij aankomst draaide alles lbk gekontroleerd deze draaide goed navraag gedaanaan service team deze zeiden dat hij 28-9-2015 een half uur uit is geweest endaarna gewoon weer is gaan draaien alles in orde nu. | 244.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40479 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493682 | 42275 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Airco werkt niet. | STORING |  | *28-9-2015 (RA) Gebeld met dhr. Roodnat. Deze was niet bekend met de melding maar zijn collega wel. Afgesproken da Korpman dit morgenochtend 29-9 oppakt. OOk gevraagd naar een planonnummer, dit was niet bekend. SO aangemaakt en in overleg met Jack naar Jack doorgezet. | Airco in storing. Unit doet helemaal niets meer. | koelmachinestoring. | Reparatie uitgevoerd machine stond op storing deze gereset en gekontroleerddraaid nu goed alles in orde. | 86.77
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493436 | 42275 | 42279 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage verwarming A205 en ketelhuis | STORING | 253399 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Hr Scheffer en dgg aan Peter Smout (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan WVB Breda (MP) | Kamer A205 lekkage verwarming en lekkage ketelhuis overstort openContactpersoonHr Ganpat 088-1696330 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, flamco automaat te hoog gevuld | Reparatie uitgevoerd aan de flamco automaat, deze leeg laten lopen en opnieuwopgevuld tot 70 procent. gecontroleerd of membraam lek was dat is niet hetgeval. op kamer 205a is een balofix 3/4 lek. vriesapparaat nodig om te vervangen | 179.88
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493500 | 42275 | 42276 | Gereed gemeld | c.v. storing | STORING | 251800 | - | Kamer 1,02 en nog meer radiatoren op 1e etage geen c.v.aanmelden bij Dhr. Kok | Slijtage | Materialen besteld morgen 30-9 vervangen | 158.07
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 493762 | 42276 | 42276 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten | STORING | 251767 | *22-9-2015 Aangemeld bij Martia van der Harst telefonisch en via mail (MP) *23-9-2015 Mail Jack van Oorschot met verzoek opsporen lekkage oppakken (MP) | Ass. Johan Segers plafond demontageFirma groenendijk komt ons ass.bij demontagewerkzaamheden | Drukstoring | Overgedragen aan derden zie bon j segers | 259.62
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493878 | 42276 | 42279 | Gereed gemeld | (MP c.v. storing | STORING | 251800 | *29-9-2015 Tel. en via mail aangemeld bij Hr. Kok, afspraak ingepland door wvb breda (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot ivm besteld materiaal (MP) | Vervangen van pomp, deze is besteld door wvb bredaAfspraak gepland door wvbbreda | Slijtage | Onderdeel vervangen, daarna verder gezocht naar storing, 3 wegklep en de motorzijn zeer slecht deze moeten vervangen worden | 1109.45
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 493885 | 42276 | 42276 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten / CV ketel in storing | STORING | planon 253752 | *7-10-2015 (RA) aan- en afgemeld. | Koudeklachten / CV ketel in storing. Melden bij dhr. M.O. van Hengel 06 - 12 5222 08. | Onterechte melding. | Storing was bij de brandweer. Deze ketel is niet voor Kropman, maar voor degemeente. Dit was verkeerd doorgegeven. Gebruikers op de hoogte gebracht. | 99.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40459 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 494415 | 42278 | NULL | Gereed gemeld | TSTBON: Radiator lekt | STORING |  | - | - | - | - | 0
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 494533 | 42279 | 42292 | Gereed gemeld | (MP c.v. storing | STORING | 251800 | *29-9-2015 Tel. en via mail aangemeld bij Hr. Kok, afspraak ingepland door wvb breda (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot ivm besteld materiaal (MP) *2-10-2015 Afspraak gepland door wvb breda, bon gemaakt voor peter (MP) | Vervangen van pomp, deze is besteld door wvb bredaAfspraak gepland doorwvbbredaonderdelen vervangen | Slijtage | 3 wegklep en motor vervangen. nog steeds geen warmte over de groep na controleblijkt de transPortplug mog in een afsluiter te zitten, deze verwijderd alleswerkt weer | 272.76
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 494555 | 42279 | 42285 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage c.v. kamer A205 | STORING | 253399 | *28-9-2015 Tel. gemeld bij Hr Scheffer en dgg aan Peter Smout (MP) *1-10-2015 Overgedragen aan WVB Breda (MP) | op kamer 205a is een ballofix 3/4 lek. vriesapparaat nodig om te vervangen.Contactpersoon Hr Ganpat 088-1696330 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, flamco automaat te hoog gevuld | Onderdeel vervangen en gecontroleerd op lekkages alles werkt nu weer | 443.11
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40499 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 494886 | 42282 | 42285 | Gereed gemeld | (RA) Storing LBK buiten werking | STORING | Planon 254417 | *5-10-2015 (RA) Aangemeld bij Hans Scheffers *7-10-2015 (RA) Statusupdate verstuurd en SO overgedragen aan JvO ( Peter Smout heeft 5-10 niet gemeld dat dit overgedragen moest worden, Hierdoor wat vertraging opgelopen.) | Storing LBK buiten werking. LBK Geeft storing Urgent aan. | Regeltechnisch onderzoek nodig. | Moet overgedragen worden aan afd.regeltechniek. Er zit een webeasy regeling.Met het touchscreen kan niks geregeld worden. | 313.08
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40450 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495316 | 42283 | 42291 | Gereed gemeld | RK 4 urgent (airco of pomp in storing) | STORING | 254750 | *6-10-2015 (RA) Thermofrost *10-10-2015 (RA) 7-10 verzoek terugkoppeling TF. (RA) 10-10 2e verzoek terugkoppeling. *14-10-2015 (RA) Terugkoppeling Thermofrost ontvangen en verwerkt. Gereed gemeld (RA) Werkbon Thermofrost nog toevoegen *21-10-2015 (RA) Verzoek werkbon @ Thermofrost *28-10-2015 (RA) werkbon Thernofost ontvangen en toegevoegd. | Storing Koelmachine 312201.014EVP High temp. + Treshold passed. | Bij aankomst gaf de regeling aan dat er drie compressoren zouden draaien.In werkelijkheid draaide er geen compressor.Na controle bleek een stuurstroomzekering defect.Het bleek dat de schakelkastventilator sluiting maakte. | Stuurstroomzekering uit voorraad van de locatie vervangen.Proefgedraaid met de installatie en deze werkend en storingsvrij achtergelaten. | 699.61
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40450 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495228 | 42283 | 42283 | Gereed gemeld | RK 4 urgent (airco of pomp in storing) | STORING | 254750 | *7-10-2015 (RA) Aangemeld 2x. (RA) Verzoek terugkoppeling naar Thermofrost (RA) Verzoek planonnummer naar Politie *8-10-2015 (RA) Planonnujmmer toegevoegd. | RK 4 urgent (airco of pomp in storing). | Koelmachine uniflair in storing machnr 312201.014 : evp waterinlet high temp /treshold passed. | Koelmachine moet worden nagekeken door fa Thermofrost.Koelmachine uniflair in storing machnr 312201.014 : evp waterinlet high temp /treshold passed. | 129.8
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40450 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495112 | 42283 | 42283 | Gereed gemeld | (RA Lekkage stookruimte 2e verd. | STORING | planon 256036 | *6-10-2015 (RA) Per mail aangemeld en tel bij Rene van Lammeren. Dhr. van Lammeren geeft planonnummer nog door. *10-10-2015 (RA) Gereedgemeld en nogmaals om planonnummer gevraagd. Planonnummer nog toevoegen en dan beoordelen. *12-10-2015 (RA) SL en SC gewijzigd. Planonnummer nog toevoegen en dan beoordelen. *17-10-2015 3e aanvraag planonnummer Planonnummer nog toevoegen en dan beoordelen. *20-10-2015 (RA) Planon ontvangen. | Lekkage in stookruimte 2e etage Leo: Bevindingen ook even telefonischterugkoppelen aan René van Lammeren van Politie: 06 - 29 59 67 16. | Lekkage aan 2 stuks bekersifons van Remeha Quinta 85. Sifons waren verkalkt enniet meer dicht te krijgen. | Reparatie uitgevoerd. 2 stuks nieuwe sifons gehaald en gemonteerd.Lekkage is verholpen. | 461.76
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 495574 | 42284 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten | STORING | 251767 | *22-9-2015 Aangemeld bij Martia van der Harst telefonisch en via mail (MP) *23-9-2015 Mail Jack van Oorschot met verzoek opsporen lekkage oppakken (MP) | Ass. Johan Segers plafond demontageFirma groenendijk komt onsass.bijdemontagewerkzaamheden | Drukstoring | plafon gedemonteerd om erbij te komen dit is nu nog heel moeilijk lekkagewelgevonden zit boven het kanaal waar niet bij te komen is het is cv en het ispvcleiding hier moet een deel van vervangen worden het makelijkst is om naasthetkanaal een nieuw stuk leiding te leggen dan hoeft het luchtkanaalnietgedemonteerd worden materialen besteld. | 806.3
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 495590 | 42284 | 42284 | Gereed gemeld | (MP) sprinkler ruimte hal H geeft E pomp | STORING | Planon nr. 254892 | *7-10-2015 Tel. aangemeld bij Dhr. van Ooijen, deze geeft door aan de beveiliging (MP) 0547286000 tel aqua+ | Stanley geeft aan storing in sprinkler ruimte hal H geeft E pomp storingaan.Boven bij schietbaan tussen 4&amp;5 in techn. brand lampje met Hoog urgentestoring.010 telefoon nummers bestaan niet meer.0547286000 tel aqua+ | Anders | diverse telefoontjes moeten plegen van marco telefoon nummer van qaua plus gehaddeze aangestuurd daarna politie veilingweg rotterdam gebeld dmv diverse omwegenomdat deze niet bereikbaar waren via telefoon nummer wat ik gehad had om ze inte lichten. | 153.4
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40498 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495406 | 42284 | 42286 | Gereed gemeld | (MP) Afzuiging kleedkamers defect en koudeklachten | STORING | SMC | *7-10-2015 Tel. aangemeld bij Joshua en via mail (MP) *9-10-2015 Mail Jack van Oorschot ivm onderdelen vervangen (MP) | Afzuiging in de kleedkamers werkt niet meer en koudeklachten. | CV installatie is losgekoppeld van hoofdsysteem ivm verbouwing.Kleedruimtes hebben noodvoorziening in de vorm van een electrische ketel.Deze ketel stond zonder druk. Lekkage aangetroffen op een koppeling slangtule enlekkage op 2 automatische ontluchters. Betreffende de afzuiging: De LBK stond opde regelkast uit ivm thermisch pakket aangesproken. | CV ketel weer op druk gezet en lekkageonderzoek uitgevoerd.Thermisch pakket van LBK gereset en LBK weer bijgezet op de regelkast,deze ging echter direct weer thermisch uit.Vervolgwerk nodig:* Lekkage op op koppeling slangtule verhelpen.* 2x automatische ontluchters moeten vervangen worden.* Motor van LBK moet nagekeken worden. | 361.75
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40499 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495718 | 42285 | 42312 | Gereed gemeld | nazien regeling met Webeasy | STORING | Planon 254417 | *5-10-2015 (RA) Aangemeld bij Hans Scheffers *7-10-2015 (RA) Statusupdate verstuurd en SO overgedragen aan JvO ( Peter Smout heeft 5-10 niet gemeld dat dit overgedragen moest worden, Hierdoor wat vertraging opgelopen.) | nazien van regeling samen met Mark Albers van Webeasy.je wordt een 0,5 uur vante voren gebeld wanneer Mark daar naar toe rijdt | Regeltechnisch onderzoek nodig. | Software/instelling aangepast zodat kropman in de regeling kan, webeasy moet nogterug komen om alles up to date te maken | 774.92
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495822 | 42285 | 42286 | Gereed gemeld | (RA) Koudeklachten / CV ketel in storing | STORING | planon 253752 | *7-10-2015 (RA) aan- en afgemeld. *10-10-2015 Gereed gemeld. | Koudeklachten / CV ketel in storing. Melden bij receptie. | KETEL 2 VLAMSIGNAAL 2 TE LAAG | IONISATIE PEN GECONTROLEERD STROOM= 5.6 MICROFARAT AARDING BETER VAST GEZET.INSTALLATIE STORINGSVRIJ ACHTERGELATEN. | 97.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495704 | 42285 | 42325 | Gereed gemeld | (IV) LBK staat te koud | STORING | 254878 | *8-10-2015 (IV)Vraag bij WVB neegelegd betreffende M&amp;R Monteur *13-10-2015 (IV) nogmaals de vraag neer gelegd. | LBK staat te koud. tocht klachten bij Iso balie/ingangvandaag melden bij Dhr.Koops 06melden bij Arie de Vos op vrijdag | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan meet en regel, hier zit geen bediening voor priva | 86.18
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 495946 | 42286 | 42291 | Gereed gemeld | (IV) Onderdruk schietbaan | STORING | 255073 | *9-10-2015 (IV) aangemeld op loc. *12-10-2015 uitvoering C.A.F.N. van Hoof | Onderdruk schietbaan waarschuwingslamp brandt niet meer. | - | Dit is verder opgepakt op SO 496077 | 0
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40491 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 495944 | 42286 | NULL | Gereed gemeld | (MP) BMC storing sprinkler | STORING | 255068 | *9-10-2015 Monteur Leo van Hoof aanwezig locatie &gt; monteur Aqua+ aanwezig (MP) *9-10-2015 Adviesorder aqua+ aangemaakt voor bezoek (MP) *20-11-2015 Verzoek werkbon (MP) | storing sprinkler Bouwdeel Bsvp contact jesper van der mey 0881696300hoofdgebouwcontact 06-53363146 Hr. Van Ooijenaqua + | Onbekend | Bij aankomst geen melding aanwezig dit overlegt met facility. | 137.14
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 496231 | 42289 | 42290 | Gereed gemeld | (MP) sprinkler ruimte hal H geeft E pomp | STORING | Planon nr. 254892 | *7-10-2015 Tel. aangemeld bij Dhr. van Ooijen, deze geeft door aan de beveiliging (MP) 0547286000 tel aqua+ | begeleiding Aqua+ ivm storing aan pomp | Anders | geen storing aanwezig | 151.75
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 496321 | 42289 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv | STORING | 255236.01 | *12-10-2015 Tel. aangemeld bij John Koenraad en via mail (MP) | Geen cv.Contactpersoon Hr John Koenraad 06-20362589 | Branderautomaat defect. | Materialen besteld. Nw branderautomaat besteld, en afsluiters tussen de normaalgroep en groep 24 uur open gedraaid dat overdag gewoon warmte is. | 260.18
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 496468 | 42289 | 42290 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv | STORING | SMC | *12-10-2015 Tel. aangemeld bij John Koenraad en via mail (MP) | vervangen van branderautomaat, ophalen TU dordrecht. | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd alles werkt nu weer. | 436.59
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06333 | Politie Zuid Holland Zuid | 496513 | 42289 | 42290 | Gereed gemeld | (MP) BG. blijft koud | STORING | 255105.01 | *12-10-2015 Aangemeld via mail &gt; Hr Krijnen tel. nt bereikbaar 1646 (MP) | BG. blijft koud. Verwarmingsproblemen.Contactpersoon Hr Krijnen 088 1696 379 | servo motor groep bgg stond via interventie schakelaar uit in rk | interventie schakelaar auto gezet | 135.49
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40498 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496497 | 42289 | 42299 | Gereed gemeld | (MP) Afzuiging kleedkamers defect en koudeklachten | STORING | SMC | *7-10-2015 Tel. aangemeld bij Joshua en via mail (MP) *9-10-2015 Mail Jack van Oorschot ivm onderdelen vervangen (MP) *15-10-2015 Mail Jack van Oorschot ivm monteur kan afspraak voor reparatie niet halen (MP) | * Lekkage op op koppeling slangtule verhelpen.* 2x automatische ontluchtersmoeten vervangen worden. liggen bij TU Capelle* Motor van LBK moet nagekekenworden. | CV installatie is losgekoppeld van hoofdsysteem ivm verbouwing.Kleedruimteshebben noodvoorziening in de vorm van een electrische ketel.Deze ketel stondzonder druk. Lekkage aangetroffen op een koppeling slangtule enlekkage op 2automatische ontluchters. Betreffende de afzuiging: De LBK stond opde regelkastuit ivm thermisch pakket aangesproken. | ontluchters op stam so vervangen. daardoor ook geen werkkosten op deze bon | 16.4
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496342 | 42289 | 42289 | Gereed gemeld | (RA) Geen cv | STORING | 255209 | *12-10-2015 (RA) Per mail aangemeld en tel bij dhr Schier. (RA) SO overgedragen aan Wilfried | Geen cv. Betreft bijgebouw / Takel. | Opstart probleem. OH nodig, is noodzakelijk, omdat ketel nu vaak in storing e5ionisatie en CO2 Valt. Remeha Avanta 28. | Niet opgelost. Vervolgbezoek nodig. | 118.64
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40497 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496471 | 42289 | 42296 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv | STORING | 255257 | *12-10-2015 Tel. aagmeld bij hr Schrier (MP) *12-10-2015 Aangemeld via mail (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda voor bestelling pomp | Geen cv. Graag contact.Contactpersoon Hr Schrier 088-1696360 | Slijtage circulatiepomp vloerverwarming wth serie88042 is defekt merk grundfosstype UPE 25-60-180pomp zit in werkkast bgg | pomp vervangenSlijtage circulatiepomp vloerverwarming wth serie88042 is defekt merk grundfosstype UPE 25-60-180pomp zit in werkkast bgg | 91.27
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496430 | 42289 | 42290 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv en ww | STORING | 255278 | *12-10-2015 Tel. en mail aangemeld bij Peter Hessel (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm storing blijft in regeling synco staan (MP) | Geen Cv en ww Lampjes staan op Rood. Contactpersoon Hr Vos 06 511 56 419 | Drukstoring cv + drycool circuit druk te laag | beide systemen gevuld drycool is gevuld met glycol koelmachine gereset /lbk 1werkt ,maar in regeling synco blijft storing staan | 194.7
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496242 | 42289 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage verdeler stookruimte. | STORING | SMC | *12-10-2015 Tell. bij Hr Boer en via mail aangemeld (MP) *16-10-2015 Aangemeld via mail, de heer Boer tel. nt bereikbaar (MP) *16-10-2015 Afspraak is gepland door Leo ivm nacontrole op lekkage (MP) | Lekkage stookruimte aan de verdeler.7.26 uur meneer geeft een andertelefoonnummer door: 06 510 55 261 Hr de Boer/ drukveiligheid 6 bar op retourverdeler geopend exp vat in storing overvuld 98% tot 2x toe na of in weekendgebeurd | reden nog onbekend, vat leeg laten lopen naar 50% en functie test van expvatuitgevoerd vat heeft geen aftap punt hiervoor dient totale verdeler ingeblokt teworden | verder onderzoek 16 -10 15, installatie expasie automaat gecontroleerd is 50%deze op 40% gezet | 457.85
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 496638 | 42290 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) Koude klachten | STORING | 251767 | *22-9-2015 Aangemeld bij Martia van der Harst telefonisch en via mail (MP) *23-9-2015 Mail Jack van Oorschot met verzoek opsporen lekkage oppakken (MP) | Ass. Johan Segers plafond demontageFirma groenendijk komt onsass.bijdemontagewerkzaamheden | Drukstoring | lekkage gerepareerd. abs leiding verwarming kelder. ivm droogtijd lijm enwachten op materiaal heeft de klus langer geduurd. | 1136.8
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 496668 | 42290 | 42310 | Gereed gemeld | Lekkage airco receptie. | STORING | Pl.nr. 255334 | *13-10-2015 (IV) aangemeld bij Marcel. | Lekkage airco receptie garage | Het ging hier om de afvoerleiding van ontwatering van de parkeerdek, die lekteomdat een pe mof niet ged was helast. | Reparatie uitgevoerd. Ik heb de mof afgezaagd pijp besteld en gehaald en 2reparatiemoffen van 110 toegepast. (klaar) | 852.29
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 496679 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | circulatiepomp defect | STORING |  | - | circulatiepomp defectmelden bij Peter van Aken | Regeltchn. Install. planon nummer 255271 | Navraag leverancier, en pomp handmatig uit en aan gezet. dit is een probleem watveroorzaakt word door de regeling volgens fabrikant. dit moet even gemonitordworden of dit vaker voorkomt | 141.23
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 496633 | 42290 | 42310 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage airco receptie. | STORING | Pl.nr. 255334 | *13-10-2015 (IV) aangemeld bij Marcel. | Lekkage airco receptie garage, er is een hoogwerker aanwezig met hulp. | Slijtage | Overgedragen aan collegas. een afvoer lekt uit de isolatie, heel de isolatie endeel plafond moet verwijderd worden om lekkage op te sporen | 210.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496545 | 42290 | 42292 | Gereed gemeld | onderhoud c.v. ketel | STORING | 255209 | *12-10-2015 (RA) Per mail aangemeld en tel bij dhr Schier. (RA) SO overgedragen aan Wilfried | onderhoud c.v. ketel | Opstart probleem. OH nodig, is noodzakelijk, omdat ketel nu vaak in storinge5ionisatie en CO2 Valt. Remeha Avanta 28. | Onderhoud uitgevoerd en ketel goed afgesteld. | 277.98
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40446 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496759 | 42290 | 42291 | Gereed gemeld | (RA) Te koud in het pand | STORING | Planon 255529 | *13-10-2015 (RA) Prio bepaald met René v Lammeren. Gevraagd of het morgen 14-10 mocht. Melder gaf aan liever vandaag. Contact opgenomen met Willem van Mourik (06 - 20 49 09 58.) Vanmiddag kwam toch niet zo uit. dhr van Mourik had om 15 uur een gesprek en om 16 uur ging hij de wijk in. Afspraak gemaakt voor 14-10 om 8:30 uur. René van Lammeren komt ter plaatse. (RA) Aangemeld, planon nog ontvangen. *17-10-2015 (RA) Gereed gemeld, planon nog ontvangen. planon aangevraagd. *20-10-2015 (RA) Planon ontvangen en toegevoegd. | Te koud in het pand. | CV in storing. Softwarematige aanpassing nodig. | Software/instelling aangepast en installatie ontlucht, installatie wordt weerwarm nu. Niemand aanwezig om werkorder af te tekenen. | 182.55
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496582 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | (RA) Storing warmtepomp 1 | STORING | 255393.00 | *13-10-2015 (RA) Aangemeld. *17-10-2015 (RA) Gereed gemeld | Storing warmtepomp 1. DAP-ruimte. | Water exchanger temp. sensor swapped om19.14 uur. | Installatie gereset. Systeem in voorkeursvolgorde veranderd.Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 176.85
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 496637 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | (IV) Te warm | STORING | Planonnr. 255387 | *13-10-2015 aangemeld bij dhr. Schaaf | Het is heel warm in het gehele pand. En in de briefingsruimte begane grondgaat niet uit. Planonnr. 255387 | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan meet en regel. dit is een probleem wat al heel lang speelt enik kan niet ver genoeg in de regeling komen. contact opnemen met aad 0651062013 | 67.98
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 496962 | 42291 | 42296 | Gereed gemeld | vervangen ventialtor en sensoren | STORING | 255236 | - | d.d. 16 oktober servicebezoek Remehad.d. 19 oktober vervolgreparatie nav servicebezoek Remehaspullen ophalen Wasco Breda | Slijtage | ventilator en sensoren vervangen op advies van remeha | 791.26
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497044 | 42291 | 42291 | Gereed gemeld | (IV) Ketel 3 | STORING |  | - | Ketel 3 is in storing ( Display ) stopt bij aanraken van de aanvoer.Betreftprobleem met de steker | stekker van ketel zat niet goed in onderkant ketel | stekker van ketel zat niet goed in onderkant ketelvast gedrukt in aansluiting | 32.45
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497035 | 42291 | 42292 | Gereed gemeld | (IV) CV storing | STORING | 251800 | *14-10-2015 (IV) aangemeld op locatie | CV werkt nog steeds niet goed. | defekte motor drieweg klep merk Siemens typeSQS 35.00 reeds besteld middels wevo | motor drieweg klep merk Siemens typeSQS 35.00 is defect. nieuwe motor plaatsen,nwe mototr via wevo besteld | 401
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 497392 | 42292 | 42292 | Gereed gemeld | (RA) Storing radiatoren 2e verd. oudbouw | STORING | 253444 | *17-10-2015 Gereed gemeld. | Radiatoren op de 2e verdieping oudbouw worden niet warm. | Pompstoring | Reparatie uitgevoerd, kabelbreuk in de pomp, dit gerepareerd alles werkt weer. | 144.09
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40453 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497277 | 42292 | 42292 | Gereed gemeld | (IV) CV storing | STORING | 251800 | *14-10-2015 (IV) aangemeld op locatie | plaatsen servomotor 3wegklep | defekte motor drieweg klep merk Siemens typeSQS 35.00 reeds besteld middels wevo | motor en driewegklep vv van groep 2 klacht nog steeds aanwezig dit onderzocht inafsluiter op verdeler zat transport plug. Functioneert weer goed. | 425.5
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497290 | 42292 | 42292 | Gereed gemeld | (IV) geen Cv Arrestantenzorg | STORING | nvt | - | arrestantenzorg: 3 cellen zijn te koud betreft cel 4,5 en 6 | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast, temperatuur iom agent op 22 gezet | 69.38
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40498 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497447 | 42292 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) Externe kachel moet aangezet worden | STORING | 255734 | *15-10-2015 Tel. aangemeld bij Hr Bos (MP) *20-10-2015 Mail Jack van Oorschot en Wilfried de Bruijn ivm vervolg werkzaamheden nodig (MP *20-10-2015 Geen vervolgwerkzaamheden nodig volgens Jack van Oorschot (MP) | Externe kachel moet aangezet worden. Bijgevuld en opgestart.Contactpersoon HrBos 06-20300335 / 010-2747207Melden bij hek aan zijkant recht, verbouwingbezig. | lekkage | 2 stuks auto ontlucht vv en lekkage aan aansluitslang nood unit verholpen lbkbuiten bedrijf gezet ivm defekte cv pomp afsluiters dicht gezetivm vorst gevaar lbk nood unit in bedrijf gezet | 236.99
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40497 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497315 | 42292 | 42305 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv | STORING | 255257 | *12-10-2015 Tel. aagmeld bij hr Schrier (MP) *12-10-2015 Aangemeld via mail (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda voor bestelling pomp | vervangen van circulatiepomp, ligt klaar bij TU Capelle | Slijtage circulatiepomp vloerverwarming wth serie88042 is defekt merkgrundfosstype UPE 25-60-180pomp zit in werkkast bgg | pomp opgehaald TU geleverde vervangende pomp Magna 3 past niet, nieuwe pompWTH besteld [middels Wilfrrie wevo] artnr D962+ D963 =Hybride pomp met stekker. | 228.76
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497771 | 42293 | 42293 | Gereed gemeld | (MP) storing CV storing E-6 | STORING | 255209 | *16-10-2015 Tel. aangemeld op 088-1696370 (MP) *16-10-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) | Ketel geeft foutmelding E-6, ongewenste vlam.Contactpersoon Hr Engelsma088-1696370 | Anders , E-6 duid op onstekings problemen. ontstekings pen uit ketel gehaald ,deze bleek een verbogen pootje te hebben waardoor er geen vonk kon vormen | Reparatie uitgevoerd, ontstekingspen recht gebogen en buiten ketel getest , dezeging nu 5/5 x gelijk vonken. mocht ketel in korte tijd toch nog problemen gevenmoet de ontstekings trafo vervangen worden (avanta 2010). | 110.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 497646 | 42293 | 42296 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage verdeler stookruimte. | STORING | SMC | *12-10-2015 Tell. bij Hr Boer en via mail aangemeld (MP) *16-10-2015 Aangemeld via mail, de heer Boer tel. nt bereikbaar (MP) *16-10-2015 Afspraak is gepland door Leo ivm nacontrole op lekkage (MP) | Lekkage stookruimte aan de verdeler.7.26 uur meneer geeft een andertelefoonnummer door: 06 510 55 261 Hr de Boercontrole drukverlies | cv druk | nav het tot 2 x toe openen van drukveiligheid 6 bar op maandag ochtend/weekendom 6uur aanwezig ivm monitoren van opstart van installatie incl zone verd.drukvat 4 bar/45% regelklep stadsverwarming 70%/55gr groepen verdeler 90%/50grgemiddeld temp hoofdaanvoer retour 55 /22 graden na 2 uur vat48%geen bijzonderheden gevonden | 184.09
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40497 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 498304 | 42296 | 42305 | Gereed gemeld | vervangen van c.v. pomp vloerverwarming | STORING | 255257 | *12-10-2015 Tel. aagmeld bij hr Schrier (MP) *12-10-2015 Aangemeld via mail (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda voor bestelling pomp | vervangen van circulatiepomp, ligt klaar bij op zaak | Slijtage circulatiepomp vloerverwarming wth serie88042 is defekt merk grundfosstype UPE 25-60-180pomp zit in werkkast bgg | pomp opgehaald in Breda dient nog wel vervangen te worden 26-10-15/ 8:00 uuraanwezig om pomp te vervangen niemand aanwezig diverse mensen gebeld voortoegang niet gelukt afspraak gemaakt voor 27-10-15 na 14:00uur, pomp vervangenhybride UPM2570 maximaal thermostaat ook defekt artnr D554 kan bij TU zo besteldworden | 778.15
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40446 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 498557 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | (EV) CV in storing | STORING | planon 256273 | *20-10-2015 (EV) Aangemeld op locatie *21-10-2015 (EV) In goed overleg tussen Leo en René van Lammeren is de storing verplaatst van 20-10 naar 21-10 1ste klus. | CV in storing groep radiatoren koud | dieweg klep dicht opnemer van groep zeer kort achter pomp met minimaleciirculatie door auto adapt pomp | ciculatiepomp op constant gezet regeling nagezien | 133.16
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 498669 | 42298 | 42305 | Gereed gemeld | nazien melding op regeling | STORING | 255278 | *12-10-2015 Tel. en mail aangemeld bij Peter Hessel (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm storing blijft in regeling synco staan (MP) | beide systemen gevuld drycool is gevuld met glycol koelmachine gereset /lbk1werkt ,maar in regeling synco blijft storing staan | Drukstoring cv + drycool circuit druk te laag | Niet opgelost/niemand aanwezig op locatie | 21.95
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 498653 | 42298 | 42298 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV ruimte A235 | STORING | planon 256165 | *21-10-2015 Gereed gemeld | Problemen met cv in ruimte A235. | Zonneklep A2 buitengevel stond in GBS op de hand uit. | Zonneklep A2 in GBS op auto gezet en installatie gecontroleerd.Probleem was over de totale A2 buitengevel. | 133.16
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 498940 | 42299 | 42305 | Gereed gemeld | (WdB) Storing verwarming | STORING | Planon 256452 | *22-10-2015 (RA) Aangemeld per mail en tel. *28-10-2015 (RA) Wilfried belde dat er toch nog vervolgwerk aan deze order zit, opengezet en doorgezet naar Wilfried. | Het is te koud in de toren, vooral op de 1e etage.Radiatoren in portaal en op 2eetage geven geen warmte.Tevens andere radiatoren controleren enklimaatbeheersing nakijken.Thermostaat op muur 1e etage is verdwenen dus allesgoed controleren aub. | in regeling siemens synco, ruimte temp 22grd is hoger als comfor temp 21 grddaardoor installatie uit | comfor temp op23grd gezet installatie in bedrijf regeling uitgezocht ivm 2xruimte temp opnemers in regelaars = 1x groep radiator ruimte opnemer, van lbkisdit een retour temp opnemer installatie bijgevuld 1 x thermostaat kraangerepareerd, defekte servomotor op koud water verdeler dient vervangen tewordenSiemens SQS65, gezocht naar ruimte opnemer zit op derde verd boven koelkastwaardoor temp opnemer beinvloed wordt koelkast staat hier 6 maanden metwaterkoker en koffiezet apparaat | 468.58
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 499350 | 42300 | 42313 | Gereed gemeld | (RA) Storing warmtepomp 1 samen met Carrier | STORING | 256681.00 | *23-10-2015 (RA) Direct contact opgenomen met Peter Bil. Dit schijnt een langlopend verhaal te zijn uit de Imtech tijd en moet weer opgepakt worden. Carrier moet ingepland worden samen met Leo van Hoof. Peter Bil gaat nu zelf resetten. Proberen om maandag Carrier op de locatie te krijgen. Contact met Carrier / Ruud de Jonge gebeld om 14:28uur. Belt terug voor afspraak. *26-10-2015 (RA) Leo toch aangestuurd om te resetten. Nog geen bericht van Carrier gehad. Inkooporder gestuurd naar Carrier, zodat deze order in beeld is. *27-10-2015 (RA) Aanmelding voor 2 nov met Carrier en Leo verstuurd. *4-11-2015 (RA) Statusupdate en rapportage/werkbon aangevraagd bij Ruud de Jonge Carrier per mail. *5-11-2015 (RA) Rapportage Carrier ontvangen en verwerkt. Gereedgemeld naar Politie en wvb Breda gemail ivm opstellen offerte. *18-11-2015 (RA) Offerte van Carrier ontvangen en gekoppeld en doorgezet naar wvb Breda. | Warmtepomp 1 wederom in storing. Graag gezamenlijk met Carrier oppakken,deze hebben in de Imtechtijd onderzoek gedaan. Het wordt tijd voor eendefinitieve oplossing. | De driewegklep van warmtepomp 1 werkt niet, is defect.Tevens buitentemperatuuropnemer defect. | Op 02-11 storingsbezoek samen met fa Carrier uitgevoerd.Bij aankomst staat de machine in storing "water temperature sensor swapped". Demachine uitgebreid op werking gecontroleerd. De sensoren zijn in orde. Bijinschakelen van verwarmingsbedrijf blijkt de driewegklep in de machine nietgeheel om te schakelen, waardoor de machine niet in de verwarmingsmode gaat,de wateruittredetemperatuur daalt in plaats van stijgt en de machine in storingvalt. Na een paar keer schakelen met de klep werkt deze weer. Na uitschakelenen weer inschakelen van de machine ontstaat weer dezelfde situatie en naschakelen van de driewegklep tijdens bedrijf schiet de klep ineens in de juistepositie, waarna de machine goed gaat verwarmen.Conclusie:De driewegklep en de buitentemperatuuropnemer moeten vervangen worden. | 537.58
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40481 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 499413 | 42301 | 42301 | Gereed gemeld | (IV) Geen CV | STORING |  | - | Tijdens verbouwing aan de nw kantoor is de verwarming uitgevallen. | Ketelstoring. allebei de ketels hebben zsm oh noodig. nu waren ze op stooringwegens ontsteeking ionisatie pen die versleten en vervuild was. da branders zijnook vuil en zo doende worden de pennen ook snel bedekt met vuil en functionerenniet meer. de sifoons zijn ook te vuil wat aangeeft dat brander kamer moetschoon gemaakt worden. | Ik heb de ionisatie, ontstekingpennen en bougiedoppen schoongemaakt. Zo kondende ketels even voor tijdelijk blijven branden totdat een oh voor ze wordtgepland. het gaat hier om 2x Remeha Quinta 65. voor meer info heb ik fotos vande kenplaaten gemaakt.Er moet ook naar de expantievat nagekeken worden en moet de druk ervan gemetenworden, en indien noodig die vervangen. het is een 80 lt \ 1 bar. object14-107660Voor het bijvullen wordt een probleem want ik heb geen vulkraan en geen vulpuntin tr gezien, moet even nagevraagd worden, misch. lang slang menemen. | 337.37
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 499505 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (RA) Menerga kast in storing | STORING | Planon 256833 | - | Menerga kast in storing. Kleppen staan vast.Graag contact opnemen.afblaas luchtklep blijft dicht staan | Iom Menerga storing besproken en onderzocht. Kan aansturing zijn ofcommunicatie of software. | Voor nu storing even verholpen.Graag vervolgbezoek inplannen met Menerga. | 207.3
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 499659 | 42303 | 42319 | Gereed gemeld | (RA) Menerga kast in storing | STORING | Planon 256833 | *26-10-2015 (RA) inkooporder naar Menerga gestuurd. SC Herman Groen in 't Woud belt voor planning. *28-10-2015 (RA) Aangemeld en goedgekeurd *29-10-2015 (RA) Verzoek werkbon *4-11-2015 (RA) 2e verzoek werkbon *11-11-2015 (RA) Terugkoppeling Menerga ontvangen en verwerkt. Order gereed gemeld. Werkbon Menerga nog ontvangen. *3-12-2015 (RA) 3e verzoek werkbon (RA) Werkbon toegevoegd. | Menerga kast in storing. Kleppen staan vast.Graag contact opnemen.afblaas luchtklep blijft dicht staan | Binnenwerk van klepstuurmodule is defect. Inbelverbinding werkt nog niet. | Binnenwerk van de klepstuurmodule is vervangen. Werking getest.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. Werking van deinbelverbinding wordt door de lokale TD/ICT verder uitgezocht. | 470.19
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06344 | Politie Zuid Holland Zuid | 499557 | 42303 | 42307 | Gereed gemeld | (RA) Regelkast in storing | STORING | Planon 256822 | *28-10-2015 (RA) Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Geen warmte op de bovenverdieping. De regelkast geeft een storing aan. | De regelkast staat in storing, doordat deze een melding "overschreidingonderhoudsuren" geeft. Koudeklacht 1e verdieping heeft te maken met destooklijn van ketel 3. | Regelkast niet kunnen resetten ivm het ontbreken van een inlogcode. Deze codemoet achterhaald worden. Betreffende de koudeklacht op de eerste verdieping isnu de stooklijn van ketel 3 aangepast, 20º/40º. | 196.39
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 499494 | 42303 | 42303 | Gereed gemeld | (RA) Warmtepomp 1 wederom in storing | STORING | 256681.00 | *23-10-2015 (RA) Direct contact opgenomen met Peter Bil. Dit schijnt een langlopend verhaal te zijn uit de Imtech tijd en moet weer opgepakt worden. Carrier moet ingepland worden samen met Leo van Hoof. Peter Bil gaat nu zelf resetten. Proberen om maandag Carrier op de locatie te krijgen. Contact met Carrier / Ruud de Jonge gebeld om 14:28uur. Belt terug voor afspraak. | warmtepomp 1 wederom in storinggraag gezamelijk met Carrier oppakken,deze hebbenin de Imtech tijd onderzoek gedaan,het wordt tijd voor een definitieveoplossing.Voor nu even resetten. Afspraak met Carrier wordt gepland. | Storing: Sensors Swapt | Wamtepomp 1 wederom sensors swapt. Storing gereset.Verder inplannen met Carrier. | 359.48
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40446 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 499729 | 42304 | 42304 | Gereed gemeld | (RA) Storing cv | STORING | planonnr. 256880 | *27-10-2015 (RA) aangemeld. | CV storing. Regelkast staat op storing.Radiatoren koud. | cv groep weer koud driewegklep zit verkeerd | cv groep weer koud driewegklep zit verkeerd Driewegklep gedraaid groep cv | 200.3
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 532260 | 42305 | 42312 | Gereed gemeld | nazien regeling | STORING | Planonnr. 255387 | *13-10-2015 aangemeld bij dhr. Schaaf | Het is heel warm in het gehele pand. En in de briefingsruimte begane grondgaatniet uit.Overgedragen aan meet en regel. dit is een probleem wat al heel langspeelt enik kan niet ver genoeg in de regeling komen. Info PeterSmoutcontactpersoon aldaar Aad 0651062013 | In ruimte 0.18 ( volgens regeling 0.2.10 ) waren diverse problemen. | Gehele regeling moeten nalopen en controleren. hieruit bleek dat 1 van deservomotoren t.b.v. de radiatoren defect is in ruimte 0.18. Tevens constantstoringsmeldingen van de ruimte temperatuur opnemer dat deze defect/ nietgeconstateerd werd door het siemens systeem. Diverse ruimtes en verstelbareopnemers moeten controleren. na het doorpiepen van diverse bekabeling ookgeconstateerd dat er een draadbreuk zat tussen de vrv box en de melding naar hetsiemens systeem. Bekabeling gerepareerd en alle instellingen correct ingesteldin het systeem. Alles gecontroleerd en installatie functioneert nu naar behoren. | 1194.63
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 532063 | 42305 | 42306 | Gereed gemeld | vervangen klepmotor | STORING | Planon 256452 | *22-10-2015 (RA) Aangemeld per mail en tel. *28-10-2015 (RA) Wilfried belde dat er toch nog vervolgwerk aan deze order zit, opengezet en doorgezet naar Wilfried. | vervangen van klepmotorophalen Wasco Rotterdam-Zuid, Koperslagerstraat 8-10 teRotterdam | in regeling siemens synco, ruimte temp 22grd is hoger als comfor temp 21grddaardoor installatie uit | servomotor Siemens SQS65 opgehaald en vervangen tbv gkw groep inductie unts | 323.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 532141 | 42305 | 42305 | Gereed gemeld | nazien melding op regeling | STORING | 255278 | *12-10-2015 Tel. en mail aangemeld bij Peter Hessel (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm storing blijft in regeling synco staan (MP) | beide systemen gevuld drycool is gevuld met glycol koelmachine gereset/lbk1werkt ,maar in regeling synco blijft storing staantevens controledrukverlies is afgelopen maandag weer bijgevuld | Drukstoring cv + drycool circuit druk te laag | Installatie gereset en gecontroleerd alles werkt weer. cv installatie nagelopenop lekkage niets kunnen vinden | 278.33
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40497 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 532079 | 42305 | 42305 | Gereed gemeld | vervangen van c.v. pomp vloerverwarming | STORING | 255257 | *12-10-2015 Tel. aagmeld bij hr Schrier (MP) *12-10-2015 Aangemeld via mail (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda voor bestelling pomp | vervangen van max. thermostaat en regelelementligt klaar balie aan de Mijlweg75 te Dordrecht | Slijtage circulatiepomp vloerverwarming wth serie88042 is defekt merkgrundfosstype UPE 25-60-180pomp zit in werkkast bgg | na vervangen pomp ook max thermotaaat en regelthermostaat defekt deze gehaald envervangen | 326.14
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 532504 | 42306 | 42307 | Gereed gemeld | Controle schietbaan 2 | STORING | SMC | - | In onderstaand email wordt getwijfeld aan de luchthoeveelheden van baan 2.Wehebben zelf in het GBS gekeken en kunnen niets ontdekkenen gaan er voor alsnogvanuit dat er niets aan de hand is.Nu gaan jullie elke vrijdag naar deVeilingweg voor een controlevan de schietbanen, graag morgenochtend extraaandacht voor baan 2.Mail Wilfried de Bruijn voor extra controle schietbaan 2vrijdag (MP) | Volgens agenten werkt de afzuiging niet goed. | Het systeem gecontroleerd of de schakeling laag/hoog functioneert in gbs en opde baan. toevoer en afzuig functioneren gewoon naar behoren en er vind gewooneen goede afzuiging plaats op de baan. installatie in orde | 204.17
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06344 | Politie Zuid Holland Zuid | 532695 | 42307 | 42313 | Gereed gemeld | (RA) Regelkast in storing | STORING | Planon 256822 | *28-10-2015 (RA) Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | De regelkast geeft een storing aan.LBK merk Flexomix type SRFV110-S22-R-VD-TRmerk Siemens.Betreffende de koudeklacht op de eerste verdieping is nu de stooklijn van ketel3aangepast, 20º/40º.Klacht dat 's morgens de 1e verdieping niet op temp. is nog steeds aanwezig. | De regelkast staat in storing, doordat deze een melding"overschreidingonderhoudsuren" geeft. Koudeklacht 1e verdieping heeft te makenmet destooklijn van ketel 3. | De stooklijn van ketel 3 t.b.v. 1e verdieping aangepast. -10 / 90 - 20 /50. kloktijden gecontroleerd. deze staan van 05:30 tot 22:00.berekende temp is nu 56 gr bij 15 gr buiten. De storing van draai uren t.b.v. delbk gereset met inlog gegevens op config niveau.alles in weer in orde. | 541.95
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06342 | Politie Zuid Holland Zuid | 532721 | 42307 | 42310 | Gereed gemeld | (EV) Temperatuurregelaar defect | STORING | 257608 | *30-10-2015 (EV) Aangemeld op locatie om 13:20 - Storing binnen om 13:13 | Graag contact. Temperatuurregelaar doet het niet. | Slijtage | Materialen besteld, regelklepje stuurt niet meer. deze besteld bij wilfried | 136.54
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06342 | Politie Zuid Holland Zuid | 532776 | 42307 | 42310 | Gereed gemeld | (EV) Temperatuurregelaar defect | STORING | 257608 | *30-10-2015 (EV) Aangemeld op locatie om 13:20 - Storing binnen om 13:13 | vervangen van Herz klepmotor.ophalen TU Breda | Onderdeel defect | herz Thermische servomotor vervangen, en gecontroleerd alles werkt nu weer | 135.23
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 532678 | 42307 | 42313 | Gereed gemeld | nazien regeling | STORING | 255278 | *12-10-2015 Tel. en mail aangemeld bij Peter Hessel (MP) *15-10-2015 Mail WVB Breda ivm storing blijft in regeling synco staan (MP) | Controle regeling, doorlopen van de parametersj.l. uitgevoerd:Software/instelling aangepast,inductie unit stond op 15 graden en deze verhoogdnaar 18 graden om condens te voorkomen. evt info Peter SmoutContactpersoon aldaar Hr Vos 06 511 56 419tevens controle drukverlies | Drukstoring cv + drycool circuit druk te laag | Cv systeem is netjes op druk. tevens is het circuit van de drycooler ook opdruk. regelingen nagekeken, deze is in orde.Echter is er wel een probleem met de boiler/melker installatie. om half 6s'ochtends gaat deze een uur lang spoelen t.b.v. de douches.Echter houd het systeem de temp niet bij boven de 60 graden door te groteafname. nader onderzoek als er opdracht gegeven word.voor extra info bel arie de vos FDE politie. | 282.57
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533135 | 42310 | 42310 | Gereed gemeld | (MP) Ventilatiesysteem maakt lawaai | STORING | Planon 257415 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Leo Boer (MP) *2-11-2015 Aanmelding van mail gestuurd (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd Wilmar vd Bilt ivm bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd naar WVB Breda (MP) *3-11-2015 Bon weer teruggezet op mijn naam (MP) | Ventilatiesysteem plafond kamer C416 maakt erg veel lawaai.Contactpersoonlocatie Leo Boer 06 510 55 261 | hoge snelheid van lucht op 3 stuks afzuigpunten 100 mm boven plafond in ruimtec416ruimte wordt is sinds 1 week door gebruiker gebruikt. | lucht meten ,afzuigpunten verlengen zodat deze punten verder weg zitten van tlafzuigpunt | 139.32
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06344 | Politie Zuid Holland Zuid | 533484 | 42311 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Regelkast in storing | STORING | Planon 256822 | - | Klacht dat 's morgens de 1e verdieping niet op temp. is nog steeds aanwezig. | De regelkast staat in storing, doordat deze een melding"overschreidingonderhoudsuren" geeft. Koudeklacht 1e verdieping heeft te makenmet destooklijn van ketel 3. | ketel bijgevuld regeling nagezien geen uitsturing vanuit moduul na reset opkast ketel in bedrijf terwijl er geen storing aanwezig op ketelInstallatie wordt zeer regelmatig bijgevuld dient naar lekkage gezocht te worden | 161.14
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40484 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533299 | 42311 | 42312 | Gereed gemeld | (EV) Tijdsklok van cv aanpassen | STORING | 257872 | *3-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Cherrol Tuttol *4-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Tijdsklok van cv aanpassen.03-11-2015 monteur tp. | regeling werkt niet | regeltechnische nazien bijvullen met zeer lange slang 50 mtr installatieophand gezet schakeltijden nagezien staan goed | 146.6
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40484 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533710 | 42312 | 42313 | Gereed gemeld | (EV) Tijdsklok van cv aanpassen | STORING | 257872 | *3-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Cherrol Tuttol *4-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT | water bijvullen, spullen liggen klaar TU Capelle | regeling werkt niet | materiaal gehaald tu installatie bijgevuld 1.5 bar | 190.83
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40484 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533719 | 42312 | 42324 | Gereed gemeld | Priva regeling nazien | STORING | 257872 | *3-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Cherrol Tuttol *4-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT | nazien Priva regeling staat nu op handbediening samen met Marco Erdtman | regeling werkt niet | Regelklep weer op automatisch gezet. regeling nagelopen. deze is in orde. er zitgeen terugmelding aangesloten op priva console waardoor het lijkt alsof deregeling niet functioneert. regeling functioneert echter naar behoren. klachtwas dat ze het s'ochtends koud hadden. navraag gedaan. het pand blijkt een 24/7pand te zijn. hierdoor klopte de kloktijden niet. tijden veranderd van 07:00 -18:00 naar 00:00 - 24:00 ( 24/7).Installatie is in orde. | 346.37
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40467 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533677 | 42312 | 42317 | Gereed gemeld | (MP) Ventilatiesysteem maakt lawaai | STORING | Planon 257415 | *2-11-2015 Tel. aangemeld bij Leo Boer (MP) *2-11-2015 Aanmelding van mail gestuurd (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd Wilmar vd Bilt ivm bestellen materiaal (MP) *3-11-2015 Bon overgedragen aan Wilmar vd Bilt (MP) *3-11-2015 Mail gestuurd naar WVB Breda (MP) *3-11-2015 Bon weer teruggezet op mijn naam (MP) | verplaatsen van afzuigpunten in verlaagd plafond kamer C416 iomWilfriedhuishoudtrap meenemen | hoge snelheid van lucht op 3 stuks afzuigpunten 100 mm boven plafond inruimtec416ruimte wordt is sinds 1 week door gebruiker gebruikt. | Reparatie uitgevoerd, 1 klep was dichtgezet en afgedicht met piepschuim dezeopen gezet op afgetekende streep op de klep. daarna 3 stuks afzuigkanalenvergroot van 100 naar 125 met 2 meter akoestische slang eraan. dit om deluchtsnelheid te verlagen. geen geluidsklachten meer van de gebruiker | 319.47
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533601 | 42312 | 42313 | Gereed gemeld | nazien regeling | STORING | Planonnr. 255387 | *13-10-2015 aangemeld bij dhr. Schaaf | vervangen van klepmotorligt aan balie TU Spaanse polder, Schuttevaerweg 76 R'dam | In ruimte 0.18 ( volgens regeling 0.2.10 ) waren diverse problemen. | Servomotor vervangen van de eerste radiator t.b.v. ruimte 0.18 ( 0.2.10 ) .getest via regeling. installatie functioneert weer naar behoren. | 176.81
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533590 | 42312 | 42312 | Gereed gemeld | (MP) koude lucht in kamer 208 | STORING | 257995 | *4-11-2015 Tel. aangemeld bij Jim (MP) *4-11-2015 Aangemeld via mail (MP) | Blijft koude lucht blazen in kamer 208Contactpersoon locatie Jaap Vijfvinkel010-2747207 | tocht /zitplaats direct onder lijnroosters | uitblaas luchttemperatuur gemeten 20.7 grd uiblaaslamellen van lijnroostersstonden recht naar beneden deze verdraaid zodat lucht meer langs plafond blaast | 120.72
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 533819 | 42313 | 42317 | Gereed gemeld | Controle schietbaan 2 | STORING | SMC | *2-12-2015 laten sluiten want er zijn separate bonnen voor wekelijkse ronde aangemaakt | In onderstaand email wordt getwijfeld aan de luchthoeveelheden van baan 2.Wehebben zelf in het GBS gekeken en kunnen niets ontdekkenen gaan er voor alsnogvanuit dat er niets aan de hand is.Nu gaan jullie elke vrijdag naar deVeilingweg voor een controlevan de schietbanen, graag morgenochtend extraaandacht voor baan 2.Mail Wilfried de Bruijn voor extra controle schietbaan 2vrijdag (MP) | Volgens agenten werkt de afzuiging niet goed. | - | 0
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533837 | 42313 | 42352 | Gereed gemeld | (MP) airco kamer 1.33 maakt veel lawaai | STORING | Planon 258248 | *5-11-2015 Tel. aangemeld bij Jim (MP) *5-11-2015 Aangemeld via mail (MP) *5-11-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) *5-11-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Kamer 1.33Airco-unit in storing, maakt veel herrie en pieptoon.Contactpersoonlocatie Hr Kock 010 - 2747207 | koelklep van unit sluit af geluid is flow van water | klep 1/2" +motor vervangen merk unit CARRIER 42NZ60 HC sernr 04AS/1366088 motorgegevens 22C / 230volt normaly closedcarier artnr :motor = 015 04 04 H 62 artnr klep : 015 04 04 H91 | 171.49
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40475 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533854 | 42313 | 42317 | Gereed gemeld | Thermostaat verplaatsen | STORING | 258074 | - | Bijgebouw: thermostaat hangt in afgesloten ruimte, graag verplaatsen naar eenopenbare ruimte (naar de hal). | Anders | Reparatie uitgevoerd. thermostaat verplaatst naar een andere ruimte | 205.03
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40500 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 533885 | 42313 | 42319 | Gereed gemeld | Sensoren offline | STORING |  | - | Enige tijd geleden is monteur Peter tp geweest, kon niet inloggen inlaptop i.v.m. wijzigen code door Imtech. In ruimte warmtesensoren aanwezig, dezestaan offline. | Geen problemen met inloggen. zie debriefteksten voor gegevens.2 luchtmeet sensoren / motoren zijn defect ( trox units ) | in ruimte 1.53 is een trox regelmotor defect. idem in ruimte 0.45.Hierdoor hebben ze de status offline.Deze motoren dienen besteld te worden.Gehele regelinstallatie gecontroleerd op storingen en werkingen.De regelmotoren hebben hun 24v spanning en stuursignalen. | 406.42
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 534106 | 42314 | 42354 | Gereed gemeld | (EV) Geen koude lucht | STORING | 261487 | *6-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie *9-11-2015 (EV) Vervolg doorgezet aan CT *10-11-2015 (EV) SO overgedragen aan CT | Arrestantenzorg komt geen koude lucht uit het plafond,het is daar nu 27 graden. | te weinig ventilatie en of te hoge interne belasting | ruimte temp gemeten 23 grd met raam open en 8 stuks monitoren aan, temp inblaasgemeten 21grd inblaas via lijnroosters 2 stuks afzuig via tl armaturen 4 stukswaarvan 1 afgeplakt dit in overleg verwijderd dit armatuur is afwijkend isbijna gesloten afzuigklep stond 90% dicht verder geopend in ruimte zit geendeur is dus een geheel met gang in gang afzuigrooster welke dicht zat schoongezogen ,ventilatie dient gemeten te worden tav de inrichting en of koelingaanbrengen. | 171.79
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06336 | Politie Zuid Holland Zuid | 534991 | 42318 | 42320 | Gereed gemeld | (JB) Condensomvormer | STORING | 261880.00 | *10-11-2015 (RA) Per mail en telefonisch aangemeld. *11-11-2015 (RA) Planon toegevoegd. | Groen lampje is aan op condensomvormer. | Stoomvaten vervuild | Extra onderhoud uitgevoerd, stoomvaten gespoeld via de regeling. met volgendeonderhoud moeten de stoomvaten vervangen worden. | 45.33
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40487 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 534678 | 42318 | 42326 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV ketels | STORING | Planon 261797 | *10-11-2015 (RA) mail binnen 8:37, gebeld 8:56uur tel aangemeld bij dhr. Jansen. (RA) Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Geen CV, ketels in storing. | Ketels niet in storing, maar geen aansturing vanuit priva naar regelkleppen voorradiatoren en pompen. | Pompen stonden in priva hand uit, deze aangezet. Motoren regelkleppen werden,ondanks het geforceerd aansturen middels hoge stooklijn op de groepen,niet aangestuurd. Dit dient verder onderzocht te worden door onzeafdeling meet-en regeltechniek. Kleppen tijdelijk op hand open gezet. | 241.71
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06334 | Politie Zuid Holland Zuid | 535154 | 42319 | 42398 | Gereed gemeld | (EV) Geen CV in bepaalde ruimtes | STORING | 262085 | *11-11-2015 (EV) Storing gemeld 13:48 / Gebeld 13:55 (EV) Leo Aangemeld op locatie *12-11-2015 (EV) Overgedragen aan CT | Geen CV in bepaalde ruimtes. Graag contact opnemen. | kantoor ruimte,s 5 stuks bgg klacht temp schommelingen inblaas gemetenvarieerd tussen 21 en 25 grd sommigen blijven koud op inductie unit cvaansluiting [ KLepje ? ] aanduiding op regelaars verschillen mbt koelen ofverwarmen kamer met groottste klacht staat luchtklep volledig dicht | kantoor ruimte,s 5 stuks bgg klacht temp schommelingen inblaas gemetenvarieerd tussen 21 en 25 grd sommigen blijven koud op inductie unit cvaansluiting [ KLepje ? ] aanduiding op regelaars verschillen mbt koelen ofverwarmen kamer met groottste klacht staat luchtklep volledig dichtindien klacht terugkomt, regeling nazien door M&amp;R. | 229.27
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40452 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 535420 | 42320 | 42325 | Gereed gemeld | Graag sifon plaatsen ivm rioollucht | STORING | Planon 262188 | *12-11-2015 (RA) tel contact met dhr. Kock gehad. Is een leegstaand pand graag van te voren afspraak maken. (overgedragen aan wvb Breda) | Rioollucht in het pand. Er blijft geen sifon te zitten tussen afvoer airco opbgGraag een sifon plaatsen!graag direct oplossen | Stankklachten | Rioollucht komt terug de afvoer in. er zit wel een sifon maar 15 meter vanaf deunit. net voordat die het normale riool ingaat. bij unit een kattenrug gemaaktin de afvoer zodat deze nooit helemaal droog staat. tevens vetweg erin gespotenzodat het waterniveau ook aanwezig blijft ookal word de airco niet gebruikt.installatie is in orde. | 246.63
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 535676 | 42321 | 42398 | Gereed gemeld | (EV) Luchtbehandelings unit | STORING |  | *13-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie (EV) Overgedragen aan CT ivm vervolgwerkzaamheden | Op de 6e etage veel stof van de luchtbehandelings units. | vervuilde induktie units | deze gereinigd | 171.3
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40475 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 535635 | 42321 | 42321 | Gereed gemeld | (EV) Verwarming doet het niet in twee kamers. | STORING |  | *13-11-2015 (EV) Aangemeld op locatie | De verwarming in kamer 1.63 en kamer 1.65 doen het niet. | totale zuid gevel renovatie koud pomp cp 4 in storing merk wilo type e40/T5nr1881690/9502 220volt | pomp gereset radiatoren ontlucht en systeem bijgevuld veel lucht in systeem | 164.49
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 535886 | 42324 | 42324 | Gereed gemeld | (MP) Receptie storing RK afstelzoemer computerruim | STORING | Planonnr. 262578 | *16-11-2015 Tel. aangemeld en via mail bij Marita van der Harst (MP) | Receptie storing RK, afstelzoemer computerruimte gaat af;klimaatbeheersingbrandt rood lampje betekent urgent.Contactpersoon locatie Mevr. van der Harst06-10905762 | Regeltchn. Install. | Installatie gereset via het gbs er stonden 2 ketels op storing hier zatten desifons van verstopt deze gereinigd ook was er een storing in de computer ruimtemaar hier draaide alles goed alles nu in orde | 194.44
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40481 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 535997 | 42324 | 42325 | Gereed gemeld | (MP) 2 lampjes luchtbehandeling defect | STORING | 262648.00 | *16-11-2015 Tel. aangemeld bij Hr Dhr kanselaar/Dhr jansen (MP) *16-11-2015 Aangemeld via mail (MP) *17-11-2015 Mail Peet.kanselaar@politie.nl ivm planonnummer (MP) | Storing 2 kapotte lampjes luchtbehandeling.Contactpersonen locatie HrKanselaar/Hr Jansen 0653643879 | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, hydrofoor stond zonder water dit reset en die werkt weer,koelmachine storing niet kunnen resetten omdat er geen watervulpunt zit. druk is0,6 bar op dit moment | 273.6
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40487 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 535922 | 42324 | 42326 | Gereed gemeld | (RA) Storing CV ketels | STORING | Planon 261797 | *10-11-2015 (RA) mail binnen 8:37, gebeld 8:56uur tel aangemeld bij dhr. Jansen. (RA) Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | Geen CV, ketels in storing.Pompen stonden in priva hand uit, deze aangezet. Motoren regelkleppen werden,ondanks het geforceerd aansturen middels hoge stooklijn op de groepen,niet aangestuurd. Dit dient verder onderzocht te worden door onzeafdeling meet-en regeltechniek. Kleppen tijdelijk op hand open gezet. | Ketels niet in storing, maar geen aansturing vanuit priva naar regelkleppenvoorradiatoren en pompen. | Gehele regeling nagekeken. Kloktijden van radiatoren groep 1e verdiepingaangepast aan 24 uurs tijden ( zelfde als groep BG ). Regelmotoren getest opsturingen. ruimte opnemers getest en gelokaliseerd. waaruit blijkt dat de ruimtetemp opnemer op de begane grond op een verkeerde locatie zit ( deze zit in eeneen klein benauwd hokje ) . Hierdoor zal het regelorgaan niet gestuurd wordenaangezien het altijd 23+ graden in de ruimte is. Deze opnemer dient verplaatstte worden naar de open ruimte: zie foto's die gemaild zijn naar wilfried. ookdienen materialen besteld te worden. tevens in de mail wilfried. | 172.6
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 535918 | 42324 | 42324 | Gereed gemeld | (IV) LBK staat te koud | STORING | 254878 | *8-10-2015 (IV)Vraag bij WVB neegelegd betreffende M&amp;R Monteur *13-10-2015 (IV) nogmaals de vraag neer gelegd. | LBK staat te koud. tocht klachten bij Iso balie/ingangvandaag melden bijDhr.Koops 06melden bij Arie de Vos op vrijdag hier zit geen bediening voor priva | Regeltchn. Install. | Op locatie is geen bedieningspaneel aanwezig t.b.v. priva. Met priva softwareniet gelukt om in het systeem te kunnen komen. dit moet later opnieuw geprobeertworden na aanpassing. | 123.96
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 536199 | 42325 | 42327 | Gereed gemeld | afwerken regeling | STORING | 254878 | *8-10-2015 (IV)Vraag bij WVB neegelegd betreffende M&amp;R Monteur *13-10-2015 (IV) nogmaals de vraag neer gelegd. | LBK staat te koud. tocht klachten bij Iso balie/ingangvandaag meldenbijDhr.Koops 06melden bij Arie de Vos op vrijdag hier zit geen bediening voorprivad.d. 16-11 afwerken van de regeling met Marco Erdtman | Regeltchn. Install. | Gehele regeling nagelopen. regelklep gecontroleerd op werking in plafond t.b.v.inductie units. inblaas temp. stond op 17 graden. Dit gewijzigd naar een inblaastemp van 21 graden. installatie functioneert naar behoren. | 649.89
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 536262 | 42325 | 42325 | Gereed gemeld | twee stuks c.v. ketels op storing | STORING | Planonr. 262824.00 | - | Anders , ketel 1 en 3 in de dakopbouw stonden in storing. ketel 1 wasuitgeschakeld door 3e , deze zou een gaslekkage hebben. ketel 3 had code 2 02(geen ontsteking) | Ketelstoring , de gaslekkage in ketel 1 werd veroorzaakt door een pakking onderhet gasblok die dubbel zat , ketel 2 zat vol water / drap , dit kwam door eenverkeerd geplaatste branderpakking en 2 defecte rookgaspakkingen. | Onderdeel vervangen , bij ketel 1 een nieuwe gaspakking geplaatst , bij ketel 2een nieuwe banderpakking en 2 rookgaspakkingen geplaast. bij ketel 2 ook deventilator uit elkaar gehaald en schoongemaakt , ook de rookgasklep op werkinggecontroleerd. | 258.86
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 536543 | 42326 | 42398 | Gereed gemeld | nazien inbel Menegra LBK's | STORING | planonnummer 261382 | - | nazien inbelverbinding Menegra lbk's | - | inbelverbinding wordt door de lokale TD/ICT verder uitgezocht. | 43.88
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40487 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 536487 | 42326 | 42341 | Gereed gemeld | verplaatsen van opnemer | STORING | Planon 261797 | *10-11-2015 (RA) mail binnen 8:37, gebeld 8:56uur tel aangemeld bij dhr. Jansen. (RA) Statusupdate verstuurd en vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. | verplaatsen van opnemer, spullen TU Capelle | Ketels niet in storing, maar geen aansturing vanuit priva naar regelkleppenvoorradiatoren en pompen. | Opnemer losgekoppeld in desbetreffende ruimte. nieuwe kabel getrokken naar degrote ruimte. aanpassingen diverse. opnemer gemonteerd in de grote ruimte BG.priva nagekeken op temperatuur. dit is nu in orde. installatie in orde. | 277.31
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 536670 | 42327 | 42327 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage cv, code 377 | STORING | niet bekend | - | Lekkage ketel. 3 ketels geven de storing 377 aan. Bar is laag.ketels zijn nu welge-reset maar nog wel lekkage op koperen leiding.spuit water uit onderboilertevens gbs systeem nazien met Maritha v/der Harst.graag bellen voordat jevertrekt op 06-10905762 | Gat in recirculatie leiding boiler technische ruimte. ( t.b.v. warm tapwaterkeuken ) . Tevens vooralarm installatie druk koeling. | Boiler uit gezet en afsluiters dicht gezet. er dient een deel leiding vervangente worden en gesoldeerd te worden. Bestelling via mail aan Wilfried.Tevens installatie druk van koeling opgevuld van 0.7 naar 1,6 bar. ( als de drukweer weg valt dient er naar het filter in de leiding gekeken worden) | 152.51
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 536843 | 42327 | 42331 | Gereed gemeld | reparatie waterleiding | STORING | niet bekend | - | spuit water uit onderboiler tevens gbs systeem nazien met Maritha v/derHarst.graag bellen voordat jevertrekt op 06-10905762spullen liggen klaar TUDordrecht | Gat in recirculatie leiding boiler technische ruimte. ( t.b.v. warmtapwaterkeuken ) . Tevens vooralarm installatie druk koeling. | Leidingen dicht gezet. gedemonteerd. nieuw stuk leiding ertussen geplaatst engesoldeerd. installatie getest op lekkages. installatie in orde. boilerbijgezet. | 415.97
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40484 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537053 | 42328 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) Koud op locatie | STORING | 262200 | *20-11-2015 afgesproken met locatie voor maandag na 9 uur | Koud op locatie, bij receptie zijn buizen ook koud.gehele pand radiatoren lauw | Kloktijden van priva waren wel aangepast aan 24/7 echter de kloktijden van enecostandverwarming stonden nog op andere tijden. | Deze kloktijden ook aangepast. probleem moet nu opgelost zijn. van 07:00 -23:00 naar 00:00 - 24:00 | 111.44
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537168 | 42330 | 42375 | Gereed gemeld | Ketel op storing | STORING |  | - | 3 Wegklep-motor van de radiatorengroep reageert niet kapot. | Slijtage. | De klepmotor moet vervangen worden. het gaat om Danfos AME 25. 24 V. (zie foto.wordt door monteur opgestuurd)Ik heb ook de installatie bijgevuld tot 1,2 bar hoger ging het niet en duurtveel te lang | 423.61
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06334 | Politie Zuid Holland Zuid | 537514 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Koelinstallatie maakt lawaai. | STORING | Planon 263406.01 | *23-11-2015 Na tel overleg met dhr. Richard Mesker mogen we hier morgen 24-11 voor langskomen. Planon wordt aan monteur dooorgegeven. (RA) Aangemeld. *27-11-2015 (RA) Gereedgemeld | Koelinstallatie maakt veel lawaai. | Lucht in leidingen van computerruimte naar TR 5e - Dak buitendeel. | Systeem gevuld tot 2.2 bar in TR 5e verdieping. Leidingen ontlucht. Geluid isweg. installatie in orde. | 111.43
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537223 | 42331 | 42356 | Gereed gemeld | Ketel op storing | STORING |  | - | 3 Wegklep-motor van de radiatorengroep vervangen. | Slijtage. | Oude 3-wegklep verwijderd. nieuwe klep gemonteerd en electrisch aangesloten.installatie getest. | 387.23
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40477 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537546 | 42331 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) Storing | STORING | Planonnummer volgt | *23-11-2015 Voicemail ingesproken met verzoek terugbellen voor afspraak (MP) *24-11-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *24-11-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) | Storing schakelaar ventilatie kennels werkt nietContactpersoon locatie Mevr.Goobers 06-20300359Moet voor 1400 uitgevoerd worden | Afzuigventilator wel spanning maar werkt niet. | De afzuig van de honden hokken functioneert niet. Geen regelkast tekeningenaanwezig. Kabels moeten volgen en spanning gemeten. Boven en onderkantwerkschakelaar hebben gewoon spanning. Schakelaar functioneert ook. Echter kaner niet bij de ventilator gekomen worden zonder hoogwerker. Deze dient besteldte worden en vervolg werk bij de ventilator gekomen worden. Knikarm hoogwerkernodig minimaal 10 meter. Zie voor foto's en extra details mail wilfried. | 128.79
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537298 | 42331 | 42331 | Gereed gemeld | nazien lekkage circulatiepomp | STORING |  | - | bij aankomst voor de inspectieronde bleek circ. pomp lek hiervoor seal besteld(2 weken levertijd) | Bij aankomst was het pand koud , druk cv was weg. tijdens het bijvullen viel hetop dat de transportpomp op de afdichting lekte | Installatie bijgevuld tot 1 bar (hoger gaat niet , geen hydrofoor) en cv staatweer bij. artikelnummer seal nagevraagd bij grundfos , ook patrick van de FDEingelicht over de status | 206.42
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537457 | 42331 | 42382 | Gereed gemeld | (MP) CV storing E5 Co2 verbranding niet goed | STORING | Planonnr. 263367 | *23-11-2015 Tel. aangemeld bij locatie (MP) *23-11-2015 Mail aanmelding gestuurd (MP) *25-11-2015 Bon overgedragen aan wilmar vd bilt imv vv materiaal (MP) *26-11-2015 (WB) SO overgedragen aan Jurgen de Hoon. | CV storing, E5 CO2 verbranding niet goed. Betreft takelbedrijf, s.v.p.eers tbellen. | ontstekingstrafo hapert af en toe. | Bij aankomst functioneerde de ketel naar behoren. J. segers heeft de CO2afgesteld. Ketel diverse malen opnieuw opgestart, geen problemen. Echter hapertde ontstekingstrafo wel af en toe. Deze dient vervangen te worden. | 101.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40497 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537356 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | (RA) Kachels werken niet | STORING | Planon 263414 | - | Geen c.v.Contactpersoon Ivo Verbaan 088 - 964 23 52 | Geen cv. Personeel op locatie heeft diverse knoppen gedrukt waarna het systeemwel weer werkte. De thermostaat stond vast in continuprogramma. 1 servoklepbleef hangen. | Systeem gecontroleerd. Thermostaat weer inzijn programma gezet. Tevens deden een deel van de radiatoren het niet. 1servoklep bleef hangen. deze los gemaakt en weer gangbaar gemaakt. Alleradiatoren worden weer warm bij warmte vraag. Systeem is in orde. | 81.48
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 537645 | 42332 | 42335 | Gereed gemeld | (MP) Roosters schoonmaken bg verkeerspolitie | STORING | 263332 | *24-11-2015 Tel. aangemeld bij locatie (MP) *24-11-2015 Mail gestuurd aanmelding (MP) *24-11-2015 Sven Tromp gepland iom Wilfried de Bruijn (MP) *2-12-2015 Gereedmelding gestuurd (MP) | Bij verkeerspolitie op de BG moeten de roosters schoongemaaktworden.Contactpersoon locatie Hr Ilmer 0881696360 | Inductie units zijn vies. | Inductie units gereinigd | 103.03
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 537898 | 42332 | 42334 | Gereed gemeld | (RA) Luchtbehandeling moet hoger in fitnessruimte | STORING | Plano 263968 | - | Luchtbehandeling moet hoger voor versere lucht in de Gros fitness ruimte. | Tegenstrijdige regelingen. | Het probleem is dat het te warm is in de ruimte. Dit komt doordat er een ruimtetemperatuur regeling aanwezig is die de temperatuur op 21 graden wil houden. Dusals ze de airco aan zetten gaat de vav box ook meer warmte de ruimte in blazenom de ruimte temperatuur te halen. Dit is opgemerkt door Frank Langen. Dit istijdelijk aangepast zodat het systeem wel werkt. dit word ook verder opgepakt.storing is gereed. | 54.31
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40498 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 537680 | 42332 | 42332 | Gereed gemeld | (JB) Storing noodkachel | STORING | 263372 | *24-11-2015 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt met Dhr Bos. | Noodkachel staat in storing.Graag contact opnemen.Afspraak gemaakt met Dhr Bos,monteur moet zich op locatiemelden bij de heer Geert Fokkers. | Waterdruk stond op 0 bar. systeem is leeg gelopen op de aansluitkoppeling bijketel naar leidingwerk. | oude pakking verwijderd en een nieuwe dikkere pakking ertussen geplaatst.systeem gevuld en ontlucht. cv systeem draait weer naar behoren. stromengemeten, waardes zijn nog steeds oke. installatie in orde. | 122.91
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 538152 | 42333 | 42333 | Gereed gemeld | (MP) lekkage radiator begane grond | STORING | 264134 | *25-11-2015 Tel. aangemeld bij Aad (MP) *2-12-2015 Gereedmelding gestuurd (MP) | BG lekkage radiator.Contacpersoon locatie Hr Schaap 06 510 620 13 | Op bg bij receptie lekte een leden radiator onder op de 1 1/4" - 1/2" dop/nok(linkse draad) , ook in de technische ruimte dakopbouw stond ketel 4 in storing3 : 77. | Radiator ingeblokt boven het plafond en radiator afgetapt , daarna dop/noklosgemaakt en opnieuw verpakt met hennep. na het monteren van de dop radiatorgevuld en ontlucht , lekkage verholpen en ketel 4 gereset. komt deze storing nogeen keer ,gasblok en ventilator nakijken. dit allemaal in overleg met Aad SchaapFDE. | 164.71
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 538217 | 42334 | 42398 | Gereed gemeld | Schietbaan geeft een storing middenfilter | STORING | planon 264191 | - | Schietbaan geeft een storing middenfliter. Monteur is al op locatie, alleenonderdelen bestellen. | midden filter van afzuigkast vervuild | reeds uit vooraad 4 stuks filters vervangen acs / HQ85A8.5/F7 besteld 2x HQ85C4.5 F7 en 2 x HQ85C8.5/90 grd F7 | 293.1
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 538213 | 42334 | 42334 | Gereed gemeld | Vervangen ontstekingsautomaat. | STORING | Planonnr. 263367 | *23-11-2015 Tel. aangemeld bij locatie (MP) *23-11-2015 Mail aanmelding gestuurd (MP) *25-11-2015 Bon overgedragen aan wilmar vd bilt imv vv materiaal (MP) *26-11-2015 (WB) SO overgedragen aan Jurgen de Hoon. | eerstbellen !!!Contactpersonen locatie Hr van Ooijen/Engelsma088-1696370Beslisttussen 1300/1600 en van te voren bellen naar locatie088-1696370Vervangenontstekingsautomaat.Afhalen balie TU Capelle a/d IJssel. | ontstekingstrafo hapert af en toe. | Ontstekingstrafo vervangen. Ketel diverse malen getest. deze functioneert naarbehoren. installatie in orde. | 108.87
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40477 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 538533 | 42335 | 42338 | Gereed gemeld | (MP) Storing | STORING | Planonnummer volgt | *23-11-2015 Voicemail ingesproken met verzoek terugbellen voor afspraak (MP) *24-11-2015 Tel. aangemeld op locatie (MP) *24-11-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) | Storing schakelaar ventilatie kennels werkt nietContactpersoon locatieMevr.Goobers 06-20300359Moet voor 1400 uitgevoerd worden | Afzuigventilator wel spanning maar werkt niet. | Met hoogwerker bij de dakventilator wezen kijken. Werkschakelaar was zeiknat vanbinnen en aansluitingen gecorrodeerd. Nieuwe werkschakelaar gemonteerd enaangesloten. Ventilator functioneert weer naar behoren. | 660.33
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40446 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 538543 | 42335 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Radiator lekt | STORING | 264353 | - | De radiator bij de kantine 1e verdieping die lekt.en een aantal radiatorenwerken niet goed.Monteur op locatie svp even bellen met Dhr Lammeren 06-29596716 | Slijtage | Lekkage opgelost. De moer t.b.v. de kraan aangedraait. op BG achterin werkte eenradiator niet. Door lang dicht staan zat het pinnetje vast. deze gangbaargemaakt. echter zijn er 2 radiator knoppen/kranen defect. deze dienen vervangente worden. Herentoilet BG en radiator naast ingang mist knop, deze dient ookvervangen te worden. Bestellen 2x art 1773019 + 2x art 2740017Tevens wens van klant om tijdprogramma aan te passen van ketel. van 06:30 -19:00 naar 06:30 - 23:00 | 80.08
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06335 | Politie Zuid Holland Zuid | 539105 | 42338 | 42339 | Gereed gemeld | ruimte 130 VRV nazien | STORING |  | - | 2 st VRV units nazien in ruimte 130 | storingscode 0 AF in display bediening = sensor of hoog water in unit | vlotter van condenswaterpompjes stonden hoog dit verholpen | 173.68
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539272 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | (RA) Storing klimaatinstallatie | STORING | planon 00264562.01 | - | Onze locatie middenbaan noord heeft een storing aan de geheleklimaatinstallatie, deze is afgeschakeld door de brandweer.Graag even kijken wat er hier loos is. | Geen bijzonderheden of storingen meer aangetroffen. | Installaties gecontroleerd, tevens gbs gecontroleerd en besproken met Dhr. M.Hertsig. Geen bijzonderheden aangetroffen. | 57.11
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40460 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539411 | 42339 | 42340 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage luchtroosters | STORING | 264700 | *1-12-2015 (JB) Telefonisch aangemeld bij Dhr Schaap. Morgen is geen enkel probleem. Gepland 2-12 om 8.00 bij Sven Tromp | Lekkage klimaat roosters.kamer 1 .43 | Lekkage hemelwaterafvoer | Lekkage aan de hemelwaterafvoer. Het is nu droog, niet iets specifieks kunnenzien echter was de isolatie wel volledig nat.Dit zit niet in ons contract. Loodgieter dient te komen. Aad schaap op de hoogtegesteld. die gaat hun aansturen. | 139.2
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539589 | 42340 | 42340 | Gereed gemeld | (RA) CV installatiedruk te laag | STORING | planon 00264562.01 | - | Door Mark Hertsig werd telefonisch doorgegeven dat de CV-installatiedruk telaag is. Dit mag worden nagekeken op het zelfde planonnummer. | CV installatiedruk stond op 0.3 bar. | Systeem bijgevuld tot 1.6 bar en ontlucht. Controleronde door het pand gelopen.Geen zichtbare lekkage aangetroffen. Als de druk weer wegvalt dient er naar delekkage gezocht te worden. | 32.76
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40481 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539631 | 42340 | 42340 | Gereed gemeld | (EV) Storing luchtbehandeling schietbaan | STORING | 264865 | *2-12-2015 Planon opgevraagd | Storing luchtbehandeling schietbaan. | installatie nagelopen. | installatie nagelopen. toevoer en afzuig functioneren naar behoren. echter is ereen andere firma bezig met het vernieuwen van diverse installaties.waarschijnlijk moeten zij nog diverse componenten vervangen. | 49.42
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539513 | 42340 | 42340 | Gereed gemeld | (EV) Geen verwarming in de cellen | STORING | Planon 264762 | - | Arrestantencomplex - te koud in dit gedeelte.Geen verwarming in de cellen. | Het pinnetje van de thermostaat kraan t.b.v. vloerverwarming zat vast ( object14-107598). | Deze weer gangbaar gemaakt. installatie in orde. | 61.31
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40479 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 539729 | 42341 | 42341 | Gereed gemeld | LBK en GBS pc doet niks | STORING |  | - | bij aankomst voor OH bleek dat LBK niet werkt en GBS pc start niet op. | LBK en GBS pc werkt niet | Lbk gereset, deze draait weer. de gbs pc is waarschijnlijk overleden. heb 230vop de aansluiting echter gaat die niet aan. | 99.59
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40501 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 540183 | 42342 | 42342 | Gereed gemeld | Lekkage bij de lbk | STORING |  | *7-12-2015 (EV) Fouad verzorgd de overdracht aan het CT ivm vervolgwerkzaamheden | afvoer achter de ketels achter het wandje verstopt. | afvoer achter de ketel versopt. | afvoer tijdelijk verholpen er moet nog een oplossing voor de afvoer van deketels. | 326.02
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40446 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 540057 | 42342 | 42348 | Gereed gemeld | (JB) Radiator lekt | STORING | 264353 | - | Herentoilet BG en radiator naast ingang mist knop, deze dient ookvervangen teworden.Tevens wens van klant om tijdprogramma aan te passen van ketel. van 06:30 -19:00naar 06:30 - 23:00Bevrieizingsapparaat meenemen | Slijtage Radiatorkraanen. | Reparatie uitgevoerd. radiatorkranen vevangen dmbv bevriezen van de a en rleidingen. de druk gecontroleerd, bijgevuld tot 1.9 bar en ontlucht. (klaar) | 489.49
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06334 | Politie Zuid Holland Zuid | 540478 | 42345 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Temperatuur comp. ruimte 2e etage te hoog | STORING |  | *7-12-2015 (JB) Thermofrost aangestuurd voor de storingsdienst. *8-12-2015 (JB) Navraag gedaan naar de status bij Thermofrost. (JB) Melding wordt vandaag in de loop van de dag opgepakt. (JB) Thermofrost in overleg met Wilfried afgebeld, probleem is waterzijdig. | Temperatuur computerruimte 2e etage is te hoog.Melden bij receptie, indien er ruimtes opengemaakt moeten worden waarje niet in kan svp bellen met 06-22373713.Waterdruk gekoeld watersysteem is wederom te laag | KoelmachinestoringUpdate Termofrost:Naar aanleiding van het service bezoek van 9 december jl. conform uw opdracht,zoals genoemd in het onderwerp, informeren wij u als volgt. Bij aankomst ginginstallatie in flow storing. Na controle blijkt de pomp defect te zijn.Onze service engineer heeft de vrijgave van de installatie losgekoppeld en eeninformatiekaart opgehangen. Binnenkort ontvangt u een aanbieding voor hetvervangen van de pomp. | installatie gevuld tot 2,0 bar en alles gecontroleerd. km 2 blijft op storinggaan smoorklep km 1 opengezet en thermofrost aangestuurd..Terugkoppeling Thermofrost:Installatie in flow storing. Na controle blijkt de pomp defect te zijn.Onze service engineer heeft de vrijgave van de installatie losgekoppeld en eeninformatiekaart opgehangen. Binnenkort ontvangt u een aanbieding voor hetvervangen van de pomp. | 494.69
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40501 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 540309 | 42345 | 42348 | Gereed gemeld | Lekkage bij de lbk | STORING |  | *7-12-2015 (EV) Fouad verzorgd de overdracht aan het CT ivm vervolgwerkzaamheden | afvoer achter de ketels achter het wandje verstopt. Herstellen vanuitstoring,van afgelopen weekendDhr. van der Most 06-53361504materiaal ophalen TUDordrecht | afvoer achter de ketel versopt. | Reparatie uitgevoerd. i.p.v afvoerput een sofoon gemaakt voor ketel en overstort | 273.05
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40481 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 540986 | 42347 | 42398 | Gereed gemeld | (MP) Urgent lampje LBK brandt. AFSPR 14-12 | STORING | 265749 | *9-12-2015 Tel. aangemeld bij Hr Groeneveld (MP) *9-12-2015 Aangemeld via mail (MP) *10-12-2015 Navraag bij Jack van Oorschot en Wilfried de Bruijn wie aansturen (MP) *10-12-2015 Iom Wilfried &gt; adviesorder Carrier aangemaakt (MP) Tel. gemeld via 06-53643879 *10-12-2015 monteur carrier is aangestuurd (MP) *11-12-2015 Carrier gaat 14-11-2015 heen *11-12-2015 We kunnen de storing in plannen voor maandag 14 december in de ochtend. *11-12-2015 Onze technicus Richard Reuvers zal dan rond 8:30 aanwezig zijn. *11-12-2015 *14-12-2015 Tel. contact gehad met Richard Reuvers &gt; systeem staat leeg, waarschijnlijk lekkage in leiding, gaat prijsopgave geven om systeem te repareren en vullen(MP) &#x20;*15-12-2015 (IV) per mail overgedragen naar Jurgen Hoon ism (MP) | Urgent: lampje luchtbehandeling brandt.Contactpersoon locatie Hr Groeneveld 0653773965Hr Groeneveld is vandaag afwezig, aub contact opnemen via 088-9740400 (MP)dit telefoonnummer is ook dgg aan Carrier (MP)Vervolg op SO 556955 werkzaamheden Carrier | storing melding 15 druksensor | systeem gereset storing komt direkt terug dient verder onderzocht te worden merkcarrier serie 12V312717 model 30RA060Ao293Carrier aangestuurd, in afwachting van offerte. | 524.95
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541069 | 42348 | 42349 | Gereed gemeld | (MP) Cv storing druk valt steeds weg | STORING | 265801 | *10-12-2015 Tel. aangemeld bij Rob (MP) *10-12-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) *11-12-2015 (IV) (MP) gereed gemeld per mail. Tevens pakkingen besteld voor voorraad bus Peter Smout | Geen cv/ hebben al enkele malen bijgevuldDruk valt steeds wegContactpersoon RobMandy 0646737621 | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen 2 pomppakkingen vervangen en installatie gevuld tot 1,8 baren ontlucht alles werkt nu weer | 198.4
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 541373 | 42349 | 42349 | Gereed gemeld | (RA) Storing klimaat control | STORING | Planon 265960 | *11-12-2015 (RA) tel aangemeld bij Marcel Merckens en per mail bij FD Leo van Hoof belde dat Frank Spronk dit inmiddels tel heeft opgelost ivm een spanningsdip. Johan vult SO even in. Tel al afgemeld bij Marcel Merckens. | Storing klimaat control.Het is te koud in het pand.GRAAG CONTACT OPNEMEN | Regeltchn. Install. / Spanningsdip. | in overleg met leo storing opgelost deze was op lokatie aanwezig en leo heeftinstallatie weer in bedrijf gezet er was gister een spanningsdip geweest. | 32.45
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541519 | 42349 | 42349 | Gereed gemeld | (MP) Opnieuw geen CV | STORING | Planon 266003 | *11-12-2015 Tel. aangemeld bij Hr Vijfvinkel (MP) *11-12-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) | Probleem nog niet opgelost.Nog steeds geen CV.GRAAG CONTACT OPNEMEN | Anders | installatie gecontroleerd alles in orde, installatie werkt normaal. | 298.56
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541580 | 42350 | 42352 | Gereed gemeld | (IV) geen cv in portierloge | STORING | smc | *14-12-2015 W de Bruijn heeft al vervolg gemaakt, stam overgezet orderbeheer (IV) | Anders | Drukstoring | Daikin VRF systeem storing E4 de installatie leeg aan getrofen R410A 11.6 KGmoet afgeperst worden en op nieuwe gevult worden moet maandag. zie stek raport | 329.29
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 541856 | 42352 | NULL | Gereed gemeld | (MP) temp cv portiersloge te laag | STORING | Plano nummer 266211 | *14-12-2015 Tel. aangemeld bij Marcel Mercens (MP) *14-12-2015 Aangemeld via mail (MP) | CV te koud in portiersloge de petContactpersoon locatie Hr Mercens 06 53 40 35 11Order word uitgevoerd via SO541580 iov Wilfried de Bruijn (MP)Hoi Michel,SO541856 kan komen te vervallen voor Peter. Deze storing is vanuit het weekendal op SO541580 aangemaakt in is nu in behandeling bij Compair op SO541666. Zijgaan daar morgenochtend naar toe. | - | - | 0
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40490 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541666 | 42352 | NULL | Gereed gemeld | geen cv in portierloge | STORING |  | *16-12-2015 (WdB) Compair brengt € 500,00 voor storingsbezoek in rekening rest wordt in offerteprijs meegenomen. zie so542314 | Daikin VRF systeem storing E4 de installatie leeg aan getrofen R410A 11.6 KGmoet afgeperst worden en op nieuwe gevult worden moet maandag. zie stek raport | Drukstoring | expansieventiel is defect, moet vervangen worden.Offerte volgt. | 617.76
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40450 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541688 | 42352 | 42354 | Gereed gemeld | (JB) Afzuiging te hard | STORING | Planon 266050 | *14-12-2015 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt met CP. (om 9:30) *15-12-2015 (WdB) afspraak verzet met de Dhr. van Lammeren &#x20;*5-1-2016 vervolg op SO543151 | Door harde afzuiging is er niet te communiceren via intercom in decellen.Betreft cellen 9,10 en 11. Svp ook de druk van de ketel prefentiefcontroleren!melden bij de heer van Lammeren | Alle Afzuigroosters in de celle zijn dicht met stof, de binnenrooster, vanbuiten zien ze er schoon uit, maar de binnenrooster is dicht en daardoor te hardzuiggeluid. er zijn in totaal 22 cellen en moet er gekeken worden hoe dieroosters open kunnen, zonder te beschadigen, foto is opgestuurd naar Willfried,ik kon geen merk of typen zien aan de buitenkant.Er wordt een afspraak gemaakt om alle roosters schoon te maken.De cv installatie is de druk ervan gecontrolleerd en bijgevuld tot 1.9 bij 60graden water, ketels staan op 6e verd. | Navraag leverancier. Wordt vervolgd. | 191.51
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40458 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 541656 | 42352 | 42382 | Gereed gemeld | (WdB) airco kamer 1.33 maakt veel lawaai | STORING | Planon 258248 | *5-11-2015 Tel. aangemeld bij Jim (MP) *5-11-2015 Aangemeld via mail (MP) *5-11-2015 Mail Wilfried de Bruijn met verzoek bestellen materiaal (MP) *5-11-2015 Bon overgedragen aan Wilfried de Bruijn (MP) | Kamer 1.33Airco-unit in storing, maakt veel herrie enpieptoon.Contactpersoonlocatie Hr Kock 010 - 2747207 | koelklep van unit sluit niet af geluid is flow van water sneiden | 1x koel klepmotor vervangen 1x cv klep motor vervangen artnr 015040H62 koelklepgedemonteerd en gereigd systeem gevuld ontlucht en getest ism gebruiker tevensisolatie gerepareerd deze moeten verwijderen ivm aftappen | 699.55
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40466 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 542023 | 42353 | 42353 | Gereed gemeld | (EV) Geen CV in het pand | STORING | Planon 266376 | *15-12-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Geen cv in het pand. Waterdruk is te laag. | Drukstoring | Installatie bijgevuld deze stond drukloos install ontlucht er is een sielbestelld voor een pomp deze lekt. | 113.58
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40480 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 542351 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (EV) Klimaatklachten 1ste verd oudbouw | STORING | Planon 266571 | - | Problemen met klimaatsysteem; last van veel koude lucht,locatie; 1e verdiepingoudbouw. | Temperatuurklacht 1e verdieping oudbouw | voor het onderhoud stond de luchtbehandeling kast uit, hierdoor is deze klachtontstaan. na bijzetten inblaaslucht weer in orde. | 64.9
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40457 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 542279 | 42354 | 42354 | Gereed gemeld | (MP) Geen CV in cellencomplex | STORING | Planon 266538 | *16-12-2015 Tel. aangemeld bij Jaap Vijfvinkel (MP) *16-12-2015 Aangemeld via mail (MP) *22-12-2015 storing is opgelost via SO542370 (MP) | Geen CV in cellencomplex 7 t/m 12 (arrestanten).Temperatuurschakelaars inplafond werken niet.Contactpersoon locatie Hr Jaap Vijfvinkel 010-2747207storing is opgelost via SO542370 (MP) | Koudklachten. | probleem met toegang en sleutels. Heb doorgegeven dat iemand die de vorigekeer het uitgezocht heeft dat deze terugkomt. ik heb ook geen tr sleutels. | 119.18
51898 | Politie Rotterdam | SC4168 | Politie Rijnmond - Filters schietbanen Veilingweg | Vervallen | SL06346 | Politie Rotterdam Rijnmond | 542764 | 42355 | 42356 | Gereed gemeld | (JB)Schietbaan 5 blijft het oranje lampje branden. | STORING | Plano nummer 266928 | *17-12-2015 (JB) In overleg met melder afspraak gemaakt voor morgen ochtend. | Schietbaan 5 blijft het oranje lampje branden. | Melding dat deur open staat. | Installatie gecontroleerd. De lamp die knippert heeft niks met onvoldoendeonderdruk te maken. het is de lamp dat een deur open zou staan.Kans is groot dat een deurcontact defect is. Dit met Stanley besproken. Hun gaandit oppakken. dit ook doorgegeven aan facilitair. | 103.03
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06334 | Politie Zuid Holland Zuid | 543683 | 42359 | 42360 | Gereed gemeld | (JH)Boiler defect | STORING | Plano nummer 267101 | *21-12-2015 (JH) geprobeert te bellen met cp geen gehoor | Boiler defect. Geen ww. | Regeltchn. Install. | ketel gecontroleerd alles was goed wel de 1 trap temperatuur verhoogt naar 70gr | 97.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40491 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 543692 | 42359 | 42376 | Gereed gemeld | (JH) Temperatuur te hoog. | STORING | Planon 267174 | *21-12-2015 (JH) aangemeld op locatie *6-1-2016 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | 6e etage is het warm in de ruimte en graag naar standaard 20 graden. | Regeltchn. Install. | dit is niet zomaar op te lossen dit is op de gehele verdieping dat het te warmis dit door de vele computers graag iemand van meet en regel hier na latenkijken of die er nog iets aan kunnen veranderen' | 97.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 544477 | 42361 | 42362 | Gereed gemeld | (MP) Luchtbehandeling maakt veel lawaai | STORING | 266817 | *23-12-2015 Tel. aangemeld bij Patrick (MP) *23-12-2015 Aanmelding mail gestuurd (MP) *24-12-2015 Gereedmelding gestuurd (MP) | Storing luchtbehandeling,maakt erg veel lawaai.Contactpersoon locatie Patrick06-10982430 | in ruimte naast tech.ruimte zijn sinds kort nieuwe bewoners gekomen , de LBKmaakt normale herrie maar dit resoneerd door het kanaal en de muren heenwaardoor de bewoners last hebben | probleem met FDE overleggen (mark/peter) oplossing zou dempers in kanalen kunnenzijn , dan nog zal je altijd herrie door de muren horen afkomstig uit detechniek ruimte. | 119.24
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40465 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 544530 | 42361 | 42362 | Gereed gemeld | (MP) Radiator herentoilet bg afkoppelen | STORING | 267479 | *23-12-2015 Tel. aangemeld bij Patrick (MP) *23-12-2015 Aanmelding via mail gestuurd (MP) *7-1-2016 vervolgwerk op SO544937 uitgevoerd. | Radiator herentoilet begane grond doorgeroest, lekt. | radiator geroest aan onderkant | radiator op knop en voetventiel dichtgezet. nog niet zeker wat de bedoeling is ,deze vervangen of afdoppen. als deze moet worden afgedopt kan dit het bestegedaan worden met een vriesmachine en draadsnij machine. afmetingen radiator600mm breed x 400mm hoog .. diameter leidingen 1/2" dikwandig | 57.65
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 546196 | 42367 | 42369 | Gereed gemeld | (EV) Waterdruk is te laag 1e verdieping | STORING |  | *29-12-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Waterdruk is te laag, 1e verdieping | Cv druk is weer weg gevallen | Na onderzoek blijkt de overstortventiel van ketel 3 regelmatig open te lopen.Dit komt doordat het ventiel op 3 bar open gaat. echter als ketel 3 in bedrijfgaat ( t.b.v. de boiler ) dan stijgt de druk hiervan tot 3.6 bar. Hierdoor zalhet ventiel constant open gaan en zodoende valt de cv druk geleidelijk helemaalweg. Oplossing is om de overstortventiel van ketel 3 te verhogen naar een 4 barventiel. Deze dient besteld te worden en vervangen te worden. Na het vervangenaankijken of het probleem verholpen is. | 122.35
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 546502 | 42368 | 42369 | Gereed gemeld | (EV) Waterdruk is te laag 1e verdieping | STORING |  | *29-12-2015 (EV) Aangemeld op locatie | Waterdruk is te laag, 1e verdieping | Cv druk is weer weg gevallen | `Hierdoor gaat die niet continu open als de druk 3,6 bar bereikt.Systeem gevuld tot 1.5 bar bij 50 graden. aankijken of het probleem nu opgelostis. | 149.79
51898 | Politie Rotterdam | SC4163 | Politie Zuid-Holland-Zuid | Vervallen | SL06343 | Politie Zuid Holland Zuid | 547272 | 42372 | 42373 | Gereed gemeld | lekkende boiler dames kleedruimte | STORING | 269502 | *4-1-2016 (RA) Planon aagevraagd. =&gt; Dhr. Andell nno en mw vd Harst ook niet. voicemail vd Harst ingesproken. Per mail planon aangevraagd en terugkoppeling gegeven aan Politie. Vervolgwerk overgedragen aan Wilfried. *4-1-2016 Raming vervolgwerk per mail verstuurd (JdH) =&gt; SO 547536. | Lekkage geconstateerd boiler dames kleedruimte BG | Onderdeel defect. Boiler is lek/defect geraakt en spuit water uit de bovenzijde. | Installatie veilig gesteld door kogelkranen waterzijdig dicht te zetten en ingroepenkast de voeding van boiler af te halen. De groep K1 BG gelabeld . foto'sgemaakt van typeplaatje boiler zodat er een nieuwe voor geselecteerd kan worden. | 260.18
51898 | Politie Rotterdam | SC4154 | Politie Rijnmond | Vervallen | SL40447 | Politie Rotterdam-Rijnmond | 547803 | 42374 | 42374 | Gereed gemeld | (IV) cv storing lekkage | STORING | 267635 | *6-1-2016 vervolg is uitgezet op andere so | Lekkage cv etage 1er is nieuwe druk meter geplaatst door sven?4e lekkage inkorte tijd geeft Jaap Vijfwinkel aan. | Mechanisch defect, prescor lekt weer, hier een expansievat tussen plaatsen omdruk op te vangen | Materialen besteld, zie debrieftekst | 102.95
51925 | Technische Unie B.V. | SC12101 | Technische Unie Strijen | Vervallen | SL120145 | Technische Unie Strijen | 448858 | 42048 | NULL | Gereed gemeld | LBS Storing. | STORING |  | *19-2-2015 Melding laten vervallen. Geen kosten. Wim Langen heeft contact gehad met de klant of het nodig was om langs te komen echter geen enkele reactie vanuit de klant. Storing verder niet in behandeling genomen | Luchtbehandelingssysteem geeft storing luchtbehandeling en ventilatie op hal 5 | - | - | 0
51925 | Technische Unie B.V. | SC12101 | Technische Unie Strijen | Vervallen | SL120145 | Technische Unie Strijen | 487154 | 42240 | 42262 | Gereed gemeld | (RA) Circulatiepomp uitgevallen | STORING |  | - | Ventilatie - circulatiepomp vd kantoren is uitgevallen.Graag contact, wellichttelefonisch op te lossen. | Toevoerventilator LBK kantoren maakt relais 53Q3 brommend geluid. | Het relais gedemonteerd. Het magneetcontact schoongemaakt en weer teruggemonteerd en de werking gecontroleerd. Alles is weer in orde. | 255.73
51925 | Technische Unie B.V. | SC12101 | Technische Unie Strijen | Vervallen | SL120145 | Technische Unie Strijen | 535518 | 42321 | NULL | Gereed gemeld | Geluidsklachten ventilatiekast 14-9292 | STORING |  | - | Geluidsklachten ventilatiekast 14-9292 | - | - | 69.44
51925 | Technische Unie B.V. | SC12101 | Technische Unie Strijen | Vervallen | SL120145 | Technische Unie Strijen | 540698 | 42346 | 42347 | Gereed gemeld | (EV) Gaatje in leiding drukvat | STORING |  | - | Gaatje in leiding drukvat. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, door een stuk leiding te vervangen. cv weer opgevuld tot2,0 bar 49 procent | 222.69
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 437032 | 42010 | 42031 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING |  | - | Storing lift | Geen bijzonderheden. Mogelijk bedieningsfout | Energylift: Bij aankomst stond lift stil. De lift gereset en alle contacten nagekeken. De lift diverse testritten laten maken. De lift functioneerd weer naarbehoren | 143.33
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 438784 | 42018 | 42020 | Gereed gemeld | Defect 2 tl artsenkamer, 2 tl afnameruimte,2 tl ga | STORING | 6125419 | - | Lampen vervangen. Afspraak maken op 076-5223242. | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen en ouden lampen afgevoerd | 231.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 441366 | 42024 | 42027 | Gereed gemeld | Lekkende kraan in afnameruimte. Contactpersoon M. | STORING | 6125458 | - | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: 1e verdieping - Omschrijving: Lekkende kraan in afnameruimte. Contactpersoon M. vd Linden 06-23099664 | - | Keukenkraan defect deze bestellen en vervangenKeukenmengkraan vervangen | 266
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 441367 | 42024 | 42034 | Gereed gemeld | Alle verlichting in entreehal werkt niet. Schakela | STORING | 6125458 | - | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: Div. - Omschrijving: Alle verlichting in entreehal werkt niet. Schakelaar verlichting trappenhuis werkt maar half. Extra stopcontact (dubbel) aanbrengen in afnametafel, Contactpersoon M. vd Linden 06-23099664 | Defect lampen en aanpassing installatie op verzoek gebruiker | 2 stuks lampen opgehaald bij bouwmarkt en vervangen. Verder opname gedaan voorhet bijmaken van de WCD.2 voudige WCD bijgemaakt nabij koelkast / wasbak. Schakelaar entree vervangenen schakeling in orde gemaakt zodat entree verlichting weer aan en uit kan | 534.6
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 450816 | 42055 | 42066 | Gereed gemeld | Dak van de fietsenstalling / berging lekt. Graag e | STORING | 6125488 | *16-4-2015 Geen factuur Winters | Categorie: 47 - Dakafwerkingen - Specificatie locatie: Berging - Omschrijving: Dak van de fietsenstalling / berging lekt. Graag een low budgetoplossing omdat het gebouwtje waarschijnlijk wordt gesloopt. Contactpersoon mevr. Marijnes 06-22357921 | - | Oplossing is compleet dak vervangen | 19.31
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 455999 | 42076 | 42095 | Gereed gemeld | Kapot: 2 TL in afnameruimte 2 TL in keuken en 1 TL | STORING | 6127985 | *16-3-2015 LETOP!!!! alleen S2 starters doorberekenen S10 starters in auto van Danny | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: Div B.G. -Omschrijving:Kapot: 2 TL in afnameruimte,2 TL in keuken en 1 TL in garderobe. Sleuteltje handdoekautomaat afgebrokeninafnameruimte. Restant sleutel in automaat verwijderen | Slijtage | Lamp(en) vervangen starters s10 niet berekenen waren verkeerde deze zijn nuvoor auto vooraad. 25 lampen opgehaald bij tu en 12 tl lampen vervangen deoverige lampen liggen nu op vooraad. Nog bestellen en afleveren doos s2starters. | 337.36
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 459221 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Storing deur | STORING |  | - | Toegangsdeur sluit niet meer | Sluitplaat zat los | Sluitplaat opnieuw vastgezet. Deur werkt weer. | 80.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 462954 | 42103 | 42117 | Gereed gemeld | Klink van toegangsdeur 1e verdieping afgebroken, d | STORING | 6129373 | - | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: deur trappenhuis en garderobe - Omschrijving: Klink van toegangsdeur 1e verdieping afgebroken, deze tijdelijk vervangen door die van de garderobe. Nieuwe klink plaatsen en garderobeklink terug zetten. Contact voor afspraak M.vd Linden 06-23099664 | slot defect | Slot defect, nieuw slot besteld en geplaatst. | 274.05
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 462955 | 42103 | 42111 | Gereed gemeld | Thermostaatknop afnameruimte afgebroken.Graag verv | STORING | 6129372 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: Afnameruimte 1everdieping - Omschrijving: Thermostaatknop afnameruimteafgebroken.Graag vervangen. | Slijtage | Danfos regelelement vervangen | 179.08
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04222 | Sanquin Dordrecht | 467773 | 42124 | 42131 | Gereed gemeld | Verstopping | STORING |  | *30-4-2015 Verstopping verkeerd gemeld. Sanquin zit in ziekenhuis. Ziekenhuis pakt verstopping op, iom Geleijns. *20-5-2015 Iemand heeft hem terug gezet op de lijst | Toiletten verstopt (lopen over) | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 468996 | 42131 | 42135 | Gereed gemeld | Defecte ventilator cv ketel | STORING |  | - | Defecte ventilator cv ketel | Slijtage | Onderdeel vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 299.73
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 476245 | 42173 | 42180 | Gereed gemeld | (IV) Airco unit op afnameruimte stinkt. | STORING | 6131925 | *18-6-2015 (IV) Afgesproken met Dhr. J. Geleijns donderdag 25 juni 1e klant. 8 uur | Storing locatie: Afnameruimte B.G. - Omschrijving: Airco unit op afnameruimtestinkt. (IV) Afgesproken met Dhr. J. Geleijns06-22906003 donderdag 25-6-2015 om8:00 uur | Anders, bij aankomst niets gevonden | Extra onderhoud uitgevoerd door nogmaals te desinfecteren. | 99.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 477325 | 42180 | 42180 | Gereed gemeld | EV) Vlotter van de stortbak in het invalidentoilet | STORING | 6132157 | *25-6-2015 (EV) Peter telefonisch aangemeld op locatie bij Dhr. Geleijns 06-22906003 | Categorie: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen - Specificatie locatie:Invalidentoilet - Omschrijving: Vlotter van de stortbak in het invalidentoiletwerkt niet goed. Regelmatig bak niet gevuld en dus geen water om door tespoelen.Afspraak maken met mevr. v.d. Velden 076-5223242 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. de vlotter zat klem deze los gemaakt alles werkt nu weer | 71.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 478051 | 42184 | 42187 | Gereed gemeld | (RA) Airco unit in het nwe gedeelte werkt niet. | STORING | 6132357 | *29-6-2015 (RA) Tel aangemeld bij Joke Rijk. Afspraak gemaakt dat Thermofrost op 30-6 een afspraak met de locatie maakt voor bezoek 1-7. *2-7-2015 (RA) Per mail gereed gemeld aan dhr Geleijns, cc Jan-Willem Jan willem aankondiging van offerte gestuurd. Thermofrost verzocht om de werkbon Thermofrost verzocht de offerte naar Jan-Willen te sturen. (RA) Werkbon Thermofrost nog toevoegen. | BG nieuwe gedeelte1 Airco unit in het nieuwe gedeelte werkt niet meer. Gezien de teverwachten hoge temperaturen graag met spoed reparatie. Indien reparatie nietmogelijk graag mobiele units plaatsen. Contact opnemen voor afspraak met J. Rijk 06-22357395Thermofrost aangestuurd voor 1 juli | INSTALLATIE: Hitecsa AXC4251Bij aankomst bleek de compressor defect te zijn.De gebruiker heeft duidelijk aangegeven geen noodkoeling nodig te hebben,dit in tegenstelling tot uw opdracht.De installatie is gevuld met het koudemiddel R-22.INSTALLATIE: Hitecsa 451 Bouwjaar 1998Deze installatie aangetroffen met een koudemiddel tekort.De installatie is gevuld met het koudemiddel R-22. | Omdat het hier gaat om het koudemiddel R-22 hebben wij geen actiekunnen ondernemen. Advies is om de installaties te vervangen.Voor de vervanging van de installaties volgt een offerte. | 239.57
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 478422 | 42186 | 42271 | Gereed gemeld | Tijdelijke airco units | STORING | 6134918 | - | Klant vraagd om tijdelijke mobiele aircos,contact opgenomen met mevr Rijk | - | Huur tijdelijke airco ivm defecte units. | 2835.88
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 483085 | 42209 | 42212 | Gereed gemeld | Filter WTW unit erg vies | STORING | 6133245 | *24-7-2015 (IV) i.o.m. Jack van Oorschot werk overgedragen Dhr. Geleijns is geinformeerd dat volgende week contact wordt opgenomen met mevr. van Loon 06-22356699 (IV) ingesproken bij mevr. van Loon dat wij dit maandag komen oplossen. | Magazijn B.G. - Omschrijving: Filter WTW unit erg vies apparaat contantinstoring. Graag snel schoon maken. Vanmiddag zou mogelijk zijn ik ben danoplocatie en kan toegang verlene n. Anders contactpersoon mevr. vanLoon06-22356699 | Drukstoring | Filter(s) vervangen volgesns afspraak | 125.74
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 483088 | 42209 | 42209 | Gereed gemeld | (EV) Geen stroom in meterkast en patchruimte | STORING | 6133305 | - | Categorie: 61 - Centrale elektrotechnische voorzieningen - Specificatie locatie:Meterkast / patchruimte - Omschrijving: Geen stroom in meterkast en patchruimtena kortsluiting in lichtschakelaar. Melder J. Geleijns 06-22906003 | Elektrisch defect | zekering van groep 3 is er uit gesprongen. nieuwe zekering geplaatst,. allesgecontroleerd, alles werkt normaal. geen kortsluiting kunnen vinden.vermoedelijk zekering oud. | 72.79
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 488640 | 42248 | 42251 | Gereed gemeld | (RA) Airco reageert niet meer op bediening. | STORING | tel. 1-9 | *1-9-2015 Foto per whatsapp ontvangen. Thermofrost aangestuurd voor as donderdag 3-9-15. *11-9-2015 Gereed gemeld. Werkbon thermofrost nog toevoegen (RA) Werkbon Thermofrost toegevoegd. &#x20;*24-9-2015 Moet eigenlijk uren factureren. Wordt verlies wel groot. Kijken of factuur retour komt, kunnen we het alsnog juist zetten. | Airco reageert niet meer op bediening. Geeft in display code: PG01Ruimte keuringskamer. | Installatie stond in storing en vast op de bediening.Installatie stond in programmeermodus, waarschijnlijk doorknoppendrukkerij, omdat de airco niet werkzaam was. | Installatie op het dak kon niet bereikt worden i.v.m. dakbetredingsluik enladder op slot. Op de locatie is niemand die hiervan de sleutel heeft. JohnatanVyent gebeld. Is op vakantie en verwijst door naar Johan Geleijns. JohanGeleijns gebeld. Geeft aan dat ladder en dakluik van de gebouweigenaar is enweet niet waar de sleutel is. Neemt contact op met de eigenaar en belt terug.Johan krijgt niet de juiste personen te pakken en zal het vervolg inzetten om desleutel voortaan beschikbaar op de locatie te krijgen. Hij vraagt of faThermofrost misschien een ladder oid kan huren bij de naastgelegen Boels-vestiging. Thermofrost heeft met een ladder van Boels geprobeerd, deze isechter niet lang genoeg. Thermofrost heeft bij Boels een hoogwerker gehuurdwaarmee het dak betreden kon worden.Thermofrost heeft de installatie gereset en de vrijgave van de machinebewerkstelligd. Installatie getest, uitleg gegeven en werkend en storingsvrijachtergelaten. | 236.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 488754 | 42249 | 42272 | Gereed gemeld | (MP)Losse stopcontacten, | STORING | 6134714 | *2-9-2015 mevr. v.d. Linden 06-23099664 voicemail ingesproken | : 1e verdieping - Omschrijving: Losse stopcontacten, graag alles even nalopen envastzetten. Voor afspraak bellen met mevr. vd Linden 06-23099664 | Slijtage Thorsman Afdekplaat kapot. 3 x dubbel wcd met kinderveiligjeod in kleurcreme. Wilfried de Bruijn heeft meer informatie en pakt dit verder op | werk opgenomen.Slijtage Thorsman Afdekplaat kapot. 3 x dubbel wcd met kinderveiligjeod in kleurcreme. Wilfried de Bruijn heeft meer informatie en pakt dit verder op | 64.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 488768 | 42249 | 42263 | Gereed gemeld | (MP)verschillende TL buizen defect | STORING | 6134719 | *2-9-2015 Voicemail ingesproken van de klant mevr. v.d. Linden 06-23099664 &#x20;*16-9-2015 weer open gezet, want zat bon frank spronck aan die doorbelast dient te worden. | verschillende TL buizen defect. 1e verdieping (Koffie kamer)g: verschillende TL buizen defect. Voor afspraak graag contact opnemen met mevr. v.d. Linden 06-23099664 | Geen techn oorzaak. Klant heeft zelf lampen losgedraaid. | Div. armaturen defect. Klant heeft zelf bij het grootste gedeelte van dearmaturen 1 tl buis losgedraaid. Hierdoor branden nog maar 2 van de 4 buizen.Dit is gedaan ivm te hoge hoeveelheid licht. Klant heeft aangegeven welke tlbuizen wel en welke niet moeten branden. Armaturen in orde gemaakt met deaanwezige niet gebruike tl buizen. Div. tl buizen liggen nog los in armaturen,maar zijn wel in orde. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 491305 | 42263 | 42298 | Gereed gemeld | Buitenverlichting nalopen diverse lampen branden n | STORING | 6133388 | *16-9-2015 (IV) i.o.m. Wilfried bon gemaakt en doorgezet *1-10-2015 Ramon heeft een aantal lampen vervangen die nog op de lok. aanwezig waren. Pand naast Sanquin zijn ook een aantal lampen defect nog bestellen | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: Gevel - Omschrijving:Buitenverlichting nalopen diverse lampen branden niet. Voor afspraak contactopnemen met J. Geleijns op 06-22906003 | De kortsluiting in de buitenverlichting zit in een kabel diehoogstwaarschijnlijk is geknipt of niet meer terug aangesloten tijdens deverbouwing. Buis met kabel gaat de wand in, en komt een ruimte verder leeg uit.Kabel is niet terug te trekken. | In gr.7 zat een kortsluiting. schemerschakelaar na gekeken. Lasdozen opgezochten installatie door gemeten. In de kabel tussen Rontgen kamer en technischeruimte zit een kortsluiting in. Hij gaat de TR in en komt niet meer bij declienten WC uit. Daar is het alleen nog buis. Kabel af geisoleerd en installatiegetest | 449.52
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 491864 | 42265 | 42270 | Gereed gemeld | (JWP) Lift storing | STORING |  | *18-9-2015 (EV) Overgedragen aan CT in overleg met Jan-Willem Pastoor &#x20;Contact met nergy lift en Johan Geleijns geweest. ZSM herstellen Johan kan indien nodig maandag 21-9-15 pand openen. &#x20;Johan Geleijns geinformeerd raming €276 | Lift staat stil, Nergy liften heeft tijdens OH 17-9-15 onveilige situatiegeconstateerd en lift moeten uitschakelen. Er ontbrak een afdekplaat, welkewordt gemaakt 17-9-15 en zsm wordt geplaatst om lift weer operationeel tekrijgen. | Schade/molest, extern veroorzaakt. | Afdekplaat gemaakt en geplaatst door Energy liften dd. 22-09-2015. | 228.43
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 493313 | 42272 | 42306 | Gereed gemeld | (MP)Losse stopcontacten, | STORING | 6134714 | *2-9-2015 mevr. v.d. Linden 06-23099664 voicemail ingesproken | vervangen van 3 a 4 stuks wcd kappen | Slijtarsman Afdekplaat kapot. 3 xge Tho dubbel wcd met kinderveiligjeod inkleurcreme. Wilfried de Bruijn heeft meer informatie en pakt dot verder op | Onderdeel vervangen, afdekraam vervangen van wcd's | 286.47
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 494943 | 42282 | 42283 | Gereed gemeld | (IV) Damestoilet trekt niet goed door | STORING | 6135925 | - | Damestoilet trekt niet goed door. Contact opnemen met de locatie op 076-5223242Afspraak begin middag !! v.a. 11:30 uur | Anders draad van desinfectie machine zat tussen de vlotter | Reparatie uitgevoerd. draad desinfectie anders gelegd en vlotter afgesteld | 66.3
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 498593 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | Div. TL kapot. 1 in gang, 4 in keuringskamers, 2 o | STORING | 6135534 | *27-10-2015 Jurgen heeft de lampen vervangen | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: B.G. - Omschrijving: Div. TLkapot. 1 in gang, 4 in keuringskamers, 2 op afname en 2 bij arts. Graagvervangen en alles nalopen. Voor afspraak contact opnemen met locatie076-5223242Mail gestuurd Jack van Oorschot/Wilfried de Bruijn overname (MP) | Lampen waren versleten | Lamp(en) vervangen, en nieuwe besteld | 97.35
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04003 | Sanquin Sommelsdijk | 499322 | 42300 | 42338 | Gereed gemeld | (RA) Airco lekt water na aanzetten | STORING | 6136724 | *29-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem | Airco naast het koffiezetapparaat lekt water ls deze aangezetwordt.Contactpersoon mevr. Petri 06 - 22 90 6003. Is niet aanwezig maar wel tel.bereikbaar. AFSPRAAK donderdag 29-10 na 12:30uur. | Condenspomp defect. | Materialen besteld, condenspomp is defect. Deze wordt volgende week donderdag5-11 na half 12:30uur vervangen | 105.21
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04003 | Sanquin Sommelsdijk | 532703 | 42307 | 42313 | Gereed gemeld | vervangen van condenspomp | STORING | 6136724 | *29-10-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan Jan Willem | Airco naast het koffiezetapparaat lekt water,vervangen van condenspomp. Na 12.30uur aanwezig. | Condenspomp defect. | Onderdeel vervangen en gecontroleerd alles werkt weer | 360.98
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 539113 | 42338 | 42340 | Gereed gemeld | (MP) buitenverlichting SHL werkt niet | STORING | 6138133 | *1-12-2015 Tel. en via mail aangemeld bij J. Geleijns (MP) | buitenverlichting SHL werkt nietContactpersoon locatie Hr Geleijns 06-22906003 | Elektrisch defect. Bij het aan zetten van de groep (gr.7 Buitenverlichting)vloog de schemerschakelaar lichtjes in brand. | Onderdeel vervangen. Vervangende schemerschakelaar opgezocht, en opgehaald bijTechnische Unie. Schemerschakelaar vervangen, ingesteld en getest. | 218.81
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 556064 | 42395 | 42396 | Gereed gemeld | (JH) Klimaat beheersing staat in storing | STORING |  | *26-1-2016 (JH) voicemail &#x20;(JH) aangemeld op locatie | Klimaatberheersing staat in storing076-5223242 A.M. van der veldewarmteklachten | Regeltchn. Install. | Software/instelling aangepast tijdprogramma opnieuw ingesteld | 71.14
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 556119 | 42395 | 42396 | Gereed gemeld | (JH) radiatoren blijven koud | STORING | 6140098 | *27-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: BG - Omschrijving: Erblijven een aantal radiatoren koud in de afnameruimte. Graag contact opnemen metmevr. vd Velden op 076-5223242 | Slijtage | Materialen besteld 1 danfoss thermostaatkraan en knopdit graag dinsdag ochtend inplannen met vries apparaat | 79.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 556247 | 42396 | 42402 | Gereed gemeld | Radiatoren blijven koud | STORING | 6140098 | *27-1-2016 (JH) overgedragen aan wvb ivm bestellen materiaal | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: BG - Omschrijving:Erblijven een aantal radiatoren koud in de afnameruimte. Graag contact opnemenmetmevr. vd Velden op 076-5223242 | Slijtage | leiding bevroren en thermostaatknop vervangen. gecontroleerd op lekkage enwerking. | 188.33
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 566200 | 42425 | 42429 | Gereed gemeld | (JB) Water in het herentoilet blijft doorlopen | STORING | 6141664 | *25-2-2016 (JB) Melder gebeld, kom uit in de voicemail, ik bel zo weer. | Categorie: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen - Specificatie locatie:Herentoilet - Omschrijving: Water in het herentoilet blijft lopen. Afspraakmaken met mevr. van Loon 06-22356699 Openingstijden: Ma 8:00 - 11:00 | slijtage aan de vlotter herentoilet, tevens defect aan invalidetoilet | Op 29 februari 2016 de vlotter gereinigd en diverse malen getest.In het invalidentoilet drukknop spoeler gerepareerd. | 137.16
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 576425 | 42467 | 42471 | Gereed gemeld | (RA) Storing bediening lift. | STORING | 6143586 | - | Er is een probleem met de bediening van de lift.Deze reageert niet altijd.Graag na laten kijken wat er precies aan de hand is.Vooraf contact opnemen met mevr. vd Linden 06-23099664 | Molest / oneigenlijk gebruik.Lift rijdt niet meer. Deurcontact begane grond verbogen, daardoor konde liftdeur niet meer dichtvallen en contact vrijgeven. | Op 7 april 2016 het brugstuk gericht en lift getest. Werking is weer in orde. | 95.24
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 579966 | 42485 | NULL | Gereed gemeld | (JH) lift in storing | STORING | 6144483 | *25-4-2016 (JH) Na contact met contactpersoon blijkt er geen storing te zijn melding afgesloten | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: LIft. - Omschrijving: Lift is buiten bedrijf. Voor reparatie contact opnemen met mevr. v.d. Linden 06-23099664 | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 580561 | 42488 | 42499 | Gereed gemeld | (IV) Storing lift | STORING | smc | *28-4-2016 energy lift ingekocht | Enige lift in het complex staat stil t.h.v. ongeveer de 1e verdieping, staat ca.20 cm lager, lift reageert niet wanneer men op de knoppen drukt om op te roepen. | Lift stil net onder 1e verdieping. Deur op de 1e ontzet daardoor kondeurcontact niet goed contact maken. | Brugstuk vervangen, deur gericht, grendel en deurcontact vallen nu goed dicht.Lift uitvoerig getest. | 275.85
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 587625 | 42524 | 42527 | Gereed gemeld | (JB) Airco lekt in een keuringskamer | STORING | 6146151 | *3-6-2016 (JB) Afspraak gemaakt met collega van mevr vd Velden. Maandag 8:00 (ze zijn aanwezig tot 12:00 mocht er een spoedje zijn) | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: keuringskamer -Omschrijving: Airco lekt in een keuringskamer. Graag contact opnemen voorherstel met mevr.v.d. Velden op0765230045 | Pompstoring, vlottertje blijft plakken | Op 6 juni 2016 vlotter van airco schoongemaakt en ingevet, diverse malen getest.Geen lekkage meer. | 133.65
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 589188 | 42530 | 42633 | Gereed gemeld | (JB) Lift storing | STORING | 6146512 | *9-6-2016 (JB) Melder gesproken en aangeven dat we Engie aan gaan sturen (JB) Engie aangestuurd, kunnen vandaag tot 20:00 op de locatie terecht. (JB) Gebeld met Engie, planner niet te pakken te krijgen, ik wordt nog teruggebeld. Ik belde voor het tijdstijp van uitvoering. *10-6-2016 (JB) Bon ivm mijn vakantie overgedragen aan Marco v Bijnen (per mail). | Categorie: 00 - Overige - Specificatie locatie: Lift - Omschrijving: Lift defect. Graag met spoed herstel. Contact opnemen met mevr. v.d. Linden 06-23099664 | Deurkontakten bg en 1e etage beschadigd door rolcontainer. Brugstukjesvervangen. Deur 1e etage afgesteld. Grendels afgesteld. Advies: Deurkontaktenboven op deur monteren. Verlichtingboven besturingssysteem aanbrengen. Werkschakelaar aanbrengen. Installatie isniet keuringplichtig doch is het aan te bevelen dat de installatie gekeurdwordt. | Op 13 juni 2016 twee brugstukken vervangen en de lift gecontroleerdop juiste werking. | 484.69
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 594470 | 42556 | 42556 | Gereed gemeld | (RA) Geluidsklachten afzuiginstallatie op dak | STORING | 6147699 | *5-7-2016 Cal;594611 Gereed gemeld en vvw @marco van bijnen | Afzuiginstallatie staat in storing op het dak.Onderhuurder SHL geeft aan dat de afzuiginstallatie defect is en voorextreme geluidsoverlast zorgt. Graag na laten kijken.Contactpersoon op locatie: Evelien van Remortel 076 - 502 93 02. | Slijtage. De ventilator is zodanig versleten dat deze enormegeluidsoverlast geeft. | Op 5 juli 2016 de afzuiginstallatie onderzocht en de ventilator nagezien.Voor het vervangen van de ventilator wordt een offerte opgesteld. | 226.85
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 595044 | 42558 | 42559 | Gereed gemeld | (MP)Opname aanpassen invaliden Wc | STORING | Onbekend | *7-7-2016 Tel aangemeld bij Rijk de Jong (MP) *8-7-2016 Vervolg is reeds opgepakt door Marco van Bijnen (MP) | In de invaliden WC op AL Goesis alleen een alarm aanwezig Graag die WCaanpassen voor invaliden met beugels. Een"tijdelijk gehandicapte" medewerker kan niet werken omdat de WC niet voor haartoegankelijk is. Gemeld door JC Rijk deJonge 0622357395 Navraag bij Marco van Bijnen is opdracht voor Kropman, wie teplannen (MP) | opname | Op 8 juli 2016 de werkzaamheden opgenomen voor het aanpassenvan het invaliden toilet. Een offerte wordt opgesteld. | 180.21
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 595892 | 42563 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Parkeerbeugel krom gereden. | STORING | jobnr 6147983 | *12-7-2016 Navraag bij Krijn Koolen is storing welke wij oppakken (MP) *12-7-2016 Tel. contact gehad met Johan Geleijns, opdracht vervalt voor Kropman word opgepakt door stratenmakersbedrijf. (MP) | Parkeerbeugel krom gereden. Graag laten verwijderen.Gemeld door Danielle Uleman 0622906003Tel. contact gehad met Johan Geleijns, opdracht vervalt voor Kropman wordopgepakt door stratenmakersbedrijf. (MP) | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 596747 | 42566 | 42569 | Gereed gemeld | (JH) WC bril damestoilet kapot graag vervangen. | STORING |  | - | Categorie: 74 - Vaste sanitaire voorzieningen - Specificatie locatie: Toilet -Omschrijving: WC bril damestoilet kapot graag vervangen. | Vandalisme, deksel afgebroken | Op 18 juli 2016 de toiletbril vervangen. | 88.01
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 596835 | 42569 | 42667 | Gereed gemeld | leveren toiletbril | STORING |  | - | leveren toiletbrilGC: Berekend op SO 596747 | - | Wc geleverd | 24.49
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 598742 | 42578 | 42580 | Gereed gemeld | (JB) Defecte lift. | STORING | A prioriteit 6148686 | *27-7-2016 (JB) Met Mevr vd Linden gesproken, afgesproken dat ik Energyliften aanstuur, en dat zij gelijk moeten kijken of de contactpunten verplaatst kunnen worden, deze veroorzaken steeds de storingen. (JB) Inkoop doorgezet naar Energy met het verzoek morgen tussen 12:30 en 13:30 ter plaatse zijn. Klant op de hoogte. (JB) Energy Lift bevestigd morgen ter plaatse te zijn. *29-7-2016 (JB) Werkbon gekoppeld en afgehandeld. Gereed. | WO Number 6148686 defecte liftStreefdatum gereed 28-07-20163941964 | Geen | Bij aankomst was de lift normaal in bedrijf. Alle aansluitingen,deurcontacten en vergrendelingen gecontroleerd. Geen gebrekengeconstateerd. | 111.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 615381 | 42590 | 42698 | Gereed gemeld | (JB)** Slot toegangshek nakijken | STORING | Jobnummer 6149133 | *8-8-2016 (JB) In overleg met Marco v Bijnen "De Sleutelspecialist" aangestuurd. *5-9-2016 (JB) Werkbon opgevraagd. *29-9-2016 (JB) Gebeld met de locatie met de vraag of dat deze melding nog nodig is. Ik zou teruggebeld worden, niets gehoord, ik laat deze melding vervallen. Als het nog nodig is heropen ik de melding. *15-12-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld ! | Graag het slot van het toegangshek nakijken. Deze lijkt geforceerd.Hek van de parkeerplaatsCallnr. 3949953 | - | Vervallen | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 615495 | 42590 | 42592 | Gereed gemeld | (JH) Bordje ophangen | STORING | Jobnummer 6148569 | - | Breda Bordje voor aan de muur ophangen (buiten)Met de tekst: Privéterrein Fietsen parkeren uitsluitendvoor donorsbordje ligt klaar op locatie) | Anders | Op 10 augustus 2016 het aanwezige bord opgehangen aan de buitenmuur. | 90.81
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03999 | Sanquin Bergen op Zoom | 616098 | 42594 | 42600 | Gereed gemeld | (RA) Diverse lampen defect. | STORING | 6148577 | - | Lamp bij stemhokje en lamp bij balie, en 2 TL buizen defect.Eerder gemeld nog niets aan gedaan.Openingstijden:Woensdag 12:30 - 20:00uurDonderdag 12:30 - 20:00uur | Defecte lamp | Op 18 augustus 2016 de lampen opgenomen en vervangen. Het restantvan de lampen op voorraad gelegd in het magazijn ter plaatse. | 354.06
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 616326 | 42597 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Lekkende airco | STORING | jobnr 6149454 | *15-8-2016 (JB) Voicemail ingesproken (telefoon nummer is van ee andere naam als opgegeven) met de melding dat wij morgenmiddag langskomen. | Lekkende airco keuringskamer 2e rechts.LET OP! Op 16-8 geopend van 12:30 - 20:00 | Slijtage | Op 16 augustus 2016 werkzaamheden opgenomen en materiaal besteld. | 367.54
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 617993 | 42608 | 42608 | Gereed gemeld | (JB) Lekkende airco | STORING | jobnr 6149454 | *15-8-2016 (JB) Voicemail ingesproken (telefoon nummer is van ee andere naam als opgegeven) met de melding dat wij morgenmiddag langskomen. | Lekkende airco keuringskamer 2e rechts.Condenspomp plaatsen | Slijtage | Op 26 augustus de condenspomp van de airco vervangen. | 182.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20356 | Sanquin Regio ZO (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 621100 | 42626 | 42627 | Gereed gemeld | (JH) Defect licht | STORING | 6150633 | - | Defect licht op het damestoilet op begane grond | Onderdeel defect | Bewegingsensor kapot, deze dient besteld te worden veko type adr p25.062 v1.91027.De sensor van de voorhal verpaats naar de dames toilet zodat de wc gebruikt kanworden.De montagering van de lamp in het herentoilet is ook kapot en dreigt eruit tevallen, hiervoor een nieuwe ring/lamp besteld {insaver225 he topper 2x16w el} | 153.17
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20356 | Sanquin Regio ZO (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 621471 | 42627 | 42634 | Gereed gemeld | vervangen van aanwezigheidsregelaar | STORING | 6150633 | - | amestoilet op begane grondligt op de zaak tot 11,00 is iemand op de lokatie | Onderdeel defect | Onderdeel vervangen, en ingesteld. controler boven plafond gelegd | 240.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 622099 | 42632 | 42635 | Gereed gemeld | *(JH) Storing screen zij raam | STORING | 1014018 | *20-9-2016 (JH) DHW aangestuurd &#x20;*27-9-2016 (JH) terugkoppeling opgevraagd | De screen van het zij-raam bij de wachtruimte gaat nietstoring/werkzaamheden: omhoog | - | Op 28 september 2016 de zonwering nagezien en hersteld. | 85.75
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 622774 | 42634 | 42636 | Gereed gemeld | (JH) Airco storing | STORING | 6150886 | - | airco geeft aan dat het filter vervangen moet worden. | Koelmachinestoring | Op 23 september 2016 de airco twee maal gereset en filters gecontroleerd engoed bevonden. De filtermelding wordt later gereset. | 67.77
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 625763 | 42650 | 42650 | Gereed gemeld | (IV) Defecte afvoer | STORING | werkorder 6151929 | - | Afvoer wasbak is los // stinkt op afd afname30 min vtv bellen 06-22357395 mw de rijk | Anders | Op 7 oktober 2016 de wastafelafvoer opnieuw aangesloten en vastgezet. | 210.74
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 626581 | 42654 | NULL | Gereed gemeld | (MvB) Radio stoort héél vaak | STORING | jobnr 6152118 | *13-10-2016 (JB) Gebeld met locatie om afspraak te verzetten naar dinsdag icm S&amp;S OH wat op deze dag uitgevoerd word. Was geen probleem voor de klant. *19-10-2016 (RA) Statusupdate gemaild en vvw @ MvB Hier voor komt een offerte SO628266 *24-10-2016 factuur weg, nog AG, open uren | Contactpersoon E. van Mourik: 0682089975Eerder al melding gedaan dat een ingebouwde radio stoort.Mail terug ontvangen dat het niet onder Kropman zou vallen.Volgens mevrouw valt het wel degelijk onder Kropman.Locatie geopend: donderdag na 12:30uur | Slijtage van een verouderde losstaande MIDI set welke al meer dan 10 jaar opdeze locatie staat. De Cd speler werkt ook niet. | Op 18 oktober 2016 de geluidsinstallatie nagezien, voor het vervolg wordteen offerte opgesteld. | 62.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20356 | Sanquin Regio ZO (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 629398 | 42668 | 42674 | Gereed gemeld | (MP)Vaatwasser beugeltje links defect | STORING | Job 6152745 | *25-10-2016 SO aangemaakt en na overleg overgedragen aan Marco van Bijnen (MP) | Vaatwasser beugeltje links defectgemeld door l inkels 013-5432501Opname defecte onderdeel | Anders vaatwasser staat helemaal los en koelkast deur zit schuin erin | Overgedragen aan derden, timmerman/keukenboer aansturen om alles in orde temaken. | 180.16
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 631252 | 42675 | 42677 | Gereed gemeld | (JH) WC lekt | STORING |  | - | rechter wc lekt, | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd geen lekkage | 175.68
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 632420 | 42682 | 42688 | Gereed gemeld | (MP)Stortbak dames toilet werkt niet goed | STORING | Jobnummer 6153424 | *9-11-2016 Afspraak is verplaatst door Wilfried de Bruijn (MP) | Stortbak dames toilet werkt niet goed .Bij het doortrekken komt er bijna geen water uit.+ handdoekautomaat vastzetten in keukenZijn alleen in de ochtend aanwezig op locatie, als 1e afgesprokengemeld door Joke Rijke, 0622357395spullen liggen op de zaak | Slijtage. Binnenwerk zat vol kalk. | Definitief herstel. vlotter installatie vervangen en afgesteld. | 156.13
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 632615 | 42682 | 42688 | Gereed gemeld | (MP)TL lampen stuk | STORING | 6153484 | *8-11-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *15-11-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | 2 TL lampen zijn stuk 2e keuringskamer + 2 TL lampen stukafnameStrip balie bureau stoelzijde losKlink fietsenhok zit losOpname licht aanleggen in fietsenhokgemeld door r vd velden 0622356699 | Defecte lamp | Lamp(en) vervangen, deurklinken vast gezet, opname gedaan 30 meter grondkabelnodig en moet ingegraven worden om verlichting in het fietsenhok te krijgen.strip bij bureau stoel is meubilair en kan ik niks mee. | 156.44
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 633744 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Toiletbril herentoilet defect | STORING | jobnr 6153716 | *14-11-2016 Tel. aangemeld op locatie 16-11 na 1230 aanwezig (MP) | toiletbril op het heren toilet is kapot.gemeld door r vd velden 06-22356699 | Vandalisme, bril gescheurd | Materialen besteld bij m v bijnen via mail | 51.74
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 634588 | 42690 | 42690 | Gereed gemeld | (JB) Lamp damestoilet | STORING | 6153904 | *16-11-2016 (JB) Alles was al geregeld door Michel Polhout, ik hoefde alleen de SO op naam te zetten. Top. | Lamp damestoilet is defect. | Slijtage | Lamp(en) vervangen | 37.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03998 | Sanquin Roosendaal | 641063 | 42719 | 42720 | Gereed gemeld | (IV) Lamp stuk KAF-invulloketten | STORING | jobnr 6155214 | *15-12-2016 i.o.m Jack v Oorschot | Lamp boven KAF-invullokketen is stuk.voor 11:30 uur ! | Slijtage. | Definitief herstel. bijde lampen vervangen. | 100.67
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 642977 | 42725 | NULL | Gereed gemeld | Inbraak installatie nakijken | STORING |  | - | Na uitvoeren onderhoud functioneert de inbraak installatie niet meer correct(AJ) Zone 1027 blijft open staan. Diverse ongewenste meldingen | Door ouderdom werkt de melder niet goed meer deze moet vervangen worden door eenEV1012 of een EV1012AM.Huidige melder is ook zonder AM. | Op 21 december 2016 geconstateerd dat de melder moet worden vervangen.De melder uitgeprogrammeerd, zodat hij niet meer mee doet en er gewoon zonderproblemen ingeschakeld kan worden.Een EV1012AM heeft de voorkeur, maar omdat het hier om een verouderde installatie gaat, de melder vervangen door een EV1012.Het alarmsysteem weer in rust en storingsvrij achtergelaten bij de klant. | 311.07
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 643166 | 42726 | 42744 | Gereed gemeld | zone 1027 vervangen | STORING |  | - | Na uitvoeren onderhoud functioneert de inbraak installatie niet meer correct(AJ) Zone 1027 blijft open staan. Diverse ongewenste meldingenPIR ophalen op vestiging BredaJe kan om 8 uur terecht | Softwarematig, | Op 9 januari 2017 definitief herstel, programmering aangepast.Zones en inschakelprocedure getest met klant. Geen afwijkingen gevondenmet betrekking tot componenten.. | 384.69
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 645423 | 42738 | 42738 | Gereed gemeld | (MP)Alarm in storing | STORING | 6155789 | *3-1-2017 Tel. aangemeld bij Anita van Loon (MP) | alarm in storing, vraagt om resettengemeld door a van loon 06-22356699 | Niet duidelijk/reset gewenst | De centrale vraagt om een reset, oorzaak onduidelijk.Heb de inbraak centrale gereset en werkt weer naar behoren.Heb de manager code toegevoegd en de installateurs code gewijzigd naar destandaadt code's van kropman S&amp;S.De zone's geprogrameerd zodat ze overbrugbaar zijn behalve de voordeur i.v.m inen uit loop.De gebruiker een code toegevoed met hogere nivo om allen bij alarm of reset decentrale te kunnen herstellen.De Inbraak centrale in rust en storingsvrij achtergelaten. | 350.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 648611 | 42745 | 42750 | Gereed gemeld | (JB) Toilet verstopt | STORING |  | *10-1-2017 (JB) Riool.NL aangestuurd met verzoek vandaag nog langs te gaan. (JB) Riool.NL gaat het niet redden. In overleg met de locatie is er een afspraak gemaakt voor vrijdag om 8:00. Dit ivm beperkte openingstijden. Klant geeft aan dat er meerdere toiletten zijn, en dat dit dus geen probleem is. *15-1-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *26-1-2017 (JB) Werkbon ontvangen en verwerkt. Gereed. *9-2-2017 Zie documenten voor kopie factuur Riool.NL | Toilet verstopt | ZIe oplossing | Was geen verstopping. De vulbak vulde niet.Hersteld en getest. Gereed. | 77.99
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04002 | Sanquin Vlissingen | 665312 | 42783 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Deurdranger monteren binnendeur | STORING | Mail | *17-2-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *24-2-2017 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld | Deurdranger monteren binnendeurgemeld door jan van rooijen 06-53235004SO vervallen opdracht is voor andere locatie (MP) | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 666259 | 42787 | 42804 | Gereed gemeld | Deur hangt los bij de afname | STORING | geen | - | De deur van een van de kastjes op de afname is kapot, hangt los. | - | Op 27 februari 2017 kastdeur hersteld door fa. Burghouts. | 123.2
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 670181 | 42800 | NULL | Gereed gemeld | (MP)bevestigen van 6 A2-kliklijsten aan de muur | STORING | FCR0012009 | *6-3-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-3-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) | Het bevestigen van 6 A2-kliklijsten aan de muurgemeld door marian linden - bogaert 078-6522221 | Anders. | Kliklijsten opgehangen. | 259.7
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 670194 | 42800 | 42864 | Gereed gemeld | (MP)bevestigen van 2 A2-kliklijsten en plafonrails | STORING | FCR0012012 | *6-3-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *9-3-2017 Tel. reactie Burghouts, kliklijsten zijn niet op locatie aanwezig, Anita van Loon gaat achterhalen waar de kliklijsten zijn. Anita gaat zelf een terug- koppeling geven naar Burghouts voor een plandatum (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *17-3-2017 Werk gepland op 20-3-2017 (MP) *22-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-4-2017 Reactie Burghouts, werk is gereed, werkbon volgt zsm (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-5-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) *9-5-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) | Het bevestigen van plafond railsen en het bevestigenvan 2 A2-kliklijsten daaraangemeld door Anita Loon - van den Brink, van 076-5223242=vervallen nu 06-22356699 | Anders. | Kliklijsten opgehangen. | 209.88
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03998 | Sanquin Roosendaal | 670188 | 42800 | 42864 | Gereed gemeld | (MP) bevestigen van 2 kliklijsten en plafonrails | STORING | FCR0012014 | *6-3-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *16-3-2017 Werkzaamheden staan gepland op 20-3-2017 (MP) *22-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *11-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-4-2017 Reactie Burghouts, werk is gereed, werkbon volgt zsm (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-5-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) *9-5-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) | Het bevestigen van plafond railsen en het bevestigen van 2 A2-kliklijstendaaraan Kliklijsten zijn aanwezig, incl. bevestigingsmateriaal.Graag railsen meenemen en bevestigen.gemeld door Anita Loon - van den Brink, van 076-5223242 | Anders. | Kliklijsten opgehangen en schilderij verplaatst. | 184.97
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 670391 | 42801 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Bevestigen van 5 A2-kliklijsten aan de muur | STORING | Ref:MSG0084146 | *7-3-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *16-3-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *21-3-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) | De kliklijsten zijn op de afnamelocatie aanwezig.bevestigingsmateriaal geleverd bij de kliklijsten ter bevestiging aan de muur.gemeld door Marian Linden - Bogaert 078-6522221 | Anders. | Kliklijsten gemonteerd. | 259.7
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 671803 | 42807 | 42807 | Gereed gemeld | Slagboom hapert | STORING |  | - | Slagboom hapert met open en dichtgaan. | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost/geen probleem, slagboom functioneert normaal. Ook volgens shlcentrum wat naast de slagboom zit, zijn er vanddaag geen klachten van patientengeweest omtrend de slagboom. | 166.97
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 673835 | 42817 | 42857 | Gereed gemeld | Lamellen vernieuwen in horizontale jaloziee | STORING | FCR0013375 | *23-3-2017 (JG) I.o.m. M. Polhout de firma Burghouts hiervoor aangestuurd. *23-3-2017 Klant per e-mail op de hoogte gebracht. *30-3-2017 (JG) Burghouts doet mij aan aanbieding voor de nieuwe lamellen welke ik zal *30-3-2017 doorzetten naar WVB. *28-4-2017 (JG) Offerte nog niet ontvangen, achteraan gemaild. *2-5-2017 (JG) Aanbieding toegevoegd, overgedragen aan WVB. *2-5-2017 Vervolg cal SO681637 | De lamellen die er nu hangen sluiten niet meer af. Gedeelte is afgebroken en zijn niet meer te bevestigen. Overal gaten en scheef hangende lamellen.Geen verzorgde uitstraling naar de donor toe.Om een eenheid aan de voorkant te krijgen /betere kwaliteit en goedkoper,is het beter om de lamellen door witte horizontale lamellen te vervangen.Call 4117227 | - | - | 100.8
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 677094 | 42832 | 42838 | Gereed gemeld | Poort werkt niet | STORING | FCR0014692 | *7-4-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen monteur Peter Smout erheen sturen. *7-4-2017 (JG) Opdrachtnummer Sanquin gevraagd. *7-4-2017 (JG) Peter Smout is op locatie, moet een slotenmaker naar toe vanwege *7-4-2017 defect cilinderslot. I.o.m. Marco van Bijnen hiervoor De Sleutelspecialist *7-4-2017 aansturen. *7-4-2017 (JG) Sleutelspecialist kan pas maandag komen, om 12:00. Peter Smout *7-4-2017 geeft aan dat dit prima is. Hij geeft het door aan Sanquin. *7-4-2017 in overleg met Krijn 20 st sleutels bijbesteld | Poort om het terrein op te komen werkt niet. Is ook niet handmatig te bedienen. | Slijtage | Functioneel herstel, hekwerk open gemaakt doormiddel van sluiting teverwijderen. sleutelmaker komt maandag.Sleutelmaker is geweest en heeft de cilinder vervangen en 20 st sleutelsgeleverd.Marco v Bijnen heeft de sleutels afgegeven. | 638.35
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 677184 | 42832 | 42885 | Gereed gemeld | Storing slagboom | STORING | FCR0014734 | *7-4-2017 (JG) Peter Smout was voor een andere melding al op locatie, heeft naar de *7-4-2017 slagboom gekeken maar blijkt een hydrolisch probleem te zijn. Op zijn verzoek *7-4-2017 WPS aansturen. *7-4-2017 (JG) WPS gaat hier uiterlijk maandag heen. *10-4-2017 (JG) Sanquin heeft de melding opnieuw gedaan, gebeld met WPS wanneer zij hier *10-4-2017 naar toe gaan. Door ziekte kunnen zij hier pas 11-04 naar toe. Klant gebeld *10-4-2017 echter neemt tot twee keer toe telefoon niet op. Per mail aangeven dat WPS *10-4-2017 morgen in de middag komt. *14-4-2017 (JG) Werkbon toegevoerd, in afwachting offerte nieuwe slagboom. *14-4-2017 (JG) Overgedragen aan Marco van Bijnen. *27-7-2017 factuur weg, nog AG, open inkoop | Slagboom reageert niet. Monteur is al aan het werk, bij deze de officiele opdracCall: 4127436 | (JG) Slagboom haalde zijn eindschakelaar niet.De oorzaak van de schade is:Derden hebben aan de slagboominstallatie gezeten en hebben een verkeerdeafstelling gemaakt bij deslagboom. De slagboom kon geen eindstanden bereiken en de pomp heeft dus moetendoordraaien. Depomp is heet geworden en defect gegaan, deze dient vervangen te worden.Vermoedelijk is de hoofdas ookgetordeerd door vandalisme, de slagboom is niet meer mechanisch correct af testellen. 4 sec pomp. | (JG) Offerte maken nieuwe slagboom.Firma Voet en Leppens is geweest voor st slagboomOplossing van de schade:De instellingen worden aangepast zodat het “treintje rijden” niet meer mogelijkzou moeten zijn. De 4seconden gaan in wanneer de boom in beweging komt totdat deze weer stil staat.Dit is dus inclusief vertragingaan het eind van de bewegingEr wordt een aanbieding gemaakt voor herstel slagboom SO679601 | 743.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 678062 | 42835 | 42858 | Gereed gemeld | Koelkast voor personeel is kapot | STORING | FCR0014348 | *10-4-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *25-4-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *3-5-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) *3-5-2017 Navraag Burghouts wat voor vervolg er uitgevoerd gaat worden (MP) *3-5-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) *5-5-2017 Mail Boy van Haalen/WVB Nijmegen &gt; opdracht Sanquin vervangen koelkast, mail *5-5-2017 doorgestuurd naar WVB Breda met verzoek verder afhandelen (MP) *5-5-2017 Vervolg SO aangemaakt voor leveren koelkast 682580 | Na aankomst op werkplek stond er een plas water onder de koelkast en bleek kapotAndere app. doen het wel dus kwam niet door stroomuitvalgemeld door els van mourik 06-82089975 | Koelsysteem verstopt. | Reparatie niet mogelijk. Sanquin gaat zelf koelkast vervangen. | 125.71
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03996 | Sanquin Waalwijk | 680478 | 42849 | 42872 | Gereed gemeld | Deuren 'afname locatie' niet vast te zetten | STORING | 4139247 | *24-4-2017 (JG) I.o.m. Marco van Bijnen hiervoor Burghouts aansturen. *24-4-2017 (JG) Burghouts aangestuurd, klant per mail op de hoogte gebracht. *2-5-2017 (JG) Burghouts is 5 mei op locatie, dit is afgesproken met mevr. Linkels. *15-5-2017 (JG) Burghouts op locatie geweest, klaarblijkelijk gesloten vanwege *15-5-2017 Bevrijdingsdag. Wordt een nieuwe afspraak gemaakt, status *15-5-2017 opgevraagd. *17-5-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Chauffeurs hebben problemen om de afname locatie met karren binnen te komen, de toegang naar de buitendeur loopt op en de deuren zijn niet vast te zetten. | (JG) Zie oplossing. | (JG) Na veel bellen was er een opname gepland, ter plaatse bleek er niemandaanwezig. Verdere inzet wast ook niet meer nodig, na nogmaals contact te hebben gehad met de contactpersoon. | 148.11
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 680961 | 42850 | 42851 | Gereed gemeld | storing vaatwasser | STORING | FCR0016082 | - | Vaatwasser geeft storingslamp en water spoelt niet weg | Niet bekend | Contactpersoon diverse malen geprobeerd te bereiken. Word niet opgenomen en/ofterug gebeld.Storing doorschuiven naar dagdienst | 31.11
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 680969 | 42851 | 42864 | Gereed gemeld | storing vaatwasser lampje brand, werkt niet | STORING | FCR0016082 | *26-4-2017 Adviesorder Burghouts aangemaakt (MP) *3-5-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *9-5-2017 Werkbon Burghouts gekoppeld (MP) *9-5-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) | Vaatwasser geeft storingslamp en water spoelt niet weg | Apparaat pompt niet leeg en blijft brommen. | Apparaat onderzocht, pomp staat vast, apparaat open gehad, naad rvs/polinox zieter al wel wat slechter uit en is nu weer technisch in orde. | 124.55
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 682197 | 42859 | 42905 | Gereed gemeld | Vaatwasser kapot, water spoelt niet weg. | STORING | FCR0016082 | *4-5-2017 (JG) Burghouts is voor een soortgelijke melding al langs geweest, zij *4-5-2017 bellen mij terug om dit te bespreken. *4-5-2017 (JG) Sanquin geeft aan dat het over te veel schijven gaat. Bij vorige bezoek *4-5-2017 is door Bosch (via Burghouts) de machine gerepareerd. Maar aangezien de *4-5-2017 rekening rond de € 160,- was en de machine al 10 jaar oud is, is het wellicht *4-5-2017 verstandig om de machine te vervangen. | Spoelt het water niet meer weg, lampje kraan blijft branden. | - | Leveren/plaatsen van vaatwasser | 591.72
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 683188 | 42864 | NULL | Gereed gemeld | Tak gebroken | STORING | FCR0016928 | *9-5-2017 (JB) Voicemail van de klant ingesproken met verzoek terug te bellen. Ik wil *9-5-2017 wat meer info, mogelijk is dit voor de gemeente. | Grote tak uit boom gebroken deze hangt nu over de oprit.Call 4150346** (JB) Klant niet meer te pakken gekregen, ook geen reactie op de voicemail,ik laat de melding vervallen. ** | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 683171 | 42864 | 42894 | Gereed gemeld | verbandtrommel is niet meer verzegeld | STORING | FCR0016906 | *9-5-2017 Iov Krijn Koolen &gt; adviesorder Smeba aangemaakt (MP) *24-5-2017 (JG) Smeba op 02-06 op locatie, klant per mail geinformeerd. *8-6-2017 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *8-6-2017 Werkbon Smeba gekoppeld (MP) | verbandkoffer is gebruikt, dus niet verzegeld.gemeld door eljo schrier - slabbekoorn 0622357395 | Nvt. | Controle verbandtrommel uitgevoerd. | 12.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 683518 | 42866 | 42899 | Gereed gemeld | Vloerbedekking ligt los | STORING | FCR0017067 | *1-6-2017 Kostenraming ontvangen en doorgemaild naar Krijn met de vraag *1-6-2017 of we kunnen doorpakken of dat er eerst een offerte moet volgen. *1-6-2017 In afwachting van bericht van Krijn. | vloerbedekking bij de balie ligt los, met struikelgevaar als gevolgCall 4151524 | Fa Burghouts 17-5:Vloerbedekking ligt niet alleen los, maar is geheel versleten. | Burghouts 17-5:De vloerbedekking kan niet meer hersteld worden en zal in zijn geheel vervangen moeten worden. Hiervoor volgt een offerte. Vloerbedekking zo goed als mogelijkgefatsoeneerd, zodat er niet over gevallen kan worden.Na bespreking tussen Kropman en Sanquin is besloten dat het vervolg door Sanquinopgepakt zal worden. | 145.75
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 683485 | 42866 | 42867 | Gereed gemeld | Kraan op afname afgebroken | STORING | FCR0017066 | *12-5-2017 Adviesorder TU aangemaakt voor afhalen kraan Charlois (MP) | kraan op afname afgebrokenCall 4151523LET OP: Locatie is alleen open tussen 8 en 11uur. | Slijtage | De mengkraan bij bloed afnamen opgenomen en opgehaald bij TU rotterdam, kraanvervangen en aangesloten. | 219.53
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 683488 | 42866 | 42867 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | FCR0017065 | - | Geen warm water meer in de gehele locatieCall 4151526LET OP: Locatie is alleen open tussen 8 en 11uur. | Anders | De installatie gecontroleerd, er is geen ww toestel op locatie, ww komt vanziekenhuis vandaan en die is afgesloten door een lekkage, tijdens werkzaamhedenww gerepareerd. | 95.83
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 684854 | 42873 | NULL | Gereed gemeld | Lift storing | STORING | FCR0017583 | - | Lift doet het niet meer.Lift gaat niet op of neer.Let op! Na 12:30 uur iemand aanwezig op locatie.-KLANT HEEFT AFGEBELD! Storing lift is verholpen.Zie SM290461, inkooporder Energylift laten vervallen. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 685737 | 42878 | 42879 | Gereed gemeld | Slagboom : Vrachtwagen kan het terrein niet op | STORING |  | *23-5-2017 Mevrouw van Loon heeft contact gezsocht vanwege dat de slagboom niet helemaal *23-5-2017 open gaat de vrachtwagen niet het terrein op kan. na overleg met haar gaat *23-5-2017 Kropman de slagboom van de installatie halen. Voor herstel van de defecte *23-5-2017 slagboom installatie wordt een offerte gemaakt door Voet en Leppens | Slagboom eraf halen Afwijking werking | Elektrisch defect | Slagboom eraf gehaald zodat er weer vrachtwagens op het terrein kunnen. Allesweer goed vastgezet en boom aan de zijkant van het pand gelegd, zodat dezezichtbaar is voor de monteur van de slagboom. | 160.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 686692 | 42886 | 42909 | Gereed gemeld | Lift in storing | STORING | FCR0018430 | *16-6-2017 verzoek werkbon | Liftstoring. Gaat niet meer op en neer.Call 4167147Locatie open op di en do tussen 12:30 en 20:00uurCP ter plaatse: Nelleke Scherpenzeel of Yvonne van Heumen. | Lift in storing omdat de deur niet goed sluit. De deurdrangers sluten niet altijd goed. | Deurdrangers afgesteld en werking getest. Werking is weer naar behoren. Liftin bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 113.1
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03999 | Sanquin Bergen op Zoom | 690923 | 42909 | 43061 | Gereed gemeld | Alle lamellen na kijken en waar nodig vervangen | STORING | FCR0020217 | *23-6-2017 (JG) Burghouts aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *26-10-2017 (JG) Aanbieding Burghouts toegevoegd en goedgekeurd i.o.m. Boy. *26-10-2017 Dit SO weer open gegooid. *26-10-2017 (JG) Levertijd lammellen is ca. 3 a 4 weken. Houden mij op de hoogte *26-10-2017 voor de in te plannen afspraak. *23-11-2017 (JG) Werkzaamheden gereed, werk bon Kropman gemaild. | Alle lamellen na kijken en waar nodig vervangenCall: 4185412 | - | Burghouts is geweest en heeft een opname gedaan voor het uitbrengen van eenofferte voor totale vervangeningWerkzaamheden uitgevoerd. | 3229.93
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 691728 | 42913 | NULL | Gereed gemeld | airco lekt | STORING | mail | - | Airco in de 2e keuringskamer rechts lekt | - | Bezoek afgemeld omdat morgen 29-6 OH wordt uitgevoerd aan airco | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 694071 | 42927 | 42928 | Gereed gemeld | Verlichting afname kapot | STORING | FCR0021457 | *11-7-2017 Sanquin is vandaag maar tot 11:00 uur open en niemand blijft langer op locatie *11-7-2017 Na overleg met Marian 06-23099664 mag dit morgen na 12:30 uur opgepakt worden *27-7-2017 factuur weg, nog AG, open uren | Verlichting afname kapot, lastig met aanprikken.Let op na 12:30 uur! | Defecte buis | De pootjes van de lamp waren verbogen waardoor er geen contact was.Nieuwe buis gemonteerd uit voorraad locatie. Verlichting functioneert weer naar behoren | 127.41
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 694095 | 42927 | 42976 | Gereed gemeld | Slot deur kapot meterkast | STORING | FCR0021419 | *18-7-2017 Werkbon opgevraagd *20-7-2017 Gebeld met John (Burghouts) Ze hebben een onderaannemer aangestuurd, die *20-7-2017 geven nog een uitvoerdatum door, wordt dus vervolgt *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *29-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | Slot van de meterkast deur gaat niet open, plaat is ook helemaal verbogen, graag herstellen. Daarna graag even kijken of hier een digitenne kastje in de meterkast ligt? (graag even doorgeven aan Sofie: 06-42213977) | (JG) Slot zat vast. | (JG) Slot opengemaakt. Bestaand slot en sluit plaat vervangen. | 207.21
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 694321 | 42928 | 42929 | Gereed gemeld | Toilet lekt | STORING | FCR0021540 | *12-7-2017 (JB) Gebeld, geen gehoor. Lage prio melding, ingepland tijdens openingstijden. *27-7-2017 factuur weg, nog AG, open uren | Personeels toilet lekt bij water toevoerbuis op AL GorinchemCall 4199785 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, wartel op de spoelbak vast gezet, deze lekt nu niet meer.beugel achter toilet afgebroken advies is nieuwe stortbak hangen wisa. | 156.8
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 694664 | 42930 | 43056 | Gereed gemeld | Plank van kast zit los, draagpin valt eruit. | STORING | FCR0021768 | *14-7-2017 (JG) Burghouts aangestuurd, met het verzoek de afspraak met de melder af *14-7-2017 te stemmen. Klant per mail geinformeerd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *5-9-2017 (JG) Nog niet uitgevoerd, Burghouts heeft meerdere mailen de voicemail *5-9-2017 van de contactpersoon ingesproken om een afspraak af te stemmen. *18-10-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *16-11-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *17-11-2017 (JG) Krijn Koolen geeft aan dat deze bon 27-10 is uitgevoerd, vandaag tg. *23-11-2017 (JG) Werk bon Kropman gemaild. | De onderste plank van de kast waar de plasmasets opstaan valt telkens naar beneden. draagpinnetje valt er telkens uit.Call 4201456 | - | (JG) Werkzaamheden gereed. | 82.68
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 694673 | 42930 | 42947 | Gereed gemeld | Koelkast werkt niet | STORING | FCR0021761 | *14-7-2017 (JB) Burghouts aangestuurd. *31-7-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *20-10-2017 25/07/17 Mevr. Slump; bericht ontvangen dat het opgelost is en kan VERVALLEN *20-10-2017 Inkooporder laten afsluiten | Het koelkastje waar we flesjes drinken in koelen die bestemd zijn voor de donorekoelt niet meer goed, het lampje brandt ook niet meer. Call 4201446 | Gebruikersfout | 17/07 A. Slump:Mijn excuses, ik heb nog even naar de koelkast gekeken en ikdenk dat één van de gastvrouwen de temperatuur op 8 graden heeft gezet.Ik heb het weer terug gezet naar 4 graden en het koelt weer goed.Morgen ochtend kijk ik of het nog steeds op 4 graden staat25/07 mail ontvangen dat het is opgelost | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 695174 | 42934 | 42943 | Gereed gemeld | Draai arm zonnescherm defect | STORING | FCR0021960 | *18-7-2017 (JB) Burghouts aangestuurd. | Draaiarm zonnescherm defect, zit losCall 4204299 | Geen | Op 27 juli 2017 contact opgenomen met locatie, maar alles werkte goed. Geen actie ondernomen. | 49.82
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 695467 | 42935 | 42935 | Gereed gemeld | TL buis defect afname | STORING | FCR0021860 | *19-7-2017 Via mail aangemeld op locatie *27-7-2017 factuur weg, nog AG, open uren | TL buis ( weer) defect bij de afnameWaarschijnlijk toevoer of bedrading defect | Defecte VSA | VSA vervangen en 1 extra op locatie laten liggen.Armatuur functioneert weer | 191.49
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 695590 | 42936 | 42956 | Gereed gemeld | Goederen lift in storing | STORING | FCR0022205 | *20-7-2017 (JB) Energyliften aangestuurd met verzoek na 12:30 ter plaatse te zijn ivm de *20-7-2017 openingstijden. *20-7-2017 (JG) Na navraag gebeld, EnergyLift geeft aan vandaag op locatie te zijn. *27-7-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. *27-7-2017 (JG) Monteur Energylift heeft 20-7 gebeld, lift toen niet meer in storing. Nu *27-7-2017 wel weer in storing. Contact gehad en Energylift kan dezelfde inkoop aanhouden *27-7-2017 omdat hier niet op gereden is. *27-7-2017 (JG) Energylift vanmiddag tussen 14:00 en 15:00 op locatie. Locatie en hoofd- *27-7-2017 kantoor tel geinformeerd. *8-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *9-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | De lift staat in storing.Men is pas vanaf half 1 aanwezig.Call 4205830 | (JG) 1'e etage deur krom,tegen aan gereden.Brugkontakt krom,grendel valt niet. | (JG) Al het werkzamheden hersteld.Getest in orde. | 113.1
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 695745 | 42936 | 42970 | Gereed gemeld | Liftstoring | STORING |  | - | LiftstoringAnders | Anders | Mevr. van Mourik gebeld, en er was vanmorgen al een melding gedaan en vanmiddagnogmaals gebeld, echter om 18:15uur nog geen liftmonteur. Navision opgestart enmelding geopend en er was vanochtend al door gegeven aan Energylift en vanmiddagook nog achteraan gebeld. Nogmaals contact proberen te zoeken met Energyliftechter geen verbinding kunnen krijgen. Mevr. nogmaals gebeld en dit uitgelegd,maar een donor had het al voor elkaar gekregen dat de lift weer werkte,duidelijk verteld dat ik de storingsmonteur van de lift nu niet meer te pakkenkreeg en als deze toch ter plaatse was de boel goed na te laten kijken. | 89.98
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 696613 | 42942 | NULL | Gereed gemeld | Kliklijsten leveren en plaatsen | STORING | FCR0023180 | *10-8-2018 dichtgezet = jaar geen actie en kosten. | 2 Kliklijsten leveren en plaatsen voor aan de muur in het donorcafe AL BredaCall 4210552 | - | - | 23.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 697509 | 42949 | 42968 | Gereed gemeld | brandslanghaspels keerklep | STORING | 6163263 | - | De locatie Breda is geinspecteerd door Brabant Water. Het is niet kunnen vaststeCall 4215980AndersAndersAnders | AndersAndersAnders | gecontroleerd of keerklep van BSH op goede manier gemonteerd is. dit is goed.leiding werk in kruipruimte op tekening ingetekend. let op niet compleetgeisoleerd en er is een aftakking in de meterput die weg gehaald moet worden.foto's gemaaktInspectie uitgevoerdvoor rapportage zie e-mail | 1147.67
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 698498 | 42958 | 43014 | Gereed gemeld | 2 x Kliklijsten plaatsen in donorcafe. | STORING | FCR0023180 | *11-8-2017 (JG) Burghouts aangestuurd. Klant per mail geinformeerd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *5-9-2017 (JG) Nog niet uitgevoerd, Burghouts heeft meerdere mailen de voicemail *5-9-2017 van de contactpersoon ingesproken om een afspraak af te stemmen. *10-10-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. | 2 kliklijsten leveren en plaatsen voor aan de muur in het donorcafe Call; 4222236 | (JG) Zie oplossing. | (JG) Ophangen kliklijsten op aanwijzing van klant. | 57.77
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 698635 | 42961 | 42963 | Gereed gemeld | Waterlekkage in de kruipruimte | STORING |  | - | Lekkage verhelpen. Leiding inkortenLekkage | Slijtage | Op 16 augustus 2017 in de kruipruimte de koppeling van het warme water hersteld. | 615.64
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 699028 | 42963 | 43018 | Gereed gemeld | Regenpijp naast voordeur repareren. | STORING | FCR0024580 | *16-8-2017 (JG) Burghouts aangestuurd, klant per mail geinformeerd. *10-10-2017 (JG) Werkbon toegevoegd. *23-11-2017 (JG) Op verzoek werk bon Kropman gemaild. | Graag regenpijp repareren AL Breda naast voordeur.Call 4225587 | (JG) Bocht hwa defect. | (JG) Nieuwe bocht geplaatst en overig geinspecteerd. | 93.17
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 699094 | 42963 | 42963 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING |  | - | Lift is vastgelopen. Spoed want bloed zit vast in lift. | Anders | Overgedragen aan derden, telefonisch comtact gehad met dennis sanquin receptie.afgesproken morgen lift monteur ter plaatsen. ik heb energylift aangestuurd. | 78.4
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 699109 | 42964 | 42979 | Gereed gemeld | Storing lift | STORING | Fact opgevraagd | *17-8-2017 (JG) Energylift door storingsmonteur aangestuurd. *21-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *1-9-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *1-9-2017 | Lift is vastgelopen. Spoed want bloed zit vast in lift. | (JG) De beganegrond deur ging niet helemaal dicht omdat de dictator niet goedstond. | (JG) Deze afgesteld en nu gaat de deur weer helemaal dicht.Lift doet het ookweer daardoor. Spullen die in de lift stonden boven gezet en lift getest. Geenproblemen meer. | 113.1
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 699132 | 42964 | 42978 | Gereed gemeld | Loszittend onderdeel in muntjesautomaat | STORING | FCR0024625 | *17-8-2017 (JB) In overleg met Marco van Bijnen heb ik Voeten &amp; Leppens aangestuurd. *31-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd via voeten.leppens@vl.nl *9-11-2017 GC; factuur volgt nog | Binnenzijde van de muntjesautomaat van de slagboom zit losZodra je de muntjes wil pakken valt de electriciteits onderdeelnaar beneden call 4226018 | Onduidelijk | Melding opgelost, helaas geen werkbon beschikbaar, de partij die dit heeft opgelost is in de tussentijd failliet gegaan. | 48.77
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 699357 | 42965 | 42970 | Gereed gemeld | Wederom problemen met de lift | STORING | FCR0024763 | *18-8-2017 (JB) Energylift wederom aangestuurd. *23-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. | Chauffeurs hebben gisterennacht weer problemen gehad met de lift. Lift ging schuin waardoor kar tegen de ruit is gekomen, zit nu een ster in.Callnr. 4226750 | Afstelling deurslot | Op 2 november 2017 het bovenste deurslot opnieuw afgesteld en de etagestoppen afgesteld. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 699600 | 42968 | 42984 | Gereed gemeld | Plank in kast weer vast zetten | STORING | FCR0024851 | *21-8-2017 (JB) Burghouts aangestuurd. *6-9-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. | Vastmaken van een plank die los zit in de kast waar plasmaset op wordengeslagen. | Onduidelijk | Plank opnieuw vastgezet. Gereed. | 95.93
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 715019 | 42970 | 42976 | Gereed gemeld | Lift storing | STORING | FCR0025102 | *29-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd | Storing aan de lifEr is al 4 x een monteur bij geweeestDe lift zakt 30 centimeter door | Afstelling | Lift gaat af en toe in storing Bovenste deurslot afgesteld en de etage stoppenafgesteld stonden niet goed waardoor lift aan het levelen was. | 500.87
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 715931 | 42976 | 42978 | Gereed gemeld | schakelknop verwarmingsketel stuk | STORING | FCR0025760 | - | Schakelknop voor elektra van de verwarmingsketel in de gang is geraakt door eenkar en is nu gedeeltelijk los uit de muur.Call: 4234364 | tegen aan gereden met kar. | Op 31 augustus 2017 de schakelaar vervangen en verplaatst na aanrijden. | 121.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 716150 | 42977 | 43056 | Gereed gemeld | 3 ledlampen bij de balie kapot => 1e werk | STORING | FCR0025702 | - | 3 lampen branden niet meer boven de balie.Call 4235134LET OP VRIJDAG OPEN VAN 8:00 TOT 11:00 UUR | Slijtage | 5x nieuwe led lampjes besteld. 3 dienen er vervangen te worden. 2 voor voorraadLampen vervangen.(eventueel advies om 9 nieuwe armaturen te plaatsen ivm trafo) | 400.34
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 716277 | 42978 | 43067 | Gereed gemeld | Storing aan Raam | STORING | FCR0025906 | *5-9-2017 Doorgezet naar WVB Breda | Links onderin zit een metalen strip, die kapot is. Het raam sluit hierdoor nietMelder gebeld mag morgen ochtend ingepland worden. | Rot hout | Op 1 september 2017 de sluiting verwijderd, deze is niet te herstellen. De sluiting terug geplaatst en het raam dicht kunnen doen. De hendel verwijderd. | 55.31
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 716312 | 42978 | 42979 | Gereed gemeld | Warme drempels | STORING | FCR0025896 | - | De Drempels van 2 kasten in ons magazijn voelen heel erg warm aan.Er zitten ook schroeiplekken naast.Er heeft vanmiddag iemand naar gekeken,maar deze persoon was niet bevoegd het te verhelpenHij constateerde dat er stroom op staat en dat de groepen niet genummerd zijnDe firma Croon zou er naar moeten kijken. | Spanning nog aanwezig | Op 1 september 2017 de voeding er af gehaald. | 110.62
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 716202 | 42978 | 42983 | Gereed gemeld | Heren toillet blijft doorlopen. | STORING | FCR0025895 | *31-8-2017 (JG) Ingepland bij storingsmonteur 05-09 vanaf 12:30. Aangemeld per mail. *23-11-2017 (JG) Op verzoek nogmaals werk bon Kropman gemaild. | Heren toillet blijft doorlopen.uitvoer 05-09 vanaf 12:30 !Afwijking Sanitair | Niet duidelijk/reset gewenst | Op 5 september 2017 toilet diverse malen doorgetrokken, geen probleem. Trekmechanisme iets vast gemaakt, mocht de klacht zich herhalen wordt nieuwe opdracht verstrekt. | 73.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 716829 | 42982 | 43003 | Gereed gemeld | 2 parkeerpalen defect (foto) | STORING | FCR0026190 | *5-9-2017 Melder geprobeerd te bellen. Nummer niet in gebruik. *25-9-2017 Contact met mevrouw Marianne van de Linden melding kan worden geannuleerd *25-9-2017 er schijnt een slagboom geplaatst te zijn. *25-9-2017 Contact gehad met mevrouw van de linden op 0623099664. | op de locatie dordrecht zijn 2 parkeerpalen er wederom uitgereden, graag 2 stuksstuks vervangen voor versie met slot met sleutel/cilinder niet metdriekantsleutel door Kropman | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 717681 | 42985 | 43067 | Gereed gemeld | Stopcontact los. | STORING | FCR0026470 | *11-9-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB *26-10-2017 Navraag intern gedaan. *27-10-2017 uitgevoerd op 721233. | stopcontact los van de muur geen stroom meerCall 4240599Afwijking ElektraAfwijking Elektra | Anders | Op 11 september 2017 ter plaatse geconstateerd dat om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren een aparte afspraak gemaakt moet worden met daarbij vermeld dat de groepen uitgeschakeld moeten worden. Materiaal achtergelaten.Op 5 oktober 2017 de wcd vervangen en gecontroleerd op werking. | 470.37
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 718424 | 42990 | 43031 | Gereed gemeld | Slot voordeur draait door | STORING | FRC0026815 | *12-9-2017 (JG) Burghouts aangestuurd. *11-10-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *18-10-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-10-2017 (JG) Bon is gereed, bon komt er aan. Burghouts wacht alleen materiaal *23-10-2017 en uren vakman. *30-10-2017 (JG) Werkbon opnieuw opgevraagd. *15-11-2017 (JG) Werkbon opnieuw opgevraagd. *23-11-2017 (JG) Werkzaamheden gereed, werk bon Kropman gemaild. | Slot voordeur draait door, locatie Breda | - | (JG) Werkzaamheden gereed. | 321.42
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 719272 | 42996 | 42997 | Gereed gemeld | Rooster van verlichting los | STORING | FCR0027186 | *18-9-2017 (JG) Ingepland storingsmonteur 19-09, klant per mail geinformeerd. *18-9-2017 Locatie pas vanaf 12:30 geopend! *23-11-2017 (JG) Op verzoek nogmaals werk bon Kropman gemaild. | Rooster van verlichting los boven afname bedLocatie pas vanaf 12:30 geopend!Afwijking Elektra | Anders beugetje los. | Definitief herstel. Beugetje weer teruggezet en vastgemaakt. | 73.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 719871 | 42998 | 43037 | Gereed gemeld | *** Linkerraam afname sluit niet meer | STORING | FCRT0030422 | - | Links onderin zit een metalen strip, die kapot is. Het raam sluit hierdoor niet Call 4251101 | - | Nieuw hang- en sluitwerk geplaatst | 482.46
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 721233 | 43007 | 43013 | Gereed gemeld | Monteren elektra aansluiting tbv radio | STORING | FCR0028191 | *29-9-2017 Danny Knuit heeft opname uitgevoerd, werkzaamheden moeten op donderdag *29-9-2017 uitgevoerd worden. Mail naar wvb met navraag wanneer Danny beschikbaar is (MP) *6-10-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) *6-10-2017 Mail gestuurd WVB ivm advies monteur NEN3140 uitvoeren en zorgdragen voor een *6-10-2017 groepenverklaring (MP) | Graag de bedrading van de radio repareren en aansluitenBekend bij Danny Knuit, inplannen op een donderdag, dit iom melder (MP)Afwijking Elektra | Onderdeel defect | Reparatie uitgevoerd Geen groepen verklaring al eerder gemeld iom klanthoofdschakelaar uitgezet nog spanning op wcd oude map lag op goot niet kompleet.gebouw moet groepen verklaring komen zwaar aan te raden nen 3140 inspectie!!!!!!!!! | 259.87
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03996 | Sanquin Waalwijk | 721178 | 43007 | 43019 | Gereed gemeld | 95 Buitenverlichting bij ingang defect is | STORING | FCR0027998 | *29-9-2017 Mail gestuurd melder, met verzoek terugbellen voor info/maken afspraak (MP) *29-9-2017 Tel. aangemeld bij bw, lamp hang op ongeveer 2,5 meter hoogte (MP) *11-10-2017 Gereedmelding gestuurd (MP) | Buitenverlichting bij ingang is defectLamp is met trap bereikbaar.Locatie is alleen op vrijdagochtend open ! | Anders | Overgedragen aan de TD van het ziekenhuis, sanquin waalwijk valt onder tweesteden ziekenhuis wij doen hier niets. | 107.59
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03996 | Sanquin Waalwijk | 722710 | 43017 | 43161 | Gereed gemeld | Breder maken balie | STORING | 3014080 | *9-10-2017 Doorgemaild naar WVB Breda | Breder maken opening balieOp de balie is de rioh printer ingeschoven. deze ruimte is te smalGraag 10 cm breder maken,graag timmerman sturen om uitsparing groter te maken | - | Sparing in bestaande balie gezaagd. | 479.73
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 726189 | 43039 | 43059 | Gereed gemeld | Ophangen white board | STORING | FCR0030405 | *31-10-2017 (JB) Burghouts aangestuurd met verzoek telefonisch afspraak af te stemmen. *15-11-2017 Gebeld met burghouts voor een status navraag naar aanleiding van de status *15-11-2017 navraag van de klant. Melden dat er een status update verstuurd wordt naar *15-11-2017 sanquin@kropman.nl. Ik krijg een terugkoppeling van mw Jaqeline wat de status is *15-11-2017 van deze melding. *16-11-2017 Nogmaals gebeld en gemaild met Jaqueline wat de status is. *23-11-2017 Burghouts heeft de voicemail van de melder ingesproken op 21-11 *18-12-2017 werkbon opgevraagd | Graag een white bord ophangen Call 4282527 | Werk gereed kosten volgen nog.Zie gekoppelde mail burghouts | - | 180.47
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 726424 | 43040 | 43068 | Gereed gemeld | De seal van de oranje verbandkoffer is verbroken. | STORING | FCR0030557 | - | - | verbruik | Op 29 november 2017 verbandtrommel B bijgevuld. | 91.28
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 726634 | 43041 | 43115 | Gereed gemeld | Verplaatsen noodverlichting van gang naar afnameru | STORING | FCR0030732 | *2-11-2017 Order aangemaakt en overgedragen naar WVB (MP) | Noodverlichting verplaatsen van gang naar afnamenruimte voor na de nooduitganggemeld door mevr vd linden-bogaert 0623099664graag om 12.00 uur op de locatie ivm aanwezigheid van begeleiding.Anders | Anders | Definitief herstel nv verplaatst is centraal gevoed.dit was ook de reden dat de wcd niet spanning niet eraf kon laatst deze zit bijde noodverlichting aangesloten laatste inspectie geweest januari2015 dusjanuari 2016 had dit weer moeten plaats vinden.ook zijn de aansluiting poreus en de voetjes van de tl valt ook uit elkaar.nieuwe inspectie noodzakelijk voor de veiligheid .tevens is de brandcentrale buiten gebruik | 312.91
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 726903 | 43043 | 43045 | Gereed gemeld | storing alarm | STORING |  | *6-11-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | beveiliging heeft in het alarm systeem geen rechten. om het alarm te resetten. | niet bevoegd. | Op zaterdag 4 november 2017 getracht in het systeem te komen om het systeem te resetten. Beveiliging heeft niet de juiste rechten, leiding gevende afwezig. In de meldkamer gezien dat de toegang werkt. Er zijn veel alarmen geweest waardoor het systeem mogelijkis vastgelopen. Surveillant heeft het systeem gereset. | 47.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 727403 | 43046 | NULL | Gereed gemeld | lift defect | STORING | FCR0031204 | - | lift staat boven, 5 cm onder het gewone niveau en wil niet meer omhoog/omlaag.van alles geprobeert maar reageert niet. graag met spoed met het oog op dechauffeurs vanavond.call: 4288632Contact gehad met de klant lift werkt weer. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 729110 | 43056 | NULL | Gereed gemeld | Lift Gorinchem | 1E LIJN ST | smc beveiliging | *10-8-2018 dicht gezet = geen kosten en herstel lift wordt op klus SO uitgevoerd. | Lift doet het weer, hoeft niet met spoed. Wel graag morgen tijdens kantoortijdenCALL 4296978 | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03996 | Sanquin Waalwijk | 729586 | 43060 | 43089 | Gereed gemeld | in de artsenkamer is er veel erosie op de verwarmi | STORING | FCR0032361 | *21-11-2017 tel niet bereikbaar, aangemeld per mail | in de artsenkamer is er veel erosie op de verwarmingsbuisopeningstijd vrijdag 08.00 - 11.00 uur | Slijtage | Op 24 november 2017 de stopkraan aangedraaid, lekt niet meer maar dient wel te worden vervangen. Op 20 december melding afgehandeld, hoort niet bij Korpman maar bij het ziekenhuis. | 106.19
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 730254 | 43062 | 43131 | Gereed gemeld | Storing terreinverlichting | STORING | FCR0032657 | *24-11-2017 (JG) I.o.m. Facilitair Bedrijf gebeld met teamleidster Anita van Loon. Zij *24-11-2017 denkt *24-11-2017 dat het gaat om de verlichting aan het pand welke met een trapje (op locatie) *24-11-2017 bereikbaar zijn. Monteur wk 48 is akkoord. *24-11-2017 (JG) I.o.m. Wilfried mag ik deze voor a.s. maandag inplannen bij Danny Knuit. *27-11-2017 (JG) Overgedragen wvb. | Terreinverlichting werkt niet. Gaarne z.s.m. contact opnemen en herstellen.4302516Contact: Anita van Loon : 06-22356699Slechte verlichtingSlechte verlichting | AndersAnders | Offerte maken voor vervanging eerste lantaarnpaal brand gaat om kant SHL deschemerschakelaar lantaarnpalen op het terrein zit op de lantaarnpaal bijslagboom. Gevelverlichting zit de schemerschakelaar op de zuidkant boven de nooddeur SHL.Lantaarnpaal rechts achter staat in tuin, zachte grond niet aan te raden metladdertje tegen aan te gaan staan. Hoogwerker nodig, tevens zit er onder inlantaarnpaal geenzekeringskastje dus kon daar niet meten.Vermoedelijk lamp of vsa stuk weet niet wat voor lamp erin zit hoogwerker voornodig.Op 02-01-2017 ter plaatse geweest, 1 buitenlantaarnpaal werkt niet.Voor zover wij kunnen beoordelen komt de voeding niet uit het pand.Gevelverlichting en lantaarnpaal bij de slagboom werken normaal.Waarschijnlijk wordt deze paal gevoed door de algemene straatverlichting,voor dezekerheid dient de lamp vervangen te worden. | 962.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 732490 | 43074 | 43168 | Gereed gemeld | Diverse lampen vervangen, na 12,30 uur aanwezig | STORING | FCR0033704 | - | 2 TL lampen op afname 2 TL lampen linkse keuringskamer, 1 TL lamp kantoortjevervangengemeld door anita van loon - van den brink 0622356699TL lampen aanwezig.Afspraak 5-3-18 11.30u Afwijking Bouwkundig | Defecte lampTechnisch gebrekOnderdeel defect | niets kunnen vervangen ivm bloed afname dit moet gebeuren voor of na dat ze openzijn.graag bellen van te voren voor een nieuwe afspraak .12 st tl lampen vervangen deze lagen op vooraad.er moet nog een voorschakel apparaat vervangen worden.vossloch schwabe l 36.334bestel nr 163913 230v tw130/60/155 lampen (W) 1x36 2x18Trafo van tl vervangen en getest op werking. Alles werkt weer naar behoren. | 501.01
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 736188 | 43088 | 43089 | Gereed gemeld | Lift defect. Doet niets meer. Spoed | STORING | FCR0034994 | *20-12-2017 Tevens onderhoud uitgevoerd. *20-12-2017 Zie gekoppelde bon. Onderhoudsbon doorgestuurd naar WVB Breda. | Lift defect. Doet niets meer.Deuren gesloten. Call 4326795 | Lift door noodeind boven. Eindschakelaar. | Op 20 december 2017 de lift hersteld en getest. | 96.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 736539 | 43089 | 43221 | Gereed gemeld | Bovenste lade kiept er steeds uit vaatwasser | STORING | FCR0035169 | *10-1-2018 Navraag gedaan bij Burghouts wanneer er iemand op locatie gaat *17-1-2018 wederom navraag gedaan burghouts *13-2-2018 Sanquin doet wederom navraag. | Er ontbreken (glijders/wieltjes?) onderdelen van bovenste lade, de lade kiepter steeds uit. | - | - | 519.41
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 738648 | 43098 | 43110 | Gereed gemeld | Lift staat stil bg | STORING | FCR0035476 | - | Lift staat stil bg. | Lift staat stil vanwege dat de grendel niet goed valt. | Op 29 december 2017 de grendel afgesteld en lift getest. | 96.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 740336 | 43104 | NULL | Gereed gemeld | Lamp defect noodverlichting | STORING | FCR0035699 | *9-1-2018 Noodverlichting is eigendom van ziekenhuis en wordt ook hierbij onderhouden. *9-1-2018 meldt dhr jan willem pastoor. Melding hierdoor gereed gemeld. *9-1-2018 terugkoppeling gegeven aan facilitair bedrijf van Sanquin | lamp defect van bordje nooduitgang. Noodverlichting hangt ter hoogte van bordjeonderzoekkamers in de gang tov balie. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 740557 | 43105 | 43166 | Gereed gemeld | Kastdeur keuken kapot. | STORING | FCR0035820 | *5-1-2018 (JG) Burghouts aangestuurd met het verzoek afspraak af te stemmen *5-1-2018 met de meldster. Meldster per mail geinformeerd. *18-1-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *21-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *7-3-2018 (JG) terugkoppeling Burghouts toegevoegd. | Kastdeur keuken kapot. | - | Volgens Burghouts gereed. | 219.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 740564 | 43105 | 43123 | Gereed gemeld | Kraan in keuken lekt al enige tijd. | STORING | FCR0035819 | *5-1-2018 (JG) Ingepland 09-01 na 12:30. Aangemeld per mail. *23-1-2018 Sanquin gemaild dat hun doorgeven aan het nutsbedrijf dat de afsluiter vervangen *23-1-2018 dien te worden. | Kraan in keuken lekt al enige tijd.Afwijking SanitairAfwijking Sanitair | SlijtageSlijtage | De zetting van de warme water kant van de kraan is kapot. De bestaande kraan isvan het merk Plieger keukenkraan zie foto. (Fouad) er moet een nw keukenkraanbesteld worden en de oude dient vervangen te worden. Ook in dit pand moet dehoofdafsluiter dicht en het pand even zonder water. Dit aan de klant doorgevenbij het afspreken. De keuken mengkraan is vervangen. De hoofdkraan is kapot, ik kon t met moeite dicht krijgen, zit bij de 2e deuronder het matje en is gelijk ook de dienstleiding, maar eentje dus ipv een voorde meter en een na. Die ene is nu kapot. Bij het vervangen moet dedienstafsluiter op de straat dicht en moet ook een kogelkraan extra bij na dewatermeter. (zie foto)Diameter van de leiding is 28 mm koper. E.e.a. doogegeven aan CB. | 463.4
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 742651 | 43110 | 43123 | Gereed gemeld | Stortbak herentoilet loopt langzaam vol. | STORING | FCR0036265 | *10-1-2018 (JG) Overgedragen wvb Breda. | De stortbak van het herentoilet op afname locatie Goes loopt heeeeeeel erglangzaam vol. Kan dat verholpen worden? | - | Vlotter rubber was gescheurd. Deze is vervangen. | 221.6
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 743607 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | Liftopsluiting | STORING |  | - | Op vervolg opgepakt. SO's aan elkaat gekoppeld. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 743608 | 43112 | 43112 | Gereed gemeld | * Liftopsluiting | STORING |  | *12-1-2018 energylift achteraf ingekocht. | Opsluiting lift | Mechanisch defect | Op 11 januari 2018 tijdens de storingsdienst n.a.v. melding liftopsluiting direct ter plaatse gegaan. Er bleek niemand in de lift te zitten. De liftdeur op de 1e verdieping sloot niet goed, deze sluitend gemaakt en lift getest. | 155.8
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 746955 | 43119 | 43123 | Gereed gemeld | Lamp defect noodverlichting | STORING | FCR0035699 | *9-1-2018 Noodverlichting is eigendom van ziekenhuis en wordt ook hierbij onderhouden. *9-1-2018 meldt dhr jan willem pastoor. Melding hierdoor gereed gemeld. *9-1-2018 terugkoppeling gegeven aan facilitair bedrijf van Sanquin | lamp defect van bordje nooduitgang. Noodverlichting hangt ter hoogte van bordjeonderzoekkamers in de gang tov balie.Defecte lamp nooduitbord beg. grond boven behandelruimte. | Slijtage/ouderdom. | Lamp vervangen uit voorraad Sanquin. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 748231 | 43122 | 43124 | Gereed gemeld | wederom blijft toilet doorlopen | STORING | FCR0037224 | - | wederom blijft toilet doorlopen, voor 15,15 uur Anita van Loon.Afwijking W | SlijtageVerkeerd gebruik | Duoblok vervangenMaterialen besteld | 743.91
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 751706 | 43130 | 43132 | Gereed gemeld | Hek gaat moeizaam open/dicht | STORING | FCR0037858 | - | Het hekwerk van parkeerterrein AL Breda schuift niet goed. Is niet meer tesluiten | Slijtage | Werkgereed : JaType Installatie: Schuifpoort A-linerFabrikaat: B&amp;GObjectnummer 013-544Uitgevoerde Werkzaamheden:De poort liep zwaar ik heb deze afgesteld en de boven geleiding wielen vvSet kleinmateriaal bovengeleiding Aliner PP2010 | 258.99
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 751711 | 43130 | 43140 | Gereed gemeld | Slagboom is er afgereden door een donor | STORING | FCR0037856 | *31-1-2018 WPS is op locatie geweest, versturen de werkbon. *9-2-2018 Offerte ontvangen voor het vervangen van de slagboom. *9-2-2018 Offerte doorgestuurd naar WVB Breda | Slagboom is er afgereden door een donor | Slagboom is er af gereden | Op 31 januari 2018 de slagboom werkend gekregen door hem in te korten, nu komt de slagboom niet op de vangpaal. Voor het vervolg is een offerte opgesteld. Een donor heeft de slagboom beschadigd. | 356.87
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 753305 | 43132 | NULL | Gereed gemeld | Vaatwasser lade defect | STORING | FCRT0036582 | - | Korte omschrijving: lade defect vaatwasserMonteur is langs geweest heeft wieltjes meegenomen om te kijken of dezevoorradig zijn in het magazijn. Deze melding is doorgezet op 10 januari.Graagzo spoedig mogelijk het probleem oplossen.Omschrijving: Description: er ontbreken (glijders/wieltjes?) onderdelen vanbovenste lade, de lade kiept er steeds uit.Leveranciersnummer: 6168307Beller: Marlies van ReesLocatie: DORDRECHT/ALBERT SCHWEITZERPLAATS 5 | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 753491 | 43133 | 43150 | Gereed gemeld | Plinten los in kleedkamer en keuringskamer 013 | STORING | FCR0038377 | *2-2-2018 (JG) I.o.m. Rene de firma Dijkxhoorn aangestuurd. Klant per mail geinformeerd *2-2-2018 dat deze firma contact met hen opneemt om afspraak af te stemmen. *16-2-2018 (JG) Werk bon opgevraagd. *19-2-2018 (JG) Terugkoppeling Dijkxhoorn toegevoegd. | Plinten los in kleedkamer en keuringskamer 013 | - | (JG) Werkzaamheden zijn uitgevoerd. | 313.15
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 754823 | 43138 | 43140 | Gereed gemeld | Frontje lade eraf gevallen | STORING | FCR0038678 | - | Er is een frontje van lade eraf gevallen/getrokken. | - | - | 245.22
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 754957 | 43138 | 43150 | Gereed gemeld | Muntjesapparaat bij slagboom kapot. | STORING | FCR0038734 | *7-2-2018 (JG) WPS aangestuurd met het verzoek afspraak af te stemmen met melder. *7-2-2018 Melder per mail hierover geinformeerd. *8-2-2018 (JG) WPS heeft melding in behandeling genomen. *19-2-2018 (JG) Werk bon toegevoegd. | Muntjesapparaat bij slagboom kapot. | - | voeding van de muntselector lag los in de kastdeze opnieuw vastgezet en getest.tevens was er een zekering in de slagboom defectdeze vervangen en geheel functioneerd weer goedstoring verholpen | 324.13
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 756591 | 43144 | 43171 | Gereed gemeld | Reparaties noodverlichting | STORING | FCR0039272 | *13-2-2018 (JG) Afstemmen met wvb Breda of hier E-monteur 14-02 naar toe kan. *19-2-2018 (JG) wvb heeft voor 20-02 e monteur ingepland. | Er moeten reparaties komen aan de noodverlichting van de vluchtroutes (3 stuks)en aan de noodverlichting van de hoofdingang.Inspectief onderhoud | Defecte lamp | 5x armatuur vernieuwd incl batterij check, 1 armatuur heeft een slechtcontact TLbuis. Deze gerepareerd.Onderhoud algemeen uitgevoerd nog Tl mini 8 watt/33-640 voor NV 003 en NV 013bestellen. | 286.69
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 756592 | 43144 | 43203 | Gereed gemeld | 2 blauwe EHBO koffers vervangen | STORING | FCR0039279 | *13-2-2018 Doorgestuurd naar WVB Breda *28-3-2018 Klant heeft aangegeven dat de melding kan komen te vervallen , *28-3-2018 koffer was nog verzegeld. | wij willen graag 2 blauwe EHBO koffers laten vervangen. | - | Smeba aangestuurd 6 maartcontact met Smeba gehad, zij gaan 5 april afspraak makenZie de opmerking van M. van Rees.Bovenstaande melding mag komen te vervallen.De koffer in Gorinchem is nog verzegeld. Ik wil graag deze melding intrekken,deze hoeft niet te worden vervangen. Het betreft een miscommunicatie. Ik heb nuduidelijk antwoord gekregen van VAM afdeling. Excuus!afgemeld bij smeba op 28-03-2018 | 153.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 757954 | 43150 | 43154 | Gereed gemeld | Scharnieren vervangen bovenkastje en onderkastje | STORING | FCR0039688 | *23-2-2018 Melding doorgezet naar burghouts. Kosten volgen. | scharnier bovenkastje volbloedafname is eruit en scharnier kastje onderkoffiezetapparaat is eruit | - | - | 91.43
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 761311 | 43164 | 43181 | Gereed gemeld | Regenpijp kapot | STORING | FCR0040927 | - | : Aan de rechterzijde van het gebouw is een regenpijp kapot. | - | - | 381.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 763765 | 43174 | 43178 | Gereed gemeld | Chiffon van wastafel lekt | STORING | FCR0041917 | *15-3-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 19-03. Klant per mail geinformeerd. | Chiffon van wastafel lektAfwijking W | Slijtage. Sifon gescheurd | Wsifon opgehaald bij de tu Breda en compleet vervangen. | 193.52
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 764018 | 43175 | 43339 | Gereed gemeld | Zit een grote ster in het gewapend glas in hal | STORING | FCR0042095 | - | Zit een grote ster in het gewapend glas in hal19-03-18 opnemen en foto maken Afwijking beveiliging | Glas gebarst. zie foto. | Mail gestuurd naar WVB in breda KH19-03-18 foto maken en maten opnemenMaterialen besteld. klant wil met spoed de glaszetter opsturen. Afmeetinggewapend glas: 665x1620 mm. Dit is de glas incl. gemonteerde rand. Dus de zuiverglasplaat die in de kader is gemonteerd. Is Enkel glas. zie foto.Glaspunt aangestuurd | 452.02
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 765006 | 43180 | 43222 | Gereed gemeld | TL lampen op de plasma afd stuk ,links 6 lampen | STORING | FCR0042513 | *21-3-2018 Mail gestuurd naar werkvoorbereiding breda KH | TL lampen op de plasma afd stuk en in de keuringskamer links 6 lampenMaandag is er tussen 11.00 u en 17.00 u iemand aanwezig Afwijking E | Technisch gebrek. lampen defectTechnisch gebrek | 6 TL-lampen vervangen en opnemen wat er met kastdeurtjes aan de hand iswanneer mogelijk gelijk oplossen ( melding komt nog)Definitief herstel, lampen vervangen. graag 1 doos TL18w/840 voorraadDefinitief herstel Lampen geleverd afgegeven aan receptie. | 265.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 765098 | 43180 | 43188 | Gereed gemeld | TL lamp defect artsenkamer | STORING | FCR0042604 | *21-3-2018 Klant per mail op de hoogte gebracht. | TL lamp defect artsenkamer.Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijkNiet duidelijk | Lamp bestellen. Philips Master. TL-D 58W/840. De lamp is 1500 mm lang. 2tegeleijk bestellen om kleurverschil te voorkomen, er zetten namelijk 2 in dieruimte naast elkaar. Materialen besteldtl lamp vervangen in de dokters kamer en de rest van de lampen op voorrd gelegd. | 363.24
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 765216 | 43181 | 43215 | Gereed gemeld | Lamellen sluiten niet afdoende | STORING | FCR0042700 | *22-3-2018 (JG) Bon is ingeschoten voor Sanquin Rotterdam. Melding is echter voor Dordrecht *22-3-2018 Dit is tel. overlegd. | Lamellen sluiten niet afdoende, medewerker is erg gevoelig voor tegenlicht.Afwijking beveiliging | Slijtage. | Het gaat hier niet allenn op een lammeltje. De gebruiker van de pand geeft aandat bijna bij alle ramen ontbreekt wel is iets, sommigen zijn ook detouwmeganismes van kapot ook en kunnen beter compleet vervangen worden, en bijvelen ontbreekt heel reeks lammelen. De beste oplossing is om iemand van het vak naartoe te sturen en alles te latenopnemen. Het zijn vertikaallammelen van het merk G-BLINDS met verschillendeafmeetingen en langtes. Het zelf opnemen en aan lammelenboer doorgeven vooroffert heeft ook geen nut omdar het allemaal verschillen zijn en misschin ditvorm en dit merk niet meer verkrijgbaar is. Kortom lammelenboer opsturen. | 338.45
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 765176 | 43181 | 43186 | Gereed gemeld | De watermeter Breda lastig te bereiken / Opnemen | STORING | FCR0042669 | - | Omdat de watermeter in Breda lastig te bereiken is (onder kleed en zwaar luik)Kropman verzoeken om de watermeter stand op te nemen | Geen probleem | watermeter opgenomen 457*620 | 97.49
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 769847 | 43202 | 43210 | Gereed gemeld | Slot defect deur schoonmaakkast | STORING | FCR0044520 | *17-4-2018 mail verstuurd naar Jaqueline of de inkooporder is aangekomen en wanneer *17-4-2018 de werkzaamheden uitvoerd gaan worden. *17-4-2018 Terugkoppeling vanuit de Variabele: *17-4-2018 De werkzaamheden zijn voor deze week ingepland ervan uitgaande dat het nieuwe *17-4-2018 cilinderslot geleverd kan worden. *17-4-2018 Aan het einde van deze week gaan wij uw nogmaals informeren. *20-4-2018 terugkoppeling variable: werkzaamheden zijn uitgevoerd. zie gekoppelde mail. | Onze deur van de schoonmaak kast blijft openstaan omdat het slot niet meerwerkt, ook is de sleutel afgebroken. foto is bijgevoegd. Nieuw slot en ookgraag handvat/deurklink plaatsen. | - | - | 193.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 770712 | 43208 | NULL | Gereed gemeld | lift loopt vaak vast | 1E LIJN ST | Ref:MSG0346417 | - | De lift in Gorinchem loopt vaak vast. Dit is voor de chauffeurs niet werkzaam | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 772267 | 43216 | 43216 | Gereed gemeld | Kraantje fontein lekt | 1E LIJN ST | FCR0045741 | *26-4-2018 (JG) Paar keer contact persoon gebeld voor maken van afspraak, *26-4-2018 openingstijden zijn online niet terug te vinden, geen gehoor. *26-4-2018 (JG) Opnieuw diverse mailen gebeld, weer geen gehoor. Ingepland voor *26-4-2018 maandag 30-04 in de ochtend. Aangemeld per mail. *26-4-2018 (JG) Opdracht geannuleerd, zie SM327003. | Kraantje fontein toilet lekt | - | - | 28.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 773894 | 43228 | 43238 | Gereed gemeld | Hanglamp kapot wachtruimte donors | 1E LIJN ST | FCR0046630 | - | Hanglamp kapot wachtruimte donors Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Ledlamp is defect.Philips EAC 14W, 1600 lm, dimmable ledlamp.TU art nr: 3846802Lamp ligt op de zaakDefinitief herstel, lamp vervangen boven de leestafel en deze functioneert weer.Geen probleem meer. | 451.2
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 775499 | 43242 | 43243 | Gereed gemeld | Geen warmwater in het hele gebouw sinds vrijdag | 1E LIJN ST | FCR0047514 | - | Geen warmwater in het hele gebouw sinds vrijdag.Water is ook gekoppeld aan het ziekenhuis water netwerk.Keuken en afnamen gehele beneden verdieping.Gepland 23/5 tussen 11 - 14 uur. let op: geopend na 12:30uurEerst even met de planner Kees Huygen tel:06-11367560 bellen of deze opdrachtdoor moet gaan.Afwijking W | Geen probleem | is al opgelost door ziekenhuis zelf. | 100.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 776701 | 43249 | 43332 | Gereed gemeld | Lekkage 1e verdieping, lek vanaf het dak | 1E LIJN ST | FCR0048188&FCR0048214 | *30-5-2018 Overlegd met Jaqueline Nagel , zij kijkt of hun een dakdekker aansturen *14-6-2018 Patrik Verheeze is aangemeld voor 20 juni *14-6-2018 contactpersoon Marlies Spruit 06 15894705, er is heel de dag iemand aanwezig *1-11-2018 Wederom status gevraagd in vestiging Breda | : Lekkage op 1e verdieping en stroomt via dak door magazijn in. Is geen ideewaar het vandaan komt. Op dit moment is er geen afname of personeel binnen,maar graag zsm naar kijken om te verhelpen.Contact gehad met Stefan 078- 6523936lekkage komt waarschijnlijk van de LBK of koeling op dak.Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Water komt vanuit de lbk/koeling.Een koelleiding verzameld veel condens en dat lijkt de oorzaak te zijn maar ditis niet de reden dat het water naar binnen komt.de dakbedekking is slecht en waarschijnlijk lekt deze boven het magazijn.graag dakdekkerr aansturen om evt lekkages op te sporen.Patrik Verheeze is aangemeld voor 20 junicontactpersoon Marlies Spruit 06 15894705, er is heel de dag iemand aanwezigGKW leiding condenseert door de lage temp. welke er doorheen stroomt. Isolatiein lbk herstelt echter ontbrak het stuk van de ontluchtingsleiding, na navraagheeft deze er ook nooit gezeten. Dit stuk opnieuw geisoleerd en weer goedingepakt.Tevens op de eerste verdieping armaflex isolatie los waardoor condenseren ookvrij spel had, dit herstelt. Echter is de Armaflex zo in elkaar gekrompen watduid op roestvorming onder de isolatie, advies leiding van isolatie te ontdoenen buis te behandelen en opnieuw laten isoleren door Hanenberg.Naar aanleiding van klachten de lbk geinspecteerd en tot de conclusie gekomendat de luchtaanzuigrooster en druppelvanger en filters geheel dicht zaten,buitenluchtrooster en druppelvanger gedemonteerd en gereinigd en filters env-snaren opgenomen zodat deze besteld kunnen gaan worden. Advies is om de gehelelbk op korte termijn onderhoud uit te voeren.1x F7 592x592x6351x F7 592x287x6351x F7 287x 592x6351x XPZ16001xXPZ1312LwGelieve deze te bestellen en inplannen voor onderhoud.Echter is de Armaflex zo in elkaar gekrompen watduid op roestvorming onder de isolatie, advies leiding van isolatie te ontdoenen buis te behandelenen opnieuw laten isoleren door Hanenberg.Onderhoud uitgevoerd aan lbk. Deze was heel erg vervuild. Bij vervangen vanfilters geconstateerd dat de tochtband van de filtersectie in zeer slechtestaat. Dringend advies om deze oude tochtband te verwijderen en nieuwe teplaatsen. Armaflex isolatie van pijp is nog niet vervangen, dringend advies omdeze te vervangen. Nu niet gedaan i.v.m. kans op erge condensering van de pijp.Advies 's ochtends de afsluiter t.b.v. de koeling dicht te zetten en de isolatiete verwijderen, de pijp te behandelen en 's middags de pijp opnieuw te latenisoleren. | 1584.86
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 777003 | 43250 | 43357 | Gereed gemeld | op alle noodverlichtingsarm. brand een rode LED | 1E LIJN ST | FCR0048285 | - | Brandmelders zijn leeg, brandt een rood licht. Afwijking EOpeningstijden Di. en Do. 12.30u tot 20.00uAfwijking E | Niet duidelijk op alle noodverlichtingsarmaturen brand een rode Led.Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer,het was een fourieve melding. Het betreft denoodverlichting. Er zijn stickers van smeba aanwezig. Graag uitzoekn of contractvan kropman actief is en eventueel een E-monteur sturen.Openingstijden Di. en Do. 12.30u tot 20.00uOpnameNoodverlichting getest, werkt.De rode ledjes branden op bijna armaturen.Graag navragen bij de fabrikant wat dit kan veroorzaken. | 639.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 778034 | 43256 | 43265 | Gereed gemeld | Whiteboard ophangen | 1E LIJN ST | FCR0048792 | *5-6-2018 (JG) De Variabele aangestuurd. *14-6-2018 (JG) Terugkoppeling Variabele toegevoegd. | Er moet een oude whiteboard worden verwijderd en nieuwe opgehangen worden in dekantine. Whiteboard is al op locatie. | - | 13/06 werkzaamheden gereed gemeld De Koningnaar locatie om een whiteboard te verwijderen en een nieuwe op te hangen. Dezeis al op locatie aanwezig.CP Marlies Spruit-van Rees 06 82089974 | 182.15
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 778035 | 43256 | 43277 | Gereed gemeld | Verhoging onder vaccinatie koelkast plaatsen/maken | 1E LIJN ST | FCR0048793 | - | De vaccinatie koelkast mag niet meer op de grond staan volgens GMP richtlijnen,deze moet dus op een verhoging komen te staan. | - | naar locatie om een verhoging te plaatsen/maken onder een vaccinatie koelkast(volgens GMP richtlijnen). Graag afspraak CP Marlies Spruit-van Rees 06 82089974 | 253.82
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 780330 | 43271 | 43273 | Gereed gemeld | Keuken mengkraan defect. | 1E LIJN ST | FCR0050099 | - | Keuken mengkraan defect. De mengkraan (hendel) is kapot/afgebroken van dekeuken.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Op de aanrecht begane grond in keuken zit een 1 hendel mengkraan waarvan de knopis afgebroken betreft kraan Plieger.Advies hiervoor een nieuwe kraan te bestellen (grohe) de waterleiding is af tesluiten dmv hoekstopkraantjes Aansluiting tbv kraan is 3/8 Bu draad volgens mijstandaard op nieuwe kranen.Definitief herstel, keukenkraan vervangen en getest op werking, oude was de knopafgebroken en niet meer te herstellen. | 397.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04000 | Sanquin Goes | 780895 | 43276 | 43277 | Gereed gemeld | warmwaterboiler keuken is kapot | 1E LIJN ST | FCR0050422 | - | De Boiler in het kastje onder het aanrecht in de keuken verwarmt niet meer.Gevolg geen warmwater daar en dat ie lastig.Geen warm water. | Boiler defect. | Boiler vervangen, getest, werkt. | 521.48
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 784241 | 43297 | 43304 | Gereed gemeld | sluiting slot gaat moeizaam | 1E LIJN ST | FCR0052283 | - | Voordeurslot sluit zeer moeilijk. Nieuwe strip plaatsen.Linker voordeur onderkant gaat het schuifje niet meer naar beneden, is daardoorhalf open. | Voordeurslot sluit zeer moeilijk | alles weer gangbaar gemaakt onderdeel sluitplaat is niet meer te leveren: adviesgeheel vernieuwen(1 1/2 dag arbeid) maar vooralsnog is alles ok. | 136.74
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 785568 | 43306 | 43361 | Gereed gemeld | Deurklink voordeur is defect | 1E LIJN ST | FCR0052993 | *25-7-2018 Adviesorder De Variabele aangemaakt (MP) *14-8-2018 (JG) Terugkoppeling opgevraagd. | De deurklink is stuk ( schroef waarmee de klink vastzit is afgebroken)(glazen) Voordeurgemeld door marlies spruit - van Rees 06-15894705 | - | Reparatie uitgevoerd. | 416.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 786689 | 43313 | NULL | Gereed gemeld | herstellen sloten | STORING | FCR0053594 | - | Herstellen 2 sloten, graag mw van te voren bellen want zij willen dat dit via een bepaalde firma gaat.callnummer 4521803 | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 787042 | 43315 | 43319 | Gereed gemeld | Knop van de verwarming gebroken. | 1E LIJN ST | FCR0053809 | *3-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 07-08. | Knop van de verwarming gebroken, hierdoor erg warm.Afwijking W | Technisch gebrek | Betreft ruimte K123 (labruimte).Radiatorknop afgebroken, tijdelijk voetventiel dicht gezet.Ruimte staat leeg, tijdens volgend onderhoud zou de knop vervangen dienen teworden.type knop is een oventrop met wartel. voor foto Jack van Oorschot | 214.24
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 788495 | 43328 | 43333 | Gereed gemeld | 3 x noodverlichting defect | 1E LIJN ST | FCR0054652 | *16-8-2018 (JG) Onmiddelijke actie gewenst? Klant meerdere malen gebeld, geen gehoor. *16-8-2018 Locatie is ook vandaag gesloten. Sanquin en meldster gemaild wanneer een *16-8-2018 monteur langs mag/kan komen. *16-8-2018 (JG) Tel. nr Teamleider ontvangen, gebeld, voicemail ingesproken met verzoek *16-8-2018 terug te bellen. *17-8-2018 (JG) Niks gehoord. Ingepland voor 21-08. Klant per mail geinformeerd. | 3 x noodverlichting defect. Ruimte; hal onderaan de trap.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, 5 NV verlichting vervangen. accupack niet in de NV deze iscetraal gevoed | 141.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 788822 | 43332 | 43333 | Gereed gemeld | Radiator afname blijft heet. Knop ontbreekt | 1E LIJN ST | FCR0054854 | *20-8-2018 melder per mail op de hoogte gebracht dat de monteur morgen in de loop *20-8-2018 van de ochtend op locatie komt. | Radiator afname blijft heet. Knop ontbreektAfwijking W | Molest/vandalisme, eraf gelopen met de kar | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, iom klant knop van ruimte gehaalddie nooit gebruikt word. | 52.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 789151 | 43334 | 43340 | Gereed gemeld | mobiele airco maakt lawaai/herrie | 1E LIJN ST | FCR0055032 | - | mobiele airco maakt veel lawaaiAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | het is geen mobiele airco maar een gewone.pompje maakt heel veel lawaai deze elektrisch losgekoppeld.hier een nieuw pompje voor bestellen.aspen pumpsmini lime 230vserrie nr SL 0601447604LDefinitief herstel, pomp vervangen. | 422.73
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 789531 | 43336 | NULL | Gereed gemeld | Stempelautomaat parkeerkaart hapert | 1E LIJN ST | FCR0055284 | *24-8-2018 In overleg met Stanely niet voor kropman *24-8-2018 melding teruggelegd bij Service Center Sanquin gaan het verder oppakken | Stempelautomaat parkeerkaart hapert. Contactpersoon parkeerbeheer gemeenteDordrecht niet makkelijk te bereiken. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 790109 | 43341 | 43354 | Gereed gemeld | Linker gedeelte roldeur uit kast gevallen | 1E LIJN ST | FCR0055616 | *29-8-2018 (JG) De Variabele aangestuurd. | Linker gedeelte van de roldeur van de kast is eruit gevallen. | - | - | 115.54
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 791803 | 43355 | 43369 | Gereed gemeld | Vervanging/ herstellen sloten 2 deuren | 1E LIJN ST | FCRT0048688 | *17-9-2018 De opdracht 71803/1018-45732 die wij op 12/09 hebben ontvangen is opgepakt en *17-9-2018 uitgezet. ( inmiddels zijn de materialen hiervoor besteld) *7-11-2018 terugkoppeling ontvangen vanuit Sanquin: *7-11-2018 Voor de opdracht in de bijlagen zijn materialen besteld. Enkele werkzaamheden *7-11-2018 zijn al uitgeoverd. *7-11-2018 Ca 20-11 komen deze binnen, hierna zullen de werkzaamheden worden afgerond. *7-11-2018 | Graag firma Zitman&amp; Co via Variabele aansturen voor vervanging / en-ofherstellen sloten van 2 deuren. De betreffende monteur is op de hoogte, hijkomt ook nog langs voor de voordeur. | - | - | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 792336 | 43357 | 43440 | Gereed gemeld | Reparatie sloten en plinten | 1E LIJN ST | FCR0056893 | *14-9-2018 (JG) De Variabele aangestuurd. *9-10-2018 (JG) Status opgevraagd. *24-1-2019 (JG) Gereedmelding toegevoegd. | Kapotte hang en sluitwerk deuren, een chroom stootstrip op de vloer en aanrolluik tochtstrip aanbrengen. | - | - | 650.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03995 | Sanquin Tilburg | 792235 | 43357 | 43671 | Gereed gemeld | Plint bij personeelstoilet (F11+0.80) | 1E LIJN ST | FCR0056871 | *14-9-2018 Adviesorder Variabele aangemaakt (MP) *2-10-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2018 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *7-11-2018 Terugkoppeling Variabele, gaan 12-11 naar locatie (MP) *10-1-2019 (JG) Werk bon opgevraagd. *24-1-2019 (JG) Gereedmelding toegevoegd. | Plint bij personeelstoilet (F11+0.80)Ruimtenummer van het incident: F11+0.80contactpersoon Lia Eskens-Linkels 013-2134581 | - | - | 442.6
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 792947 | 43362 | 43364 | Gereed gemeld | Tl verlichting defect afname ruimte K006 | 1E LIJN ST | FCR0057277 | - | TL verlichting afnameruimte defect- open tussen 0800/1100 !!!Ruimtenummer van het incident: k 006Contactpersoon Marian van der Linden - Bogaert 06 22202400Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, Lampen waren defect.Geen nieuwe lampen in voorraad op lokatie, 10 nieuwe opgehaald bij de technischeunie.4 gebruikt en 6 op voorraad gelegd. | 247.7
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 792953 | 43362 | 43369 | Gereed gemeld | Draaiknopje slot donortoilet zit los | 1E LIJN ST | FCR0057274 | *19-9-2018 2 keer gebeld met de melder Marian van der Linden GGH | Het 'draaiknopje' van het slot van het donortoilet zit los. | - | - | 195.31
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 794960 | 43376 | 43545 | Gereed gemeld | Ophangen van klokken | 1E LIJN ST | FCR0058345 | - | Ophangen van klokken. | - | werkzaamheden gereed | 201.2
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 797289 | 43390 | 43497 | Gereed gemeld | Verzetten bureau van kantoor T.L. | 1E LIJN ST | FCR0059541 | - | Verzetten bureau van kantoor T.L. naar kantoortje om te bellen.Let op v.t.v. een afspraak maken met Anita van Loon - van den Brink 06-22356699.Met deze week uitgevoerd worden. | Verzetten bureau van kantoor T.L. naar kantoortje om te bellen. | project gereed | 132.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 797117 | 43390 | 43545 | Gereed gemeld | Slot buitendeur werkt niet goed | 1E LIJN ST | FCR0059455 | *17-10-2018 De Variabelen ingekocht. Dit per mail bevestigd aan de klant. *17-10-2018 Telefonish gesproken met De Variabele. De order is binnengekomen en in *17-10-2018 behandeling genomen. *24-10-2018 Werkbon opgevraagd bij de Variabelen. *31-10-2018 Nogmaals werkbon opgevraagd *6-11-2018 Gesproken met Yvonne van de Variabelen en zij hebben geen *6-11-2018 werkbonnen. Zij gaat wel navragen wat de status is en belt hierover *6-11-2018 terug. *6-11-2018 Yvonne geeft aan dat het slot niet te repareren was en dat er een nieuw cilinder *6-11-2018 is besteld. Ze verwachten dat deze eind van de week binnen zal komen en dat *6-11-2018 de werkzaamheden dan afgerond kunnen worden. *13-11-2018 Per mail bevestiging gevraagd voor het afronden van de werkzaamheden. *20-11-2018 Terugkoppeling afronding werkzaamheden opgevraagd | Als de deur aan de buitenkant op slot wordt gedraaid met de sleutel dan kan dedeur aan de binnenkant niet geopend worden omdat de draaiknop daar niet werkt. | - | Terugkoppeling de Variabelen:Project gereed. Slot is hersteld. | 699.16
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 800881 | 43411 | 43413 | Gereed gemeld | 4 spaarlampen kapot | 1E LIJN ST |  | *7-11-2018 de melding op vrijdag ingepland, marian van der linden geprobeerd te bellen 4 *7-11-2018 keer voicemail ingesproken dat er vrijdag in de ochtend een monteur op locatie *7-11-2018 komt | $ spaarlampen defect boor bij balie en voor het korte muurtje bij afnameAfwijking E | Technisch gebrek | 5 stuks plc lampen vervangen welke defect waren, alles werkt weer naar behoren. | 192.75
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 804353 | 43427 | 43545 | Gereed gemeld | Deurknoppen los | 1E LIJN ST | FCR0062867 | *23-11-2018 (JB) De Variabelen ingekocht. | De deurknoppen van buitendeur en tussendeur (ingang Sanquin) zijn los. | Deurknoppen los | Deurknoppen weer vast gezet. Gereed. | 184.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 806274 | 43438 | 43487 | Gereed gemeld | Luchtkwaliteit problemen zie e-mail | 1E LIJN ST | Kostenplaats: 3014900 - Inzameling Regio ZO Algeme | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Problemen met de airco, welke te koud inblaast, dit bekeken en foto's genomen,misschien luchtgeleidingsstrip monteren om luchtstroom naar plafond te geleiden,lengte strip is ongeveer 90cm.Tevens wtw unit bekeken en filters zitten geheel dicht, advies om 2 sets bijsystemair te bestellen zodat er ook 1 set op voorraad gelegd kan gaan worden.Unit dient gereinigd te worden en filters vervangen te worden, tevens gevendiverse airco's aan dat de filters gereinigd dienen te worden, graag ditoppakken.Definitief herstel, wtw gereinigd en filters vervangen, tevens een reservesetfilters op voorraad geplaatst voor als er wederom klachten zijn.Graag systemair Topvex wtw in contract opnemen zodat deze periodiek gereinigdwordt.Datalogger geplaatst t.b.v. meting Co2 omdat hierover klachten zijn, dezeplannen op 7 januari 2019 tussen 8.00 -11.00 om deze op te halen en uit telezen.Datalogger uitgelezen en gegevens aan Anita van Loon verstrekt. | 1075.8
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 806284 | 43438 | 43473 | Gereed gemeld | Slagboom parkeerterrein werkt niet meer | 1E LIJN ST | FCR0063706 | *4-12-2018 (JB) WPS Parking aangestuurd. *11-12-2018 (JvdB) Offerte ontvangen en gekoppeld. WO op 65 gezet. | Slagboom werkt niet meer van het parkeerterrein aan de St. Ignatiusstraatin Breda. | Zie oplostekst | Munten tbv uitrijden opgehaald en slagboom in bedrijf gesteld.Slagboom werkt wel echter muntautomaat accepteerd geen munten. Ook na schoonmaken met alchol vallen alle munten door.Advies om installatie te vervangen.Aanbieding wordt opgesteld richting Sanquin voor vervanging op SO 817200 | 444.37
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 810033 | 43452 | 43452 | Gereed gemeld | Verwarming ruimte 1e etage aan de noordkant defect | 1E LIJN ST | FCR0064883 | *18-12-2018 Gepland voor 18-12-2018. | Verwarming ruimte 1e etage aan de noordkant defectAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, stooklijn verhoogd en eerder laten starten | 134.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL04001 | Sanquin Gorinchem | 810445 | 43453 | 43493 | Gereed gemeld | Lampen boven de balie defect | 1E LIJN ST | FCR0064905 | *19-12-2018 Gepland voor 20-12-2018 vanaf 12.30 uur. Onder voorbehoud, omdat er eventueel *19-12-2018 urgentere meldingen tussendoor kunnen komen. Gesproken met Marian en monteur *19-12-2018 kan gewoon komen. | Lampen boven de balie knipperen de hele tijd en 1 is er kapot.Afwijking E | Technisch gebrek, lamp defect | Definitief herstel, lamp vervangen. advies om te vervangen voor led inbouw 68mm8 stuks | 204.36
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 811496 | 43455 | 43613 | Gereed gemeld | Herstellen van voordeur | STORING | FCR0052283 | - | - | - | - | 782.94
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 815982 | 43472 | 43474 | Gereed gemeld | 2 st. TL - buizen defect in gang naar keuringskmrs | 1E LIJN ST | FCR0065768 | - | Graag zsm reperatie, ivm doorgang naar de keurings kamers. erg donker in hetgangetje.Afwijking EAfwijking E | Niet duidelijk2 TL lampen kapot. type Philips master tl-d 18W/830. | Openingstijden op diensdag tot 11:00 uur. wegens apk bus. pas om 13:30 kunnenkomen. vervolgactie.ik heb van de gang boven dat niet gebruikt wordt 2 goede lampen afgehaald enbeneden gemonteerd. voor nu is goed, maar de beste is om van deze type lampeneen set van 10 stuks te bestellen en bij de volgend bezoek mee te nemen alsvoorraad. zie ook foto. | 238.23
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 824319 | 43493 | 43494 | Gereed gemeld | Slagboom Doet niet meer. Blijft naar beneden valle | 1E LIJN ST | FCR0067759 | *28-1-2019 Overleg met Patrik Verheezen gehad. WPS aansturen heeft geen zin gezien de *28-1-2019 staat van de installatie. Marcel van Bergen gaat de slagboom eraf schroeven *28-1-2019 Patrik informeert Marcel. *28-1-2019 Inkoop ingetrokken | De boom van de slagboom is defect. Valt uit zijn eigen weer in de vangpaal.Graag de boom eraf halen. Voor het vervangen van de complete slagboomloopt een aanbieding.Afwijking beveiliging | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Slagboom voor nu los gemaakt. Anderbedrijf lost probleem zsm op.Er loopt een offerte voor vervanging SO817200 | 143.92
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 825531 | 43496 | 43497 | Gereed gemeld | In de hal zijn 6 spaarlampen defect en 4 TL lampen | 1E LIJN ST | FCR0068082 | *31-1-2019 In overleg met Marian van de locatie Gepland voor 1-2-2019 | In de hal zijn 6 spaarlampen defect en 4 TL lampenAfwijking E | Technisch gebrek | Materialen besteld, 2 tl 58w 830 defect en 2 plc 13w 830 2p defect andere lampenvervangen. | 313.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 825535 | 43496 | 43497 | Gereed gemeld | Lekkage aan de radiator in de kantine | 1E LIJN ST | FCR0068084 | *31-1-2019 In overleg met Maryan van de locatie Gepland voor 1-2-2019 in de ochtend | Lekkage aan de radiator in de kantine.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven, dit is installatie van het ziekenhuis | 38.45
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL03997 | Sanquin Breda | 829376 | 43507 | 43509 | Gereed gemeld | Lekkage dak boven een electriciteitskast | 1E LIJN ST | FCR0068989 | - | Boven de elektriciteitskast is een lekkage in het dak. De wanden zijn nat enbeschimmeld. Het gaat nu ook naar binnen. opruimen stellages en vervangen vanhouten wanden in de kast.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Dak dient eerst bladvrij gemaakt teworden en door een loodgieter geínspecteerd te worden. Probleem is schijnbaar aljaren aanwezig. Elektraruimte bevind zich buiten het gebouw.Dak wordt schoongemaakt en gecontroleerd door bedrijf i.o.v. Sanquin, hebbenhier een contract mee. Calculatie voor vervanging houten platen op so 829945 | 202.39
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC20299 | Sanquin Regio NW (Breda) | Vervallen | SL07478 | Sanquin Dordrecht | 831125 | 43515 | 43522 | Gereed gemeld | toilet blijft doorlopen,veel water verspilling | 1E LIJN ST | FCR0069622 | - | toilet blijft doorlopen,veel water verspilling.: invalidentoiletGepland 20/2 tussen 13 - 16 uur ( zijn vanaf 13:00 uur open )KHAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bodemplaat gereinigd, toilet blijtnog minimaal doorlopen. Advies om spoelbak te vervangen. LET OP !!!water-aansluiting bevind zich in het midden van de bak. spoelbak vervangen en toilet gecontroleerd.is nu in orde. | 514.85
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 834691 | 43528 | 43606 | Gereed gemeld | Geen licht in gang en boven donor inschrijfbalie | 1E LIJN ST | FCR0070636 | - | Geen licht in de gang en boven donor inschrijfbalie.KHAfwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Schakelaar defect, deze heb ik tijdelijk door verbonden.Om verlichting uit te schakelen kan men groep 2 op de verdeelkast uitzetten.Schakelaar dient nog besteld en vervangen te worden.Tevens lamp in de gang vast gezetOp 6-3-19 schakelaars vervangen.Werk gereed | 537.82
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 835275 | 43530 | 43553 | Gereed gemeld | Lichtbalk balie defect | 1E LIJN ST | FCR0070957 | *6-3-2019 Jack van Oorschot is vandaag al op locatie geweest en heeft dit opgenomen. | Lichtbalk onder kastjes balie defect. Graag een nieuwe.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Verlichting dient vervangen te worden, gegevens door gegeven aan PatrickVerheezenDefinitief herstel, lichtonderbouw lampen gemonteerd en getest op werking en inorde bevonden. | 464.04
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 835740 | 43532 | 43564 | Gereed gemeld | lekkage sifon en een TL lamp | 1E LIJN ST | FCR0071198 | *8-3-2019 Bebeld met mobiele nummer in bon. Geen gehoor. Ingepland voor dinsdag 12-3 *8-3-2019 i.v.m. openingstijden. *11-3-2019 klant heeft per mail aangegevn niet te kunnen op 12-3 *11-3-2019 klant opties gegeven wanneer het wel kan helaas nog geen terugkoppeling *11-3-2019 ontvangen. *12-3-2019 afspraak ingepland voor 14-3 | Op de afname van cluster Goes is de sifon onder de wasbak lek. Waarschijnlijkis de rubberring kapot. Ook is er een TL lamp die hinderlijk knippert envervangen moet worden.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld, Lamp vervangen uit voorraad graag 25 tl 36w 830 op voorraad.tevens een letterbord ophangen. voor de lekkage 1bocht 40 mm mof spie en 1manchet 40-30 openingstijden di- 8-20uvrij 8-11uhet vervangen van de sifon aansluiting op pvc. Let op!! Chrome zwanenhals sifonlekt een rubberen ring. deze is gescheurd en blijft lekken. Foto van gemaakt ennaar Wilfried gestuurd. Lampen afgegeven en klokken opgehangen. Definitief herstel, sifon vervangen. | 556.67
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 841747 | 43564 | 43567 | Gereed gemeld | VANAF 12:30: Diverse lampen defect | 1E LIJN ST | FCR0073860 | - | lampen stuk spotje invulbalie, tlbuis vb afname, tl magazijn, kleine tlinvalide toilletLET OP! OP WOENSDAG GEOPEND VAN 12:30 TOT 20:00 ! | - | Diverse TL lampen vervangen. | 272.55
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130063 | Sanquin Gorinchem | 852342 | 43634 | 43780 | Gereed gemeld | Airco in de afnameruimte werkt niet | 1E LIJN ST | FCR0079165 | *18-6-2019 Krijn is hiermee bezig. *19-6-2019 Zoals besproken met Jacqueline Nagel noodkoeling plaatsen via *19-6-2019 Andrewsykes. *19-6-2019 Terugkoppeling andrewssykes met de kosten, hier akkoord op gegeven *19-6-2019 in overleg met Boy van Halen. Ze gaan de noodkoeling morgen plaatsen om 10.00 uu *19-6-2019 CP op locatie is Yvonne 06-29575637 *5-9-2019 gebeld met Jaquline nagel die geeft aan dat de airco helemaal niet werkt op deze *5-9-2019 locatie en deze locatie sluit in september. Mw Nagel gaat even navraag doen *5-9-2019 wanneer deze opgehaald kan worden. *6-9-2019 Jaquline nagel belt terug op deze locatie is de laatste afnamen datum 26-9 *6-9-2019 mw Nagel geeft aan even contact op te nemen met Irene Brouwer *6-9-2019 om een afspraak te maken wanneer hij opgehaald kan worden. Er moet *6-9-2019 namelijk iemand aanwezig zijn. *6-9-2019 GGH Irene Bouwer VM ingesproken of mevrouw mij wil terugbellen *6-9-2019 voor een afspraak. *11-9-2019 Gesproken met Irene Brouwer beide aircos kunnen opgehaald worden *11-9-2019 zie gekoppelde mail naar andrewssykes | : Airco in de afnameruimte werkt niet temperatuur stijgt naar de 30 graden.Airco is een eigen installatie in een huurpand, en moet door Sanquingerepareerd. | 18-6-19, noodkoeling geleverd en in bedrijf gesteld.12-9-19, noodkoeling opgehaald. | - | 2859.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 853328 | 43640 | 43670 | Gereed gemeld | Displays:"Reinig filter"In sommige kamers erg warm | 1E LIJN ST | FCR0079622 | *24-6-2019 So opgestart en ingepland voor 25-6. Locatie via de e-mil op de hoogte gebracht *24-6-2019 en monteur aangemeld. *25-6-2019 Na terugkoppeling van de locatie de werkbon herpland naar 26-6 tussen 10:00 en *25-6-2019 12:00 uur. | Graag airco nakijken. Displays geven aan Reinig filter" In sommige kamers ergwarm.Tussen 10:00 en 12:00 uur kunnen we terecht.De rest van de dag kan er niet gewerkt worden.Afwijking koelingAfwijking koeling | Niet duidelijkNiet duidelijk | De probleem is dat de filters nog niet vervangen zijn en ik heb allesgecontroleerd en nagekeken. Het belangrijkste is dat de filters zsm wordenvevangen, want ze zijn vol en heeft het geen nut om de filtersmelding teresetten.Ik moest van de beheerdster mv Joke ook naar de filters kijken die ik vorigkeer heb schoongemaakt, en die zijn nog schoon (wasbaar filters 2x) Daar is niksmis mee.Ik heb ook gekeken naar een lekkage en die was veroorzaakt doordat deinblaasrooster niet goed was geisoleerd. De inblaasroosters moeten dan nagekekenworden en waar het nodig is met isolatieband plakken in tussenplafond. Hetgaat om alle inblaasroosters 18 stks.het vervangen van de vervuilde filters en het afplakken van de aansluitingen vande inblaasroosters. | 1077.63
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 854784 | 43649 | 43649 | Gereed gemeld | 2 In het dak bevestigde beluchtingsbuizen zijn los | 1E LIJN ST | FCR0080246 | - | 2 In het dak bevestigde beluchtingsbuizen zijn losgeraakt en door deplafondplaat naar beneden gestort. Er was afname op dit tijdstip en de buizenzijn rakelings langs een kind wat op de vloer zat terecht gekomen. In week 26is er onderhoud geweest van de airco op verzoek van TL Goes maar dit mankementis toen niet geconstateerd.Remarks:Reeds telefonisch contact geweest met Jacqueline Nagel door Joke Rijk op03-07-2019Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven 2 van de 4 oude loze doorvoeren warennaar beneden gekomen nu andere 2 ook verwijderd en schoongemaakt en plafondplaatterug gezet en de rest van de installatie bekeken maar zijn geen anderesituaties | 242.02
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 855087 | 43650 | 43651 | Gereed gemeld | Klimaatklachten | 1E LIJN ST | FCR0080437 | - | LET OP! OP VRIJDAG GEOPEND VAN 8 TOT 11.De luchtkwaliteit op de afnamelocatie is slecht. Bij warm weer is het niet koelte krijgen. Ook is de lucht bedompt, met als gevolg dat medewerkers hoofpijnkrijgen tijdens het werk. Ook veel flauwvallende donors.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Pand met plat dak heeft alleen eenafzuigventilator. de airco binnen heeft een slang 125 voor zijn filter hangen,dat is de enige lucht die van buiten komt. filter was zeer vuil, deze gereinigd.Er moet wel STEK onderhoud komen. de koeling is STEK plichtig, Nu een inblaastemperatuur van 14,8 graden. Dit is een klacht die altijd al geweest is in ditpand volgens het personeel. om dit te verhelpen meer lucht toevoer aanbrengen,en heb je ook meer koeling nodig ivm de warme lucht van buiten koel te krijgen. | 134.57
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 856029 | 43656 | 43690 | Gereed gemeld | slagboom werkt pas na ± 3 stuks muntjes | 1E LIJN ST |  | - | Op 19/06 is er idd een monteur van WPS te plekke geweest om de muntjesautomaatna te kijken, maar blijkbaar heeft dit maar 3 uur gewerkt. Weer staat deslagboom omhoog, staat de parkeerplaats vol met auto en kunnen de donoren deauto niet kwijt.Het schijnt dat er ca 3 muntjes ingegooid moeten worden voor de slagboom eenkeer open gaat.Graag hier zsm actie op ondernemen en e.e.a. opleveren met een contactpersoonvan Sanquin, bij voorkeur met Anita van Loon (teamleidster). | - | storing was door Boy gemeld op 1019-05547 op reeds uitgevoerde vervanging van de slagboom SO 817200. | 115.15
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 857452 | 43665 | 43692 | Gereed gemeld | Vaatwasser maakt niet meer goed schoon | 1E LIJN ST | FCR0081470 | *24-7-2019 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-8-2019 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *2-8-2019 Vrijdag 9-8 gaat John van Zantvliet van Klus 2Fix naar locatie. *7-8-2019 Navraag Sanquin. deze bantwoord en monteur Klus2Fix aangemeld *14-8-2019 (JvdB) Werkbon opgevraagd. | Vaatwasser maakt vaat niet meer schoon. Andere progamma's geprobeerd, schoongemaakt, niets helpt.Graag een monteur langs sturen na telefonische afspraak of onder openingstijd. | Defect | Reparatie uitgevoerd. | 129.77
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 858911 | 43676 | 43752 | Gereed gemeld | handdoekkastje van muur gekomen | 1E LIJN ST | FCR0082023 | - | Er zijn 2 handdoekkastjes (voor papieren handdoekjes ) van de muur gekomen.Verder zijn is er een folderbord verkeerd opgehangen, hangt helemaal scheef.Ruimte: omkleedruimte en werkkast | - | 2x handdoek dispensers monterenDisplay/folderbord monteren | 176.05
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 861345 | 43696 | 43749 | Gereed gemeld | Kraan herentoilet niet goed meer dicht te draaien | 1E LIJN ST | FCR0083238 | - | Kraan in herentoilet niet goed meer dicht te draaien.Locatie is open van 12:30 tot 20:00 uur. Vanaf 11:00 uur is er iemand aanwezig.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 kranen vervangen | 453.94
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 863527 | 43712 | 43721 | Gereed gemeld | Buitenverlichting werkt niet , route voor de donor | 1E LIJN ST | FCR0084475 | - | Korte omschrijving: Buitenverlichting werkt nietUitgebreide omschrijving: Description:De monteur is aangemeld bij Anita van Loon tel:06-22356699.Buiten lampen werken niet na verwijderen schimmel panelen in deelektriciteitsruimte.Remarks:Graag zo snel mogelijk. Is de route voor de donor na afname naar hetparkeerterreinAfwijking EAfwijking E | Verkeerd gebruikTechnisch gebrek | -Het bedrijf dat de nieuwe platen heeft geplaatst heeft de zekering v/dbuitenverlichting eruit gehaald en vergeten terug te plaatsen.Geen groepenverklaring aanwezig dus heb moeten zoeken welke groep hiervan is, erzijn +-10 groepen buiten werking gesteld met de zekering eruit, de 1 na laatstegroep was het (gr 42).De buitenverlichting werkt nu, via een (antieke) schakelklok en eentwijfelachtige schemerschakelaar + een handmatige schakelaar.Als blijkt dat de verlichting niet uitschakelt, zal de schemerschakelaarvervangen moeten worden. (foto's aanwezig).-Schemerschakelaar vervangen, werkt weer.-De verlichting werkte niet zoals het hoort, bedrading aangepast zodat debuitenverlichting en reclameverlichting tegelijk inschakelt.-De handmatige schakelaar schakelde niet zoals het hoort, bedrading aangepastzodat de schakelaar handmatig inschakelt en terugschakelt naar deschemerschakelaar.-De tijdklok was al overbrugd, de verlichting schakelt in wanneer hetschemerig/donker wordt en schakelt pas uit wanneer het weer licht wordt. | 723.5
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 863528 | 43712 | 43721 | Gereed gemeld | Lampje kapot in invulhokje voor de donor | 1E LIJN ST | FCR0084477 | - | De monteur is aangemeld bij Anita van Loon tel:06-22356699.Ruimte: Invulhokje in de gangKorte omschrijving: Lampje kapot in invulhokje voor de donor.Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Graag bestellen 2 st halogeen lamp 12V 20W art nr: 9231273Lampje vervangen en 4 lampjes op voorraad, | 324.9
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 871715 | 43773 | 43797 | Gereed gemeld | wasbak komt los van de meeu in garderobe* | 1E LIJN ST | FCR0088964 | *28-11-2019 Werkbon Klus2Fix ontvangen en gekoppeld (MP) | Plaat achter de wasbak in garderobe ruimte komt los van de muur | Plaat achter de wasbak in garderobe ruimte komt los van de muur. | De bestaande achterplaat was niet meer te herstellen en is vervangen voor eennieuwe plaat. | 285.83
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 872053 | 43774 | 43780 | Gereed gemeld | TL buizen stuk in de gehele locatie | 1E LIJN ST | FCR0089126 | - | Van 8 lichtbakken zijn er tl buizen stuk in de gehele lokatieAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel alle lampen vervangen die defect waren moeten wel weer nieuwe lampen besteld worden.Nieuwe lampen besteld op voorraad. | 447.3
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 872792 | 43780 | 43781 | Gereed gemeld | slagboom werkt niet de muntjes vallen door | 1E LIJN ST | FCR0089550 | *12-11-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Muntjes vallen door zonder dat slagboom open gaat. Afstelling??? | Afstelling muntselecter. | Munselecter afgesteld, bijgesteld en getest is weer in orde. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 874794 | 43789 | 43795 | Gereed gemeld | slagboom werkt pas na +/- 3 muntjes | 1E LIJN ST | FCR0090352 | *25-11-2019 Mail WPS verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-11-2019 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Gedeelte van de muntjes werkt niet. Slagboom staat nu open,want je hebt soms 3muntjes nodig voordat de boom omhoog gaat. | Zie onder oplossing. | Geheel in bedrijf gezet getest en nagemeten geheel werkt goed geen problemenondervonden. | 216.31
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 884208 | 43829 | 43830 | Gereed gemeld | T.L. Lampen kapot | 1E LIJN ST | FCR0092893 | - | T.L. Lampen kapotAfwijking E | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent . gesloten nieuwe afspraak inplannen | 147.49
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 890851 | 43851 | 43857 | Gereed gemeld | 2 buitenlampen stuk voor- en achterzijde gebouw | 1E LIJN ST | FCR0094516 | - | 2 buitenlampen stuk. voorzijde gebouw &amp; achterzijde gebouwAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld pl11w 840 3 x bestellen niet meer op voorraad Definitief herstel lampen vervangen alles werkt | 374.67
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 890854 | 43851 | 43872 | Gereed gemeld | 8 tl lampen stuk afname keuringskamer dokter | 1E LIJN ST | FCR0094518 | - | 8 tl lampen stuk afname keuringskamer dokterskamerAfwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Geen probleem Technisch gebrek | Materialen besteld deel van de lampen vervangen en 1 kantoor wil mevr van loon 18 w 830 in 16 stuks Materialen besteld lampen vervangen alles werkt weer spots zijn op bijbestellen en op locatie afleveren voor voorraad Op verzoek van mevr van Loon 4st TL-D's kleur 840 in de armaturen boven het buro geplaatst.Materialen besteld led vervangen geplaatst werkt niet op trafo halogeen lampjes plaatsen | 543.67
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 896027 | 43865 | 43868 | Gereed gemeld | Slagboom werkt niet. Monteur vorige week geweest. | 1E LIJN ST | FCR0095744 | *7-2-2020 Werkbon WPS ontvangen en gekoppeld (MP) | Uitgebreide omschrijving: Description:Slagboom werkt niet. Monteur vorige week geweest, maar na 10 minuten werkte hijweer niet. Meer dan 2 a 3 muntjes nodig voordat hij omhoog gaat.Remarks:Hopelijk is het garantie. nog niet \o lang geleden geplaatst en alleen maarellende! | Afstelling munt acceptor. | Munt acceptor opnieuw afgesteld en 50 munten getest.Ook de terminal vastgezet in de grond, deze stond los. | 62.94
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 899266 | 43880 | 43909 | Gereed gemeld | Aanvullen EHBO koffer | 1E LIJN ST | FCR0096908 | - | Bhv koffer is open geweest en er is 1 steriel gaasje en 1 rolelastische verband uit gehaald. Kan deze weer aangevuld worden? | Materialen verbruikt. | Aangevuld:1x Steriel gaas1x Rol elastisch verbandKoffer is weer compleet. | 34.8
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 900512 | 43886 | 43887 | Gereed gemeld | Zuil van muntjes sluit moeilijk | STORING |  | - | Afwijking W | Verkeerd gebruik , klep gevallen | Definitief herstel – instructie gegeven , uitgelegd hoe muntenbak geleegd moet worden. kap zuil recht gebogen. | 82.94
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 910791 | 43945 | 43949 | Gereed gemeld | licht bij afname gaat niet meer aan | 1E LIJN ST | FCR0100635 | - | licht bij afname gaat niet meer aanAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld schakelaar is defect tijdelijk een ander merk erop gezet.Wilfried besteld de goede.Definitief herstel .lichtschakelaar vervangen. | 611.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 914100 | 43971 | 43984 | Gereed gemeld | Lekkage airco keuringskamer links | 1E LIJN ST | FCR0101836 | - | Zodra de airco aanstaat gaat het via een plafondplaat lekken in keuringskamer liAfwijking W Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek.Condenspompje kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent er dient een nieuwe pomp besteld te worden , mini lime. Definitief herstel.Condenspompje van binnendeel in de wachtruimte (gemonteer in kamer 3 achter in tussenplafond) is vervangen en getest. klaar. | 483.05
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 915570 | 43985 | 44008 | Gereed gemeld | afvoer van de vaatwasser lekt | 1E LIJN ST | FCR0102308 | *8-6-2020 Mail van Anita van Loon ontvangen dat 12-6 niet uitkomt omdat ze dan *8-6-2020 gesloten zijn. Gebeld met Anita van Loon en Ruben de Koster van K2F, het *8-6-2020 kan morgen 9-6 in de middag. Dit per mail bevestigd. *19-6-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) | afvoer van de vaatwasser is gescheurd | Fa Klus2Fix 09-06-2020:Slang van de afvoer van de vaatwasser gescheurd | Fa Klus2Fix 09-06-2020:Betreft een inbouwvaatwasser. Vaatwasser uitgebouwd. Slang vervangen.Werking getest. Werking is weer in orde. Vaatwasser weer ingebouwd. | 270.52
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 917215 | 43998 | 44022 | Gereed gemeld | 2 stuks radiatorenkranen afgebroken | STORING |  | - | Afwijking W | Geen probleem | klant gaf aan dat deze al waren vervangen. | 75.91
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 917231 | 43998 | 44020 | Gereed gemeld | Vastzetten zeepdispensers keuringskamer en keuken | 1E LIJN ST | FCR0103205 | *23-6-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-6-2020 Reactie K2F: uitvoering is op 24-06, zoals bekend / in overleg met locatie, *24-6-2020 er was eerder geen tijd op de locatie. *6-7-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) | Vastzetten van zeepdispensers die zijn losgekomen van de muur (1 xkeuringskamer en 1 x keuken). | - | Fa Klus2Fix 24-06-2020:Losgekomen zeepdispensers van muur in keuringskamer en keuken weervastgezet.Werktijd 1.75uur | 142.06
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 917526 | 44000 | 44012 | Gereed gemeld | airco lekt in keuringsruimte | 1E LIJN ST | FCR0103427 | - | als airco aanstaat loopt er water uit. in de keuringsruimteAfwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .airco gecontroleerd.pompje is defect voor deze graag nieuwe bestellen .zie foto voor type.Definitief herstel .pompje vervangen en getest.bu weer im orde. | 520.72
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130070 | Sanquin Waalwijk | 918868 | 44005 | 44018 | Gereed gemeld | Warmwaterknop van kraan in keukentje draait door | 1E LIJN ST | FCR0103697 | *3-7-2020 26-06 YENDER afspraak gemaakt voor 26-6 *3-7-2020 26-06 YENDER ¦ 03-07 verzoek werkbon | Warmwaterknop van kraan in keukentje draait door. Water blijft lopen. | Keukenkraan defect. | Fa Yender 23-06-2020:Contact gezocht met contactpersoon Sanquin en afspraak gemaakt voor aanstaandevrijdag 26-6.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur********************************************************************************Firma Yender 26-6-2020:Keukenkraan vervangen.Aanvang werkzaamheden 08:30Einde werkzaamheden 10:00 | 303.52
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 919531 | 44008 | 44036 | Gereed gemeld | Vloer beschadigd door de transportkarren | 1E LIJN ST | FCR0103952 | *3-7-2020 29-06 KLUS2FIX &gt;&gt; uitvoerdatum natrekken wk 27 *3-7-2020 29-06 KLUS2FIX ¦ 03-07 verzoek status/uitvoerdatum @ Klus2Fix *3-7-2020 29-06 KLUS2FIX ¦ Uitvoerdatum &gt; 08-07 *17-7-2020 29-06 KLUS2FIX ¦ 17-07 verzoek werkbon *17-7-2020 Terugkoppeling Klus2fix: We zijn bezig naar het zoeken van een onderaannemer. *23-7-2020 ----- *23-7-2020 Update Klus2fix 23-07: *23-7-2020 "Ik verwacht z.s.m. een terugkoppeling van onze onderaannemer betreft het *23-7-2020 coaten van de vloeren bij sanquin. *23-7-2020 Als deze vloeren gecoat moeten worden, zal alles uit de ruimtes gehaald moeten *23-7-2020 worden". *23-7-2020 ==&gt; *23-7-2020 Nieuwe update Sco en vraag @ Sanquin: *23-7-2020 Beste Servicedesk, *23-7-2020 *23-7-2020 Betreffende uw melding FCR0103952, een opnieuw te coaten werkvloer bij Sanquin *23-7-2020 Goes, is onze onderaannemer Klus2Fix al een tijdje bezig om voor deze klus een *23-7-2020 geschikte partij te vinden. Helaas tot nu toe zonder resultaat. Echter in *23-7-2020 overleg met Denise Slooters blijkt fa Gom (in opdracht van Sanquin) het *23-7-2020 reguliers onderhoudscontract aan de vloeren uit te voeren en ook het periodiek *23-7-2020 coaten hiervan. Aangezien het ons niet lukt om een partij te vonden en aan te *23-7-2020 sturen en omdat fa Gom niet in onze portefeuille van contractors zit is mijn *23-7-2020 voorstel om onze actie hierin verder te staken, zodat Sanquin deze opdracht *23-7-2020 zelf kan uitzetten bij fa Gom. *23-7-2020 *23-7-2020 Graag verneem ik of wij deze melding tot zover kunnen afsluiten, in afwachting *23-7-2020 van uw bericht, *24-7-2020 === *24-7-2020 Melding van Sanquin: Sluit de melding maar af, wij pakken het verder op. *24-7-2020 ==&gt; Bericht @ Klus2Fix gestuurd: Graag melding sluiten en de vraag gesteld of *24-7-2020 zij nog kosten gaan factureren voor deze melding. *24-7-2020 ==&gt; Bericht Klus2Fix: Melding sluiten zonder kosten. | Vloer beschadigd door de transportkarrende transportkarren zijn een poosje door een andere uitgang gemoeten; de vloeris inmiddels erg vies en ingereden en dat is te zien aan zwarte strepen op devloer. Een goede behandeling en opnieuw een topcoat erover zou zeer gewenst zijnSamen besproken met Erwin Deinen (huisvesting op 25062020 | Vloer beschadigd door extra gebruik van transportkarren. | Melding aangenomen en onze onderaannemer Klus2Fix hiervoor ingeschakeld.Klus2Fix is geruime tijd bezig geweest met het organiseren van een partij voordeze opdracht. Helaas tot nu toe zonder succes. Op locatie is i.o.m. DeniseSlooters besproken dan fa Gom eigenlijk het onderhoudscontract uitvoert t.b.v.de vloeren en deze ook periodiek in de nieuwe coating zet.De servicecoördinatie van Kropman heeft het voorstel aan Sanquin gedaan omdeze melding dorr Sanquin rechtstreeks op te pakken met fa Gom, omdat zijdit beter kunnen verzorgen. Aan Sanquin toestemming gevraagd om de meldingte mogen sluiten, Toestemming is vanochtend bevestigd vanuit facilitairmeldpunt. Wij sluiten de melding af. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 919536 | 44008 | 44089 | Gereed gemeld | Toegangsdeur op afnamelocatie kraakt op scharnier | 1E LIJN ST | FCR0103953 | *3-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ 03-07 verzoek werkbon *3-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ Uitvoerdatum 08-07 *17-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ 17-07 verzoek werkbon *23-7-2020 --- *23-7-2020 Statusupdate Klus2Fix 23-07: *23-7-2020 Betreft de voordeur, zijn we nog op zoek naar een oplossing om deze 90 gr te *23-7-2020 openen en weer automatisch te laten sluiten. *23-7-2020 De deurdranger was geen optie meer. *23-7-2020 --- *24-7-2020 ==&gt; Terugkoppeling @ Sanquin gestuurd. Gevraagd hoe nu verder. Mogelijk is de *24-7-2020 deur en pui van een pandeigenaar en niet van Sanquin. Even on hold. zie docu *24-7-2020 In afwachting van bericht Sanquin *24-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ 24-07 on hold, wacht op Sanquin *24-7-2020 ==&gt; *24-7-2020 Bericht van Sanquin / Jacqueline Nagel. Gaat dit met collega vastgoed Erwin *24-7-2020 Deinum bespreken, hij is nu op vakantie. Ze komt er medio augustus op terug. *24-7-2020 =&gt; Aangegeven graag even via de Sco te communiceren ivm vakantie RA. *24-7-2020 --- *24-7-2020 Klus2Fix wil graag de order voorlopig afsluiten omdat dit een tijdje kan gaan *24-7-2020 duren. Hiervoor akkord @ Klus2fix gegeven. Als zij alsnog ter plaatse moeten *24-7-2020 komen moeten we even een nieuwe inkoop maken op deze SO. Werkbon *24-7-2020 van de werkzaamheden tot nu toe volgt 27-07. | De toegangsdeur op de afnamelokatie kraakt bijna uit zijn ophangscharnieren.Deze dient te worden gerepareerd. | - | Deur gerepareerd, vraag om deurdranger is geannuleerd. | 329.63
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 919540 | 44008 | 44039 | Gereed gemeld | WC-bril en handdoekenkast los, TL lampen vervangen | 1E LIJN ST | FCR0103955 | *3-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ 03-07 verzoek werkbon *3-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ Uitvoerdatum &gt; 08-07 *17-7-2020 30-06 KLUS2FIX ¦ 17-07 verzoek werkbon *24-7-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) | Korte omschrijving: Klusjes allerleiwc bril los, handoekenkastje los van de muur; enkele TL lampen vervangen | Firma Klus2Fix 8-7-2020:Zie onder oplossing. | Firma Klus2Fix 8-7-2020:Wc bril is vast gezetHet handoek kastje is ook vast gezetDe lampen zijn vervangen | 56.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 921872 | 44025 | 44036 | Gereed gemeld | Scharnieren toegangsdeur kraken enorm | 1E LIJN ST | FCR0103953 | *17-7-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *24-7-2020 Is een dubbele melding, loopt op SO919536, deze daarom dichtgezet. | De toegangsdeur op de afnamelokatie kraakt bijna uit zijn ophangscharnieren.Deze dient te worden gerepareerd. | - | Hiervoor is een aparte werkorder opgestart, maar dit blijkt een aanvullendverzoek te zijn op de lopende order die op ons nummer SO919536 loopt.Wij sluiten deze werkorder en houden alles op het lopende werkorder. | 198.57
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 930010 | 44095 | 44152 | Gereed gemeld | Hordeur sluit niet meer | 1E LIJN ST | FCR0108939 | *25-9-2020 Mail Klus2Fix verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-10-2020 Werkbon Klus2Fix ontvangen, mail gestuurd met verzoek prijsopgave *12-10-2020 vervanging defecte deur (MP) *12-10-2020 Prijsopgave reparatie Klus2Fix ontvangen, doorgestuurd naar CB met verzoek *12-10-2020 akkoord (MP) *12-10-2020 Akkoord CB ontvangen voor uitvoeren reparatie (MP) *12-10-2020 Mail Klus2Fix met akkoord uitvoeren reparatie volgens prijsopgave (MP) *14-10-2020 Mail ontvangen van K2F met verzoek nieuw opdrachtnummer te verstrekken: *14-10-2020 Nieuwe inkoop gemaakt met orderbedrag 317,65 euro. *2-11-2020 23-09 KLUS2FIX &gt;akkoord CB rep. - mail opdr. 12-10 *2-11-2020 23-09 KLUS2FIX &gt;akkoord CB rep. - nieuwe inkoop15-10 *2-11-2020 23-09 KLUS2FIX &gt;15-10 opdr vvw &gt; 02-11 verzoek werkbon *3-11-2020 23-09 KLUS2FIX &gt;15-10 opdr vvw &gt; 03-11 nog plannen &gt; Hor is binnen, maar *3-11-2020 werkzaamheden moeten nog ingepland worden. *17-11-2020 Hordeur is vervangen op 10-11 | Bovenaan de hordeur is een onderdeeltje eraf gevallen waardoor de hordeur nuniet meer sluit. dit onderdeeltje is bewaard. Aangezien we een tent hebben staanwaar de donors in plaats kunnen nemen bij drukte staat de deur open en is hetbelangrijk dat de hordeur goed sluit. | Firma Klus2Fix 5-10-2020:Onderdeel er weer op gezet, maar hij blijft aan de bovenkant open staan. | Firma Klus2Fix 5-10-2020:Dit is door mij niet te verhelpen.Advies om een nieuwe hordeur te installeren.maat: 97.5 cm X 221,5 cm.********************************************************************************Firma Klus2Fix 10-11-2020:Hordeur binnengekregen van de leverancier en deze op locatie vervangen.Werkzaamheden zijn gereed. | 467.47
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 933567 | 44120 | 44138 | Gereed gemeld | Vuilnisbak van muur / ventilator los in toilet | 1E LIJN ST | FCR0110277 | - | In de kleedkamer is een vuilnisbak van de muur gekomen; moet weer wordenopgehangen. In de prive toilet hangt de ventilator los | - | Fa Klus2Fix 02-11-2020:Prullenbak opgehangen, ventilatierooster terug vastgelegd.Werktijd: 2 uur | 153.36
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 934637 | 44130 | 44152 | Gereed gemeld | Vangpaal slagboom defect. | 1E LIJN ST | FCR0110748 | *26-10-2020 Iom. Mark Roovers WPS aansturen. *26-10-2020 Receptioniste ingelicht, Mw. van Loon is momenteel niet beschikbaar i.v.m. *26-10-2020 vergadering. *17-11-2020 17-11 Werkbon opgevraagd. | Uitgebreide omschrijving: Description:Het gedeelte waar de slagboom op rust als hij naar beneden is is kapot. Erheeft een auto tegenaan gereden. | Fa WPS 27-10-2020:Vangpaal is defect / krom door aanrijding met voertuig. | Fa WPS 27-10-2020:De vangpaal moet vervangen worden. Opname en foto's gemaakt t.b.v. offerte.Begintijd 09:00uurEindtijd 09:30uur********************************************************************************Voor het vervangen van de vangpaal en het rechtzetten/richten van de installatievolgt per omgaande een offerte via ons contractteam. | 223.45
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 936347 | 44141 | 44153 | Gereed gemeld | Van meerdere lockers slotjes kapot/werken slecht. | 1E LIJN ST | FCR0110779 | - | Van meerdere lockers zijn de slotjes kapot. (of werken slecht). | Fa Klus2Fix 18-11-2020:Meerdere sloten van lockers kapot of slecht. | Fa Klus2Fix 18-11-2020:Defecte sloten van lockers vervangen.Tevens heb ik ook 4 tl lampen vervangen uit voorraad locatie. Dit werd aan mijgevraagd toen ik op locatie was.Werktijd 3 uur | 183.59
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 937704 | 44152 | 44158 | Gereed gemeld | meerdere lampen defect in wachtruimte | 1E LIJN ST | FCR0111938 | - | 12 tl lampen stuk 3 spaarlampen van de wachtruimte stukAfwijking E Afwijking E 12 tl lampen stuk 3 spaarlampen van de wachtruimte stukAfwijking EAfwijking E 12 tl lampen stuk 3 spaarlampen van de wachtruimte stukAfwijking E Afwijking E 12 tl lampen stuk 3 spaarlampen van de wachtruimte stukAfwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | het vervangen van de defecte lampen. lampen in ontvangst ruimte lagen niet op locatie op voorraad. Deze bij Mark besteld ( 10 stuks, LED versie, E27)Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.20-11-20, 14:00u, Niemand aanwezig op lokatie. Definitief herstel.3 lampen vervangen, 7 st op voorraad gelegd. | 635
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 939619 | 44162 | 44180 | Gereed gemeld | Geleiderail deur van de kast afgebroken | 1E LIJN ST | FCR0112513 | - | Van de kast is de geleiderail van de deur afgebroken. De deur is nu uit de kasten dus de kast is dus niet meer afsluitbaar. | Fa Klus2Fix 08-12-2020:Geleider kastdeurtje was afgebroken. | Fa Klus2Fix 08-12-2020:Het betreft hier geen keukenkast maar een stalen archiefkast metharmonicadeuren. 1 deur lag er helemaal uit deze weer terug kunnen plaatsen.Het mechanisme is wel aardig versleten. | 109.84
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 945763 | 44193 | 44214 | Gereed gemeld | De partytent voor de donor is omgewaaid opruimen* | 1E LIJN ST | FCR0113731 | - | Uitgebreide omschrijving: Description:De partytent voor de donor is omgewaaid. Iemand naar locatie sturen om dezetent op te ruimen cq weer weg te zetten. Vandaag aubContactpersoon locatie: : Anita van Loon - van den BrinkTelefoonnummer contactpersoon locatie: 076-7602220Uitgebreide omschrijving: Description:De partytent voor de donor is omgewaaid. Iemand naar locatie sturen om dezetent op te ruimen cq weer weg te zetten. Vandaag aubContactpersoon locatie: : Anita van Loon - van den BrinkTelefoonnummer contactpersoon locatie: 076-7602220 | - | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld , tent afgebroken. klus bedrijf aansturen nieuwe tent te plaatsen.Inkoop Klus2fix dicht gezet, hierop komen geen verplichtingen meer op. | 233.62
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 949260 | 44208 | 44273 | Gereed gemeld | Stenen losgelaten bij muurtje voordeur | 1E LIJN ST | FCR0113358 | - | Stenen losgelaten bij muurtje voordeur. Links naast het pad naar de voordeur | Muurtje los | Muurtje hersteld | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 951451 | 44215 | 44267 | Gereed gemeld | Plafondplaat gescheurd in artsenkamer* | 1E LIJN ST | FCR0110457 | - | Plafondplaat gescheurd in artsenkamer | Plafondplaat gescheurd in artsenkamer | Terugkoppeling Reparaad 11-3-2021:Plafondplaat is niet te krijgen daarom met goedkeuren van klant een plafondplaatuit het berghok gehaald. | 67.82
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 953778 | 44222 | 44273 | Gereed gemeld | Zijkant tent kapot gewaaid | 1E LIJN ST | FCR0115068 / opdracht door klant geannuleerd. | *18-3-2021 26-01 REPARAAD ¦ 18-03 verzoek werkbon | Zijkant tent kapot gewaaid. Kan een deel van de andere tent dit vervangen doorklus 2 fit? Ze komen al voor een muurtje voor het gebouw. | - | Goedemorgen,Deze opdracht is door de locatie geannuleerd.Met vriendelijke groet,Reparaad opdrachten | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 954859 | 44228 | 44260 | Gereed gemeld | CV werkt niet meer* | 1E LIJN ST | FCR0115344 | - | Vorig jaar is de verwarming helemaal nagekeken en opnieuw ingesteld; dit heeftniet lang mogen duren; inmiddels is het hier de gehele dag 13 graden in mijnkantoor ; het lijkt of de verwarming (met thermostaten) niet warm wil wordenAfwijking W Buitenvoeler kapot van 1e ketel en is de middelste van de 3 boven op de achterdeur.Afwijking W | Technisch gebrek Buitenvoeler kapot, waardoor de ketel laag blijf stoken, de voeler gaf 22 C° buiten temp. ipv 3 C°.Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten Na het uitzoeken en meten is gebleken dat de buitenvoeler van ketel 1 kapot is. Dat is de middelste van de 3 boven op de achterdeur. Ik heb de ketel afgesteld dat ie toch blijft stoken zonder de voeler. De voeler moet dan besteld worden en wanneer er iemand naar de locatie en of is in de buurt daarvan, menemen en vervangen. zie ook fotos.Definitief herstel voeler vervangen en in de ketel weer aangesloten | 447.86
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 955802 | 44231 | 44236 | Gereed gemeld | Deurkruk damestoilet kapot* | 1E LIJN ST | FCR0115547 | *5-2-2021 04-02 REPARAAD ¦ 05-02 gereed, werkbon opgevraagd | Deurkruk damestoilet kapot | - | Terugkoppeling Reparaad n.a.v. werkzaamheden op 5-2-2021:Klink vast gezet. | 67.82
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 958005 | 44238 | 44238 | Gereed gemeld | Sneeuw verwijderen , Tent staat buiten voordeur.* | 1E LIJN ST | FCR0115914 | - | Melder: Anita van Loon - van den BrinkKorte omschrijving: sneeuw verwijderenUitgebreide omschrijving: Description:Er ligt op het tentdak veel sneeuw. Graag deze verwijderen anders scheurt hetdoek af en dan kan de hoeveelheid sneeuw/ijs op een wachtende donor terechtkomen.Graag vandaag, kan hele dag terecht. Tent staat buiten voor voordeur. B.v.d.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel sneeuw verwijderd | 79.36
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 959998 | 44246 | 44273 | Gereed gemeld | raam lek in de keuringskamer 07.0.036 | 1E LIJN ST | FCR0116289 | *25-2-2021 Mail Reparaad verzoek werkbon gestuurd (MP) *26-2-2021 19-02 REPARAAD ¦ 25-02 afspraak volgt nog *8-3-2021 Mail Reparaad verzoek plandatum gestuurd (MP) *8-3-2021 19-02 REPARAAD ¦ uitv. 10-03 *18-3-2021 Mail Reparaad verzoek werkbon gestuurd (MP) *18-3-2021 19-02 REPARAAD ¦ wb opgevraagd 18-3 | raam lek in de keuringskamer 07.0.036 | - | Fa Reparaad 25-02-2021:Wij zijn inmiddels wel op deze locatie geweest, maar hebben de werkzaamhedenniet kunnen uitvoeren. De contactpersoon Anita van Loon belt mij volgende weekterug om een passende afspraak te maken.*******************************************************************************Uitgevoerd werkKlap raam is lek als er slag regen staat op hetraam, rubbers zijn uitgedroogd. pand is van hetziekenhuis klant gaat dat aangeven | 22.61
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 963059 | 44258 | 44274 | Gereed gemeld | toilet bril defect mannen toilet* | 1E LIJN ST | FCR0116859 | - | toilet bril defect mannen toilet | toilet bril defect mannen toilet | Werkbon Reparaad 19-3-2021:Toiletbril vervangen. | 145.14
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 963308 | 44259 | 44271 | Gereed gemeld | Diverse lampen defect* | 1E LIJN ST | FCR0116944 | *4-3-2021 Iom. Mw. Slooters monteur ingepland. | Er zijn inmiddels een aantal TL lampen aan vervanging toe omdat ze stuk zijn ofknipperen; graag vervangen.Afwijking E Afwijking E | Niet duidelijk Technisch gebrek | Definitief herstel – instructie gegeven tl s vervangen en pl lampen zijn de verkeerde moet 13w 840 2p zijn is nu 18w 840 2pDefinitief herstel alle lampen die defect waren vervangen | 271.68
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 965590 | 44272 | 44273 | Gereed gemeld | Koudeklachten op afname en kantoor* | 1E LIJN ST | Opdracht volgt 17/3 | - | Koudeklachten op afname en kantoor. Volgens mevrouw zijn er afgelopenweek buitenvoelers geplaatst (waar zij niet over is geinformeerd) maar sindsdienwordt het niet warmer dan 16 graden.Afwijking W | Niet duidelijk.De klokprogramma zou zijn gewijzigd. | Definitief herstel De klokprogramma weer ingesteld zoals mv. Slooters dat had aangegeven. De klokprogramma kan door veel redenenen gewijzgd zijn, bv. spanningsuitval, en of door handmatig door gebruikers zonder geweten zijn gewijzigd. | 260.91
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 966582 | 44278 | 44279 | Gereed gemeld | Airco lek in de wachtruimte* | 1E LIJN ST | FCR0117790 | - | Airco lek in de wachtruimte Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp schoongemaakt. er zat slijm voor de filter. nu geen lekkage meer. | 70.25
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 967521 | 44284 | 44285 | Gereed gemeld | Poot van tent op oprit gebroken.* | 1E LIJN ST | FCR0118091 | *29-3-2021 Mw. Loes telefonisch geïnformeerd over inzet Reparaad 29-3 1200-1700. | Poot van tent op oprit gebroken. | Firma Reparaad 29-3-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 29-3-2021:Hadden nog stokken op voorraad, dus defectevervangen daarmee. | 102.1
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 967780 | 44285 | 44285 | Gereed gemeld | lekkage in de keuken komt achter de plint vandaan* | 1E LIJN ST | FCR0117524 | - | lekkage in de keuken komt achter de plint vandaan Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.Dop sifon defect, deze vervangen. Lekkage verholpen, het water zal nog ongeveer een week onder de plint uit komen omdat het nog onder de kasten ligt. | 155.14
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 969802 | 44299 | 44300 | Gereed gemeld | CV in de keuringskamers werken niet.* | 1E LIJN ST |  | - | CV in de keuringskamers werken niet.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie gecontroleerd deze.stond drukloos.deze gevuld. | 296.1
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 970828 | 44306 | 44309 | Gereed gemeld | Lamp defect in voorhal toilet donorenkamer 007* | 1E LIJN ST | FCR0119183 | - | Lamp defect in voorhal toilet donorenkamer 007.&gt; Graag in debrief vermelden welk type lamp hier nodig is.&gt; Graag ook aangeven hoeveel lampen nog op voorraad liggen.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .lampen is defect gezocht op locatie of er een aanwezig was maar dat was niet.graag nieuwe bestellen zie foto een stuk of 5 .ook vroeg men hier over een airco die nogal op een gevaarlijke beugels staat of wij in overleg met sanquin deze moeten weg halen .Definitief herstel.lamp vervangen en de rest op voorraad gelegd. | 299.36
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 971763 | 44315 | 44315 | Gereed gemeld | Storing geen water uit de kraan, nergens afname* | 1E LIJN ST | FCR0119636 | - | Korte omschrijving: geen waterUitgebreide omschrijving: Description:er komt geen water uit de kraan, nergens op de locatie( de hele afname locatie).Contactpersoon locatie: : Denise SlootersTelefoonnummer contactpersoon locatie: 0683127457Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel 3 huurders 1 pand andere huurder met water bezig en verkeerde kraan dicht gezet nu eigen kraan dicht gezet van andere huurder hoofdkraan open alles weer goed | 130.69
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 972307 | 44319 | 44585 | Gereed gemeld | Verlichting bij de inschrijfbalie defect. | 1E LIJN ST | FCR0119735 | *20-5-2021 vervolg wvb /*- | Verlichting bij de inschrijfbalie defect.Afwijking E Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld &#x20;De lampjes zijn defect deze bestellen bij de TU, art.nr 9233401 4 stuks er zit een levertijd op van ongeveer 2 weken. Boven de balie zijn ook 2 lampjes in de vorm van een vogel hiervan moet ook de lampjes vervangen worden art 1647297 4 stuks bestellen. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ter plaatse geweest maar is op dinsdag niet geopend, foto van openingstijden toegevoegd. Nieuwe afspraak maken.Definitief herstel.-Verlichting inschrijfbalie's werkt weer.-Verlichting balie werkt weer.lampjes gehaald bij de bouwmarkt.- Verlichting luifel ingang werkt weer.Lampen gehaald bij de bouwmarkt. -Verlichting zijkant ingang werkt niet, lamp defect. Deze niet voorradig bij de bouwmarkt, moeten besteld worden, 4st (PL-C 18W 840 2P)Art nr 2110716 | 668.06
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 974242 | 44333 | 44530 | Gereed gemeld | URGENT: Lekkage in hoek kantine op 1e verdieping | 1E LIJN ST | FCR0120344 | *20-5-2021 vervolg wvb /*- | In de hoek van de kantine op de eerste etage heeft een lekkageplaatsgevonden.Plafondplaat is afgebrokkeld en naar beneden gekomen. Aan de rekant druppelt nog water. Aan de li kant hangt een afgenipte stroomdraad,onbekend of daar nog stroom op staatAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.Kabel verwijderd, lekkage geprobeerd te vinden maar het dak staat vol water en lekkage is niet te vinden. Er is geen gevaar voor kortsluiting of elektrocutie. ter plaatse uitgelegd wat de situatie is. het dak zou gerepareerd kunnen worden maar dan moet het eerst droog zijn. Het dak is in slechte staat. | 281.77
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 976821 | 44349 | 44349 | Gereed gemeld | URGENT: Stroomuitval na plaatsen mobieleaircounit* | 1E LIJN ST | FCR0121061 | - | Vanmiddag,01 juni 2021, Mobiele airco geplaatst. Na paar uur stroomuitval,gedeelte pand zonder stroom. Wrs stop eruitAfwijking E | Verkeerd gebruik | Definitief herstel.Airco zat op een 8A wcd.slangen verlegd en airco op een normale 16A wcd geplaatst. Werking gecontroleerd, weer in orde. | 235.71
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 977792 | 44355 | 44358 | Gereed gemeld | 1 TL buis knippert in keuringskamer K010.* | 1E LIJN ST | FCR0121313 | - | 1 TL buis knippert in keuringskamer K010.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel,TL buis in ruimte K 010 vervangen.Deze buis was op locatie aanwezig.Functioneel achtergelaten. | 124.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130083 | Sanquin Dordrecht | 981980 | 44383 | 44384 | Gereed gemeld | Knop radiator afgebroken personeelsruimte/kantine* | 1E LIJN ST | FCR0122674 | - | De knop van de verwarming is 'verdwenen' , de radiator is niet meer in testellen en blijft aan staan.Openingstijden locatie:Ma08:00-20:00 uurDi08:00-20:00 uurWo08:00-20:00 uurDo17:00-20:00 uurVr08:00-15:30 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Materialen besteld .kraan gecontroleerd knop er terug opgezet maar binnen.werk is versleten waardoor hij warm.blijf.ook radiator afsluiter sluit niet af.om dit te vervangen moet er bevroren worden.omdat men hier weg gaat en al in een andere ruimte zitten navragen of dit nog wel moet gebeuren. | 125.04
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 982880 | 44390 | 44390 | Gereed gemeld | Lekkage airco keuringskamer 3.* | 1E LIJN ST | FCR0123022 | - | Lekkage airco keuringskamer 3.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel pompje schoongemaakt filter schoongemaakt gecontroleerd en werkt weer naar behoren | 111.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 984708 | 44405 | 44446 | Gereed gemeld | Brievenbus voorkant verbogen en beschadigd* | 1E LIJN ST | FCR0123703 | - | De brievenbus aan de voorkant (losse metalen bus gemonteerd op de muur) iszodanig verbogen en beschadigd dat hij niet meer op slot kan. | Firma Reparaad 30-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Reparaad 30-7-2021:Deur opnieuw afstellen.Nieuwe brievenbus gemonteerd. | 126.96
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 985737 | 44419 | 44446 | Gereed gemeld | Hordeur wachtruimte donoren defect | 1E LIJN ST | FCR0124298 | - | De hordeur is veelvuldig in gebruik voor het luchten en als uitgang met corona.Hij loopt vaak uit zijn rails, we hebben hem al een paar keer terug in elkaargezet, maar begint het nu wel te begeven.Wachtruimte donoren | Firma Reparaad 18-8-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 18-8-2021:Slot, krukken en scharnieren smeren.De hordeur wordt bij warm weer gebruikt dangaat de buitendeur open. Dit is een uitgang(ivm corona)Als je de hordeur schuift en jepakt hem te hoog vast dan gaat hij scheef ziefoto.Bij normale bediening in het midden vande deur is er niets aan de hand, wel degelijdingen gesmeerd.Aan klant laten weten om hier vanaf te zijnmoet je een hordeur plaatsen die niet schuiftmaar dmv scharnieren open gaat. | 90.42
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 989725 | 44461 | 44462 | Gereed gemeld | Koord is van lamellen losgegaan. | 1E LIJN ST | FCR0126364 | - | Koord is van lamellen losgegaan.Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Definitief herstel gemonteerd gecontroleerd goed vast gezet werkt weer naar behoren | 149.03
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 993711 | 44490 | 44505 | Gereed gemeld | Terrein, tent stort in door de wind. | 1E LIJN ST | FCR0128133 | - | - | Firma Reparaad 21-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Reparaad 21-10-2021:Partytent 6x3 ingestort na storm alles afvoeren, ook het frame van de vorigekeer. | 98.11
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 997971 | 44522 | NULL | Vervallen | Storing automatische schuifdeur. | 1E LIJN ST | FCR0129867 | - | Storing automatische schuifdeur. | - | I.o.m. Mw. Karin (Service Center) komt de storing te vervallen. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 998243 | 44524 | 44525 | Gereed gemeld | Plafond lekkage bij de Afname ruimte. | 1E LIJN ST | FCR0130016 | - | Plafondlekkage bij de Afname ruimte.Afwijking W | Niet duidelijk. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .Het druppelt echt uit betonvloer. Ik ben boven gaan kijken en is boven een sportzaal met douches ruimte. Daaronder lekt het. Dit is aangegeven bij de heer Kuipers van Sanquin. Die gaat contact opnemen met de pandeigenaar omdat. Het is niet voor ons maar moet opgelost worden omdat het door drupt. Boven staan nog douchkoppen door te druppen, maar het hoeft niet de oorzaak van de lekkage te zijn.GRAAG NOG DE FOTOS MET SO NAAR DE CONTACTPERSOON VAN SANQUIN OPSTUREN.De mail met fotos is gestuurd naar de heer Kuipers. bon is klaar. | 203.94
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1000823 | 44536 | NULL | Gereed gemeld | Deurklink kantine zit los | 1E LIJN ST | FCR0130584 | - | Deurklink kantine zit los | Fa Reparaad:Deurklink afgebroken | Fa Reparaad:Slot en garnituur vervangen. | 178.3
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1007492 | 44560 | 44561 | Gereed gemeld | Alarm op locatie is niet te resetten. | 1E LIJN ST | FCR0131676 | - | alarm op locatie is niet te resettenVandaag vanaf 17:00 uur iemand aanwezig of morgen van 08:00 tot 11:00 uur ,graag afspreken met Anita van loon wanneer monteur langskomt 0622356699Afwijking beveiliging | Niet duidelijk | Definitief herstel – instructie gegeven.Klant telefonische geholpen met het resetten en inschakelen van het inbraaksysteem. | 92.54
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1013392 | 44575 | 44581 | Gereed gemeld | Het automatische slot van de deur blijft open. | 1E LIJN ST | FCR0132288 | - | Het automatische slot van de deur blijft open. | Geen spanning op de paslezer | De paslezer naar de bloedafgifte zaal heeftgeen spanning, alle leden zijn uit.De druppel van een andere deur welke welwerkt branden alle 3 de leds.Defecte druppel in gebeurd waarschijnlijk toende deur voor langere tijd open stond.Druppel van de muur gehaald, voor onderzoekbedrading. Deze is niet defect.Het systeem gezocht in de technische ruimteen patchkast ruimte, om te rebooten.Niet gevonden.Automatisch slot staat open voor iedereen.De druppel leverancier moet hier naar kijken!****Servicecoördinator Kropman 20-01-2022:Hiervoor is een partij nodig met meer technische kennis m.b.t.toegangscontrole. Gebeld met de beveiligingstak van Kropman. Die gaf aan datdit mogelijk onder verantwoording van de pandeigenaar valt. Vervolgens metServicedesk Sanquin gbeld en mevr. Daniëlle gesproken en dit overlegd. Ondanksdat in het systeem niet duidelijk staat dat dit voor de verhuurder is gaat FBde storing nu toch doorzetten naar de verhuurder. Afgesproken dat Kropman demelding sluit. Mocht er nog actie vanuit Kropman nodig zijn, dan wordt er eennieuwe melding gemaakt. | 130.08
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1015330 | 44580 | 44582 | Gereed gemeld | Verlichting defect Toilet. | 1E LIJN ST | FCR0132475 | - | Verlichting defect Toilet.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld.lampen defect, moeten vervangen worden. Definitief herstel.4 lampen vervangen. 6 lampen op voorraad gelegd. | 263.89
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 1018550 | 44594 | 44650 | Gereed gemeld | Deurklink keuringskamer 2 is los. | 1E LIJN ST | FCR0133202 | - | - | - | Reparaad - 23-3-2022:Deurscharnieren aangedraaid. Doordat het kozijn iets uit het lood staat, zal dedeur bij dichtgooien niet altijd in het slot vallen.Dit gemeld bij de klant.Sluit in ieder geval al beter dan eerst. De oplossing zou een deurdranger zijn,echter willen ze dit niet. Deze heeft er al eens gezeten en hierdoor kon dedeur niet ver genoeg open voor de karren die er doorheen moeten.Klant is tevreden met hoe de deur nu sluit.Hiermee de werkzaamheden afgerond. | 101.72
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130069 | Sanquin Tilburg (leijweg) | 1022729 | 44614 | 44641 | Gereed gemeld | Binnendeur vaatwasser los type SD6P1S | 1E LIJN ST | FCR0132784 | - | binnendeur vaatwasser zit losmerk is Siemenstype nummer SD6P1S | - | Vaatwasser hersteld. | 151.18
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1031460 | 44673 | 44673 | Gereed gemeld | Achterdeur valt niet automatisch in het slot. | 1E LIJN ST | FCR0137420 | - | Uitgebreide omschrijving: Description:Automatische achterdeur valt niet goed dicht. Tijdens het werk is er geen zichtop, geeft onveilige situatie. | - | Teruggekoppeld naar Sanquin, ivm TCS achterdeur. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1035786 | 44705 | 44714 | Gereed gemeld | Deurstopper lam. Locatie: gang/magazijn afname. | 1E LIJN ST | FCR0139157 | - | De deurstopper van de deur tussen de afname naar de gang/magazijn is lam. | - | Fa Reparaad 31-05-2022:Uitgevoerd werkBijzetslot(en) vervangenDeurstop vervangen | 203.76
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1039680 | 44736 | 44739 | Gereed gemeld | Lekkende airco keuringskamer | 1E LIJN ST | FCR0140934 | - | Lekkende airco keuringskamer.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.-Condenspompje getest, in orde.-Condensbak gevuld met water, loopt niet door naar het pompje.Condensslang verstopt.condensbak, slang en pompje gereinigd en getest, werkt weer naar behoren. | 201.84
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1040875 | 44746 | 44746 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | FCR0141410 | - | Wij hebben in Spijkenisse geen warm water, de kraan word niet warm er komtalleen lauw water uit.Afwijking W | Niet duidelijk | Bij aankomst foutcode 4.Sensor warmer dan 101graden. Gereset en opnieuw opgestart.Druk installatie 1.5barStart en stopt netjes.Sensoren doorgemeten, alle meten goed.&#x20;Mogelijk heeft toestel gedraaid zonder doorstroming. ( Alle radiatoren dicht en geen bypass) | 240.99
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1041647 | 44750 | 44754 | Gereed gemeld | Buitendeur sluit niet goed | 1E LIJN ST | FCR0141715 | - | Buitendeur met alarm sluit niet goed, valt niet in slot. Blijft op kier staan.De buitendeur moet aan de buitenkant goed aangeduwd worden om in het slot tevallen. | - | Storing dient gemeld te worden bij de verhuurder van het pand aangezien heteen storing aan de buitenschil betreft.Dit doorgegeven aan medewerkster van Sanquin. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1041708 | 44753 | 44769 | Gereed gemeld | Wasbak verstopt in keuken | 1E LIJN ST | FCR0141732 | - | In de keuken loopt de wasbak van het aanrecht slecht leeg. | - | Werkbon v/d Velden 27-7 Spoelbak onstopt. | 200.96
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1042246 | 44756 | 44760 | Gereed gemeld | onbekende plas water in het personeelstoilet. | 1E LIJN ST | FCR0142027 | - | Er ligt een grote plas water in het personeelstoilet, ik kan niet helemaalontdekken waar dit water vandaan komt maar het lijkt uit de lekbak te komen.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent &#x20;Er was vandaag niemand aanwezig hier komen we maandag voor langs.Definitief herstel De lekkage komt van de aansluiting stortbak naar toilet deze hersteld geen lekkage meer | 214.02
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1043326 | 44767 | 44768 | Gereed gemeld | Kraan invalide toilet zit los. | 1E LIJN ST | FCR0142544 | - | Dit is al de tweede melding dat de kraan in invaliden toilet niet goed aansluiten los zit.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.kraan vast gezet. | 82.7
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1043858 | 44774 | 44781 | Gereed gemeld | klink voordeur zit los | 1E LIJN ST | FCR0142932 | - | Klink van de voordeur zit los en valt er een dezer dagen af... denken wij .Graag deze vastzetten. | - | Werkbon Reparaad 3-8Deurklink vastgezet, buitendeur sluitend gemaakt. | 56.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1044350 | 44782 | 44784 | Gereed gemeld | (na 12:30uur) Kraan toiletruimte is kapot. | 1E LIJN ST | FCR0143306 | - | De kraan van de toilet ruimte is kapot. Moet vervangen worden.Locatie is na 12:30uur geopend. Graag kraan e.d. even opnemen voorvervanging.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, kraan zat zo vast dat deze los gezaagd moest worden om te kunnen vervangen. | 549.51
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1044763 | 44785 | 44796 | Gereed gemeld | Buitendeur artsenkamer sluit moeilijk | 1E LIJN ST | FCR0143533 | - | Ruimte: Artsenkamer aansluitend bij de balie. Zij-deur gaat met moeite op slot.Omdat de buitendeur (artsenkamer) moeilijk sluit is er kans dat de deur niet opslot kan. | Terugkoppeling reparaat 18-8:Deur is verzet van het hout. | Terugkoppeling Repartaat 18-8:Buitendeur sluitend makenDeur is verzet van het hout. Bijgeschaafd eningesmeerd.Deur functioneert weer na behoren. | 79.12
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1045698 | 44796 | 44796 | Gereed gemeld | Alarmsysteem vraagt om reset. | 1E LIJN ST | FCR0144094 | - | Uitgebreide omschrijving: Description:Alarm vraagt Reset centrale, Reset gevraagd, hier al over gebeld met Trigion,maar die kunnen niks,zeggen deze storing bij Kropman te leggen.Remarks:Onze locatie heeft op het moment geen alarm meer dat aan kan. | - | T. Fikse: telefonisch ondersteuning met de klant de storing verholpen. | 228.05
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1045721 | 44797 | 44798 | Gereed gemeld | 1e werk: 2 lekkende airco's boven keuringskamers. | 1E LIJN ST | FCR0144116 | - | Boven de deuren van 2 keuringskamers hangen airco's die lekken.Afwijking W | Technisch gebrek | de Mini-Line condenspompen waren heel erg vervuild. deze 2 pompen schoongemaakt en getest. deze werken weer goed. zie foto's | 261.18
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1047732 | 44817 | 44817 | Gereed gemeld | Lamp in keuringskamer 1 knippert. | 1E LIJN ST | FCR0145094 | - | Lamp in keuringskamer 1 knippert.Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel | 142.37
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1050601 | 44839 | 44846 | Gereed gemeld | Voordeur kan niet op slot van binnenuit. | 1E LIJN ST | FCR0146394 | - | voordeur is niet meer op slot te doen vanuit de binnenuit | - | Werkbon Reparaad 11-10Buitendeur sluitend makenDeur vergrendeling mechanische ingesmeerd. | 186.17
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1052032 | 44853 | 44858 | Gereed gemeld | Toiletbril damestoilet zit los. | 1E LIJN ST | FCR0147202 | - | Toiletbril damestoilet zit los. | - | Werkbon Reparaad 21-10WC-Bril vastzettenWc bril vastgezet | 163.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1070640 | 44942 | 44993 | Gereed gemeld | TL knippert op de afname, | 1E LIJN ST | FCR0151654 | - | tl balk verlichting knippert op de afnameAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Definitief herstel - Lampen vervangen x7, getest en werken weer naar behoren.Definitief herstel - Lampen vervangen x7.&#x20;getest, werkt naar behoren. | 125.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1076551 | 44960 | 44965 | Gereed gemeld | 4 TL buizen in artsenkamer doen het niet | 1E LIJN ST | FCR0152883 | - | 2 Tlbuizen bij de kast doen het niet, 2 tlbuizen bij het raam knipperen.Afwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;het komt nu niet gelegen ik heb de afspraak verzet naar donderdag 08:00 Definitief herstel lampen vervangen uit eigen voorraad | 105.99
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130066 | Sanquin Roosendaal | 1077735 | 44967 | 44971 | Gereed gemeld | Meerdere lampen op gehele afnamelocatie kapot | 1E LIJN ST | FCR0153286 | - | Meerdere lampen op gehele afnamelocatie kapot.Afwijking E | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;12x lampen vervangen ik heb deze ook nog opgehaald bij de winkel.&#x20;oude lampen afgevoerd.&#x20;beveiliger Jan heeft sanquin voor mij geopend. | 339.95
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1087557 | 45020 | 45021 | Gereed gemeld | Droge/ vieze lucht op de afname. | 1E LIJN ST | FCR0156498 | - | Ruimte: gehele afnamelocatieKorte omschrijving: luchtkwaliteitEr is een erg droge/vieze lucht op de afname.Vele collega's hebben tijdens het werk last van droge vieze smaak in de mond,loopneus of verkoudheidsklachten.Deze situatie is er al heel lang. Maar ook nieuwe collega's geven nu aan dezeklachten te hebben.Afwijking W | Niet duidelijk.Klachten over luchtkwaliteit. | Definitief herstel.Ik heb nu de wtw unit nageken en de filters voor de zekerheid maar vervangen. De buitenluchtfilter is best wel vervuild maar nog niet dicht. De binnenluchtfilter is lichtelijk vervuild maar die heb ik ook maar vervangen. Verder geeft de klant aan dat ze nu ook soms gebruik maken van de aircounits in de zaal. Ik heb gdkeken of ze op de goede modes staan en ze staan goed. Er is verder geen luchtbevochters of iets wat het lucht kan beinvloeden. Ik laat het nu zo en als er nog klachten zijn of erger gaan worden zal een luchtkwaliteit meeting plaats moeten vinden door middel van loggers om de luchtkwaliteit te monitoren. | 155.66
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130065 | Sanquin Bergen op Zoom | 1088715 | 45028 | 45033 | Gereed gemeld | Trilt en piept iets boven het plafond, bij de bali | 1E LIJN ST | FCR0156902 | - | Korte omschrijving: Plafond BalieUitgebreide omschrijving: Boven de balie in het plafon, trilt er iets. Hetmaakt een scherp piepend geluid.Het leek eerst het licht, maar is toch aanwezig als het licht uit is. Airco?!?! | - | Installatie is onderdeel van het ziekenhuis, storing wordt doorgezet naar de TDvan het ziekenhuis. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1099353 | 45117 | 45167 | Gereed gemeld | Klink aan binnenzijde damestoilet zit los | 1E LIJN ST | FCR0161693 | - | Ruimte: Damestoilet.Klink aan binnenzijde damestoilet zit los. | Terugkoppeling reparaad 11-7WC bril zit door onbekend reden los. | Terugkoppeling reparaad 11-7WCbrol goed vastgezet. | 110.24
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1100762 | 45131 | 45167 | Gereed gemeld | Verlichting afname plasma + keuringskamer 2 defect | 1E LIJN ST | FCR0162330 | - | Tl lampen systeemplafond plasma afname en keuringskamer 2 knipperen/kapotAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;lampen gewisseld. | 125.88
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1100844 | 45131 | 45147 | Gereed gemeld | klink dames toilet defect | 1E LIJN ST | FCR0162358 | - | klink dames toilet kapot.Klink aan binnenkant van dames toilet laat los Donor toiletRemarks:25-07-2023 komt Kropman langs voor de lampen, kan dan gelijk deurklink maken | - | Melding kan gesloten worden, inmiddels klink gemaakt, Monteur heeft 07-08-2023gebeld om afspraak te maken, afspraak staat op 21-08-2023 tussen 08.00-10.00uur, deze kan afgezegd worden | 31.96
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1101666 | 45139 | 45167 | Gereed gemeld | Alarmcentrale vraagt om een reset bij de ingang. | 1E LIJN ST | FCR0162813 | - | Arts heeft het alarm verkeerd gebruikt en nu vraagt deze om een reset centralegevraagd.Afwijking beveiliging | Geen probleem | Definitief herstel &#x20;telefonische ondersteuning gegeven om te resetten | 91.53
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130067 | Sanquin Breda | 1104695 | 45175 | 45175 | Gereed gemeld | is er een detectie vanuit slagboom | 1E LIJN ST | FCR0164551 | - | Helaas heeft een bezoeker de slagboom op zijn hoofd gekregen vraag is er eendetectie is vanuit de slagboom als er een voetganger onderdoor zou lopen (vraagvoor WPS?) daarnaast bekijken of het voetpad wat naast de doorrit is aangelegdook kenbaar is voor voetgangers. | - | SO afgesloten, betreft een verzoek. | 0
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130064 | Sanquin Goes | 1105554 | 45182 | 45183 | Gereed gemeld | Balie: Lekkage door plafondplaten heen | 1E LIJN ST | FCR0164906 | - | Ruimte: Afname Locatie Goes - BalieMelder: Patrick AarnoutseKorte omschrijving: Lekkage door plafondplaten heenUitgebreide omschrijving: Description:Afvoer van airco is gescheurd waardoor water op het systeemplafond lekt, dezeplaat is bruin en staat op het punt naar beneden te vallen door de beschadigingen gewicht. A.S. vrijdag is er een IGJ inspectie op locatie voor deze periodezou het verholpen moeten zijn en de plaat vervangen moeten zijnRemarks:Afvoer van airco is gescheurd waardoor water op het systeemplafond lekt, dezeplaat is bruin en staat op het punt naar beneden te vallen door de beschadigingen gewicht. A.S. vrijdag is er een IGJ inspectie op locatie voor deze periodezou het verholpen moeten zijn en de plaat vervangen moeten zijnNieuwe plafond platen zijn aanwezigLekkage zit in afsluit dop aan onderkant van sifon (zie afbeelding)aanstaande vrijdag IGJ inspectie; hiervoor zou dit afgehandeld dienen te zijnAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel sifon dop gescheurd deze gehaald en vervangen plafond plaat vervangen en armatuur in terug Gemaakt | 187.28
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL138254 | Sanquin Dordrecht (Dudokplein) | 1106803 | 45194 | 45195 | Gereed gemeld | Airco magazijn is te warm | 1E LIJN ST | FCR0165543 | - | Wie heeft de storing geconstateerd?Ina van der Stoep-BoumanWat voor storing wordt er gemeld?Airco magazijn is te warm, geeft melding filter vervangen. Afname is te warm.Aan welke installatie is de storing?AircoGeeft de installatie een storingscode op zijn display?Filter vervangenIn welke ruimte of gebouw bevind zich de storing?MagazijnWanneer is de storing voor het eerst opgetreden?VandaagWat is het gevolg van de storing ?Te warm in het magazijnKan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?NeeWat is de prio van de storing?Binnen 48 uurAfwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;alle thermostaten op de juiste instelling gezet en de thermostaten op slot gezet.&#x20;de gewenste instellingen zijn&#x20;21°c ventilator op 2streepjes en automatisch koelen of verwarmen. | 138.38
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1107615 | 45201 | NULL | In uitvoering | Dranger betonnen container defect | 1E LIJN ST | FCR0166018 | - | Wie heeft de storing geconstateerd?Josser MuntjewerfWat voor storing wordt er gemeld?Buiten staat een betonnen ombouw voor inzameling papier/karton afval. Drangerhiervan is defect waardoor de klep moeilijk te openen is. Graag deze drangerrepareren of vervangenAan welke installatie is de storing?Dranger is defectGeeft de installatie een storingscode op zijn display?In welke ruimte of gebouw bevind zich de storing?Buiten staat een betonnen ombouw voor inzameling papier/karton afvalWanneer is de storing voor het eerst opgetreden?Wat is het gevolg van de storing ?Klep moeilijk te openenKan er een tijdelijke noodoplossing getroffen worden?NeeWat is de prio van de storing?Binnen 48 uurHeeft u een foto? | - | - | 134.56
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1112657 | 45237 | NULL | In uitvoering | wc bril zit echt los in het donor toilet | 1E LIJN ST | FCR0168366 | - | wc bril zit echt los in het donor toilet | - | - | 31.96
51981 | Stichting Sanquin Bloedvoorziening | SC21972 | Sanquin Bloedvoorziening (regio Breda) | Factureren toegestaan | SL130082 | Sanquin Spijkenisse | 1115875 | 45258 | 45259 | Technisch gereed | Temperatuur magazijn te laag. | 1E LIJN ST | FCR0169626 | - | Temperatuur moet tussen de 15-25 graden liggen.Uitgebreide omschrijving: Description:Sinds 15 november 2023 is de tempratuur in het kritische magazijn te laag,gemiddeld tussen de 12,2 en 9,7 graden.Dit is te laag voor sommige kritische producten. Graag actie op ondernemeni.v.m. de materialen die er liggen, de fabrikant geeft geen garantie over deuitslag, bij deze minimale tempraturen.Locatie is vanaf 12:30 open, aangemeld tussen 12:30-14:00uurAfwijking koeling Wens | Geen probleem Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven &#x20;Geadviseerd om materialen in andere ruimte te plaatsen waar een airco gemonteerd isDeze kan de temperatuur constant houdenAls de materialen verplaatst zijn kunnen zij ons inschakelen om eventueel de temperatuur in te stellen werkend achtergelaten zie beschrijving Ruud | 0
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 659731 | 42772 | 42779 | Gereed gemeld | vervangen van dakventilator KDV | STORING |  | - | vervangen van dakventilator KDV | Slijtage | ventilator op dak vervangen en elektrische aangesloten.de beveiligings automaat is te klein maar deze vervangen ze zelf. | 1875.53
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 664494 | 42781 | 42888 | Gereed gemeld | vervangen van dakventilator KDV | STORING |  | - | vervangen van dakventilator KDVgebeld door firma Palsgaard, ventilator draaidt in onbalans | Slijtage | ventilator gecontroleerd deze staat flink te trillen contact met fabricantopgenomen deze laat nog weten voor een oplossing . | 300.66
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 664895 | 42782 | 42885 | Gereed gemeld | Nieuwe motor/waaier eenheid plaatsen | STORING | Valt onder afkoop!!!!! | - | vervangen van dakventilator KDVDe te vervangen motor/waaier eenheid retour mee naar de zaak nemen | Slijtage | Ventilator is vervangen maar probleem is nog niet opgelost. | 1566.39
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 668876 | 42795 | 42809 | Gereed gemeld | controle elektr. aansluitingen nieuwe vent. motor | STORING |  | - | controle elektr. aansluitingen nieuwe vent. motorinfo Jack van Oorschot | SlijtageSlijtage | ventilator bekeken en de ventilatorkap trilde nu nog zachtjes.elektrisch is de ventilator goed aangesloten, maar de buitenkap zit op de boutenvan de beschermingskooi waardoor de bevestiging van de kap 10cm terug valt op debodem van de polyesterkap.ik heb op de 4 hoeken dempingsmatjes gezet, zodat de bodem van de kap niet meerzwevend is en de kap minder kan bewegen.de kap trilt nu zo goed als niet meer. | 398.84
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 766453 | 43186 | 43207 | Gereed gemeld | Ventilator afzuigvent. op het dak maakt lawaai | STORING |  | *6-4-2018 PL onder garantie er naar toe gestuurd. Bezoekdatum 5-4-18 | Ventilator afzuiginstallatie op het dak maakt lawaai.afspraak 1e werk tussen 8 uur en half 9Afwijking W | Technisch gebrek | slakehuis huis ligt uit zijn lagers.er zijn vorige jaar augustus/september nieuwe lagers in gegaan deze zijn gezetdoor een bedrijf die door ons is aan gestuurd even uitzoeken wie dit gedaanheeft want er staan geen type plaatjes meer op.dit bedrijf opnieuw aansturen om dit weer te vervangen.ook moet er een v- snaar besteld worden xpa 2000.3 mtr vilodon doek bestellen voor richard. | 223.77
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 838985 | 43550 | 43619 | Gereed gemeld | Ventilator LBK maakt herrie | 1E LIJN ST |  | - | Ventilator LBK maakt herrie, tevens maakt electra motor herrie.Mogelijk zijn het de lagers, deze zijn wel slechts 1 jaar geleden vervangen.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, lagers venilator weer heel slecht,geconstateerd dat hij niet 100% recht meer zit. advies om complete ventilator tevervangen, tevens offerte uitbrengen voor complete vernieuwing motor +ventilator.Ventilator en motor vervangen, getest, draait weer als nieuw.Definitief herstel, ventilator en motor vervangen | 4135
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 876954 | 43801 | 43801 | Gereed gemeld | Vervolgactie M&R LBK kantoor snaarbreuk | STORING |  | - | Afwijking W | Storing V-snaar Toevoerventilator kantoren | Vervolgactie M&amp;R LBK kantoor snaarbreuk.V-snaar vervangen SPA 1082 op het dak. V-snaar uit voorraad bij klant | 164.6
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 876957 | 43801 | 43802 | Gereed gemeld | Vervolgactie M&R Systemair-kast warmtewiel | STORING |  | - | Afwijking W | De LBK gaat telkens in storing rotatie beveiliging. Oorzaak de pully loopt aan zit los. | Vervolgactie M&amp;R Systemair-kast warmtewiel.Pully uitgelijnd en vast gezet | 441.91
52413 | Palsgaard Netherlands B.V. | SC4125 | Palsgaard Netherlands B.V. | Vervallen | SL40345 | Palsgaard Netherlands B.V. | 876958 | 43801 | 43896 | Gereed gemeld | Vervolgactie M&R Verwarmingsklep vloerverwarming | STORING |  | - | Afwijking M&amp;R | De maximale aanvoertemperatuur wordt regelmatig overschreden oorzaak regeklepje sluit niet voor 100% af | Regelklep van vloerverwarming weer gangbaar gemaakt en de PID regeling opnieuwafgesteld. De regelklepje weer gangbaar gemaakt en de PID regeling op nieuw ingesteld. Servomotor Heimeier type 4968-01.000 230V 3W | 110.52
52419 | Argos Zorggroep | SC21194 | Argos- AHOUD Hoek van Holland | Vervallen | SL06444 | Huisartsencentrum De Cordes | 583563 | 42507 | 42632 | Gereed gemeld | (RA) Warmteklachten (laten staan in monitor) | STORING | geen | - | Warmteklachten en 3 regelaars zijn defect.AFSPRAAK: Fons van Dijk Vrijdag 06-05-2016 op regie. Fons vult een regiebon in.Fons graag referentienummer SM249283 invullen op handgeschreven bon | - | * 2x ruimtethermostaten storing Error 2, nieuwe onderstation meenemen enruimtethermostaat priva (kantine)* hr bergsma stuurt regelsoftware op* regelschemas gekopieerd | 376.25
52419 | Argos Zorggroep | SC21194 | Argos- AHOUD Hoek van Holland | Vervallen | SL06444 | Huisartsencentrum De Cordes | 584589 | 42509 | 42632 | Gereed gemeld | Warmteklachten | STORING | geen | *28-6-2016 vervangen comforts op 586876 | Warmteklachten en 2 regelaars zijn defect. | - | Twee comsets geplaatst +bekabeling.De Comforts zijn ook defect. deze dienen ook worden te vervangen | 518.54
52544 | Bravis Ziekenhuis | SC4173 | Bravis zkh nul uren contract Roosendaal | Vervallen | SL40013 | St. Franciscus Zkh R'daal | 479530 | 42191 | 42192 | Gereed gemeld | storing aan het narcosegas afz.OK-1 en 4 | STORING | 2010179 | *6-7-2015 Roel Vos gaat naar deze storing *7-7-2015 werkbon gekoppeld aan SO | storing aan het narcosegas afz.OK-1 en 4, zie mail in Document | - | Installatie doorgemeten oorzaak potmeters in OK1 en OK4.In deze ok's potmeters gedemonteerd connectors zaten los, dezevastgezet een een ander functioneerd weer. | 226.91
52544 | Bravis Ziekenhuis | SC4173 | Bravis zkh nul uren contract Roosendaal | Vervallen | SL40013 | St. Franciscus Zkh R'daal | 560593 | 42409 | 42409 | Gereed gemeld | Storing drukken OK2 | STORING | 2026862 | - | Storing Druksensor | Drukstoring | Druksensor PDT1 van OK 2 komt de meting niet naar 0 als de slangen los zijn dedruksensor CAL naar 0 en de slangen weer terug gemonteerd. Drukverschil OK is nu15 Pa. | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1089437 | 45035 | 45035 | Gereed gemeld | GBS: alarm 01-24pt1 cv-installatie | 1E LIJN ST | 86882.01 | - | alarm cv-installatie 01-24pt1 hoog inAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | op locatie ingebeld. installatie druk is rond 0,5 /0,6 bar. deze moet z.s.m. opgevuld worden. regeling voor nu gereset. installatie bijgevuld tot 0,9 bar. | 65.63
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1090122 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | diverse meldingen | STORING | Opdracht?? | - | diverse meldingen | Technisch gebrek | er was waarschijnlijk een spanningsdip door de onweer. op locatie ingebeld en de aanwezige storingen kunnen resetten. | 34.74
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1091107 | 45048 | 45051 | Gereed gemeld | Alarm computair UCW45 (22KM2) Serverruimte | 1E LIJN ST | 86892.01 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 02-05-2023 13:16:51Onderstation: 4Omschrijving: Alarm computair UCW45Installatiedeel: Computairs(OS-13 Computerruimte)Code: 22KM2 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Computair UCW45 (22KM2) storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepterd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.unit staat in flow storing, na herstart begint fan gewoon te draaien op normaleAmp.filters zijn niet vervuild, oorzaak flowstoring blijft onbekend | 442.25
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1092282 | 45058 | 45058 | Gereed gemeld | Alarm CV-Installatie | STORING |  | - | Project : SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10 Installatiedeel : Warmteopwekking(OS-10 Ketelhuis) Melding : Alarm CV-Installatie Code : 01-24PT1 Urgentie : Hoog | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie via het gebied bekeken geen storingen melding gereset en de installatie draait weer | 30.89
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1093212 | 45066 | 45066 | Gereed gemeld | RAM alarm | 1E LIJN ST | 87037.01 | - | Os-35 ram alarm -1- | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ram alarm kunnen resetten. installatie storingsvrij | 43.78
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1096201 | 45091 | 45092 | Gereed gemeld | Klimaat problemen, koelt niet goed centrale hal. | 1E LIJN ST | 87803.01 | - | Warmteklachten.Klimaat problemen, koelt niet voldoende.Graag via Priva inkijken, centrale hal.Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Klimaat problemen, koelt niet goed centrale hal, op GBS lijkt het ook te warmop locatie.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen, GKW transport nakijken en inregeling nakijken GKW naarkoelbattery is te hoogDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;in het GBS gekeken de installatie deze zit aan zijn koel capaciteit er kan op dit moment niet meer uit gehaald worden.&#x20;advies.laat de LBK s nachts door draaien hier aan zijn natuurlijk wel kosten en hinder aan gebonden.&#x20;dit besproken met sjon die gaat de LBK vanaf 00:00 s nacht aanzetten en even monitoren of dat dit iets op leverd | 142.03
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1097356 | 45101 | 45101 | Technisch gereed | brandmelding | STORING | 88265.01 | - | algemeen (os-11 tr-5e verdieping) Brandmelding 2-bmc01 | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. rk tr 5e verdieping had brandmelding gegeven. met facilitaire dienst van stadskantoor gebeld. met Marco Mertens contact gehad. op de locatie zijn werkzaamheden aan de gang. dit veroorzaakte te veel stof, waardoor b.m.i. af ging. geen verdere actie is nodig. | 69.49
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1097676 | 45104 | 45104 | Technisch gereed | Storing - Toevoerventilator | 1E LIJN ST | 88263.01 | - | Datum/Tijd: 27-06-2023 09:50:21Onderstation: 6Omschrijving: ToevoerventilatorInstallatiedeel: LBK A0.30(S-14 Vergaderruimte)Code: 5-02VT01 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing oevoerventilator LBK A0.30(S-14 Vergaderruimte)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: instellingen GBS systeemgecontroleerdNavision gecontroleerd als er werkzaamheden op locatie zijnEr is een SO openstaat maar is geen Info naar InsiteRemote gestuurdBij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | 61.73
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1097745 | 45104 | 45105 | Gereed gemeld | Airco in ruimte B1.28 lekt | 1E LIJN ST | 88104.01 | - | Omschrijving opdracht: Airco in ruimte B 1.28 bij Toezicht en Handhaving lektwater wanneer deze aanstaat.Airco is nu uitgezet. Deze nazien en verhelpen.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;condens pomp defect.&#x20;nieuwe condens pomp gemonteerd hiermee de storing verholpen. | 340.83
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1098050 | 45106 | 45106 | Technisch gereed | Storing Warmtewiel LBK kantoor | 1E LIJN ST | 88346.01 | - | Datum/Tijd: 29-06-2023 08:35:53Onderstation: 30Omschrijving: WarmtewielInstallatiedeel: Luchtbehandeling(OS-30)Code: 170RP1Afwijking W | Geen probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Warmtewiel LBK kantoor in storing staat.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.&#x20;er zijn werkzaamheden op lokatie.&#x20;zodra ik de LBK kast weer in bedrijf neem neem ik contact op met irs. | 61.73
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138851 | Gemeente Breda - Stadskantoor B | 1098709 | 45111 | 45112 | Technisch gereed | Hydrofoor in storing. | STORING | 88266.01 | - | Project : SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10 Installatiedeel : Hydrofoor(OS-30) Melding : Storing hydrofoor Code : 191RP1 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4964053, Acceptatie tijd : 04-07-23 17:31:44Afwijking W | Niet duidelijk.Ik vermoed dat 1 van de 2 pompen vast of niet goed loopt. Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Via Priva ingelogd en geconstateerd dat de storing maar 1 mnt voordoet. Morgenochtend moet een monteur naar locatie om de drukverhooging installatie van geb A en B na te kijken en evt de storing te herstellen. zie ook fotos. Voor nu is alles gereset. Definitief herstel.&#x20;er zijn onderhouds werkzaamheden geweest aan de hydrofor hierdoor zijn er mogelijk storingen geweest ik heb terug gekeken in het systeem alles draaid weer.&#x20;de installatie is op 4-7-23 om 18:38 gereset de storing heeft zich niet meer voor gedaan overdag ik ga dan ook van uit de het de monteur van duivenlaar pompen is geweest die deze storing heeft veroorzaakt. | 198.81
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1103618 | 45163 | 45163 | Technisch gereed | Warmte klachten in de kantoren | 1E LIJN ST | 89224.01 | - | Omschrijving opdracht: Buiten temperatuur tussen de 24 en 25 in de zon (22 inde schaduw) Inblaas temperatuurvolgens GBS 19.2 graden Gemeten retour tempertuur (kantoor temperatuur 25 tot26 graden.Naar aanleiding van melding van 24-08-2023, door Dhr. K.J.J.A. Alewijnse.Bijzonderheden:Situatiefoto's worden met de opdrachtmail verzonden . Indien mogelijk ditgelijktijdig uitvoeren met eenstoringsmelding ten behoeve van, en gemeld door Faciliaire zaken (aircoprobleem) . Reparatie bezoek hiervan is door uingepland d.d. 25-08-2023.Afwijking W | Geen probleem | op de locatie ingebeld en samen met Patrik en Manfred gekeken. lbk doet wat hij moet doen. op locatie gekeken. aan lbk zelf niks bijzonders gevonden. bij controle een lekkage gevonden bij nakoeler bestuur. sifon losgehaald en schoongemaakt. hier zat erg veel vuil in. weer in elkaar gemonteerd. in de gaten houden. bij aanhoudende lekkage verder kijken | 61.77
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1109137 | 45211 | 45211 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp en Transportpomp [EC-34-150PC3] | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS: Datum/Tijd: 12-10-2023 09:00:29 Onderstation: 0 Omschrijving: Warmtepomp Installatiedeel: Warmtepomp(OS-30) Veldcode: 150WP1 Omschrijving: Transportpomp Installatiedeel: Warmtepomp(KWO OS-34) Veldcode: EC-34-150PC3 | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing warmtepompInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | 61.73
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1109541 | 45214 | 45214 | Technisch gereed | RT server 1 te hoog | STORING |  | - | Project : SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10 Installatiedeel : Serverruimte 1(OS-30) Melding : RT server 1 te hoog Code : Urgentie : Hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;ingelogd bij priva geen bijzonderheden geconstateerd.&#x20;installatie draait normaal. | 46.32
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1109598 | 45215 | 45244 | Technisch gereed | Storing Warmtepomp en Communicatie OS30 met OS11. | 1E LIJN ST |  | - | Storing Warmtepomp en Communicatie OS30 met OS11. | - | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat de warmtepomp nog in storing staat en de storingen geaccepteerd.Tevens is er ook een communicatie alarm OS30 met OS11-[2].Tijdens het inloggen komen er diverse Communicatie meldingen binnen.Ter plaatse het e.e.a. controleren / herstellen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 ** | 41.16
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138851 | Gemeente Breda - Stadskantoor B | 1109933 | 45216 | 45216 | Gereed gemeld | Server ruimte 2eVD, loopt de temperatuur op. | 1E LIJN ST | 89679.01 | - | De temperatuur loopt op in de server ruimte (2e etage airco's rechts en links)De airco's /koelingen nakijken. | - | Contact met Mark Roovers van Kropman gehad.Worden nu werkzaamheden uitgevoerd.Deze melding kan afgemeld worden. | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1112332 | 45233 | 45236 | Administratief gereed | fasebewaking toevoer | 1E LIJN ST | Opdracht?? | - | fasebewaking toevoerAfwijking E Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ingebel in het project. fase bewaking toevoer ventilator LBK kantoren OS 11 TR 5E Verdieping.&#x20;in de dagdienst dient er een monteur aangestuurd te worden om de fasebewaking in de regelkast te controleren en bij te zetten zodat de luchtbehandelingskast weer kan draaien. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , 3 mes zekeringen 125a defect Storing beoordeeld, vervolgactie urgent gemeten gecontroleerd 55 kw frequentie regelaar defect | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1113486 | 45241 | 45244 | Technisch gereed | Hydrofoor pomp 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10 Installatiedeel : Algemeen(OS-11 TR-5e verdieping) Melding : Drukverhogingspomp 1 Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6177209, Acceptatie tijd : 11-11-23 08:13:38Afwijking W | Technisch gebrek.Pomp 1 van hydrofoor geeft storing aan.Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Ingelogd via gbs en gezien dat pomp 1 van hydrofoor in TR 5e verd. stooring aangeeft. de pomp is niet op afstand te resetten en moet maandag een monteur naar locatie rijddn om t systeem na te kijken en de pomp te resetten. Definitief herstel.&#x20;hydrofoor niet in storing niet in A en niet B.&#x20;geen bijzonderheden geconstateerd alles werkt naar behoren. | 119.24
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1113984 | 45245 | NULL | Vervallen | Opdracht voor CV installatie op 01-11 uitgevoerd | STORING | 90013.01 | - | De door u reeds uitgevoerde melding van de CV installatie op 1-11-2023.Naar aanleiding van melding van 14-11-2023, door Dhr. W.W.H.L. van Gils.Bijzonderheden:Het betreft het opvullen van de CV -installatie tot 1 bar en kijken waar evt.een lekkage zit, dit i.v.m. doordat dit aleen aantal keer is bijgevuld | - | - | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1114960 | 45252 | 45252 | Technisch gereed | lbk geblokkeerd door wko | STORING | Opdracht?? | - |  | Niet duidelijk | Definitief herstel ingelogd gecontroleerd geen blokkering meer aanwezig toen ingelogd was | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1115402 | 45254 | 45254 | Technisch gereed | Storing LBK geblok. door KWO | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-11-2023 10:08:18Omschrijving: LBK geblok. door KWOInstallatiedeel: LBK kantoren (OS-11 TR-5e verdieping)Veldcode: kantoren | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing LBK geblok. door KWOInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Stadskantoor LBK geblok door KWO deze is een GBS interne melding,storing wasactief gereset maar storing komt terug.De storing is niet op afstand te verhelpen. Storing wordt veroorzaakt doorwerkzaamheden, ombouwen Migratie van Regeling.Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1115718 | 45258 | 45258 | Administratief gereed | lbk geblokkeerd | 1E LIJN ST |  | - | lbk (os11 tr-5e verdieping) lbk geblok. door kwo kantorenAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | op locatie ingebeld. lbk staat niet in storing. cv-installatie druk is erg laag, deze moet opgevuld worden. dit in dagdienst uitvoerenDefinitief herstel.&#x20;zie order 1115760 | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138851 | Gemeente Breda - Stadskantoor B | 1115934 | 45258 | NULL | In uitvoering | Lekkage koelplafond 2eVD B2.36 | 1E LIJN ST | 90132.01 | - | Omschrijving opdracht: Er is een lekkage ontdekt op de 2e verd. Geb. B (B2.36.)vermoeilijk koelplafon. Dit nazien enoplossen.Naar aanleiding van melding van 28-11-2023, door Dhr. M.P. MertensAfwijking W | Technisch gebrek. Lijm verloopring 40 in t-stuk 50 mm lek. | Storing beoordeeld, vervolgactie nodig.De verloopring lekt in de verbinding. De 2 T-stukken moeten vervangen worden. Zie Debrieftekst voor materialenlijst. | 0
52571 | Gemeente Breda | SC22394 | Gemeente Breda - Stadskantoren | Factureren toegestaan | SL138850 | Gemeente Breda - Stadskantoor A | 1116019 | 45259 | 45260 | Technisch gereed | Vorstthermostaat LBK A 0.30 | 1E LIJN ST |  | - | Vorstthermostaat LBK A 0.30Afwijking W | Technisch gebrek. | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Vorstthermostaat LBK A 0.30Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.Na ff een tijdje zoeken heb ik de bewuste lbk gevonden en de storingen vereset. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136566 | Eteck: Rijpstraat 10 | 946623 | 44200 | 44202 | Gereed gemeld | Geluidsklachten warmtepomp. | 1E LIJN ST | W000035884 / S000035725 | - | Geluidsklachten warmtepomp.Tevens dient de installatie ontlucht te worden. | Fa Yender 05-01-2021:Lucht in het systeem. | Fa Yender 05-01-2021:Systeem nagelopen. Er was inderdaad lucht in het systeem te horen. Systeemontlucht en getest, geen geluidmeer hoorbaar.Begintijd 10:00uurEindtijd 11:00uur | 142.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136416 | Eteck: Dr. Struyckenplein 14 | 946819 | 44201 | NULL | Vervallen | reduceerventiel is lek | 1E LIJN ST | W000035953/S000035796 | - | reduceerventiel is lek druppelt water op de grond | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136416 | Eteck: Dr. Struyckenplein 14 | 946732 | 44201 | 44211 | Gereed gemeld | Reduceerventiel lekt | 1E LIJN ST | W000035900 / S000035741 | *6-1-2021 05-01 YENDER ¦ 05-01&gt; drukregelaar nog vervangen | Reduceerventiel lekt. | Fa Yender 05-01-2021:Drukregelaar is defect. | Fa Yender 05-01-2021:Installatie gecontroleerd en geconstateerd dat de drukregelaar defect is. Dezemoet worden besteld en wordengemonteerd.Begintijd 15:30uurEindtijd 16:15uur********************************************************************************Fa Yender 14-01-2021:Reduceerventiel vervangen, opnieuw ingeregeld en installatie getest. Alleswerkt weer goed.Begintijd 11:30uurEindtijd 13:00uur | 325.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 948386 | 44204 | 44209 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning | 1E LIJN ST | W000036235 / S000036077 | - | Geen warmte in de woning | Fa Yender 11-01-2021:Servomotoren zaten niet goed aangesloten. | Fa Yender 11-01-2021:Servomotoren zaten niet goed aangesloten, en reageerde daardoor niet, werkt nuweer naar behoren.Begintijd 14:15uurEindtijd 15:15uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136429 | Eteck: Dr. Struyckenplein 25 | 949256 | 44208 | 44210 | Gereed gemeld | Geen warm tap water | 1E LIJN ST | W000036591 / S000036435 | - | Geen warm tap water van het bad en de douche kraan | Fa Yender 13-01-2021:Betreft defecte thermostaatkranen douche/bad. | Fa Yender 13-01-2021:Systeem werkt allemaal naar behoren, keuken in kraan werkt goed, in de badkamerook, alleen douche en badwerken niet, dit ivm thermostaatkranen. Dit is niet voor Eteck, er wordt warmtegeleverd.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136435 | Eteck: Dr. Struyckenplein 3 | 949138 | 44208 | 44216 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000036560 / S000036403 | *13-1-2021 12-01 YENDER ¦ &gt; GGH BW &gt; mob nummer dgg @Yender | Geen cv in de woning. | - | Fa Yender 12-01-2021: Geprobeerd te bellen, telefoon gaat niet over, nummer wel goed? Begintijd 12:15uur Eindtijd 12:30uur &#x20;Sco: Opdracht nagekeken en ook nog een mobiel nummer gevonden. Dit doorgegeven aan Yender. &#x20;Fa Yender 19-01-2021: Wederom gebeld geen gehoor, neemt niet op meerdere malen / manieren geprobeerd te bereiken, ik sluit de melding Begintijd 09:00uur Eindtijd 09:15uur | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136588 | Eteck: Rijpstraat 52 | 949423 | 44209 | 44211 | Gereed gemeld | Warme water wordt niet warm genoeg | 1E LIJN ST | W000036640 / S000036485 | - | Klant geeft aan dat het warme water niet genoeg opwarmt | Yender 13-01-2021:Probleem zit in de thermostaatkraan van de douche, dit valt nietonder Eteck / Kropman. | Yender 13-01-2021: Telefonisch contact gehad met meneer, deze geeft aan dat het probleem zich bevindt met douchen en dat de rest van het water wel warm wordt. De thermostaatkraan is het probleem. Ik sluit de melding. Begintijd 11:45uur Eindtijd 12:00uur | 30.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136471 | Eteck: Dr. Struyckenplein 61 | 950688 | 44212 | 44216 | Gereed gemeld | Geen cv. | 1E LIJN ST | VERVALLEN / DUBBELE MELDING | *18-1-2021 In uitvoering teruggezet om Yender in te kopen. | Betreft een horeca zaak. Monteur van de week tp geweest omdat er een lekkage wasbij 1 van de app boven. Monteur heeft ergens een leiding dicht gezet, zou hiernog voor terug komen maar dit is niet gebeurd. Nu is het ijskoud in de zaak. | Technisch gebrek | Definitief herstel , yender aangestuurd********************************************************************************Sco: Tekst aangepast. In verband met dubbele melding loopt dit verder op 950695met Yender. | 38.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136471 | Eteck: Dr. Struyckenplein 61 | 950695 | 44212 | 44216 | Gereed gemeld | Afsluiter openen. | 1E LIJN ST | storing buiten werktijd zaterdag 16-1 | - | Van de week lekkage in het pand. Kropman monteur geweest en heeft afsluiters Dichtgezet. Om verdere lekkage te voorkomen. Kropman zou terugkomen omde afsluiters te openen, nog niet gedaan, men durft zelf dit niet te openenis nog onbekend of dit mogelijk is. | Niet duidelijk | Fa Yender 16-01-2021:Contact gehad met de melder, deze geeft aan dat er afgelopen week een lekkagein de appartementen bovenhem was en dat Kropman de afsluiters heeft dichtgedraaid. De afspraak was datde Kropmanmonteur terugzou komen om de afsluiters te openen als de lekkage was verholpen. Monteur isniet terug geweest en het isonduidelijk of de lekkage is verholpen. Meneer geeft aan dat hij de afsluitersniet durft te openen omdat er danwellicht weer een lekkage ontstaat. Via SMC deze melding teruggelegd bijKropman omdat de status van delekkage onduidelijk is en ook ik de afsluiters niet durf te openen omdat ikniet weet waar de lekkage zichbevindt en of deze verholpen is. Voor nu sluit ik de melding.Begintijd 16:00uurEindtijd 18:00uur*******************************************************************************Fa Kropman 18-01-2021:Functioneel herstel – werkend achtergelaten , Yender nogmaals gebeld enaangestuurd. had aan de telefoon al gemeld dat de afsluiter niets te maken hadmet de storing.********************************************************************************Fa Yender 18-01-2021:Contact gezocht, maar geen gehoor.Begintijd 12:15uurEindtijd 12:30uur*******************************************************************************Fa Yender 19-01-2021:Meerdere malen contact gezocht met meneer, maar telkens direct voicemail, geencontact mogelijk. Ik sluit de melding.Begintijd 09:30uurEindtijd 09:45uur*******************************************************************************SCO: Let op: Pandgebruiker mag NIET rechtreeks aan Kropman melden, altijdeerst via Eteck ivm verstrekking opdrachtnummer ! | 107.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 951186 | 44215 | 44218 | Gereed gemeld | Geen verwarming | 1E LIJN ST | W000037077 / S000036925 | - | Geen verwarming. | - | Fa Yender 18-01-2021:Contact gehad met de melder en een afspraak gemaakt voor morgenvroeg.Begintijd 17:45uurEindtijd 18:00uur********************************************************************************Fa Yender 19-01-2021:Bij aankomst niet thuis en ook op telefoontjes wordt niet gereageerd.Begintijd 10:00uurEindtijd 10:15uur********************************************************************************Fa Yender 21-01-2021Wederom aangekomen weer niet thuis, ik sluit de melding.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 169.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136525 | Eteck: Jan Ligthartstraat (ketelhuis) | 951505 | 44215 | 44218 | Gereed gemeld | Controle Drukopnemer geeft af en toe iets aan | 1E LIJN ST | W000037147 / S000036994 | - | Drukopnemer WB1 28-PT 4Geeft 0 kPacontrole Drukopnemer geeft af en toe iets aanTR blok 2 &amp; 3Yender 22:10 geeft aan de melding niet aan te kunnen nemen ivm ontbreken telefoonnummer bewoner. 22:32 Yender belt terug, hebben overleg gehad met hun monteur deze geeft aan dat als het een melding uit het ketelhuis is deze direct doorgegeven mag worden aan Kropman monteur. Opgave Ewout. Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk. Waarscijnelijk druksensor van Warmbron 1. Normaal is dit geen acut probleem. Geen probleem | Storing beoordeeld. Ik heb smc teruggebeld en gevraagd hoe ze aan de gbs melfing zijn gekomen. Mv vertelde dat t rechtsstreeks van Eteck syteem bij hun komt.Mijn beoordeeling is dat het om de druksensor van wb1 gaat en dat t morgen door de storingsmonteur van overdag opgepakt kan worden. We kunnen helaas nog niet inloggen op t systeem dus voor mij is het nog blindling werk en t systeem is veel te uitgebreid voor dat. Graag zsm t inloggen mogelijk maken om twijfels te voorkomen en het systeem beter te beheren. Ik heb ook t nummer van Eteck gebeld maar wordt na een tijdje opgehangen. op locatie staan 2 pompen in storing. met dongel deze uitgelezen. van de pompen moeten de lagers vervangen worden. zie verstuurde pomp rapportage. Met Etec gebeld. werknemer gaf aan dat er de komende dagen werkzaamheden aan de bronnen zijn. hier hoef ik nu niks aan te doen. | 268.89
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136526 | Eteck: Jan Ligthartstraat 17 | 951325 | 44215 | 44223 | Gereed gemeld | Geen CV in de woning | 1E LIJN ST | W000037102 / S000036949 | *20-1-2021 19-01 YENDER ¦ 19-01 GGH BW *22-1-2021 19-01 YENDER ¦ 21-01 2e keer GGH BW | Geen CV in de woning | - | Fa Yender 19-01-2021:Proberen bewoner te bereiken, maar geen gehoor.Begintijd 13:00uurEindtijd 13:15uur********************************************************************************Fa Yender 21-01-2021:Wederom gebeld geen gehoorBegintijd 09:00uurEindtijd 09:15uur********************************************************************************Sco: In de opdracht gekeken of er nog een ander telefoonnummer bekend is,dat is niet zo.********************************************************************************Fa Yender 27-01-2021:Nu meerdere keren gebeld echter geen gehoor. Firma Yender sluit de melding. | 61.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 952970 | 44221 | 44224 | Gereed gemeld | Geen CV//Wel WW | 1E LIJN ST | W000037390 / S000037231 | *28-1-2021 (RA) opnieuw beoordeeld, kwamen nog 2 werkbonnen | Geen CV//Wel WW | Fa Yender 25-01-2021:Besturingskast stond in storing. | Fa Yender 24-01-2021:Contact gehad met meneer. Meneer had de hele week al slecht/geen warmte in dewoning. Heb met meneer eenafspraak gemaakt voor 25-01 om nog even contact te hebben voor de afspraak.Begintijd 11:15uurEindtijd 11:30uur********************************************************************************Fa Yender 25-01-2021:Contact gehad, meneer is 14:45 thuisBegintijd 14:15uurEindtijd 14:30uur********************************************************************************Fa Yender 25-01-2021:Systeem nagelopen, Nathan kast stond buiten bedrijf, deze weer op cv kunnenkrijgen en het systeem deed hetweer.Begintijd 14:30uurEindtijd 15:30uur | 173.81
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 954097 | 44224 | 44232 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast warmtepomp. | 1E LIJN ST | W000037620 / S000037460 | *29-1-2021 28-01 YENDER ¦ 28-01 GGH BW | Leidingen tikken af en toe hard in de afleverset. | Fa Yender 03-02-2021:Geen geluid geconstateerd. | Fa Yender 29-01-2021:Voicemail ingesproken, kon haar niet bereikenBegintijd 11:45uurEindtijd 12:00uur********************************************************************************Fa Yender 03-02-2021:Fa Yender 03-02-2021:Installatie gecontroleerd echter geen geluid gehoord. Mevrouw had het geluidopgenomen maar helaas kan ikhet niet herleiden. Verschillende instellingen en afname gecreëerd echterzonder dat er een geluid te horenwas. Helaas de oorzaak niet kunnen achterhalen.Begintijd 11:45uurEindtijd 12:45uur | 142.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 955718 | 44230 | 44232 | Gereed gemeld | Klotsend geluid uit de radiatorbuis | 1E LIJN ST | W000038025 / S000037875 | - | Klotsend geluid uit de radiatorbuis | Fa Yender 04-02-2021:Klein beetje lucht in het systeem. | Fa Yender 03-02-2021:Contact opgenomen en afspraak gemaakt voor morgen.Begintijd 16:30uurEindtijd 16:45uur********************************************************************************Fa Yender 04-02-2021:Installatie gecontroleerd en het geluid zelf niet gehoord. Installatie welontlucht maar er zat nauwelijks lucht inhet systeem. Verder alles nagelopen maar niets gezien wat niet goed is.Begintijd 15:00uurEindtijd 16:00uur | 142.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136501 | Eteck: Dr. Struyckenplein 9 | 956820 | 44235 | 44244 | Gereed gemeld | Controles installatie i.v.m. hoog verbruik. | 1E LIJN ST | W000038406 / S000038257 | *8-2-2021 i.o.m. Stefan Yender ingekocht | Controles installatie i.v.m. hoog verbruik. | Fa Yender 15-02-2021:Servomotoren reageerden niet op de kamerthermostaat. | Fa Yender 08-02-2021:Afspraak gemaakt met bewoner op 16-2.Begintijd 14:30uurEindtijd 14:45uur********************************************************************************Fa Yender 15-02-2021:Systeem nagelopen, servo motoren reageerde niet op de kamerthermostaat. Dezegereset en getest. Alleswerkt nu weer naar behoren, motoren bleven openstaan waardoor het verbruik hoogis. Hiermee heb ik ook demelding 1021-08112 - 958585 behandeld en afgerond.Begintijd 09:00uurEindtijd 10:00uur | 142.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136520 | Eteck: Jan Ligthartstraat 105 | 956796 | 44235 | 44237 | Gereed gemeld | Bewoner heeft geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000038379 / S000038230 | *8-2-2021 Yender ingekocht | Bewoner heeft geen warmte in de woning. | Fa Yender 09-02-2021:Niet helemaal duidelijk. | Fa Yender 09-02-2021:Storing gezocht. Er was geen aanvoer ondanks vraag. Unipor werkt naar behorenen wordtaangestuurt.motoren koeling verwarming werken. Motoren losgehaald en allesgecontroleerd, afsluitersgangbaar gemaakt. Motoren op juiste manier teruggeplaatst en de flow is weer300 ltr en geeft weer warmte af.Begintijd 10:45uurEindtijd 11:45uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136406 | Eteck: Dr. Struyckenplein 124 | 957316 | 44236 | 44237 | Gereed gemeld | Storing installatie, code A6 WTW Unit. | 1E LIJN ST | W000038671 / S000038518 | *9-2-2021 Yender ingekocht | Storing installatie, code A6 WTW Unit. | Fa Yender 09-02-2021:Deze storing is niet voor Kropman. | Fa Yender 09-02-2021:Gesproken met mevrouw Meeuwsen en gevraagd om een foto te sturen van deinstallatie. Het betreft eenventilatie box. Ik heb aangegeven dat dit niet onder Eteck valt. Ik heb haarhet advies gegeven om dit via deVvE te regelen, zij hebben een contract met Engie. Het telefoonnummer van decontactpersonen heb ik aanhaar doorgegeven. Wij sluiten de melding.Begintijd 16:45uurEindtijd 17:15uur | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136513 | Eteck: Dr. Struyckenplein 111 | 958458 | 44239 | 44277 | Gereed gemeld | Problemen met warm water. | 1E LIJN ST | W000039032 / S000038875 | *16-2-2021 12-02 YENDER ¦ 15-02 &gt; douche-/badkranen nog verv. *25-2-2021 Mail Yender verzoek werkbon en/of plandatum vervolgbezoek (MP) *4-3-2021 02-03 2e Navraag @ Yender. *4-3-2021 12-02 YENDER ¦ 04-03 GGH BW *18-3-2021 Mail Yender navraag plandatum afspraak (MP) *19-3-2021 Yender heeft 19-03 geprobeerd te bellen maar werd weggedrukt | Klant belt op omdat er geen warm water in de badkamer is en in de douche halfwarm water, echter beneden is wel gewoon warm water. Graag afspraak met deklant maken op het nummer 06 - 46 80 77 51 om te kijken of het probleem wordtveroorzaakt door iets binnen de demarcatie van Eteck, of dat dit voor de klantzelf is. | Fa Yender 15-02-2021:De thermostatische douche- en badkranen werken niet. | Fa Yender 12-02-2021:Contact opgenomen met mevrouw maar kwam op de voicemail. Deze ingesproken methet verzoek mij terug tebellen.Begintijd 14:15uurEindtijd 14:30uur*******************************************************************************Fa Yender 15-02-2021:Alle kranen in huis getest, alleen de thermostatische kranen van de douche endie van het bad werken niet.Deze bestellen en monteren.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur*******************************************************************************Fa Yender 04-03-2021:Contact opgenomen, geen gehoorBegintijd 08:45uurEindtijd 09:00uur********************************************************************************Fa Yender 19-03-2021:Proberen bewoner te bereiken, maar wordt weggedrukt.Begintijd 12:00uurEindtijd 12:15uur********************************************************************************Fa Yender 22-03-2021:meerdere malen contact proberen te leggen, maar wordt niet opgenomen of wordtweggedrukt. Ik sluit de melding.Begintijd 08:45uurEindtijd 09:00uur | 204.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136383 | Eteck: Dr. Struyckenplein 1 | 958353 | 44239 | 44239 | Gereed gemeld | verwarming word niet warmer dan 12 graden | 1E LIJN ST | W000038967/S000038812 | - | verwarming word niet warmer dan 12 gradenAfwijking W | Niet duidelijk | het aanpassen van de klok programma op Honeywell thermostaat. de nacht temperatuur op 19 gezet op alle dagen i.p.v. 17 graden. de Oventrop kranen zitten vast. krijg pin niet gangbaar. 4 stuks oventrop kranen 3/4" De Tekmar Optimiser kast knippert rood, maar kan niet achterhalen wat melding is. pomp van stand 1 naar 2 gezet. aanvoer temperatuur op verdeler is ongeveer 35 graden. retour is 28 graden. | 159.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136501 | Eteck: Dr. Struyckenplein 9 | 958585 | 44241 | 44244 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming | 1E LIJN ST | W000039088 / S000039025 | - | Dhr. heeft geen vloerverwarming.DGG Yender 21:00 | - | Fa Yender 12-02-2021:Contact gehad met bewoner en afspraak stond voor dinsdag gepland i.v.m. hoogverbruik. Deze heb ikverplaatst naar maandagochtend.Begintijd 21:00uurEintijd 21:15uurFa Yender 15-02-2021:Deze melding is afgerond op 1021-06905 / 956820 / W000038406 / S000038257 | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 959199 | 44243 | 44244 | Gereed gemeld | resetten warmtepomp 12 CP01 | 1E LIJN ST | W000039345/S000039188 | - | Vanuit GBS storingsmelding van CV pomp, 12CP01, RK3-OS3(3). effect op leveringniet geheel duidelijk, maar is op afstand niet te resetten. Graag op locatiedoen (urgentie lastig in te schatten)Resetten van pomp 12CP01, CVpomp (optabblad Warmtapwaterinstallatie blok 1).Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .storing opgezocht.pomp stond in storing droogloop deze gereset. pomp draait nu weer en is in orde.ook ontlucht. | 142.59
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136494 | Eteck: Dr. Struyckenplein 83 | 959775 | 44245 | 44252 | Gereed gemeld | Lekkage bij de vloerverwarming | 1E LIJN ST | W000039489 / S000039333 | - | Lekkage bij de vloerverwarming. Het druppelt | Fa Yender 18-02-2021:Lekkages onder andere aan een afsluiter. | Fa Yender 18-02-2021:Installatie gecontroleerd en meerdere lekkages aangetroffen waaronder één op deafsluiter. Deze moet besteldworden. Materiaal is besteld en afspraak voor dinsdag gemaakt. De lekkageszoveel als mogelijk verholpenechter hij blijft op de koppelingen druppelen.Begintijd 14:00uurEindtijd 15:30uur*******************************************************************************Fa Yender 23-02-2021:Lekkage aan de retourleiding. Deze vervangen en getest. Geen lekkage meer.Begintijd 09:00uurEindtijd 11:00uur | 400.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136494 | Eteck: Dr. Struyckenplein 83 | 959795 | 44245 | 44246 | Gereed gemeld | Lekkage vloerverwarming berging. | 1E LIJN ST | W000039494 / S000039338 | - | Lekkage vloerverwarming berging. | - | Fa Yender 18-02-2021:Melding wordt afgerond op 1021-09065 - 959775 en W000039489 / S000039333 | 15.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136415 | Eteck: Dr. Struyckenplein 132 | 960890 | 44251 | 44253 | Gereed gemeld | Woning wordt niet warmer dan 17/18 graden | 1E LIJN ST | W000039700 / S000039541 | - | Meneer woont op de bovenste verdieping, zijn woning wordt niet warmer dan 17/18graden de aanvoertemperatuur is erg laag en er is weinig druk.Brabant installatietechniek is hier al langs geweest voor de binnen installatieen geen gebreken geconstateerd. | - | Fa Yender 25-02-2021:Telefonisch contact gehad, meneer geeft aan komende tijd in spanje te zitten,en gaf aan een nieuwe meldingte maken bij terugkomst. Deze melding sluit ik.Begintijd 08:15uurEindtijd 08:30uur | 30.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136561 | Eteck: Jan Ligthartstraat 89 | 961287 | 44252 | 44298 | Gereed gemeld | WKO knop aanbrengen, deze ontbreekt | 1E LIJN ST | W000039747 / S000039591 | *26-2-2021 25-02 YENDER ¦ 25-02 GGH BW *18-3-2021 Mail Yender navraag plandatum afspraak (MP) *22-3-2021 BK 25-02 YENDER ¦ 22-03 Kamerthermostaat nog verv *9-4-2021 Mail Yender verzoek werkbon gestuurd (MP) *12-4-2021 Reactie Yender wzh uitgevoerd wb volgt 9-4 (MP) | WKO knop aanbrengen, deze ontbreekt | Fa Yender 22-03-2021: Kamerthermostaat werkt niet naar behoren. | Fa Yender 25-02-2021: Telefonisch contact gehad geen gehoor Begintijd 11:15uur Eindtijd 11:30uur *** Fa Yender 22-03-2021: Graag een nieuwe Uponor T35 kamerthermostaat bestellen en monteren. Begintijd 09:45uur Eindtijd 10:30uur *** Firma Yender 9-4-2021: Nieuwe uponor kamerthermostaat geplaatst. Functioneert naar behoren. Aanvang werkzaamheden 11:00 Einde werkzaamheden 11:45 | 276.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136460 | Eteck: Dr. Struyckenplein 52 | 961744 | 44256 | 44258 | Gereed gemeld | Geen CV. Warmtepomp veroorzaakt kortsluiting | 1E LIJN ST | W000039947 / S000039795 | - | Warmtepomp veroorzaakt kortsluiting | Firma Yender 28-2-2021:Contact gehad, meneer zet afsluiter dicht.********************************************************************************Firma Yender 1-3-2021:Systeem nagelopen, de drukgecompenseerde regelafsluiter lekt aan de aanvoer.******************************************************************************** | Firma Yender 28-2-2021:Afspraak gepland voor 1-3-2021:Aanvang werkzaamheden 20:00Einde werkzaamheden 20:15********************************************************************************Firma Yender 1-3-2021:Hiervoor moet eerst de druk erafgehaald worden.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45********************************************************************************Fa Yender 02-03-2021:Nieuwe wilo pomp geïnstalleerd en getest, alles werkte naar behoren, en geenlekkages meer aanwezig.Begintijd 10:30uurEindtijd 12:15uur | 426.71
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 963248 | 44259 | 44260 | Gereed gemeld | Klant heeft last van te veel warmte. | 1E LIJN ST | W000040189 / S000040034 | *5-3-2021 04-03 YENDER ¦ &gt; 04-03 GGH BW *5-3-2021 Telefoonnummer 2x nabebeld 05-03 12:23uur maar NNO / voicemail. | Klant heeft last van te veel warmte. | - | Fa Yender 04-03-2021:Mevrouw gebeld maar geen gehoor.Begintijd 14:45uurEindtijd 15:00uur********************************************************************************Fa Yender 04-03-2021:Mevrouw gaf aan dat het geregeld was, ik kon de melding sluiten.Begintijd 15:45uurEindtijd 16:45uur | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136533 | Eteck: Jan Ligthartstraat 31 | 963297 | 44259 | 44277 | Gereed gemeld | Controle werking installatie ivm hoog verbruik | 1E LIJN ST | W000040197 / S000040044 | *5-3-2021 04-03 YENDER ¦ 05-03 telnr onjuist &gt; mobnr dgg @ Yender *11-3-2021 Navraag van bewoonster gehad, heeft nog niks gehoord &gt; opnieuw Yender *11-3-2021 gemaild en gebeld (NNO) Naar callcenter gebeld en terugbelverzoek *11-3-2021 neergelegd. *18-3-2021 Mail Yender verzoek plandatum afspraak (MP) *19-3-2021 04-03 YENDER ¦ 19-03 RAPPEL @ Yender: Afspraak !!! *19-3-2021 De klant Mevr. van de Wiel tel:06-36412848 was boos , zit al vanaf 5 maart te *19-3-2021 wachten op een monteur van Yender. *19-3-2021 De planner Thessa gaat vandaag deze klant bellen en een afspraak maken voor *19-3-2021 volgende week.KH | Geen warmte en geen warm water in de woning Combi ketel wordt niett warm Graagafspraak maken Dhr Wiel, 076-7505987&gt; Juiste telefoonnummer is 06 - 57 43 01 32. Er blijkt gewoon cv+ww te zijn,maar het gaat om controle afleverset + binnenhuisinstallatie ivm hogeverbruikskosten. | Fa Yender 22-03-2021:Geen afwijkingen aangetroffen, behalve dat een servomotor er niet helemaalgoed op zat. | Fa Yender 04-03-2021:Bewoner geprobeerd te bellen, maar het nummer is niet in gebruik. Is dit wel hetjuiste nummer?Begintijd 16:15uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Servicecoördinatie Kropman 05-03-2021:Opdracht Eteck + aanhangende documenten bekeken. Alleen het opgegeventelefoonnummer gevonden. Telefoonnummer zelf gebeld en krijg inderdaad eenbandje met "Dit telefoonnummer is niet in gebruik. In vorige orders gekeken,maar er is nog geen eerdere melding. Nu een mail naar het mailadres gestuurd methet verzoek om het juiste nummer door te geven.***Telefonisch contact met mevr. Van de Wiel gehad en haar mobiele telefoonnummergekregen. Het blijkt dat mevrouw gewoon cv+ww heeft, maar dat zij graag deafleverset en binnenhuisinstallatie gecontroleerd ziet op juiste werking ivmhoge verbruikskosten. Zo heeft Eteck het niet aan ons gemeld. Afgesproken datmevrouw uiterlijk a.s. maandag door Yender gebeld wordt om een afspraak af testemmen.********************************************************************************Fa Yender 22-03-2021:Systeem nagelopen, mevrouw gaf aan hoog verbruik te hebben, een servomotor zater niet helemaal goed op,voor de rest niks kunnen ontdekken. Systeem reageerde zoals het hoort.Begintijd 09:00uurEindtijd 09:45uur | 133.6
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136582 | Eteck: Rijpstraat 40 | 964000 | 44264 | 44277 | Gereed gemeld | Verwarming in woonkamer werkt niet. | 1E LIJN ST | W000040415 / S000040265 | *9-3-2021 08-03 YENDER ¦ uitv 09-03 *17-3-2021 17-03 navraag @ Yender gestuurd, bw nog niks gehoord | Verwarming in woonkamer werkt niet. | Fa Yender 22-03-2021:Binnenwerk zat vast. | Fa Yender 08-03-2021:Bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor morgenBegintijd 16:00uurEindtijd 16:15uur********************************************************************************Fa Yender 22-03-2021:Systeem nagelopen, meerdere binnenwerkjes zaten vast. Deze losgemaakt, flow nu350l/h aanvoertemperatuur 35 graden. Alles werkt weer naar behorenBegintijd 08:00uurEindtijd 08:45uur | 134.99
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136611 | Eteck: Rijpstraat 94 | 965217 | 44270 | 44272 | Gereed gemeld | Vloerverwarming warmt door | 1E LIJN ST | W000040726 / S000040593 | - | Vloerverwarming warmt door. | Fa Yender 16-03-2021:Gebruikersfout bewoner. | Fa Yender 15-03-2021:Contact gehad met mevrouw. mevrouw gaat de nachtdienst in en zou graagmorgenvroeg een monteur zienzodat ze daarna kan gaan slapen. Dit staat gepland.Begintijd 14:45uurEindtijd 14:00uur*******************************************************************************Fa Yender 16-03-2021:Systeem nagelopen. Mevrouw gaf aan dat ze er niks van snapte. Mevrouw uitleggegeven hoe hetsysteem te werk gaat en alles getest. Een kamerthermostaat stond voluit,daardoor blijft de verwarmingdoorbranden.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:15uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136521 | Eteck: Jan Ligthartstraat 107 | 965242 | 44270 | 44272 | Gereed gemeld | CV gedeeltelijk koud in de woning | 1E LIJN ST | W000040734 / S000040600 | *16-3-2021 15-03 YENDER ¦ uitv 16-03 | CV gedeeltelijk koud in de woning. | Fa Yender 16-03-2021:Aanvoermotor bleef dichtzitten en de tekmar kast op uit bedrijf. | Fa Yender 15-03-2021:Met meneer contact opgenomen, hij was nu aan het werk en afspraak gemaakt voormorgen.Begintijd 16:15uurEindtijd 16:30uur*******************************************************************************Fa Yender 16-03-2021:Systeem nagelopen. Temperatuurvraag ruimte graden hogergezet. Toen begon die weer aan te slaan. Motor ging weer open, kamerthermostaatlager gezet toen ging dieweer dicht. Flow wel aan de lage kant. 250l/hBegintijd 10:15uurEindtijd 11:15uur | 142.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 965041 | 44270 | 44270 | Gereed gemeld | Ketel 1 in storing blok 1 (03KE01). | 1E LIJN ST | W000040696/S000040558 | - | Ketel 1 in storing blok 1 (03KE01).Mark Roovers geeft aan onderhoud op locatie. | - | Mark Roovers gesproken, er wordt onderhoud uitgevoerd op locatie. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 965685 | 44273 | 44274 | Gereed gemeld | Geen warm water in de badkamer. | 1E LIJN ST | W000040843 / S000040713 | &#x20;*19-3-2021 18-03 YENDER ¦ 18-03 &gt; uitv 19-03 | Geen warm water in de badkamer. | - | Fa Yender 18-03-2021:Voor morgen afspraak gemaakt. Mesut gaat ter plaatse tussen 8:30-9:00uur.Begintijd 13:30uurEindtijd 13:45uur********************************************************************************Fa Yender 19-03-2021:De thermostaat kraan vervangen badkamer.Begintijd 09:30uurEindtijd 10:00uur | 251.75
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 966296 | 44277 | 44278 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast afgifteset na reparatie. | 1E LIJN ST | W000040949 / S000040821 | *23-3-2021 22-03 YENDER ¦ uitv 23-03 | Geluidsoverlast afgifteset na reparatie. | Fa Yender 23-03-2021:Binnenwerk zat vast | Fa Yender 22-03-2021:Telefonisch contact gehad, morgen 23-3 afspraakBegintijd 16:15uurEindtijd 16:30uur********************************************************************************Fa Yender 23-03-2021:Systeem nagelopen, een binnenwerk kon niet dicht en zat vast, deze weer loskunnen krijgen, verder hetsysteem nagekeken en geen gebreken geconstateerd, alles werkt weer naar behoren.Begintijd 08:00uurEindtijd 09:00uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 966783 | 44279 | 44405 | Gereed gemeld | Warmtepomp geeft een harde pieptoon. | 1E LIJN ST | W000041031/S000040905 | *26-3-2021 *26-3-2021 24-03 YENDER ¦ Besturingskast nog vv &gt; 15 dgn lvt *5-5-2021 Mail Yender navraag plandatum vervolgbezoek (MP) *19-5-2021 Mail Yender navraag plandatum vervolgbezoek (MP) *17-6-2021 24-03 YENDER ¦WB opgevraagd 17-6 | Er komt een harde pieptoon. E-teck denkt warmtepomp. Mevrouw zei zelf CV ketel. Melding mag eventueel wachten tot morgen. Mevrouw heeft de stekker eruit getrokken. | Firma Yender 24-3-2021: Pin binnenwerk zat vast. Tevens motor defect. *** Fa Yender 25-03-2021:Tekmar® besturingskast is defect. | Firma Yender 24-3-2021: Geen pieptoon gehoord . Alles nagelopen flow was laag, pinnetje van binnenwerk zat vast deze losgemaakt waardoor de waterstroom op gang is gekomen. Er wordt een vervolg afspraak ingepland om één motortje te vervangen. Klant kan al wel gebruik maken van haar vloerverwarming. Begintijd 12:30uur Eindtijd 14:00uur *** Firma Yender 24-3-2021: Vervolgwerk ingepland en bevestigd voor donderdag 09:00-12:00 uur Aanvang werkzaamheden 16:30 Einde werkzaamheden 16:45 *** Fa Yender 25-03-2021: systeem nagelopen, tekmar besturingskast valt telkens buiten bedrijf, contact gezocht met Nathan, zij geven na meerdere oplossingen te proberen aan dat de besturings kast niet goed functioneert en dat er een nieuwe besteld moet worden, deze is reeds bij de Wasco besteld. Er zit wel wat levertijd op. plm 15 dagen. Begintijd 10:00uur Eindtijd 12:00uur *** Firma Yender 14-4-2021: De harde pieptoon niet waar kunnen nemen. Wat mij opvalt is dat de aanvoertemperatuur erg fluctueerd en dat geld ook voor de flow. De temperatuur gaat van 28 graden naar 38 graden . Ik heb mevrouw gevraagd om elk uur de temperatuur T1 en de flow te noteren. Het Tecmar regelsysteem moet vernieuwd worden en is besteld. Mevrouw klaagt ook dat zomers de vloer op enkele plekken bol gaat staan en beschadigd is. Het lijkt erop dat er of vervuiling of lucht in de vloeren zit. Het is een groot appartement met veel verwarmings lussen. Als de reparatie uitgevoerd wordt ook de vloer spoelen en het vuil en de lucht eruit duwen. Het kan zijn dat er zomers te koud water de woning binnenkomt en er condensatie onder de laminaatvloer optreed. Aanvang werkzaamheden 15:15 Einde werkzaamheden 16:30 *** Firma Yender 26-4-2021: Er is een toon waarnembaar en s nachts zal dit erg storend zijn. Dit was waarneembaar nadat we de Teckmar kast hebben uitgewisseld en alle motoren van de afleverset. Het geluid wordt veroorzaakt door de vloerverwarmingspomp in combinatie met de vaste kranen van de vloerverwarming in de woonkamer/keuken. Deze stonden helemaal open en als de pomp moduleerd is het geluid waarneembaar. De kranen hebben we verder dichtgedraaid en het geluid is sterk verminderd/ weg. Ook hebben we de temperaturen van de vloer bekeken en het lijkt dat er koude vlekken zijn. De complete vloer spoelen en de lucht eruit drukken met onze externe pomp zal zeker verbetering geven. Als deze werkzaamheden zijn uitgevoerd kunnen we deze zomer naar het koelprobleem cq condensatie kijken. Ook de bewoner uitgelegd hoe het huis warm te stoken daar er veel glas in de gevel zit en daarmee veel zonnewarmte in het huis komt. Aanvang werkzaamheden 09:00 Einde werkzaamheden 15:00 *** Firma Yender: 21-5-2021: Rapportage van bevindingen opgesteld en gemaild naar Wonenbreburg en Eteck. Voor nu adviseren wij om tewachten met het spoelen totdat duidelijk is dat mevrouw geen verbetering krijgt nadat de pomp is vervangen. Dus lucht en vervuiling blijft in de vloerverwarming aanwezig. Tevens zouden we de komende zomer gelijktijdigkunnen onderzoeken waarom de vloer condenseert. Hiervoor ontvangen wij graag in juni/juli/augustus een nieuwe opdracht. *** Firma Yender - 27-7-2021: In overleg met WonenBreburg is besloten dat mevrouw met haar woonconsulent een nieuw afspraak kan maken voor de spoelactie, maar dit moet voor 22 juli gebeuren - zie email 16-07. Bewoner heeft niet meer gereageerd via de mail of telefonisch en daarom sluiten we volgens afspraak nu de melding. Mevrouw moet opnieuw een melding maken wil ze toch weer worden geholpen, en dan niet op de zaterdag, of na 17.00 uur, of voor 8.00 uur, daar deze actie ca 6 uur in beslag neemt. | 1694.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136500 | Eteck: Dr. Struyckenplein 89 | 967115 | 44280 | 44294 | Gereed gemeld | Geen / te weinig warmte in de woning | 1E LIJN ST | W000041080 / S000040956 | *29-3-2021 Nog geen werkbon binnen maar al wel een navraag van bewoner via *29-3-2021 Eteck ontvangen. Het is nog niet opgelost. Er is 26-03 een monteur geweest *29-3-2021 die weinig kennis van de installatie had. Hij heeft de boel opengedraaid, *29-3-2021 waarna *29-3-2021 weer warmte in de woning. Zo goed dat het later bloedheet werd en de meter een *29-3-2021 superhoog verbruik aangaf. BW heeft toen weer het eea dichtgedraaid. Op dit *29-3-2021 moment nog geen werkbon van Yender met de status. Mail naar Yender gestuurd met *29-3-2021 de vraag om het vervolg op te pakken en een afspraak te maken met bw. Ook per *29-3-2021 mail teruggekoppeld aan Eteck. *29-3-2021 25-03 YENDER ¦ 29-03 navraag @ Yender *29-3-2021 Werkbon 26-03 stond net in de bak, deze eruit geplukt en verwerkt. *29-3-2021 wacht op reactie Yender *8-4-2021 Mail RA ivm status order (MP) *8-4-2021 ==&gt; Beetje vaag verloop. Tot nu toe alleen een werkbon van 29-3 ontvangen *8-4-2021 met een sluitend verhaal. Melding daarom afgesloten. We wachten de factuur *8-4-2021 eventueel wel af of daar nog een bezoek van 26-03 op staat. Dan moeten we die *8-4-2021 werkbon nog gaan ontvangen. Geen herhaalmeldingen tot nu toe. | [W035] Dit is een nieuwe opslag die zich niet recent eerder voorgedaan heeft.De opslag betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. ONBEKENDvan de BUREN verwarming hebben. De temperatuur in de woning zoals aangegevendoor de melder: 19,9 graden In de berging staat een kastje / thermostaat, ditzou de hoofdschakelaar zijn. Op het display staat vermeld "uit bedrijf". Melderis bereikbaar op: 06-39071632 | - | Fa Yender 29-03-2021:Systeem doorgelopen thermostaat iets hoger gezet.Melding verandert naar inbedrijf Op een ingestelde temperatuur van 20 graden of lager geeft het displayuit bedrijf aan. Verder geen storingen. Alles werkt naar behoren.Begintijd 15:00uurEindtijd 16:00uur | 127.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136401 | Eteck: Dr. Struyckenplein 12 | 967299 | 44281 | 44383 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000041101 / S000040976 | *27-5-2021 Werkbon Yender bw corona volgt nw afspraak (MP) | Geen warmte in de woning. | Firma Yender 30-3-2021:Meneer geeft aan dat er al iemand is langs geweest en dat er een nieuweoptimiser geplaatst moet worden. | Firma Yender 30-3-2021:Deze is reeds besteld. Zodra deze binnen is nieuwe afspraak maken.Firma Yender 3-5-2021:Bewoner gebeld en ingepland voor 06-05.Firma Yender 6-5-2021:De optimizer is uitgewisseld voor een nieuw exemplaar. Tevens geconstateerd datde circulatie pomp van de CV defect is. Deze dient vervangen te worden. Denieuwe optimizer is uitgevoerd met een extern bedienings paneel.Firma Yender 19-5-2021:Pomp onderdeel is binnen en er is een voicemail bericht achter gelaten om eenafspraak te plannen op 25-5.Firma Yender 21-5-2021:Rapportage met bevindingen opgesteld en gemaild naar Wonenbreburg en Eteck. Uitde uitgevoerde servicebezoeken is geconcludeerd dat de Optimizer evenalsde pomp defect is. De Optimizer is reeds vervangen en de pomp wordt 25 mei 2021 vervangen.Firma Yender 27-5-2021:Bij aankomst gaf mevrouw aan dat ze Corona had echter heeft verzuimd dit temelden. Ik heb aangegeven dat ik de woning niet ga betreden en dat ze onsmoeten bellen als ze weer Corona vrij zijn.Navraag plandatum @ Yender 21-06.Firma Yender 5-7-2021:Nieuwe Wilo pomp geinstalleerd en getest alles werkt weer naarbehoren en islekvrij. Geen bijzonderheden. | 1460.66
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136423 | Eteck: Dr. Struyckenplein 2 | 967670 | 44284 | 44292 | Gereed gemeld | De gehele koeling (WKO) doet het niet. | 1E LIJN ST | W000041194/ S000041072 | - | [K030] Alle koelingen in het pand doen het niet. Staan op 10 graden. Het werkbonnummer is: W000041194.Het bijbehorende storingsnummer is: S000041072.De gehele koeling (WKO) doet het niet. Alles staat momenteel op 10 graden. Dit moet met spoed worden opgepakt.Afwijking W Afwijking W Afwijking W Koeling in het pand doen het nietPeter Smout kan geen verbinding met de het OS van Priva krijgen. | Firma Yender 29-3-2021:Contact gehad met melder en het blijkt om de koeling van de producten te gaandie in de winkel staan.********************************************************************************Technisch gebrekGeen probleem Bij aankomst Is Patrick Kunz van Eteck aanwezig, die zijn bezigmet onderhoud aan de bronnen.De storing van deze week dat koeling in het pandniet goed functioneerde was volgens Patrick Kunz de oorzaak dat debroninstallatie in onderhoud was. En met een hoge buitentemperatuur nietvoldoende koelcapaciteit beschikbaar was. | Firma Yender 29-3-2021:Vervolgens contact opgenomen met Eteck om dit te bespreken. Dit was al bekenden er wordt aan gewerkt. Dit teruggekoppeld aan de melder.Aanvang werkzaamheden 20:00Einde werkzaamheden 20:15********************************************************************************Storing beoordeeld, vervolgactie urgenter stonden diverse pompen in storing deze uitgelezen en gereset.remote proberen in te laten bellen dit lukt niet hier zijn ze al een tijdjemee bezig maar lukt nog steeds niet.graag gegevens regelen.om in te kunnen bellen om alles na te kijken wat er aande hand is.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , inlog gegevens zijn bekend. ik komniet in de regelaar via ip adres en niet via modem. graag M&amp;R aansturen om ditop te lossenDefinitief herstel – instructie gegeven Patrick Kunz geeft aan dat wij niet dejuiste software van Priva hebben en dat we verbinding op afstand kunnen makenvia een VPN verbinding. Hij heeft een mail naar Jos van de Breevaart gestuurdom dit te regelen.Samen met Patrick Kunz in Priva gekeken dat nu de installatie goed functioneerter zijn geen bijzonderheden. | 697.1
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136469 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60 | 967669 | 44284 | 44292 | Gereed gemeld | Watertoevoer naar de koeling werkt niet meer. | 1E LIJN ST | W000041192/S000041070 | - | Watertoevoer naar de koeling werkt niet meer. Koeling staat nu op 60%. Het werkbonnummer is: W000041192.Het bijbehorende storingsnummer is: S000041070.Afwijking W | Firma Yender 29-3-2021:Met klant gesproken en het betreft de koeling welke vanuit de Centraletechnische ruimte geleverd wordt.********************************************************************************Technisch gebrek | Firma Yender 29-3-2021:Aangegeven dat dit probleem bekend is en dat Eteck en Carrier reeds bezig zijnmet herstel.Aanvang werkzaamheden 20:15Einde werkzaamheden 20:30********************************************************************************Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .installatie gecontroleerd.er stonden diverse pompen in storing deze uitgelezen en gereset.remote proberen in te laten bellen dit lukt niet hier zijn ze al een tijdjemee bezig maar lukt nog steeds niet.graag gegevens regelen.om in te kunnen bellen om alles na te kijken wat er aande hand is. | 76.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136611 | Eteck: Rijpstraat 94 | 968611 | 44292 | 44347 | Gereed gemeld | Radiator slaapkamer warmt door zonder vraag. | 1E LIJN ST | W000041491/ S000041374 | *15-4-2021 Mail Yender verzoek wb gestuurd (MP) *5-5-2021 Mail Yender navraag plandatum vervolgbezoek (MP) *26-5-2021 Mail Yender verzoek status update order (MP) | Radiator slaapkamer warmt door zonder vraag. | Firma Yender 27-5-2021:Systeem doorgelopen die bleef maar doorbranden, aanvraag warmte slaapkamer. | Firma Yender 6-4-2021:Gebeld afspraak 09 04 21.Aanvang werkzaamheden 17:15Einde werkzaamheden 17:30********************************************************************************Firma Yender 27-5-2021:Kamer thermostaat gedemonteerd en de andere aangesloten en getest die werktgoed, toen de oude weer gemonteerd en getest deed het ook weer, uponor nagelopenen gereset, tekmar op automatisch gezet die werkt weer naar behoren, bijaanvraag gaat die op cv aanvraag en bij geen aanvraag gaat deze weer uitbedrijf en sluit die alles af, 0lh. Filters gereinigd en het syteem nogmaalsgetest. Alles werkt naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:30 | 285.81
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 968889 | 44293 | 44298 | Gereed gemeld | meneer heeft geen warmte in de woning | 1E LIJN ST | W000041566/S000041450 | - | meneer heeft geen warmte in de woning | Firma Yender 9-4-2021:Geen flow en aanvoertemperatuur 21 graden. | .Firma Yender 7-4-2021:Telefonisch contact gehad, vrijdag na 1600 afspraak.Firma Yender 9-4-2021:Motoren erf gehaald, systeem gereset.Na reset aanvoertemp 34 graden retour 22. Flow 330lh. | 189.35
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136501 | Eteck: Dr. Struyckenplein 9 | 969720 | 44298 | 44347 | Gereed gemeld | geen of onvoldoende verwarming | 1E LIJN ST |  | *13-4-2021 13-4 yender ¦ Optimizer te vervangen &gt; 4-6 wkn LVT *13-4-2021 6 weken levertijd = eind mei, rond pinksteren | - | Fa Yender 13-04-2021:Optimizer defect.********************************************************************************Firma Yender 26-4-2021:De bewoner gaf aan dat er geen warmte in de woning komt en hij wel 11 gigajoulein een maand verbruikt. Erblijkt een motor van de CV aanvoer defect te zijn en er komt geen warmte dewoning binnen. Hoe lang demotor defect is weet ik niet en ook niet of hij het af en toe wel of niet doet. | Fa Yender 12-04-2021: 2x gebeld en neemt niet op, voicemail ingesproken met de mogelijkheid om contact op te nemen met mijn mobiele nummer. Contact gehad met eteck en die geeft aan dat de temperaturen van aanvoer en retour in orde zijn (rond de 38 graden) *** Vervolgactie: Graag 13-04-2021 oppakken om te kijken wat het probleem is aangezien de enigste info is dat het een collectief systeem blijkt te zijn en er geen verwarming is in de woning. Bellen voor meer informatie, afspraak maken en inplannen. Begintijd 22:45uur Eindtijd 23:00uur *** Fa Yender 13-04-2021: Optimiser buiten bedrijf. 2 weken geleden met Nathan gebeld alles doorlopen en krijgen het niet gereset. Wederom een optimiser besteld, meerdere bewoners hebben dezelfde klachten in dit gebouw. Levertijd 4-6 weken. *** Firma Yender 26-4-2021: Motor vervangen en de installatie werkt weer. Aanvang werkzaamheden 15:00 Einde werkzaamheden 15:45 | 358.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 970490 | 44302 | 44701 | Gereed gemeld | Lekkage Overstort | 1E LIJN ST | W000041865 // S000041771 | *19-4-2021 Opname is gedaan op SO 970513 | Lekkage overstort, graag oplossen binnen normale werktijdens, na het weekendZ.s.m.Afwijking W | Technisch gebrek | Veiligheidsventiel vervangen | 215.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136469 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60 | 970513 | 44304 | 44453 | Gereed gemeld | Te hoge temperatuur v.d. koeling. | 1E LIJN ST | W000041884/S000041791 | - | Is gebeld door Carrier te hoge temp van de koeling.Bronnen koeling gereset maar valt telkens in rust. Staan heel veel storingen in.Probleem bevind zich in de technische ruimte huisnummer 60TRAfwijking W | Niet duidelijk | Met werknemer van Eteck gebeld. Besloten om naar de locatie te gaan. In de kelder regelkast 4 gereset. Deze stond in hoog en laag urgent storingen. Bronnen kwamen weer bij en storingsmelding kwam niet meer terug op de regelkast. Meet en Regel techniek naar laten kijken. Overstort lekt ook. zie andere bon. Deze gelijk opgenomen. draaddiameter is ongeveer 42mm. label die aan overstort zat is grotendeels weg. | 319.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136469 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60 | 970710 | 44306 | 44306 | Gereed gemeld | [GBS] RK3-OS3 geeft een hoog temperatuur alarm van | 1E LIJN ST | W000041938/S000041846. | - | [GBS] RK3-OS3 geeft een hoog temperatuur alarm van de controller,, dit klopt, want printtemperatuur is 88°C.Onderzoeken waarom dat dit gebeurd.Geen telefoonnummer bekend, dus nog niet door kunnen zettenAfwijking E | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Niet duidelijk waar deze RK3 zich bevind, gezocht maar niet gevonden.Graag aangeven waar deze kast staat. | 402.46
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 971463 | 44312 | 44454 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 Circuit A en B in storing. | 1E LIJN ST | W000042148/ S000042061 | - | Warmtepomp 1 Circuit A en B in storing.Technische ruimte blok 1. | - | Defintief herstel; Carrier voerde op dit moment onderhoud uit. | 22.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136435 | Eteck: Dr. Struyckenplein 3 | 971605 | 44315 | 44319 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur van de koeling is niet goed. | 1E LIJN ST | W000042197/S000042110 | *29-4-2021 Mail RvE ivm terugkoppeling Yender (MP) | Aanvoertemperatuur van de koeling is niet goed. | Zie oplostekst. | Afmelding Yender 29-4:Gesproken met de nieuwe eigenaar Pascal van Nuenen (06-28836720) van de Primerawinkel (de contactpersoon welk in de melding staat is de oude eigenaar). Hijgeeft aan dat er al 7 jaar problemen zijn met de installatie. In de zomer wordthet te warm in de winkel en in de winter blijft het te koud. Op dit moment isde aanvoertemperatuur koeling te hoog waardoor het niet afkoelt in de winkel.Hierdoor wordt het te warm voor de sigaren. Graag contact opnemen met de heervan Nuenen voor het maken van afspraken over de mogelijkheden. Helaas hebbenwij geen invloed op de aanvoertemperatuur en sluiten wij de melding.--Kropman heeft het probleem bij ETECK gemeld, ETECK onderneemt verdere actie. | 69.29
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136464 | Eteck: Dr. Struyckenplein 56 | 971788 | 44316 | 44356 | Gereed gemeld | Afleverset nalopen op hoog verbruik. | 1E LIJN ST | W000042222/S000042135 | *3-5-2021 (JvdB) Yender voicemail van de klant ingesproken met verzoek tot terugbellen *3-5-2021 zodat er een afspraak gemaakt kan worden. *9-6-2021 &gt;&gt; Werkbon verzonden vanuit NAV na navraag vanuit eteck. | Afleverset nalopen op hoog verbruik. | Firma Yender 10-5-2021:Zie tekst onder oplossing. | Yender 30-4:Contact opgenomen en voicemail ingesproken met verzoek mij terug te bellen.Firma Yender 3-5-2021:Bewoner gebeld, ingepland op 10-05 met bart tussen 9 en 16 uur.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15Firma Yender 10-5-2021:Systeem nagelopen en alles getest. Systeem werkt volledig goed. Bij vraagspringt hij aan, flow 450lh, aanvoer 32 graden. Bij geen vraag sluit hij deklep goed af en is de flow ook 0 geen spook verbruik aanwezig, meneer geeft aandat het afgelopen jaar goed heeft gewerkt alleen in 2019 niet.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 11:30 | 181.28
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 972159 | 44316 | 44317 | Gereed gemeld | Temperatuur probleem | 1E LIJN ST | W000042249/ S000042162 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , een melding binnen gekregen van Meldnet over koel temperaturen die te hoog zijn in de winkels. contact gehad met André van steenoven van eteck. het zou gaan om de productie koeling van de winkels. naar locatie gereden en de laptop aan het systeem gehangen. geconstateerd dat de bronnen in storing staan. bronnen gereset en weer in bedrijf gesteld. temperaturen zakken weer van 24 graden aanvoer naar 12.8 graden aanvoer waar 14 gewenst is. installatie storingsvrij achtergelaten. | 318.66
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 972174 | 44317 | 44566 | Gereed gemeld | WKO Afschakelen duurt te lang | 1E LIJN ST | W000042272/ S000042185 | - | Afwijking koeling | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, broninstallatie gaat in noodstop. afschakelen duurt te lang. de computer overgenomen van André van steenoven van eteck. bronnen nagelopen. storing word gegenereed terwijl er geen overschakeling plaats vinden. storing bleef terug komen. de koude levering op hand in gezet om te zorgen dat er gedurende weekend gewoon koude geleverd kan worden aangezien de product koeling van de supermarkten hier ook op zitten. zaterdag avond nog terug koppeling gehad van André van steenoven dat de installatie nog steeds draait. maandag dient er met spoed door een meet en regel monteur gekeken te worden waarom de melding afschakelen duurt te lang word gegenereerd in automatisch bedrijf. Definitief herstel. | 277.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136415 | Eteck: Dr. Struyckenplein 132 | 972856 | 44322 | 44323 | Gereed gemeld | Woning wordt niet warmer dan 17/18 graden. | 1E LIJN ST | W000042425/ S000039541 | - | Woning wordt niet warmer dan 17/18 graden. | - | Fa Yender 07-05-2021:Gebeld met bewoner, binneninstallatie functioneert. Meneer wacht al enige tijdop telefoon vanuit eteck. Dewoning is momenteel 21 graden. Meneer gaf aan het in de gaten te gaan houden.Begintijd 11:30uurEindtijd 12:00uur | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136549 | Eteck: Jan Ligthartstraat 63 | 973362 | 44327 | 44330 | Gereed gemeld | Verwarming slaapkamer blijft te warm. | 1E LIJN ST | W000042548/ S000042467 | - | Verwarming in slaapkamer blijft te warm, kan niet geregeld worden. | - | Firma Yender - 11-5-2021: Systeem nagelopen, geen gebreken geconstateerd. alles nagelopen, en getest. Mevrouw uitleg gegeven hoe het systeem werkte, bij geen aanvraag werd het systeem 0l/h geen verbruik dus. Mevrouw zit op de 5e verdieping boven in het flat met plat dak. | 127.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136401 | Eteck: Dr. Struyckenplein 12 | 974198 | 44333 | 44333 | Gereed gemeld | Hoog verbruik bij defecte installatie. | 1E LIJN ST | W000042683/S000042611 | - | Hoog verbruik bij defecte installatie. | - | Ashley (Eteck) gesproken, melding komt te vervallen.Joann (Collectief Onderhoud) gesproken, doorgegeven dat melding komt tevervallen.********************************************************************************Firma Eteck 17-5-2021:Deze melding is in opdracht van Kropman komen te vervallen.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136400 | Eteck: Dr. Struyckenplein 119 | 974735 | 44334 | 44361 | Gereed gemeld | Geen of weinig warmte. | 1E LIJN ST | W000042768/S000042698 | *19-5-2021 Mail Yender prijsopgave reparatie opgevraagd (MP) *26-5-2021 Prijsopgave rep. Yender ontvangen (MP) *26-5-2021 Mail CB verzoek akkoord rep. gestuurd (MP) *26-5-2021 Akkoord ontvangen CB uitvoeren rep. (MP) *26-5-2021 Mail Yender opdracht uitvoeren rep. (MP) *26-5-2021 Mandaat nog niet aangepast ivm arbeid/voorrijden nog niet bekend (MP) | Geen of weinig warmte. | Firma Yender 18-5-2021:Bewoner geeft aan dat hij super kokend het water uit keuken en bad kranenontvangt, maar niet uit de douche kraan, dat is een thermostaatkraan. | Firma Yender 18-5-2021:Hij geeft aan dat het hem duidelijk is dat de kraan defect is en wil weten ofdeze onder vergoeding eteck of wonenbreburg van wie hij huurt, valt. Graagadvies of we deze mogen vv alvorens we een monteur erop af sturen.Aanvang werkzaamheden 16:45Einde werkzaamheden 17:00********************************************************************************Firma Yender - 11-6-2021:Thermostatische douchekraan vervangen en getest, geen lekkages aanwezig enwater werd weer goed warm. | 297.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136549 | Eteck: Jan Ligthartstraat 63 | 974512 | 44334 | 44335 | Gereed gemeld | Te warm in de woning. | 1E LIJN ST | W000042739/ S000042668 | - | Woning blijft 23 graden en in de slaapkamer blijft het 21 graden. Graag kleppenin naregeling nazien, verbruik is maandelijks aan de hoge kant. | Firma Yender 19-5-2021: Systeem nagelopen, alles qua gebruik stond uit. aanvoer temperatuur was 21 graden en de flow 0l/h. | Firma Yender 18-5-2021: Temperatuur is altijd hoog - rekening is erg hoog - 11-03 CO ook langs geweest. Vanaf 10 uur graag!! Afspraak voor woensdag ochtend 19-03 met Bart. Aanvang werkzaamheden 13:00 Einde werkzaamheden 13:15 *** Firma Yender 19-5-2021: Hele huis gecontroleerd met de warmte camera. Woonkamer: plafond 22.6 graden, vloer 22.3. Slaapkamer plafond22.1 vloer 22.0. Gang plafond 22.3, plafond 22.3 slaapkamer2, plafond 22.3 vloer 22.2 bij het aanzetten van de thermostaat gaat de aanvoer temperatuur naar 33 graden. Flow naar 390l/h na het uitschakelen gaat deze weer naar 0l/h. Aanvang werkzaamheden 10:00 Einde werkzaamheden 11:00 | 142.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136494 | Eteck: Dr. Struyckenplein 83 | 974938 | 44335 | 44341 | Gereed gemeld | Pomp maakt een sputterend geluid bij het opwarmen | 1E LIJN ST | S000042729 / W000042797. | - | Instructie[D010] Dit is een nieuwe storing die zich niet recent eerder voorgedaan heeft.De storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke situatie en/of grote schade.De melder geeft het volgende probleem aan: Geluidsoverlast Pomp maakt eensputterend geluid bij het opwarmen en afkoelen. Ook maakt hij ook een hogepieptoon. Melder is bereikbaar op: 0628810615 | Firma Yender 25-5-2021: Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 19-5-2021: Bewoner ingepland vanaf 9 uur Bart - preventief onderhoud en geluid in woning verhelpen. Aanvang werkzaamheden 16:45 Einde werkzaamheden 17:00 ** Afspraak gepland op 25-5-2021.** Firma Yender 25-5-2021: Systeem nagelopen geen spook verbruik geconstateerd bij vraag gaat de verwarmingaan bij uitzetten sluit die goed af, systeem nog ontlucht en filters gereinigd. Qua geluiden wat je hoort is puur de pomp die aan is en water hoor je minimaal geluid door de buizen stromen meneer gaf aan autisme te hebben en overgevoelig te zijn voor geluiden en alles hoort daardoor. Qua geluid is er niks wat er veranderd kan worden. Aanvang werkzaamheden 09:30 Einde werkzaamheden 10:30 | 142.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136424 | Eteck: Dr. Struyckenplein 20 | 976979 | 44349 | 44354 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp. | 1E LIJN ST | W000043510/S000043489 | - | Storing warmtepomp.Geen levering koeling/verwarming. | Firma Yender 4-6-2021:Het systeem nagelopen - de pomp op lage stand 1 aangetroffen - dit is te laag. | Firma Yender 4-6-2021:Verhoogd naar stand 2 het geluid is verholpen hiermee. Na verhoginggecontroleerd op lekkages, geen aangetroffen, met bewoner installatiedoorgenomen.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:45 | 186.57
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136586 | Eteck: Rijpstraat 48 | 977009 | 44349 | 44354 | Gereed gemeld | Geen of weinig koeling in het pand | 1E LIJN ST | W000043514 / S000043493 | - | Geen of weinig koeling in het pand. | Firma Yender 2-6-2021:Contact gehad met het opgegeven 0172 nummer, echter de dame (Merel) weet vanniets en verbindt door naar collega die er ook niets vanaf weet. Beide dameswerken op het hoofdkantoor. Ik krijg een telefoonnummer van de locatie inBreda. De filiaalleidster geeft aan dat zij niet aangesloten zijn op hetkoudwatercircuit en dus geen koeling kunnen ontvangen. De melding was bedoeldom aansluiting op het koelcircuit te bewerkstelligen. | Firma Yender 2-6-2021:. Helaas kunnen wij niets betekenen in deze en dit ook met haar besproken.Afgesproken dat ik Eteck verzoek om contact op te nemen met Zeeman op de in demelding genoemde gegevens. Ik sluit de melding met het verzoek contact op tenemen met Zeeman.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 15:30 | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136588 | Eteck: Rijpstraat 52 | 977185 | 44350 | 44361 | Gereed gemeld | Te weinig koeling in de woning | 1E LIJN ST | W000043562 / S000043540 | - | De opslag betreft TE VEEL VERWARMEN. Heeft waarschijnlijk deze opslag te makenmet de BINNENINSTALLATIE. De temperatuur in de woning zoals aangegeven door demelder: --&gt; door de melder vooraf &lt;-- contact opnemen om te controleren of ereen defect is in de installatie wat zorgt voor teveel warmte verbruik. Melderis bereikbaar op: 0642742700 | - | Firma Yender - 3-6-2021 van 13:45 tot 14:00 uur:Afspraak ingepland ivm spookverbruik - na overleg met bewoner voor dinsdag08-06 12-15 uur.**********************************************************Firma Yender - 3-6-2021:Systeem nagelopen, nathan besturing zet telkens de retour leiding open, dezeblijft geopend wanneer er ook geen aanvraag is en het systeem buitenbedrijf opslaapstand staat. Terwijl de kamer thermostaat op slaapstand staat slaat dekoelvraag ongevraagd aan. Filter gereinigd en binnenwerken van de servomotorengedemoneerd gecontroleerd en schoongemaakt. | 202.64
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136500 | Eteck: Dr. Struyckenplein 89 | 977348 | 44350 | 44551 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING. | 1E LIJN ST | W000043602/ S000043579 | - | In de gehele woning. Onbekend of de buren koeling hebben | Firma Yender 4-6-2021:Systeem nagelopen, condens alarm schiet er steeds op. Aanvoer temperatuur is14graden leidingen zijn te koud. | Firma Yender 3-6-2021:Contact opgenomen met de bewoner en een afspraak gemaakt voor morgenvroeg.Aanvang werkzaamheden 17:45Einde werkzaamheden 18:00Firma Yender 4-6-2021:Aanvoer temperatuur iets opschroeven collectief probleem.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 09:30ingebeld op systeem gekoeldwater staat in gesteld op 14 gr.vaste waardegebeld met eteck dit moet zo blijven staan ivm product koeling in winkels. | 251.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 977610 | 44352 | 44352 | Gereed gemeld | GBS: RK1-OS1 GKW aanvoertemperatuur te hoog | 1E LIJN ST | W000043723/S000043701. | - | Afwijking M&amp;RGBS: RK1-OS1 GKW aanvoertemperatuur te hoog | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , via Meldnet een gbs melding binnen gekregen over een te hoge temperatuur. ingebeld in project en geconstateerd dat Productiekoeling temperatuur te hoog was, bronnen stonden in storing. druk te laag.spui afsluiter KB had een DSA alarm gehad, dit kan een mogelijk oorzaak geweest zijn van het drukverlies. drukhandhaving gestart en installatie bijgezet. installatie gemonitord.druk blijft in orde. aanvoertemp naar de winkels is nu weer 13,9 graden waar 14 graden gewenst is. retour temp zakt ook weer. installatie weer in orde | 122.44
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 977614 | 44352 | 44407 | Gereed gemeld | Spuiklep probleem. | 1E LIJN ST |  | - | spuiklep sluit niet Afwijking W Servomotor defect | Technisch gebrek Technisch gebrek Servomotor defect | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , broninstallatie druk zakt in elkaar. naar locatie gereden. geconstateerd dat de spuiklep 29CV1 uitzichzelf open loopt terwijl er geen sturing is vanuit priva. voor nu de voeding van de spuiklep afgehaald zodat het systeem niet continu leeg loopt. maandag dient er met spoed een meet en regel monteur naar locatie te gaan om te controleren of het in de software fout gaat of dat de kleppen in de regelkast eventueel niet goed aangesloten zitten.let op !! wel met spoed op maandag aangezien 1 spuiklep nu niet open gaat mocht de bron druk plotseling over zijn maximale druk heen gaan.Bij aankomst ligt er geen sleutel in sluitelkluisje geïnformeerd waar deze kan zijn niemand weet waar deze is. De werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden De servomotor is defect van spoelklep 29CV1BilimoDRC24A-5AC/DC 24V 50/60 HzLet op in de regelschema zijn de spoelkleppen met elkaar verwisseld Hou hier rekening mee met het aansluiten en inbedrijfstellen.De servomotor 29CV1 is aan gesloten op X3-42/44/45/46/55.Servomotor vervangen met Eteck telefonisch contact opgenomen met Jos Aarnoudsen om servomotor 29CV1 open en dicht te sturen krijg opencomtact binnen en flow. De servomotor werkt functioneel alles is weer in orde | 1541.56
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136473 | Eteck: Dr. Struyckenplein 63 | 978343 | 44357 | 44361 | Gereed gemeld | Koeling in de woning werkt niet. | 1E LIJN ST | W000044012 // S000043995 | - | Meneer geeft aan dat het water in de koeling binnen komt als 19,4 graden. In deochtend was het 17.Hij geeft aan dat hij een systeem heeft waarbij de koeling als airco zou werkenen dat is nu niet zo. | Firma Yender 10-6-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 10-6-2021:Telefonisch contact gehad, het betreft een sportschool, meneer gaf aan dat hetgeen koeling voor de vloer was.Aanvang werkzaamheden 13:45Einde werkzaamheden 14:00 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136435 | Eteck: Dr. Struyckenplein 3 | 978946 | 44363 | 44365 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur koeling is te hoog 21c. | 1E LIJN ST | W000044275/S000044257 | - | Meneer geeft aan dat de koeling het niet doet. De bhi geeft aan dat deaanvoertempratuur te hoog is. Deze namelijk 21 graden. Graag contact opnemen. | - | Ingebeld, de groep v/d productkoeling functioneert volgens de regeling.Groep v/d Woningen/Winkels wordt zoals ik het zie gereduceert door dedauwpunttemperatuur regeling, dit bij Eteck navragen.Zij passen dan indien mogelijk de regeling aan.Terug gezet naar Eteck, melding afgesloten. | 58.94
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136586 | Eteck: Rijpstraat 48 | 978933 | 44363 | NULL | Gereed gemeld | Te weinig koeling geleverd vanuit winkelcentrum | 1E LIJN ST | W000043514 / S000043493 | - | Te weinig koeling geleverd vanuit winkelcentrum naar Zeeman. | - | Dit is geen storing , maar een verzoek mail naar Eteck Peter van Dijk gestuurdop 16/6Werkzaamheden 2-6 / SO 977009Contact gehad met het opgegeven 0172 nummer, echter de dame (Merel) weet vanniets en verbindt door naar collega die er ook niets vanaf weet. Beide dameswerken op het hoofdkantoor. Ik krijg een telefoonnummer van de locatie inBreda. De filiaalleidster geeft aan dat zij niet aangesloten zijn op hetkoudwatercircuit en dus geen koeling kunnen ontvangen. De melding was bedoeldom aansluiting op het koelcircuit te bewerkstelligen. Helaas kunnen wij nietsbetekenen in deze en dit ook met haar besproken. Afgesproken dat ik Eteckverzoek om contact op te nemen met Zeeman op de in de melding genoemdegegevens. Ik sluit de melding met het verzoek contact op te nemen met Zeeman.Wil jij dit verder oppakken.Opdracht vervallen , Peter van Dijk van Eteck gaat dit zelf verder oppakken. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136431 | Eteck: Dr. Struyckenplein 27 | 979280 | 44365 | 44365 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast uit installatie. | 1E LIJN ST | W000044404 / S000044387 | - | Geluidsoverlast uit installatie. Volgens collectief onderhoudkomt dit uit de leidingen/ centrale deel. | Het betreft een collectieve storing in de technische ruimte. | Onze monteur is hiervoor ter plaatse en aan het werk.Deze melding wordt afgesloten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136509 | Eteck: Dr. Struyckenplein 97 | 979208 | 44365 | 44365 | Gereed gemeld | Geen warm water. | 1E LIJN ST | W000044387 / S000044370 | - | Geen warmwater. Buren hebben hier ook last van volgens melder. | Betreft een collectieve storing aan de expansie-automaat in de technische ruimte | Voor deze collectieve storing is voor vanochtend een monteur ingepland viaSO979187 / W000044385 / S000044368De melding wordt gesloten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136430 | Eteck: Dr. Struyckenplein 26 | 982358 | 44385 | 44399 | Gereed gemeld | Geen koeling in de woning. Buren wel koeling. | 1E LIJN ST | W000045096/ S000045087 | - | Geen koeling in de woning. Buren wel koeling. | Firma Yender 22-7-2021:Servo-motor defect. | Firma Yender 8-7-2021:Telefonisch contact gehad, woensdag 14-7 afspraak0900-1100.Firma Yender 13-7-2021:Motor gedeelte van de aanvoer (koeling) doet het niet. Deze gaat niet open.Tijdelijke oplossing door dat ik deze motor eraf gehaald heb.Firma Yender 21-7-2021:Bewoner gebeld en afspraak ingepland voor 22-07 aanvang tussen 08:00-11:00.Firma Yender 22-7-2021:Servo-motor 230v NC vervangen. T.b.v de koeling. Getest motoren lopen om enkoelt het vloer. | 415.97
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136447 | Eteck: Dr. Struyckenplein 40 | 982357 | 44385 | 44385 | Gereed gemeld | Last van hard bonkend geluid openzetten kranen. | 1E LIJN ST | W000045097/S000045088 | - | Bewoner heeft last van een hard bonkend geluid bij het openzetten van dekranen. Bewoner geeft aan alsof de kranen eraf klappen. Graag z.s.m. contactopnemen. | Firma Yender 8-7-2021: Telefonisch contact gehad, het warm water wordt vanuit de collectieve ruimte geregeld. | Firma Yender 8-7-2021: Met Kenneth contact gehad die gaf ook aan dat wij vanuit binnenshuis niks kunnen regelen. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 12:00 ***Firma Yender 9-7-2021: Bij het openen van de warmwaterkranen komt er een onderbroken stroom uit. Na het dichtzetten van detoevoer afsluiter warmwater en het openen van de warmwaterkraan in de keuken de toevoerafsluiter weergeopend en er is weer een ononderbroken waterstroom. | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136549 | Eteck: Jan Ligthartstraat 63 | 983038 | 44391 | 44412 | Gereed gemeld | Het systeem blijft warmte afgeven. | 1E LIJN ST | W000045267 / S000045256 | - | Het systeem blijft warmte afgeven. Er blijft ook een rood lampje branden. | - | Firma Yender 14-7-2021:bew stuurt volgende email naar G. Verhorst Eteck: iom G Verhorst deze meldingoppakken: "Ik heb aantal dagen foto’s gemaakt van hoe buiten de temperatuur isen binnen. Wil jij en/of Godfried hier AUB naar kijken. Met name om die vanvannacht 12 juli.Overdag was het 23 graden. Toen ik naar bed ging (na devoetbal) was het buiten 16 graden. Goede voorbeelden zijn de laatste 2 foto’s.in de ochtend gemaakt en voor het slapen gaan.Binnen in de slaapkamer was het24 graden!! En in de woonkamer 24,5. Men name slaapkamer is niet te doen Roger.Krijg echt klachten ervan, met name slecht slapen en hoofdpijn. Tevens vroeg dethermostaat om warmte!! Dit kan natuurlijk niet goed zijn.Kan er AUB zsmmogelijk iemand komen kijken. Het gaat ook weer warmer worden van de week. ps;de screen ’s zijn hele dag dicht geweest.Met vriendelijke groet,Francis vanNijnatten"06-44692626 fotos op te vragen bij Joann.Firma Yender 14-7-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner en een afspraak ingepland opaanstaande vrijdag aanvang tussen 08:00-10:00.Firma Yender 16-7-2021:Het systeem nagelopen om te kijken waarom het systeem blijft doorverwarmen.Alle 2 de aanvoerkleppen van de koeling en de verwarming gaan niet open, dezekleppen zijn gedemonteerd en getest op werking. Hierbij zijn geen mankementengevonden. Bij de aanvoerkleppen wordt geen spanning gemeten(hierbij is geen 24volt gemeten). De retourkleppen werken wel naar behoren. Er is telefonischecontact geweest met de fabrikant Uponor/Nathan. in samenwerking metUponor/Nathan telefonische nogmaals heel het systeem doorgelopen opmankementen, deze zijn niet gevonden. Uponor/Nathan heeft zelf aangeboden om tekomen kijken naar de installatie. Uponor/Nathan geeft aan dat er waarschijnlijkeen fout zit in de optimizer besturing.Firma Yender 28-7-2021:Materiaal is al binnen. Bewoonster gebeld en zij gaf aan ons zelf te bellen alshet haar uitkomt. Bew was in eerste instatie erg ongelukkig dat het zo lang zouduren, nu ineens maakt het niet meer uit. Wij bellen bew niet. Zij heeft gezegdze belt ons wel.Firma Yender - 30-7-2021:Bij aankomst bij de bewoonster. Geconstateerd dat de servo-motoren van overtropgeheel geopend waren. Tevens werkt de vloerkoeling optimaal. Heb de tweeovertrop servo-motoren voor de koeling teruggeplaatst. Getest de motoren lopenkeurig dicht en ook open. Heb de bewoonster uitleg gegeven hoe de koeling werkten de aansturing vanuit de thermostaten woonkamer en slaapkamers. Deinstallatie werkt naar behoren. Geen defecte onderdelen. | 425.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136529 | Eteck: Jan Ligthartstraat 23 | 983448 | 44393 | 44404 | Gereed gemeld | Hoog verbruik | 1E LIJN ST | W000045357 / S000045348 | - | Hoog VerbruikMevrouw heeft de "thermostaat" op de midden stand staan sinds maart ongeveerdwaardoor er geen warmte levering zou moeten zijn, toch blijft het verbruikoplopen. Graag de installatie controleren op problemen zoals bijv. nietsluitende kleppen.Melder is bereikbaar op: 06 48975963 | Firma Yender 27-7-2021:Systeem nagelopen. | Firma Yender 22-7-2021: Telefonisch contact gehad, afspraak gemaakt dinsdag 27-07 10:00-13:00. Aanvang werkzaamheden 16:30 Einde werkzaamheden 16:45 *** Firma Yender 27-7-2021: Kamerthermostaten stonden allemaal juist, en reageerde naar behoren. Wat mij wel opvalt is dat de motor van de retourleiding altijd open blijft staan als je geen vraag hebt bij zowel Cv als gkw. Deze wordt aangestuurd door de tekmar. Verder werkt het systeem naar behoren. Schakelt motoren in bij vraag. Aanvang werkzaamheden 10:30 Einde werkzaamheden 11:30 | 165.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 983383 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Warmtepomp maakt veel lawaai | 1E LIJN ST | W000045337 / S000045328 | - | Warmtepomp maakt veel geluid. Mevrouw hoort een hard stromend geluid uit debuizen en deze zijn ook heel warm.Melder is bereikbaar op: 06-43995641=&gt; Storing is collectief. loopt al , bw geinformeerd | - | Collectief | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136498 | Eteck: Dr. Struyckenplein 87 | 983398 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Lekkage bij afleverset | 1E LIJN ST | W000045339 / S000045330 | - | Lekkage bij afleversetAan de buis die tussen de meter en de warmtepomp zit. | Firma Yender 16-7-2021:Lekkage bij de circulatie pomp van de verdeler. | Firma Yender 16-7-2021: Pomp er tussen uit gehaald, pakkingen waren kapot. Deze vervangen. Installatie weer in bedrijf genomen en gecontroleerd op lekkage. Aanvang werkzaamheden 10:30 Einde werkzaamheden 11:30 | 132.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 983412 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Geen/weinig warm water in de woning (Collectief) | 1E LIJN ST | W000045342 / S000045333 | - | Geen/weinig warm water in de woning | - | Dit betreft een collectieve storing via bestaande SO 983371 uitgvoerd op 16/7 door Jack de Klerk.KH | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136470 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60-PC | 983415 | 44393 | NULL | Gereed gemeld | Collectieve melding | 1E LIJN ST | W000045347 / S000045339 | - | Deze collectieve melding is automatisch gegenereerd omdat er meerdere meldingenvan hetzelfde melding type binnen een korte tijd van hetzelfde projectafkomstig bij Eteck binnengekomen zijn. Hieruit is geconcludeerd dat erwaarschijnlijk een collectieve storing gaande is. Graag daarom als eerste dewerking van de collectieve installatie beoordelen en waar nodig direct totherstel overgaan. De onderliggende individuele meldingen kunnen na herstel vande collectieve storing met het afmelden van deze collectieve melding in éénhandeling als afgehandeld gemeld worden. | - | Dit betreft een collectieve storing via bestaande SO 983371 uitgvoerd op 16/7door Jack de Klerk.KH | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136469 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60 | 983371 | 44393 | 44393 | Gereed gemeld | Collectieve storing: Warmte | 1E LIJN ST | W000045336 / S000045327 | - | GBS: systeemdruk te laag blok 1 GBS: storing expansieautomaat (90EXP01) GBS: sysGBS: storing expansieautomaat (90EXP01)GBS: systeemdruk te laag ketels blok 2/3Afwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel. Automaat 12F5 was uitgevallen (puntverwarming koude bron) Deze gereset. Fa Kerstens is hier een nieuwe installatie aan het aanleggen en heeft de systeemdruk al hersteld. | 190.62
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 983752 | 44397 | 44397 | Gereed gemeld | Ernstige geluidsklachten. | 1E LIJN ST | W000045480/S000045474 | - | Ernstige geluidsklachten de gehele dag. Ook klinkt er de hele dag het geluidvan stromend water. Bewoners doen geen oog dicht s'nachts. De aanvoerbuis voeltbloedheet aan. Graag met spoed oppakken. | Firma Yender 20-7-2021:Systeem nagelopen, zat veel lucht in de leidingen. | Firma Yender 20-7-2021: Dit meerdere malen ontlucht, tevens gaf de tekmar condes storing aan, deze gedemonteerd om te testen of de koeling het wel deed, leidingen werden te koud en begonnen te condenseren, de aanvoer temperatuur is te laag van de koeling, deze is 13 graden en zou rond de 17 moeten zitten. Condensbeveiliging weer gemonteerd en meneer uitleg gegeven hoe het systeem werkt. Meneer gaf aan dat sinds ze bezig zijn in het ketelhuis problemen zijn met de koeling. Binnenshuis werkt alles naar behoren. Aanvang werkzaamheden 10:00 Einde werkzaamheden 11:15 | 142.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 984436 | 44404 | 44404 | Gereed gemeld | De verwarming maakt lawaai | 1E LIJN ST | W000045720 / S000045715 | - | De melder geeft het volgende probleem aan:De verwarming maakt veel lawaai. Dit is een vervelend geluid. Zij heeft van demonteur het advies gekregen de verwarming te ontluchten en dit heeft zijverschillende keren gedaan, maar zonder langdurig resultaat. Dit werkt namelijktijdelijk. Zij heeft met name in de nacht veel last van het geluid.Eerdere verhittingen en berichten geeft aan dat er werkzaamheden door Kerstensin de eigenlijke ruzie.Melder is bereikbaar op: 06 - 43 99 56 41 | Firma Yender 27-7-2021:Systeem nagelopen, systeem zit vol met lucht, mevrouw gaf aan dat het kwamsinds de werkzaamheden. Zijn bezig een nieuwe wijk aan te sluiten op hethuidige warmte net. | Firma Yender 27-7-2021: Een tijd ontlucht maar t blijft komen. Wellicht dat het vanuit t ketelhuis ontlucht en bijgevuld moet worden.mevrouw is het laatste huis van de verwarmings blok. Binnenshuis kan het niet verder ontlucht worden. Wellicht een automatische ontluchter plaatsen. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 12:45 | 127.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136401 | Eteck: Dr. Struyckenplein 12 | 984701 | 44405 | 44406 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet in de woning. | 1E LIJN ST | W000045758 // S000045752 | - | Graag controle van complete installatie incl binneninstallatie, na laatstebezoek monteur is thermostaat niet aangezet maar is de woning wel erg warm. Ookis er een wit kastje achtergelaten die niet is gemonteerd, graag zsm contactopnemen met de klant om afspraak in te plannen/koeling lijkt niet te werken. | Firma Yender 28-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 28-7-2021: Alles gecontroleerd wtw aangepast op tempratuur verlaagd na 19c rest gecontroleerd in orde bevonden. Aanvang werkzaamheden 13:15 Einde werkzaamheden 14:00 | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 984647 | 44405 | 44406 | Gereed gemeld | Systeem maakt herrie | 1E LIJN ST | W000045720 / S000045715 herhaalmelding | - | Systeem maakt nog meer herrie dan vannacht.De monteur Yender is 27-07 ook langs geweest.Toen zat er zeer veel lucht in het systeem en is veel ontlucht. Melding is27-07 in begin van de avond nogmaals gemeld aan Yender. Graag ter plaatse gaanom in de TR de druk te controleren en zo nodig bij te vullen en graag ookaanbellen bij nr. 130 voor een extra ontluchtingsronde. Graag kijken of hetverstandig zou kunnen zijn om een automatische ontluchter te gaan plaatsen inde woning of in het complex. Graag input. | Firma Yender 28-7-2021:Zie tekst onder oplossing. | Definitief herstel . installatie gecontroleerd. expansie automaat stond in storing deze was leeg. deze weer opgevuld tot 40% storing is nu weg. in woning nog ontlucht klachten waren nu weg. Werkzaamheden aan de bronnen. *** Firma Yender 28-7-2021: Bewoner gebelt situatie uitgelegd aan de bewoner gerust gesteld systeem blijft dicht staan. Kropman aansturen en teruggekoppeld aan kantoor, dit iom bart die eerder deze dag er was geweest. Aanvang werkzaamheden 19:15 Einde werkzaamheden 19:30 | 247.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136586 | Eteck: Rijpstraat 48 | 985885 | 44420 | 44421 | Gereed gemeld | Gen koeling in het pand | 1E LIJN ST | W000046137 / S000046121 | - | Het pand heeft geen koeling, de installatie van Zeeman geeft aan dat geentoevoer van koud water is. De installatie heeft ook de filters vervangen, ditheeft niet geholpen. De verwarming werkt de koeling niet. | - | Firma Yender - 12-8-2021:nav eerdere melding op 02-06 contactgegevens zijn van Zeeman hoofdkantoor - zieook bijgevoegde werkbon. dit is geen melding voor CO daar er geen koeling vanEteck binnenkomt - deze winkel wil graag aangesloten worden.Dit betreft geen storing, want de winkel zit niet aangesloten op hetkoelcircuit. Dit is in juni 2021 reeds besproken met Peter van Dijk van Eteck. | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136393 | Eteck: Dr. Struyckenplein 108 | 986810 | 44432 | 44441 | Gereed gemeld | Bewoner wacht op besteld onderdeel van vorige inst | 1E LIJN ST | S000046419 / W000046432 | - | klant heef storing al 9 maanden geleden gemeld bij Brabant Installatie Techniek(dhr. Damen). Zij zijn hiervan op de hoogte. Het blijkt een klein defect(speciale bout)maar tot op heden nog geen reactie. Ze schijnen het onderdeelnog steeds niet te hebben | Firma Yender 1-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 1-9-2021:Gebeld met klant het betreft een onderdeel voor een ventilatiebox. Onderdeelzou worden geleverd door IW Brabant echter dit speelt al een jaar. Ik hebcontact gehad met IW Brabant zij komen hier op terug bij mij. Mogen we ditoplossen van Wonenbreburg, het betreft een ventilatie-unit?Firma Yender 1-9-2021:Betreffend bedrijf neemt de zaak verder op. | 46.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 986787 | 44432 | 44432 | Gereed gemeld | xpansie autm. in storing en waterdetectie transpor | 1E LIJN ST | W000046426/S000046412. | - | gbs melding: expansie autm. in storing en waterdetectie transportgroep blok 1Afwijking W | Technisch gebrek | Ik ben telefonisch geholpen door Peter Smout. Ben in eerste instantie in de technische ruimte geweest van blok 2. Daar stond een expansie automaat op storing en lag behoorlijk wat water op de vloer. In deze ruimte wordt door een andere partij werkzaamheden verricht aan de installatie. Expansie automaat heb ik gereset en deze staat weer bij. Tevens in de technische ruimte geweest van blok 1 en daar staat geen expansie automaat en is alles droog. Peter heeft tevens nog even ingebeld. | 156.02
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136449 | Eteck: Dr. Struyckenplein 42 | 986870 | 44433 | 44441 | Gereed gemeld | Geen koeling in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000046462 // S000046449 | - | Geen koeling in de gehele woning, temperatuur is erg hoog. | Firma Yender 1-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 1-9-2021:Installatie uitvoerig gecontroleerd echter alles functioneert zoals het hoort.Bewoner werking uitgelegd en laten zien dat het systeem werkt.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 10:00 | 142.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136449 | Eteck: Dr. Struyckenplein 42 | 987938 | 44445 | 44452 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet in alle kamers. | 1E LIJN ST | W000046776/S000046761 | - | Koeling werkt niet in alle kamers. | Firma Yender 9-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 7-9-2021:Telefonisch contact gehad, afspraak gemaakt donderdag tussen 0900-1200.Firma Yender 9-9-2021:Alles gecontroleerd inkomend gkw 26.7 en uitgaand 26.3 eteck gebeld voorinbellen: de koude bron geeft ongv 14c uit en 19a20c terug. Ik heb de pomp opstand 3 40watt gezet vlvw geeft ook flow aan. De kamstrupmeter geeft 0 aan pompdraait wel. De servicemonteur van Eteck belt me in de loop van de middag terugof er eventueel samen gekeken moet worden naar waar vermenging van water zichvoordoet.Firma Yender 9-9-2021:Na telefonisch overleg met Eteck service monteur sluit ik deze melding -bewoner zal een nieuwe melding kunnen maken, daar de oorzaak van haar warmteprobleem ligt buiten de scopen van CO. | 220.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136592 | Eteck: Rijpstraat 6 | 988416 | 44449 | 44452 | Gereed gemeld | Aanvoertemp en retour temperatuur zijn niet goed. | 1E LIJN ST | W000046865/S000046848 | - | Opdracht derden, gekoppeld in documenten. Kruidvat.Kruidvat heeft de (binnen) installaltie laten aanpassen.Zij geven aan dat de aanvoer temperatuur en de retour temperatuur niet goedzijn. Graag controle en herstel. | Firma Yender 10-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 10-9-2021:Telefonisch contact gehad, dit betreft geen vloer koeling/verwarming,melding afgesloten. | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136410 | Eteck: Dr. Struyckenplein 128 | 989448 | 44459 | 44463 | Gereed gemeld | Condensproblemen, vermoedelijk zit klep niet goed. | 1E LIJN ST | W000047085 / S000047066 | - | Mevrouw geeft aan dat zij ivm condensproblemen een afspraak moest maken. Er zoueen klep niet goed dichtzitten. | Firma Yender 22-9-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Yender 21-9-2021: Telefonisch contact gehad, geen gehoor, Morgen nogmaals proberen. Aanvang werkzaamheden 17:00 Einde werkzaamheden 17:15 ** Firma Yender 22-9-2021: Telefonisch contact gehad, mevrouw geeft aan dat iemand van Eteck is geweest en het probleem is opgelost. Aanvang werkzaamheden 08:15 Einde werkzaamheden 08:30 | 54.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136424 | Eteck: Dr. Struyckenplein 20 | 989823 | 44461 | 44701 | Gereed gemeld | Temp is 23 graden. Mw heeft geen verwarming. | 1E LIJN ST | W000047295/S000047279 | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 23 graden.Mevrouw heeft geen verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 22-9-2021:Met mevrouw gesproken en zij geeft aan dat er nog werkzaamheden uitgevoerd moetworden die geconstateerd zijn n.a.v. het preventieve onderhoud.***Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:De cv regeling geeft geen sturing op de aanvoermotor.*** | Firma Collectief Onderhoud 22-9-2021:Ik heb mevrouw uitgelegd dat we afgelopen donderdag de opdracht hebben gekregenom alles te herstellen en dat we haar op korte termijn benaderen voor eenafspraak.Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Dit is uitgebreid onderzocht evenals de rest van het systeem, mevrouw moet wegvoor een afspraak. Er is warmte in de woning en er is uitgelegd hoe mevrouw ditweer uit kan schakelen.Firma Collectief Onderhoud 19-11-2021:Bewoner gebeld nav vraag Eteck, net als bij nr 90 en 57 zijn wij in afwachtingvan Delta regelaars welke niet voorradig zijn - inmiddels op 18-11contact gehad met de fabrikant Nathan. Die heeft complete sets welke nuworden gesplitst en zsm naar de leverancier worden gestuurd. Inmiddels is voornr 57 het onderdeel gearriveerd op 1-11 en zal deze worden ingepland.Voor nr 20 en 90 is het dus nog even wachten.Bij bewoner is een noodoplossing, alle afsluiters staan open,echter bij bellen vandaag geeft bewoner aan dat er geen continueflow van warmte naar haar woning is: het gaat een paar dagen goed, dan heeft zewarmte, nu weer een paar dagen weinig tot geen aanvoer van warmte.Ik bel mw weer op maandag voor update status onderdeel.Het verkrijgen van onderdelen gaat zeer moeizaam momenteel,wegens corona en de aan te voeren halffabrikaten uit China en elders. | 191.75
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136611 | Eteck: Rijpstraat 94 | 989949 | 44462 | 44476 | Gereed gemeld | Ontvangt ongewenste warmte, verwarming is uit. | 1E LIJN ST | W000047324/S000047309 | - | Klant ontvangt ongewenste warmte in de slaapkamer terwijl de verwarming in deslaapkamer uit staat. | Firma Collectief Onderhoud 7-10-2021:Alles gecontroleerd geen foute ontdekt. | Firma Yender 23-9-2021: Ggh vm ingesproken. Aanvang werkzaamheden 14:00 Einde werkzaamheden 14:15 ***Firma Collectief Onderhoud 7-10-2021: Wel uitleg systeem gegeven. Aanvang werkzaamheden 09:00 Einde werkzaamheden 10:45 | 204.88
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136407 | Eteck: Dr. Struyckenplein 125 | 990454 | 44467 | 44566 | Gereed gemeld | Teveel koeling in de woning. | 1E LIJN ST | W000047419/S000047401 | - | De storing betreft TE VEEL KOELING en geeft A7 aan. Mevrouw geeft aan dat devloer klam is en dat er condensvorming is. Mevrouw kan zelf de temperatuur nietregelen en heeft nooit eerder deze problemen. Donderdag staat ook eenonderhoudscontrole ingepland. | - | Firma Collectief Onderhoud 28-9-2021:Bewoner gebeld, geen gehoor, geen voicemail in kunnen spreken. Sms gestuurd metverzoek om mij terug te bellen.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:30***Firma Collectief Onderhoud 30-9-2021:Bewoner gesproken, de koeling zou na warme dagen teveel na koelen. Donderdag30-9 komen we daar voor het onderhoud tussen 11:00 en 14:00 mevrouw is eerderniet thuis, graag hier even na kijken met het onderhoud.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 13:15***Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Bewoner gebeld en voicemail ingesproken met het verzoek mij terug te bellen.Aanvang werkzaamheden 10:15Einde werkzaamheden 10:30*** | 70.19
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136408 | Eteck: Dr. Struyckenplein 126 | 991002 | 44469 | 44483 | Gereed gemeld | Teveel verwarming. | 1E LIJN ST | W000047533/S000047513 | - | Teveel verwarming.Binneninstallatie: Ja. | Firma Yender 30-9-2021:Doordat er een motor van de cv aanvoer niet correct gemonteerd zat was er eencontinue flow van ca 230lh. Dit veroorzaakte te veel warmte in de woning. | Firma Yender 30-9-2021: De motor is correct gemonteerd en nu staat het systeem in rust op 0lh. Aanvang werkzaamheden 14:00 Einde werkzaamheden 14:30 | 96.2
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136454 | Eteck: Dr. Struyckenplein 47 | 990940 | 44469 | 44469 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000047517/S000047498 | - | Geen of te weinig verwarming.De meter in de meterkast staat op 22.1 maar binnen is het maar 21 graden.Binneninstallatie: Ja | Firma Yender 30-9-2021:Systeem nagelopen, binnenwerk van de aanvoer cv zat vast. | Firma Yender 30-9-2021: Telefonisch contact gehad, afspraak gemaakt tussen 1100 en 1400. Aanvang werkzaamheden 09:30 Einde werkzaamheden 09:30 *** Firma Yender 30-9-2021: Deze los gemaakt en systeem getest. Alles werkt weer naar behoren. Aanvang werkzaamheden 11:30 Einde werkzaamheden 12:15 | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136454 | Eteck: Dr. Struyckenplein 47 | 991207 | 44470 | 44473 | Gereed gemeld | Te weinig warmte in de woning. < 21ºC | 1E LIJN ST | W000047592 / S000047574 | - | Te weinig warmte in de woning. &lt; 21ºC | Firma Collectief Onderhoud 1-10-2021:Melding heb ik vanmorgen al opgelost, ik kwam mevrouw tegen in de lift. | Firma Collectief Onderhoud 1-10-2021:Installatie gecontroleerd en alles functioneert. Flow is goed,aanvoertemperatuur is ruim 33 graden en de retourtemperatuur is ruim 25 graden.Delta T is aan de ruime kant maar dat kan komen omdat de installatie nu opstarten het verwarmen/stookseizoen nu pas begint. Dit heeft even tijd over wantinstallatie laat voldoende warmte achter in de woning, zie delta T.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:00 | 127.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 991247 | 44470 | 44473 | Gereed gemeld | noodstopprocedure bronnen | 1E LIJN ST | W000047631/S000047614 | - | Graag controleren en verhelpen melding GWS geblokkeerd,noodstopprocedure Bronnen, , ook na resetten komt melding terugAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek. Wat k begrepen heb van de man van Eteec dat de hoogdrukbev. van een bron is actief gegaan. Kan door een dichte wissellaar of een klep dien open gaat. | Definitief herstel – instructie gegeven. Ik heb de man van Eteck telefonisch proberen te helpen. Hij ging t systeem nog eens resetten en als de storing tetugkomt gaat ie t maar accepteren en maandag weer doorgeven. Ik kan nu zelf niks mee omdat het project nog niet in Priva bij ons zit. Het heeft ook geen nut om naartoe te gaan. Maandag nog ff bij de klant navragen of een actie van ons nodig is. Telefonisch contact gehad met Jos Aarnoudse; alles werkt weer. | 121.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137252 | Eteck: Laagveen 11 | 991471 | 44473 | 44474 | Gereed gemeld | Te weinig warmte in de woning | 1E LIJN ST | W000047738 / S000047722 | - | Te weinig warmte in de woning | Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:Binnen installatie gecontroleerd, waarschijnlijk met de grote spoelactie is erhet een en ander mis gegaan, motoren eraf gehaald niet erop gezet naderhand,afsluiter voor de vloerverwarmings verdeler begane grond stond dicht, terwijlde thermo motor er af lag. | Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Bewoner gebelt ingepland voor Roy op 5-10 9 a 10 uur aanrij tijd afgesproken.Aanvang werkzaamheden 17:15Einde werkzaamheden 17:30***Firma Collectief Onderhoud 5-10-2021:Afsluiter open gezet, motor erop gezet. Op de 1e verdieping zat alles goed. Opde zolder lag de thermo motor voor de verdeler er af, zodat je continudoorstroming heb ook bij geen warmte vraag van de thermostaat boven. Thermomotor erop gezet en gecontroleerd. Bij de afleverset lag ook de thermo motorvan de verwarming aanvoer eraf, deze er op gezet. Installatie gecontroleerd opwerking, alles word nu warm en sluit af als het moet.Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 11:15 | 173.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137272 | Eteck: Schoolsticht 13 | 991313 | 44473 | 44473 | Gereed gemeld | Te weinig warmte in de woning <19,5ºC | 1E LIJN ST | W000047680 / S000047663 | - | Te weinig warmte in de woning &lt;19,5ºC en het systeem stottert als erwater wordt gebruikt. | Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 4-10-2021:Kleppen op de verdeler omgedraait waren verwisseld nu werkt het goed 35caanvoer en 28 retour.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45 | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136395 | Eteck: Dr. Struyckenplein 11 | 992102 | 44476 | 44484 | Gereed gemeld | Warmtepomp maakt kortsluiting. Nu geen CV en WW. | 1E LIJN ST | W000047898 // S000047881 | - | Zodra de stekker van de warmtepomp in het contact wordt gedaan, slaan allestoppen door. Er is dan kortsluiting. Er is een elektrien bij geweest. Het isde warmtepomp die de kortsluiting veroorzaakt. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Ik heb de kleppen gecontroleerd. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:En de zekering vervangen. Er was hierna geen sprake meer van stroomuitval. Hetsysteem is gecontroleerd en deze functioneerd weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 09:15 | 148.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 992177 | 44477 | 44488 | Gereed gemeld | Geen warmte | 1E LIJN ST | W000047922/S000047905 | - | Geen warmte. Nieuwe bewoner. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Bij aankomst heb ik het systeem gecontroleerd. Het binnenwerk van de retourklepzat vast. Hierdoor was er geen doorstroming. | Firma Collectief Onderhoud 8-10-2021:Gebellt geen gehoor geen voicemail 1x.Firma Collectief Ondehoud 8-10-2021:Ingepland op 15 10 ongeveer 10uur.Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Na deze losgemaakt te hebben kwam de stroming weer op gang en kwam er weerwarmte de woning in. Het systeem functioneert weer naar behoren. | 142.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 992279 | 44477 | 44483 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000047948/S000047932 | - | Geen warmte in de woning graag bezoek combineren met nr 45 | Firma Collectief Onderhoud 9-10-2021:Systeem nagelopen, nathan stond buiten bedrijf. | Firma Collectief Onderhoud 8-10-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner. Afspraak gemaakt voor maandag0900-11:00.Aanvang werkzaamheden 19:00Einde werkzaamheden 19:15***Firma Collectief Onderhoud 9-10-2021:Alles gerest en getest. Schakelde nu weer naar cv aanvraag en de servo motorschakelde open.Aanvang werkzaamheden 10:45Einde werkzaamheden 11:30 | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 992244 | 44477 | 44484 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | W000047938 / S000047922 | - | Geen verwarming in de woningZij geeft aan dat er een foutmelding te zien is op het kastje. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Bij aankomst waren de kleppen dicht, en de optimizer uit bedrijf. | Firma Collectief Onderhoud 8-10-2021:Gepland op 15 10 11uur controle installatie.Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Ik heb de kamerthermostaat op vragend gezet hierna kwam de optimizer inbedrijf. Waarna de kleppen open schakelde. Desondanks kreeg ik nog geendoorstroming. Hierna het ik het thermostatisch regelventiel nagekeken. Dezebleek vast te zitten. Deze is weer gangbaar gemaakt waarna de doorstroming weerop gang kwam Flow 332 T1 33,7 T2 20,8. | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137246 | Eteck: Hamsesticht 27 | 992148 | 44477 | 44525 | Gereed gemeld | Afleverset | 1E LIJN ST | W000047913/S000047896 | - | Afleverset.Meneer geeft aan dat er enkele onderdelen vervangen moeten worden,maar heeft niks meer vernomen, graag contact opnemen. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Ondehoud 8-10-2021: Bewoner gebelt voor doorgeven prijs opgave circa 300 euro word terug gebelt voor akkoord mevrouw moest eerst overleggen. Aanvang werkzaamheden 13:45 Einde werkzaamheden 14:00 *** Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021: Lekkage afleverset verholpen. Lekte op de messing bus in de onderplaat, deze uit elkaar gedraaid en opnieuw verpakt, koppeling van de afsluiter schoon gemaakt en nieuwe pakking ertussen. Afleverset in elkaar gezet, gecontroleerd op lekkage en werking. Geen lekkage kunnen waarnemen installatie functioneerd zoals het moet. Aanvang werkzaamheden 13:15 Einde werkzaamheden 14:30 *** Firma Collectief Onderhoud 18-10-2021: Bewoner geeft aan dat er op een ander plek een lichte lekkage is ontstaan in het weekend. Afgesproken dat we deze komen verhelpen in de loop van de ochtend op dinsdag 19-10 monteur Kees of Roy afhankelijk van de route. Aanvang werkzaamheden 15:00 Einde werkzaamheden 15:15 ***Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021: Controle afleverset vanwege lekkage, vorige week lekkage aan de verwarmingskant opgelost, Het lekte nu bij de afsluiters onder de afleveren in de koeling kant, Pakkingen vervangen en alles gecontroleerd Geen lekkage kunnen waarnemen. Aanvang werkzaamheden 10:00 Einde werkzaamheden 10:45 *** | 346.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137363 | Eteck: Veenbies 8 | 992422 | 44480 | 44480 | Gereed gemeld | De afsluitkraan lekt. | 1E LIJN ST | W000048019/S000048004 | - | Miranda Wijmans Monteur van fa. Interom meldt deze lekkage. De afsluitkraanlekt.Deze is slecht en moet vervangen worden. Ze heeft telefonisch contact gehad metCollectief onderhoud. Het is nodig dat er gelijk actie wordt ondernomen. Monteur is onderweg. | Firma Collectief Onderhoud 11-10-2021:Afsluiter van het warme tapwater die op de afleverset zit lekt. | Firma Collectief Onderhoud 11-10-2021:De leiding voor de afsluiter kon gekneveld worden, dit gedaan met knevelaar,afsluiter zat vast met vloeibare loctite, deze warm moeten stoken om hem los tekunnen draaien. Afsluiter uit de afleverset gedraaid, nieuwe afsluitergemonteerd. Knevelaar weer van de leiding afgehaald, installatie getest engecontroleerd op lekkage. Geen problemen kunnen waarnemen, alle afsluiterssluiten nu goed af. | 199.91
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137367 | Eteck: Witveen 12 | 992570 | 44481 | 44481 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | W000048073/S000048057 | - | Geen verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 12-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 12-10-2021:Bewoner gebeld, het probleem was al opgelost, ze kreeg weer warmte de woningin, volgens bewoner waren ze ook met het systeem bezig vandaag.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137265 | Eteck: Laagveen 5 | 992700 | 44482 | 44519 | Gereed gemeld | Te warm. het is 24 graden. | 1E LIJN ST | W000048065/S000048049 - W000048103/S000048086 | - | Meneer heeft op de warmtemeters aangegeven dat het 17 graden zou moeten zijn.Hierbij wordt geen foutcode weergeven. | Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Alles gecontroleerd koelen en verwarmen werkt prima. | Firma Collectief Onderhoud 12-10-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner. Morgen afspraak 0900-1200.Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Alleen alle stel motoren op de verdelers hersteld en gemonteerd dit laggrotendeels los waardoor er continu door verwarmde volgens bewoner is ditgebeurt door een Eteck monteur nu werkt alles na behoren. | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137368 | Eteck: Witveen 2 | 992774 | 44482 | 44483 | Gereed gemeld | Lekkage bij de leiding bij de installatie. | 1E LIJN ST | W000048138/S000048121 | - | Mevrouw heeft een lekkage bij de leiding bij de installatie. | Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Klachtmelding was een lekkage en een warmte meter die niet verwisseld konworden aangezien er veel corosie zat aan de spindel van de afsluiter warmtapwater. | Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Vervolgens getest of de afsluiter nog functioneerd en resultaat is dat dezeafsluiter op de spindel is gaan lekken. Afgesproken met bewoonster dat we eendirect actie gaan ondernemen om deze te gaan vervangen. Mijn collega isonderweg die mag namelijk knevelen zodat niet het distributienetwerk nietdrukloos gemaakt hoeft te worden. Ook heb ik een lekkage geconstateerd op dedrukverschilregelaar aanvoer gkw, deze is verholpen.Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Hoofd Afsluiter warm tapwater vervangen d.m.v. kneveling. | 513.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137382 | Eteck: Zwartveen 5 | 992775 | 44482 | 44525 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming, 18,5 graden. | 1E LIJN ST | W000048140/S000048123 | - | Te weinig verwarming, 18,5 graden. | Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021:Geconstateerd dat er geen problemen zijn in aansluitset, bewoner gaf aan dat ervoorheen motoren waren uitgewisseld omdat er destijds de koeling niet schakeldeen blijkbaar een motor defect was. | Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021: Gebeld met bewoner, afgesproken dat ik tussen 15 en 16uur op lokatie ben. Aanvang werkzaamheden 13:45 Einde werkzaamheden 14:00 ***Firma Collectief Onderhoud 13-10-2021: Regelement nagelopen en deze werkt naar behoren. Afgesproken met klant dat er 4 nieuwe klepmotoren besteld moeten worden en zodra deze binnen zijn wij een afspraak maken om deze vervolgactie uit voeren. Aanvang werkzaamheden 16:00 Einde werkzaamheden 17:45 *** Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021: Meneer is vanaf 13 uur thuis, dan langs gaan om motoren oventrop te plaatsen. Aanvang werkzaamheden 18:15 Einde werkzaamheden 18:30 ***Firma Collectief Onderhoud 18-11-2021: Gebeld met bewoner en aangegeven dat ik na half 6 pas op lokatie kan zijn voor vervolgwerkzaamheden, bewoner akkoord. Aanvang werkzaamheden 16:15 Einde werkzaamheden 16:30 *** Firma Collectief Onderhoud 19-11-2021: Twee maal bewoner proberen te belen, maar bew was al naar bed. Bewoner nu ingepland voor woensdag 24-11 om halfnegen-9 uur. Excuses aangeboden voor niet door kunnen gaan van afspraak op donderdag 18-11 daar monteur de voorlaatste afspraak pas om 9 uur had kunnen afronden. Aanvang werkzaamheden 12:15 Einde werkzaamheden 12:30 *** Firma Collectief Onderhoud - 24-11-2021: 4x oventrop klepmotoren geplaatst en getest, de oude motoren zaten niet op de goede plek. Cv aanvoer/gkw retour &amp; cv retour/gkw aanvoer. Systeem functioneerd nu naar behoren. Aanvang: 9:00 Einde: 10:00 | 544.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137370 | Eteck: Witveen 4 | 992918 | 44483 | 44484 | Gereed gemeld | Te veel warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000048187/S000048172 | - | Mevrouw heeft last van teveel warmte aangezien het in sommige kamers 26+ gradenis. De binnenhuisinstallateur is langsgeweest en die zeiden dat het ging om deWKO. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Motoren onder afleverset liggen eraf. Deze zijn met de spoelactie van de zomereraf gehaald. Mevrouw geeft aan dat wij niet binnenzijn geweest van collectiefonderhoud toen. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Motoren er weer opgezet, installatie gecontroleerd. Werkt naar behoren.Aanvang werkzaamheden 08:00Einde werkzaamheden 08:45 | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137367 | Eteck: Witveen 12 | 993016 | 44483 | 44484 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage | 1E LIJN ST | W000048211/S000048197 | - | Druppelende lekkage. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Lekkage uit de afleverset, koppeling aanvoer verwarming onder de schotelkleplekt. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Nieuwe pakking ring geplaatst. Installatie gecontroleerd op lekkage en werking.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 09:15 | 101.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 992859 | 44483 | 44519 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000048167/S000048152 | - | Bewoner heeft geen warmte in de woning.Binneninstallatie: Ja. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Bij aankomst waren de kleppen dicht, en de optimizer uit bedrijf. | Firma Collectief Onderhoud 14-10-2021:Contact opgenomen en voicemail ingesproken met het verzoek mij terug te bellen.Aanvang werkzaamheden 08:45Einde werkzaamheden 09:00***Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Contact gehad maar mevrouw had geen tijd ze was aan het eten en zou mij aan heteinde van de middag terugbellen.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 14:15***Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Ik heb de kamerthermostaat op vragend gezet hierna kwam de optimizer inbedrijf. Waarna de kleppen open schakelde. Desondanks kreeg ik nog geendoorstroming. Hierna het ik het thermostatisch regelventiel nagekeken. Dezebleek vast te zitten. Deze is weer gangbaar gemaakt waarna de doorstroming weerop gang kwam Flow 332 T1 33,7 T2 20,8Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 11:00 | 158.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 993065 | 44484 | 44484 | Gereed gemeld | Geen/te weinig cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000048239/S000048225 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.Na reset afgelopen storing is de storing weer teruggekeerd. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Op locatie de installatie gecontroleerd en de motoren waren niet op de juisteplek gemonteerd. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Nu goed gemonteerd en installatie uitvoerig getest.Aanvang werkzaamheden 10:30Einde werkzaamheden 11:30 | 127.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136606 | Eteck: Rijpstraat 84 | 993179 | 44484 | 44487 | Gereed gemeld | Geen/te weinig cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000048278/S000048264 | - | Geen/te weinig cv in de woning. | - | gesloten.gemaakt voor 20-10 in de loop van de ochtend. De melding van 19-10 wordt1021-44400 - 993525 echter mevrouw was ons net voor. Inmiddels is een afspraakgeen gehoor. Bewoner heeft weer een melding gemaakt - zie melding 19-10 dieheeft naar installatie gekeken. Monteur CO heeft mevrouw ook gebeld maar Er isiemand langs geweest op vrijdag 15-10 maar bewoner weet niet meer wie,Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Bewoner gebelt geen gehoor vanuit std dienst 1x.Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Eteck annuleerd, reeds kosten gemaakt. | 77.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136576 | Eteck: Rijpstraat 28 | 993057 | 44484 | 44497 | Gereed gemeld | Te veel verwarming | 1E LIJN ST | W000048234/S000048220 | - | Bewoner geeft aan zij te veel warmte ontvangt.Via de thermostaat heeft zij de verwarming al uitgezet maar zij ontvangt nogsteeds warmte | Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Servo motoren van de verwarming kapot. | Firma Collectief Onderhoud 15-10-2021:Gebeld en voicemail ingesproken met het verzoek mij terug te bellen.Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Deze vervangen. Binnenwerken van de afsluiters moeten nog vervangen worden dezezijn besteld. Ze drukken de servo motoren open, zitten muurvast.Collectief Onderhoud - 26-10:Binnen werken van de afsluiters vervangen cv kant, Installatie afgetapt,gevuld, ontlucht Installatie getest en gecontroleerd op lekkage. Alle motorenen afsluiters werken zoals het hoort. | 361.95
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136605 | Eteck: Rijpstraat 82 | 993270 | 44487 | 44532 | Gereed gemeld | Er is geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | STR00045208 / | - | Er is geen verwarming in de woningStoring reeds in behandeling via order 993179 (MP) | - | I.o.m. Collectief Onderhoud vervallen. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 993219 | 44487 | 44519 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in | 1E LIJN ST | W000048300 // S000048283 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | Firma Collectief Onderhoud 9-10-2021:Systeem nagelopen, Nathan stond buiten bedrijf. | Firma Collectief Onderhoud 16-10-2021: Bewoner gebelt en uitgelegt dat wij er mee bezig zijn en in afwachting van kropman/etec zijn aanvoer temp is15cAanvang werkzaamheden 13.30 Einde werkzaamheden 13.45 *** | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136606 | Eteck: Rijpstraat 84 | 993525 | 44488 | 44501 | Gereed gemeld | Geen CV en WW sinds enkele dagen | 1E LIJN ST | W000048443 / S0000488433 | *28-10-2021 De firma CO gaat dit op 1/11 in ochtend uitvoeren afgesproken met Joann. *28-10-2021 De afspraak is nu eindelijk ook met de klant afgesproken Mevr Duivis *28-10-2021 tel:0765-204841.KH | Geen CV en WW sinds enkele dagen.Vorige order bleek onterecht door Eteck te zijn geannuleerd. Verzoek om dezeweer op te starten en Collectief Onderhoud aan te sturen. | Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 19-10-2021:Deze storing is reeds bekend - zie melding 1021-43932 - 993179 met wb 15-10 en19-10 - ik sluit deze melding en storing wordt afgehandeld op melding1021-43932 - 993179 - afspraak met bew op 20-10.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00***Deze storing is reeds bekend - zie melding 1021-43932 - 993179 met wb 15-10 en19-10 - ik sluit deze melding en storing wordt afgehandeld op melding1021-43932 - 993179 - afspraak met bew op 20-10.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 16:00***Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Voor deze bew is een oventrop motor besteld zowel door avi als door Roy omtijdig de motor te kunnen vervangen. Roy is op 27-10 in breda geweest, CO heeftmw tussen 12:34 en 14 uur meerder malen gebeld, ggh. de monteur moest toen weerverder naar volgende storingen. Mevrouw heeft Eteck gebeld in de middag metverzoek te weten wanneer haar installatie wordt gerepareerd. CO gaat opneiuwhaar inplannen. Ze heeft ook Eteck gebeld op donderdag ochtend, Eteck heefthaar teruggebeld, maar toen nam mw niet meer op. Vervolgens heeft CO haar ookweer om 14:00 teruggebeld, vm ingesproken.Aanvang werkzaamheden 14:00Einde werkzaamheden 14:15***Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:nav contact Kees Huygen Kropman opnieuw vm van bew ingesproken (er gsi geen 06nummer), dit is detweede vm vandaag, er is ook vanmorgen eenvm door Eteck zelf ingesproken, er isgistermiddag tussen 12:30en 14:00 een monteur (per toeval) aan de deur geweest en er is 4 keer metmevrouw gebeld gistermiddag. Inde vm word steeds melding gemaakt van het nummer van Joann welke mevrouw kanbellen. inmiddels heeftKees Huygen CO kunnen voorzien van een ander nummer welke wÃ©l de juiste moetzijn: 0765204841. KHheeft ook al een afspraak met bew bevestigd voor maandag morgen, welke alvoorlopig door CO wasgereserveerd in afwachting van reactie bew.Aanvang werkzaamheden 15:15Einde werkzaamheden 15:30***Firma Collectief Onderhoud 1-11-2021:Oventrop motor plaatsen op de aanvoer Leiding verwarming. Installatie getest,alles functioneerd zoals het hoort. Mevrouw krijgt weer warmte.Aanvang werkzaamheden 08:15Einde werkzaamheden 09:15*** | 236.15
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136430 | Eteck: Dr. Struyckenplein 26 | 993667 | 44489 | 44494 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet in alle kamers | 1E LIJN ST | W000048497 / S000048492 | - | VERWARMING werkt NIET in ALLE kamers, maar in SOMMIGE kamers WEL.Heeft waarschijnlijk deze opslag te maken met de BINNENINSTALLATIE. | Firma Collectief Onderhoud 20-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 20-10-2021:Deze storing is reeds bekend en in behandeling - monteur is iets verlaat, bew.heeft boos Eteck gebeld die rond 15:00 uur heeft aangegeven dat bew "niet meermonteur hoeft te verwachten" en dus de meterkast weer kan inpakken. Inmiddelsbewoner gesproken die nu boos de meterkast weer gaat leeghalen. Ik sluit dezemelding en storing word afgehandeld op melding 01-10-2021 Inkoop-ordernummer:Meerwerk op verrekenstaat.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137262 | Eteck: Laagveen 3 | 993803 | 44490 | 44494 | Gereed gemeld | Geen flow/ geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | W000048534/S000048531 | - | - | Firma Collectief Onderhoud 21-10-2021:Installatie gecontroleerd op werking. Bij aankomst geen flow over de woning. | Firma Collectief Onderhoud 21-10-2021:Alle thermostaten hadden geen warmte vraag, kamer thermostaat hoger gezet. Nukomt er wel flow de woning in. Alles nagelopen en alles werkt. 35 graden komtbinnen 21 gaat weg. | 127.27
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137228 | Eteck: Grauwveen 12 | 993997 | 44492 | 44495 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | vloerverwarming werkt ook niet. wordt niet warmDoorgegeven aan YenderAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, opgeroepen door collega ivm besloten ruimte. gasdetectie is aangesproken waardoor de cv regeling geblokkeerd werd. op locatie de BU Control melding geaccepteerd en gereset. cv regeling word weer vrijgegeven. laptop aan het gbs gehangen en de waardes gecontroleerdhier was miscommunicatie aan de hand, waardoor het lang duurde voordat wij konden reageren. i.v.m. besloten ruimte een 2e monteur geregeld. dit was Sven Tromp. op locatie was er een gasdetectie melding aan de hand. ruimte geventileerd door 2 luiken te openen en de ruimte gecontroleerd op zoek naar oorzaak. niks gevonden. melding kunnen resetten en diverse dingen geprobeerd. melding kwam niet meer terug. Let op!!!! aandacht punt: niet duidelijk waar de uitmondingen van de ruimte ventilatie op uit komen. lucht toevoer misschien in begroeing. zag namelijk na openen van inspectie luik lucht toevoer kanaal geen licht. dringend advies om dit na te kijken. dit kan namelijk ook met de melding te malen hebben. nadat we weg waren gegaan viel de gasdetectie weer in storing. terug naar de locatie gegaan en onder opdracht van Etec werknemer Jos, de ketels weer aan kunnen krijgen. hiervoor de automaat van de gasdetectie uit gezet. zsm Buveco hier naar toe sturen. op display gaf unit een LEL waarde van 8 á 9 aan. Definitief herstel.Buveco heeft de gasdetectoren gecontroleerd en opnieuw gecalibreerd.Reden van verhoogde gasmeting onduidelijk. Gezocht naar de uitgang vd luchtafzuiging en verse luchtkanaal buiten maar niets gevonden. | 1160.97
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137234 | Eteck: Grauwveen 9 | 994030 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in | 1E LIJN ST | W000048619/ S000048612 | - | De BUREN hebben WEL verwarming.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 20 gradenMeneer heeft geen CV en geen WW. Hij zit momenteel in een koude woning. Hij wil graag dat iemand langskomt. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn metonderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte bezig, dit was uit gelopen,bewoners hebben mail gehad vandaag. | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137267 | Eteck: Laagveen 9 | 994029 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000048617/S000048610 | - | De BUREN hebben OOK GEEN of te weinig verwarming.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 20,5 | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn metonderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte bezig, dit was uit gelopen,bewoners hebben mail gehad vandaag. | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137341 | Eteck: Stobbenveen 46 | 994024 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | W000048616/S000048609 | - | Er is gisteren onderhoud geweest aan de warm water installatie in onze wijk, maar dat is volgens uw melding gisteren om 16 uur al afgerond.Maar nu hebben wij dus na het afgeronde onderhoud geen warm water. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn metonderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte bezig, dit was uit gelopen,bewoners hebben mail gehad vandaag bewoner nam niet op , sluit de melding omdathet collectief is. | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137289 | Eteck: Schoolsticht 28 | 994026 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | W000048615/S000048608 | - | Geen warm water | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn metonderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte bezig, dit was uit gelopen,bewoners hebben mail gehad vandaag. | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137331 | Eteck: Stobbenveen 37 | 994033 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in | 1E LIJN ST | W000048643/S000048637 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld, deze nam niet op, het betreft een collectieve storing, ze zijnmet onderhoud bezig in de technische ruimte, hoorde van andere klanten dat erom 13:00 ongeveer een mail is verstuurd met de werkzaamheden tot 16:00. Ik sluitde melding omdat deze al gemeld is bij Kropman. | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 994031 | 44494 | 44525 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in | 1E LIJN ST | W000048620/S000048614 | - | ONBEKEND of de BUREN verwarming hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 18.9Mevrouw heeft gisteren contact opgenomen over geen verwarming.Dit probleem speelt al inmiddels 3 jaar. Ze heeft vanaf 30 oktober geen verwarmiHet zou aan de toevoer moeten liggen. | - | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Bewoner gebeld,krijgt helemaal geen warmte in de woning, temperatuur is onderde 19 graden in huis, en het word nu toch wel steeds killer, met mevrouwoverleg gehad - mw verzoek om een bezoek vandaag, daar ze bang is dat hetzondag nog verder omlaag zal gaan. Afspraak voor vanmiddag ingepland.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 13:30***bij aankomst totaal geen flow in de woning, motoren stonden open gestuurd, cvpomp draaide,in de retour leiding zit een danfoss retour temperatuur regelaar, hier zat hetstiftje van vast in de afsluiter,deze gangbaar gemaakt.op de vloerverwarmingsverdeler stonden alle flow meters helemaal dichtgedraaid, ging geen druppel waterdoor heen, deze allemaal open gezet.binnenwerken van de verdeler allemaal gecontroleerd en gangbaar gemaakt.de groep van de badkamer is nog nooit warm geweest, deze motor zou op deverwarmingsstand openmoeten zijn en met koelen afsluiten, deze goed aangesloten op de optimiserzodat er nu met verwarmingdus ook in de badkamer verwarming is..alles gecontroleerd op werking, alles word nu warm en functioneerd zoals hetmoet!.Probleem speelt al 3 jaar bij bewoner dat ze geen warmte heeft, en is blij tehoren dat het nu allemaalwerkt! | 331.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136511 | Eteck: Dr. Struyckenplein 99 | 994038 | 44494 | 44530 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning. | 1E LIJN ST | W000048665 // S000048658 | - | ONBEKEND of de BUREN verwarming hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 16Meneer geeft aan dat de verwarming het helemaal niet doet. | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud: Bewoner gebeld, spreekt engels alleen maar, kom er via de telefoon niet uit, gaer vanmiddag heen om te kijken, helemaal geen warmte in de woning.Aanvang: 11:45Einde: 12:00***Firma Collectief Onderhoud - 24-10-2021:Installatie gecontroleerd Tekmar optimiser 2245 stuurt alleen de retour motorvan de cv open, 230v. Op de aanvoer kant staat maar 38 volt, zekering is nietkapot. Nieuwe tekmar bestellen. Motoren zijn 230 volt, Ik vermoed dat de tekmardoor is gebrand, want de pomp die in de verdeler zit zit op de tekmaraangesloten en deze is kapot, die zit muurvast, Hier nieuwe voor bestellen!Pomp is een wilo RS15/5-3 p Inbouw lengte 130mm met 1" schroefdraad. Spullenmoeten besteld worden. Contact met bewoner houden voor levertijd. Foto'sgemaild naar storing@collectief-onderhoud.nl.Aanvang: 16:00Einde: 17:00***Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Bewoner gebeld, met statusupdate op 28-10, verkeerder (gebruikte!!) tekargeleverd door onze leverancier, nieuwe tekmar is op 4-11 geleverd, deze ligt inde bus van Roy op 5-11, bewoner kan niet op maandag maar dus ingepland opdinsdag 9-11 rond de middag met Roy voor vervangen van tekmat en pomp (deze wasal geleverd op 1-11).Aanvang werkzaamheden 09:45Einde werkzaamheden 10:00***Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Bestelde pomp en tekmar optimiser plaatsen. Pomp geplaatst in devloerverwarmingsverdeler tekmar optimiser geplaatst, alle draden 1 op 1 overgezet. Ik heb de tekmar 2255 gekregen, de oude is een tekmar 2245 met nathangebeld of dit kon enzo. Zij geven aan dat dit niet zo kan en raden aan om een2245 te bestellen, deze is volgens hun gewoon leverbaar bij de Wasco of deTechnische Unie. Met Joann hier over gebeld die gaat dit morgen oppakken metnathan. Het geen wat we nodig hebben is de tekmar 2245 met artikel nummer 55002020.Aanvang werkzaamheden 13:30Einde werkzaamheden 15:45***Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021:Bew gebeld, bew geeft aan blij te zijn met update, maar heb hem ook uitgelegddat bijna wekelijks update te geven over niet geleverde of niet leverbarematerialen lastig is. en dat ik het probeer te doen wanneer mogelijk. Uitlaatste werkbon blijkt niet dat ik bewoner de volgende dag zou opbellen. Maarwellicht heb ik dat wel toegezegd. De optimisers die voor dit adres en 4 andereadressen in Breda zijn besteld zijn NIET los leverbaar meer, echter Nathanheeft mij toegezegd deze onderdelen te gaan splitsen van een groter geheel endeze via Wasco alsnog zsm te leveren. Dit was op 18-11 met Nathan afgesproken.op 19-11 heb ik met Wasco contact gehad of ze de onderdelen al binnen hebben.dat was niet het geval, Op 22-11 herhaaldelijk Nathan gebeld voor uitslag ofverzenden is gelukt. ggh en vm. ik probeer weer op 23 -11 een update te krijgenvan Nathan.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15***Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021: Inmiddels met bewoner datum dinsdag 30-11 ochtend afgesproken - CO koopt nu rechtstreeks in bij de fabrikant - de sets worden door de fabrikant opgesplitst en geleverd op donderdag of vrijdag deze week. deze onderdelen zijn niet meer leverbaar, worden ook niet meer gemaakt. Dit is een punt van aandacht voor Eteck. in de wijk Breda zijn er momenteel 4 adressen die wachten op dit onderdeel. CO heeft ook slechts vier tekmar optimsers weten te bemachtigen. Het is niet bekend of CO via Nathan zelf aan meer tekmar optimisers kan komen - dit wordt ondrzocht met Nathan. Aanvang werkzaamheden 15:30 Einde werkzaamheden 15:45 *** Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021: Tekmar optimiser plaatsen, oude gedemonteerd, nieuwe opgehangen en alles aangesloten. Alles weer in bedrijf gesteld en getest, Alles begint nu weer warm te worden. Verder geen problemen kunnen waarnemen. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 13:15 | 1050.51
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136608 | Eteck: Rijpstraat 88 | 994287 | 44495 | 44546 | Gereed gemeld | Vloerverwarming blijft doorbranden. | 1E LIJN ST | W000048782/S000048775 | - | Meneer heeft de deur en ramen open, anders was het 24 graden. Dit betreftvloerverwarming, deze blijft doorbranden en is niet uit te schakelen of niet teverlagen in temperatuur. Hij heeft de stekker van de warmtepomp er tijdelijkuitgehaald. | Fa Collectief Onderhoud 03-11-2021:2x klepmotoren defect. | Collectief Onderhoud - 26-10-2021:bewoner gebeld, ggh en vm ingesproken - afspraak gemaakt om morgen te bellenvoor een afspraak - op woe bellen voor afspraak in de komende dagen.Aanvang: 18:00Einde: 18:15********************************************************************************Fa Collectief Onderhoud 03-11-2021:Alles gecontroleerd. De aanvoerknop lag er bij aankomst af, deze reageertnergens meer op en blijft dicht. De retour blijftop openstand staan. De klepmotoren zijn defect. Deze 2x besteld bijleverancier. Nu ivm levertijd onderdelen op afleverset gezet. Meneer heeftwarmte door handmatigebediening, als noodoplossing. Levertijd onderdelen onbekend. Vervolgactie wordtzo spoedig mogelijk in gepland na binnenkomst materiaal.Begintijd 12:00uurEindtijd 13:00uur*******************************************************************************Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 16 december rond 8 uur.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15***Firma Collectief Onderhoud 16-12-2021:Kamer thermostaat geplaats, getest en functioneerd naar behoren. Flow 447,33,8, t2=18,4. Na 1,5 maand uit bedrijf geweest.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 09:45 | 406.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 994457 | 44496 | 44509 | Gereed gemeld | Warmte wordt ongevraagd geleverd. | 1E LIJN ST | W000048815 // S000048810 | - | Systeem werkt niet naar behoren, warmte wordt ongevraagd geleverd. Op ditmoment is het 24 graden in de woning. Graag installatie geheel nakijken. | Firma Collectief Onderhoud 27-10-2021:Motoren lopen wel dicht bij de afleverset, maar blijft 152 liter per uurdoorstroming houden. Thermostaat schakelt goed. Binnen werken afsluitersgecontroleerd, deze gaan erg zwaar, deze moeten worden vervangen. | Firma Collectief Onderhoud 28-10-2021:Bew gebeld om 16:00 - het betreft iets te veel warmte in de woning, wegensdrukte met storingen voor gÃ©Ã©n warmte is bellen met deze bewoner geenvoorrang gegeven. Geen mogelijkheid tot inspreken voicemail. In afwachting vanterugbellen van de bewoner, bellen wij hem ook morgen nogmaals.Firma Collectief Onderhoud 27-10-2021:Onderdelen zijn besteld door Roy, zo snel als ze binnen zijn afspraak maken metbewoner om te plaatsen!Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Binnenwerken in de afsluiters van de cv leidingen vervangen. Installatiedrukloze gemaakt, binnenwerken vervangen, alles weer gevuld en ontlucht,installatie getest en gecontroleerd op lekkage. Alles lijkt zo als het hoort tewerken. Nu staat de flow meter mooi op 0 liter per uur als alles dicht loopt.Meneer had ook een probleem met de thermostaat in de kamer, die zou van zelfverspringen naar 24 graden, heb de thermostaat schoon gemaakt. Met bewonerafgesproken dat ik een nieuwe ga bestellen, alleen even uitzoeken waar we dittype kunnen regelen. Als deze binnen is contact met bewoner voor plaatsen. Hetis de thermostaat die op de tekmar optimiser zit, zie foto's voor het type.Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Staat er 2 keer in, bij de andere zitten ook werkbonnen en wachten we opmateriaal zie bonnummers:werkbon_00046027 werkbon_00046027-2 ik sluit dezemelding en gaan met die ander door. | 433.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 994621 | 44497 | 44505 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING | 1E LIJN ST | W000048848 / S000048845 | - | Betreft de vloerverwarming. Geeft aan dat het hele pand hier last van heeft | Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Fa Collectief Onderhoud 27-10-2021:Bewoner gebeld, deze nam niet op, geen voicemail in kunnen spreken.Servicecoördinatie Kropman:Melding is door callcenter verkeerd aangemaakt, namelijk op huisnummer 18ipv nr. 8. Nu in het systeem de locatie gewijzigd naar nr. 8 en CollectiefOnderhoud een nieuwe inkooporder gestuurd om de historie op adreszuiver te houden.Firma Collectief Onderhoud 29-10-2021:Contact gehad met mevrouw, zij is pas vanavond thuis en belt dan terug om tekijken of het systeem in storing staat. Dit omdat de code “uit bedrijf “betekent dat er geen warmtevraag is.Firma Collectief Onderhoud 1-11-2021:Bew gebeld daar ze niet terug had gebeld met Marko, ze gaf aan dat ze hadgemeld dat ze mogelijk niet vrijdagavond thuis zou zijn 'omdat het te koud' wasin huis. Bij bellen op maandag morgen omdat monteur voorlopig was ingepland omhaar te komen helpen met de koude. Bewoner blijkt een lang weekend weg te zijnen is pas woensdag weer terug. Bewoner gaat ons bellen wanneer ze thuis.Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Ik sluit deze melding, betreft Dr Struyckenplein 8, waren 2 bonnen van inomloop, alleen bij deze stond het verkeerde huisnummer. | 100.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137336 | Eteck: Stobbenveen 41 | 994859 | 44498 | 44501 | Gereed gemeld | Lekkage afleverset | 1E LIJN ST | W000048898/S000048900 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:uit de bak die om de module zit komt water druppelend, hij kan niet goed zienhoe en wat. Per dag gaat het om een 0.75 liter per dag. | Firma Collectief Onderhoud 29-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 29-10-2021:2 lekkeages opgelost aan hw beveileging, dit hersteld, wel de meterzegel(blauw) verbroken ivm lekkeage.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:45 | 117.02
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136453 | Eteck: Dr. Struyckenplein 46 | 995163 | 44501 | 44525 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet. | 1E LIJN ST | W000049019/S000049018 | - | Meneer geeft aan dat zijn verwarming het niet doet. Het is 15 graden in zijn woning. Zijn buren hebben hier ook last van. | - | gesproken met meneer en de storing is telefonisch opgelost, door het resettenvan de optimizert1 43t2 28flow 470ik sluit de melding | 38.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137355 | Eteck: Stobbenveen 61 | 995325 | 44502 | 44505 | Gereed gemeld | Storing verwarming. | 1E LIJN ST | W000049070/S000049070 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | Firma Collectief Onderhoud 3-11-2021:Bij binnenkomst 61 liter per uur flow, kleppen verwarming staan maximaal open.Van de zomer is deze woning ook gespoeld tijdens de spoelactie, op devloerverwarming verdelers zitten alleen maar handknoppen, en die stonden bijalle 2 de verdelers allemaal dicht, behalve 1 groep. | Firma Collectief Onderhoud 3-11-2021:Alle afsluiters van de verdelers los gedraaid, heb nu een flow van 742 literper uur temperatuur t1 37,79 graden t2 23,84 graden alles functioneerd nu zoalshet hoort en de woning warmt op. | 134.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137371 | Eteck: Witveen 5 | 995218 | 44502 | 44529 | Gereed gemeld | Oxidatie aan leidingen geconstateerd. | 1E LIJN ST | W000049037/S000049037 | - | Tijdens bezoek Inter-On is er oxidatie geconstateerd op de leidingen.Dit graag controleren en waar nodig repareren/vervangen.Oxidatie aan leidingen geconstateerd bij vervangen warmtemeter. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Afleverset na gekeken waar deze lekt, onder de danfoss druk klep lekt het op depakking. | Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Telefonisch contact gezocht geen gehoor.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 13:30***Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Bew gebeld en afspraak van 8-11 naar 23-11 tussen 9-12.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15***Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Deze vervangen, leidingen schoongemaakt, alles weer gemonteerd en gecontroleerdop lekkage. Motor van de aanvoer cv was kapot, deze was afgebroken, deze ookvervangen en aangesloten. Installatie getest. Geen verdere problemen kunnenwaarnemen.Aanvang werkzaamheden 08:15Einde werkzaamheden 09:45 | 250.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137372 | Eteck: Witveen 6 | 995241 | 44502 | 44505 | Gereed gemeld | Lekkage warmtepomp. | 1E LIJN ST | W000049039/S000049040 | - | Lekkage bij de warmtepomp aan de leidingen en de warmtebeveiliging is kapot. | Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Complete afleverset helemaal uit elkaar gehaald, zaten zoveel lekken in. | Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak. Vanmiddag om 15:00 afgesprokenbij bewoner dan is deze thuis.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:15***Firma Collectief Onderhoud 2-11-2021:Alles uit elkaar gedraaid, schoongemaakt, alles opnieuw verpakt en in elkaargezet. Nieuwe warmwater beveiliging gemonteerd. Retour leiding in de afleversetvernieuwd. Alles gemonteerd, getest en gecontroleerd op lekkage. Alles werkt nuzoals het moet en er zit geen lekkage meer in de set.Aanvang werkzaamheden 15:00Einde werkzaamheden 18:15 | 590.64
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136582 | Eteck: Rijpstraat 40 | 995364 | 44503 | 44508 | Gereed gemeld | Geen verwarming in gehele woning. | 1E LIJN ST | W000049090/S000049090 | - | Geen verwarming in de gehele woning. | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Alles gecontroleerd, zekering vervangen deze is kapot vervangen met de zekeringuit de bus. Iom Bart alles getest t1 33+ t2 19.8 fl 302lh kleppen werken. Let oppomp bevat waterschade van oude lekkeage hoeveelheid regelaar drinkwater. ADVMENGKRAAN DOUCHE STUK GEEN WW EROP mevr uitgelegt dat dit voor wbb is (joanncontact over gehad).Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 16:45 | Firma Collectief Onderhoud 3-11-2021:Bewoner ingepland vrijdag 4 uur kan niet eerder.Aanvang werkzaamheden 17:30Einde werkzaamheden 17:45*** | 166.06
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137377 | Eteck: Zwartveen 10 | 995524 | 44504 | 44536 | Gereed gemeld | Komt een zagend geluid uit de installatie. | 1E LIJN ST | W000049160/S000049162 | - | Mevr geeft aan dat er uit haar installatie een soort van zagend geluid uitkomt. | Firma Collectief Onderhoud 14-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 14-11-2021: Melding is afgerond op 1021-48380 - 996817. | 15.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137245 | Eteck: Hamsesticht 25 | 995654 | 44504 | 44510 | Gereed gemeld | Heeft ontlucht,geen water eruit. Leiding niet warm | 1E LIJN ST | W000049212/S000049214 | - | Meneer neemt contact op omdat hij geluiden hoorde die leken te wijzen op luchtin het systeem.Meneer heeft alles ontlucht, echter komt er geen water uit, hij kan alles openzetten en er komt geen lucht of water uit. De leidingen worden ook niet warm. | - | Firma Collectief Onderhoud 4-11-2021:Beneden is alles wel warm, en werkt naar behoren, meneer heeft ontlucht bovenop de verdeler, de verdeler boven heeft geen druk kleppen, het blijt geslote,hierdoor geen doorstroming cq warmte over de verdeler boven verdieping. meneerzit op de laaste streng van de rij denkt meneer hierdoor kan er mogelijk luchtbij meneer in de installatie blijven hangen, huis is gespoeld begin dit jaar,zijn een week bezig geweet volgens de klant. IOM bewoner graag dinsdag 9-11 Royaansturen voor controlen installatie. Bewoner is er tussen 8:30 / 15:00 graagvtv bellen voor aankomstijd. Graag ook warmtebeeld camera mee nemen voorcontrole groepen in de vloer graag vtv bellen voor aankomst tijd. 19-07MELDING:: ""Systeem Nagelopen, er was een kleine lekkage aan de drukverschilregelaarvan de verwarming. deze wartel iets vaster kunnen draaien. En eenkleine lekkage aan de wartel van de afsluiter van de verwarming retour leiding.Beide opgelost en het systeem nagegeken. Verder geen lekkages aanwezig"".Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15***Firma Collectief Onderhoud - 9-11-2021:Installatie gecontroleerd overal komt warmte en is doorstroming. Ze zijn op hetmoment ook met de technische ruimte bezig.Aanvang: 12:00Einde: 13:00 | 100.64
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137232 | Eteck: Grauwveen 7 | 995549 | 44504 | 44536 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming, 18 graden. | 1E LIJN ST | W000049164/S000049166 | - | Te weinig verwarming, 18 graden. | Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 4-11-2021: Bew gebeld - 18:32, ggh vm ingesoken met verzoek mij vanavond terug te bellen voor afspraak op 5-11. Aanvang werkzaamheden 18:30 Einde werkzaamheden 18:45 *** Firma Collectief Onderhoud 4-11-2021: Temp is gedaald naar 18 graden, vanmorgen, maar inmiddels weer naar 19 graden gegaan. Bew geeft aan dat hij vermoed dat er in TR is gewerkt, daar er overal busjes stonden. Hij belt in de ochtend terug voor update over temp hoogte in de loop van vanavond. Aanvang werkzaamheden 18:45 Einde werkzaamheden 19:00 *** Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021: 4x henco 24v nc besteld Wasco Arnhem op afleveren besteld op 5-11 Wasco Arnhem. Aanvang werkzaamheden 14:15 Einde werkzaamheden 15:00 *** Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021: 4x henco 24v nc besteld Wasco Arnhem op afleveren besteld op 5-11 Wasco Arnhem. Aanvang werkzaamheden 14:15 Einde werkzaamheden 15:00 *** Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021: Bewoner gebeld en gesproken, afspraak gemaakt voor maandag 6 december in de ochtend. Aanvang werkzaamheden 09:30 Einde werkzaamheden 09:45 *** Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021: Vervangen motoren, 2x oventrop 230v nc geplaatst Op de verwarming aanvoer en retour. Aanvang werkzaamheden 08:00 Einde werkzaamheden 09:15 | 351.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136408 | Eteck: Dr. Struyckenplein 126 | 995624 | 44504 | 44508 | Gereed gemeld | Geen/te weinig cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000049201/S000049203 | - | Geen/te weinig cv in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Er was een flow van 25lh bij aankomst. Dit werd veroorzaakt door dethermostatische regelmaat in de retour. | Firma Collectief Onderhoud 4-11-2021:Iom klant bewoner verplaatst ivm uitloop ander adres, dit vind de bewoner goed.Morgen 8 uur bellen voor overleg of de vrouw des huizes thuis is voor bezoek.Meneer kan daar nu geen antwoord op geven omdat mevr niet thuis is momenteelklant spreekt engels.Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Gebelt geen gehoor, vm ingesproken, bel na reperatie nog keer. Terug belverzoek ingesproken.Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Deze is weer gangbaar gemaakt. Daarna heb ik de flow over de vloerverwarmingopnieuw ingeregeld. Het systeem is getest en functioneerd naar behoren.Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Een van de kleppen is een tijd geleden aangepast, de klep is steeds open, zonverwarmt de woning nu. Het lijkt thermostaat staat op 1 uur, mevrouw draait hetnu een stuk hoger, kijkt op de tekmar ruimte +3, ok, CV t1 21,9 30-09 melding"" Doordat er een motor van de cv aanvoer niet correct gemonteerd zat was ereen continue flow van ca 230lh. Dit veroorzaakte te veel warmte in de woning.De motor is correct gemonteerd en nu staat het systeem in rust op 0lh"" monteurKenneth neemt contact op via facetime, vermoeden is dat ze thermostaat nietheeft ingesteld. | 158.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136410 | Eteck: Dr. Struyckenplein 128 | 995804 | 44505 | 44511 | Gereed gemeld | Geluidsklachten installatie. | 1E LIJN ST | W000049263/S000049270 | - | Mevrouw is eind vorige maand bezocht door CO er is toen wat afgetapt ensindsdien heeft mevrouw geluidsoverlast van de installatie en word Ã©Ã©n ruimteniet meer warm. Graag afspraak maken om dit te herstellen (niet op een maandag). | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Bij aankomst geen flow.***Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Bij aankomst Flow van 140. | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Afgesproken dat ik 6-11-2021 tussen 2uur en 4uur op lokatie ben.Aanvang werkzaamheden 19:15Einde werkzaamheden 19:30***Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Binneninstallatie nagelopen en kan tot en met de retour keerklep geen problemenvinden, ik heb contact gehad met dienstdoende storingsmonteur kropman en hijzou systeem uitlezen op afstand en uitkomst terugkoppelen maar ik heb tot opheden niets vernomen ondertussen meer dan 1uur geleden en na 15 na aankomst oplokatie zou hij contact met me opnemen. Afgesproken bewoner dat we beginaankomende week deze melding nogmaals zullen oppakken.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 15:00***Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Thermostaatknop gangbaar gemaakt nu flow van 336. Zit veel lucht in systeem.Vloerlussen alle dicht gezet en1 voor 1 doorgespoeld, toch gaan degeluidsklacht niet weg. Verwachting dat er een collectief probleem is. Ik zouterug gebeld worden door dienstdoende storingsmonteur kropman naar heb nogniets vernomen.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 14:00***Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Gebeld met bewoner en de geluidsklachten zijn weg. Mevrouw had het alleen enbeetje koud in de woning namelijk 19graden, kamerthermostaat stond tegen de20graden en heb mevrouw geholpen met video bellen deze op de gewenste vraagtemperatuur te zetten. Aangegeven dat het enige tijd kan duren voordat dewarmte loskomt van de vloer. Als mevrouw na een dag of 2 nog steeds geen warmtevoelt graag hiervan een nieuwe melding te maken.Aanvang werkzaamheden 12:15Einde werkzaamheden 12:30 | 197.11
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137229 | Eteck: Grauwveen 14 | 995721 | 44505 | 44508 | Gereed gemeld | Geen verwarming maar 17 graden probleem aftapkraan | 1E LIJN ST | W000049157 /S000049159. | - | Geen verwarming maar 17 graden probleem aftapkraan.monteur van Introm geweest, aftapkraan voor het water moet vervangen worden.Daarna kan de storing verder verholpen worden door IntromMelder Dhr.R.J.H. van Gils is bereikbaar op: 0611484590.Binneninstallatie x | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Er is een afsluiter vervangen. En meerdere lekkages in de kast deze zijnafgedicht. Ook waren de knoppen van de benedenverdieping dicht gedraaid,Hierdoor kwam er geen warmte in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Deze zijn weer open waardoor er weer warmte de woning in komt.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:45*** | 184.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137341 | Eteck: Stobbenveen 46 | 995791 | 44505 | 44509 | Gereed gemeld | Vloerverwarming uitbouw werkt niet | 1E LIJN ST | W000049253 / S000049261 | - | Mevrouw geeft aan dat de vloerverwarming van haar uitbouw niet werkt. Zij wilgraag dat er iemand langskomt. Zij is van op de hoogte van de kosten. | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Systeem extra vloerverdeler nagelopen en er bleek een afsluiter dicht te staan. | Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:Net gemiste oproep gehad en 5min terug gebeld. Afgesproken met bewoner dat ikmorgen (6-11-2021) eind van de middag op lokatie kom om te kijken of ik ietsvoor mevrouw kan betekenen of anders een vervolgactie in gang zetten zetten.Firma Collectief Onderhoud 5-11-2021:2x gebeld maar ggh, zal het later nogmaals proberen.Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Systeem functioneert weer naar behoren. | 173.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 995843 | 44506 | 44506 | Gereed gemeld | druk ketelhuis te laag | 1E LIJN ST | W000049300 / S000049307 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel druk van 0.6 gevuld naar 2.4 , alles reset en installatie is gaan draaien. | 283.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137229 | Eteck: Grauwveen 14 | 995855 | 44507 | 44512 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER | 1E LIJN ST | W000049312/S000049319 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woning.Er is wel koud tapwater in de gehele woning.De BUREN hebben WEL warm tapwater.Afwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten diverse malen contact gehad metYender. deze hadden 3 of 4 woningen. Dit is niet collectief op 160 woningen.geen inbel gegevens om dit uit te zoeken.***Firma Collectief Onderhoud 7-11-2021:Gebeld met bewoner en deze geeft aan koud tot lauw tapwater te hebben uit hetwarm tapwater. Ik heb meneer gemeld dat er gisteren werkzaamheden zijn geweestaan het warme tapwater voorziening en het vandaag weer op pijl zou moeten zijn,en ik hiervoor contact met kropman op zal nemen en ik de werkbon zal sluitenaangezien dit een collectief storing betreft. Als morgen het warme tapwater nogsteeds niet op temperatuur is graag een nieuwe melding te maken. Vervolgensstoringsmonteur kropman van deze regio gesproken en hij kan niet op afstanduitlezen, en voor 3 woning in deze wijk zag hij niet de noodzaak om uit terijden. Ook verwacht hij net zoals ik dat het warm tapwater systeem weer optemperatuur komt aangezien het vanmorgen koud was en nu lauw. Ook gebeld metgrauwveen 12 waar ik gisteren op lokatie ben geweest en deze geeft ook aan dathet vanmorgen van koud naar lauw is overgegaan. Gisteren heb ik geconstateerddat kropman het warme tapwater opnieuw had afgevuld aangezien er eendrukstroring was op het warme tapwater. Kropman is aankomende week werkzaam inde wijk en moet leidingen vervangen, de monteur zal naar de druk en temperatuurkijken van het warme tapwater voorziening en zo nodig werkzaamheden hieraanverrichten.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 11:45 | 99.88
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137226 | Eteck: Grauwveen 10 | 996023 | 44508 | 44511 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000049377/S000049386 | - | Geen warm tapwater in de gehele woning. | Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 9-11-2021:Gebeld met bewoner, afgesproken op 10-11-2021 tussen 9 en 11uur. Excuusaangeboden aan bewoner voor de late reactie nav foutje van onze planner.Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Door planfout van mij heeft de afspraak niet door kunnen gaan, excuusaangeboden. Iom joann besloten afspraak voor te stellen aan bewoner voormorgenvroeg echter klant neemt 3x telefoon niet op, vm ingesproken met verzoekom terug te bellen.Firma Collectief Onderhoud 10-11-2021:Bewoner heeft terug gebeld en gaf aan dat warm tapwater weer geleverd wordt enbezoek op lokatie niet meer nodig is. | 46.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137228 | Eteck: Grauwveen 12 | 995862 | 44508 | 44509 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER | 1E LIJN ST | S000049297/W000049290 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woning.Er is wel koud tapwater in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN warm tapwater hebben.Mevrouw geeft aan dat zij sinds gisterenavond geen warm water meer heeft. Verwarming doet het wel. | - | - | 46.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137228 | Eteck: Grauwveen 12 | 995865 | 44508 | 44525 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER | 1E LIJN ST | W000049310/S000049317 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woningEr is wel koud tapwater in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN warm tapwater hebben.Er is gisteren een monteur geweest en de storing was gisteravond opgelost, maar mw heeft nu weer geen ww. | - | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik vandaag tussen 3 en 5 uur op lokatieben.Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Er stond toevallig een kropman medewerkers aan straat en heb hem even gevraagdof ze bezig waren met warm tapwater en dit was wel het geval, deze was netafgevuld dus in de loop van de dag zou warm tapwater weer geleverd moetenworden. | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137356 | Eteck: Stobbenveen 63 | 996036 | 44508 | 44509 | Gereed gemeld | Lekkage | 1E LIJN ST | W000049386/S000049397 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:Aan de warmtepompEr druppelt warm water op verschillende plekken. Ook over de elektra dradenEr ontstaat wel een plas. Zit bijna op stromen.Melding doorgegeven aan YenderAfwijking W | Technisch gebrek.Versleten stuk koperenbuis 22 mm van ww recirculatieleiding in de wooning. | Definitief herstel De lek was voor de afsluiter dus moest de heel ww en wwrecirculatie dicht. Ik heb bij de boilers in de tr alle nodig afsluiters dichtgedraaid en de ww recerculatiepompen uitgezet. De monteurs vanCollectiefonderhoud hebben de lekkend leiding gerepareerd daarna heb ik weeralles open gedraaid en pompen aangezet. Het was niet mogelijk de 3 reeks apartte sluiten omdat de afsluiters daarvan muurvast setten. Ik moest helaas allesdicht draaien, het was de snelste oplossing. Aangemld en afgemeld bijcontactpersoon van Eteck.Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Gebeld door bewoner dat het warme tapwater en nu uit spuit. Bewoner alleafluiters dicht laten zetten. Lekkage bleef doorspuiten en heb bewoner gemelddat ik onderweg ben. Onderweg kropman ingeschakeld en de storingsmonteur vankropman heeft direct gehandeld en het warme tapwater afgesloten. Ook heb ik eencollega (Roy) ingeschakeld die kon eerder op lokatie zijn.Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Aangekomen op lokatie systeem drukloos laten worden en koppelpijprecirculatieleiding warm tapwater vervangen in samenwerking met roy enstoringsmonteur kropman, zie foto's.Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Aangekomen op lokatie systeem drukloos laten worden en koppelpijprecirculatieleiding warm tapwater vervangen in samenwerking met Kees enstoringsmonteur kropman, zie foto's. | 920.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137332 | Eteck: Stobbenveen 38 | 995867 | 44508 | 44509 | Gereed gemeld | wel warmtapwater geen verwarming. | 1E LIJN ST | W000049298/S000049305 | - | robleem afleverset. Melding bewoner, wel warmtapwater geen verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Nieuwe bewoner en was niet geÃ¯nstrueerd over hoe het systeem werkt. | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Bew heeft geen druk in de nieuwe woning, geen druk op de vloerverwarming, opalle meters nul bar op beide verdiepingen, bij vloerverdeler alles op nul t1 e11,962 gj e3 staat nul vol, m3 65.676- geen verwarming, wel warm water, h 6235 t37 afzakkend t 30.04 beide zakken vloerverwarming onder de warmtepomp zelf 23en beneden op 23 graden, nul bar beneden en boven. geen waterdruk op devloerverwarming installatie. vloerverwarming is doorgespoeld, danfoss motorschakelen wel van links naar rechts, warmtepomp doet het goed. heb meneer latenkijken naar de filters, die kan hij niet vinden, is zelf ook monteur. er is opdit adres gespoeld op 1-10, vorige bewoners zijn verhuisd op 15-10 Meneer deedvoorstel dat er een kachetlje wordt gebracht als we niet vandaag wegens druktekunnen langskomen. Hem vriendelijk geadviseerd even een kacheltje te kopen, ookvoor de toekomst, daar monteur niet alleen maar een kacheltje komt brengen maardan ook de storing gaat aanpakken, en als dat niet vandaag lukt, hopen we opmorgen, ik bel bewoner terug na overleg met monteur.Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021:Druk op manometer was nul, na inschakelen kamerthermostaat bleek systeem tefunctioneren. Bewoner geÃ¯nstrueerd over gebruik van kamerthermostaat enuitlezen warmtemeter. | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137277 | Eteck: Schoolsticht 18 | 995927 | 44508 | 44509 | Gereed gemeld | Lekkage, druppelt. CV boven slaapkamer. | 1E LIJN ST | W000049350/S000049357 | - | Lekkage, druppelt.Door reiniginswerkzaamheden cv boven slaapkamer lekage. | - | deze melding is komen te vervallen iov kropman email jeroen de nas 11:59 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137285 | Eteck: Schoolsticht 24 | 995885 | 44508 | 44536 | Gereed gemeld | Storing Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water, Kraan geeft in de gehele woning koud water | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 23-10-2021: Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn met onderhoudswerkzaamheden in de technische ruimte bezig, dit was uit gelopen, bewoners hebben mail gehad vandaag. Aanvang werkzaamheden 14:45 Einde werkzaamheden 15:00 | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 995880 | 44508 | 44508 | Gereed gemeld | storing frequentieregelaar warmtepomp 2 | 1E LIJN ST | W000049323 / S000049330 | - | storing frequentieregelaar warmtepomp 2Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven.Afd. kleine projekten en m&amp;r is hier met werkzaamheden bezig.Ondertussen is bekend dat beide warmtepompen E en W afgekoppeld zijn. Deze gaan op transport. | 50.99
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 995884 | 44508 | 44566 | Gereed gemeld | Collectief g Warm (tap)water Grauwveen 1 | 1E LIJN ST |  | - | Graag daarom als eerste de werking van de collectieve installatie beoordelen en | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Gebeld met bewoner en deze heeft geen storing gemeld, wel was mevrouwwoonachtig op grauwveen 8.Vervolgens VSC terug gebeld en aangegeven dat ik graag wil dat wordt uitgezochtwaar deze meldingvandaagn komt aangezien bewoner nergens vanaf weet, en het niet de bedoeling isdat we bewoners wakkergaan bellen die geen melding hebben gedaan.Deze melding betreft een melding voor de TR ruimte. Afsluiten.Bewoner gebeld, gaat om collectieve storing, ze zijn metonderhoudswerkzaamheden in de technische ruimtebezig, dit was uit gelopen, bewoners hebben mail gehad vandaag | 137.68
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136406 | Eteck: Dr. Struyckenplein 124 | 995866 | 44508 | 44539 | Gereed gemeld | Leiding van een cv ketel maakt veel geluid | 1E LIJN ST | W000049293/S000049300 | - | Leiding van een cv ketel maakt veel geluid | Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 6-11-2021: Bebeld met bewoner en afgesproken dat ik vanmiddag kom kijken om te kijken of ik iets kan betekenen voor mevrouw of dat er een vervolgactie in gang gezet moet worden. Kan vanmiddag gewoon langs gaan mevrouw is hele middag thuis. Aanvang werkzaamheden 11:00 Einde werkzaamheden 11:15 *** Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021: Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor woensdag 8 december rond half 10/10uur. Aanvang werkzaamheden 09:30 Einde werkzaamheden 09:45 &#x20;Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021: Installatie gecontroleerd op werking, geen gebreken kunnen waarnemen, alle groepen worden warm, gekeken welke groepen van slaapkamer 1 en 2 zijn, dit staat er niet op en bewoner wil deze afsluiters van de slaapkamer dicht hebben, met warmte beeld camera gecontroleerd. Aanvang werkzaamheden 10:30 Einde werkzaamheden 11:30 | 254.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137249 | Eteck: Hamsesticht 7 | 996045 | 44509 | 44509 | Gereed gemeld | Geen of te weinig warm tapwater | 1E LIJN ST | W000049388 // S000049399 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woning.Er is wel koud tapwater in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN warm tapwater hebben. | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 8-11-2021:Bewoner gebeld uitgelegd dat werkzaamheden uitvoeren in samenwerking metKropman nav lekkage distributie. Bewoner zal ook Hamsesticht 5 informeren en degroepsapp in de buurt melden dat we er mee bezig zijn. | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137277 | Eteck: Schoolsticht 18 | 996391 | 44510 | 44518 | Gereed gemeld | Lekkage vloerverw.verdeler na spoelactie Yender | 1E LIJN ST | W000049473 / S000049489 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:Vloerverwarmingsregelaar bovenna spoelactie in de wijk is deze lekkage ontstaan. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Lekkage bij de vloerverwarmings verdeler op de 1e verdieping, deze bevind zichop de slaapkamer. Aansluitkoppeling op de verdeler in de retour leiding lekt. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Deze aankunnen draaien, zat vrij los, koppeling droog gemaakt, geen lekkagekunnen waarnemen meer nu. | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136460 | Eteck: Dr. Struyckenplein 52 | 996521 | 44511 | 44512 | Gereed gemeld | Geen CV wel WW, temp is 19ºC in de woning | 1E LIJN ST | W000049531 / S000049544 | - | Geen CV wel WW, temp is 19ºC in de woning | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bij aankomst 25l/h warmte geleverd. Installatie gecontroleerd, danfoss klep inretour leiding zat binnenwerk iets van vast. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021: Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak. Ga er vandaag naar toe, bewoner geeft aan geen warmte te hebben. Aanvang werkzaamheden 10:15 Einde werkzaamheden 10:30 *** Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021: Deze gangbaar gemaakt. Flow meters op de verdeler van de groepen woonkamer staan op 0, deze iets open gedraaid zodat er doorstroming is. Nu gaat er ruim 350l/h over de installatie heen. Je voelt ook warmte naar de groepen van de woonkamer gaan. Mevrouw kijkt het aan hoe het nu gaat, ik verwacht dat het probleem is opgelost. Aanvang werkzaamheden 10:30 Einde werkzaamheden 11:15 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 996689 | 44512 | 44526 | Gereed gemeld | Vloerverwarming woonkamer doet het niet optimaal | 1E LIJN ST | W000049591/ S000049605 | - | In de woonkamer doet de vloerverwarming het niet optimaal. Graag controleren enindien nodig repareren. | Firma Collectief Onderhoud 24-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Bewoner gesproken, op dinsdagmiddag 16-11 in de loop van de vroeg-middag dedoorstroming komen controleren, Roy hiervoor ingepland.Aanvang werkzaamheden 14:15Einde werkzaamheden 14:30***Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Vloerverwarming bijgesteld. De hal iets minder gegeven daar was het iets tewarm, de groepen van de woonkamer iets verder open gezet zodat er meer warmtenaar de woonkamer gaat. Ook is er een lekkage bij de afleverset in de warmwater Leiding, de druk verminderaar vertoont lekkage, deze moet vervangenworden, deze ga ik bestellen, plan gelijk een afspraak in.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:30***Firma Collectief Onderhoud 24-11-2021:Vervangen watts drukverminderaar in de warm water Leiding. Optimiser teruggezet naar fabrieksinstellingen. Regeling gecontroleerd op werking, allesschakeld zoals het hoort, kamer thermostaat geeft de goede waardes aan.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 15:30 | 498.5
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136423 | Eteck: Dr. Struyckenplein 2 | 996688 | 44512 | 44539 | Gereed gemeld | Stromende lekkage, WKO leiding. | 1E LIJN ST | W000049590/S000049604 | - | Stromende lekkage WKO leiding.Gepland 12/11 tussen 13 - 16 uur.Klant CP Jeffrey tel: 06-23104180 graag op de hoogte houden.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , dit deel van de installatie is voor lidl | 118.97
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136590 | Eteck: Rijpstraat 56 | 996686 | 44512 | 44512 | Gereed gemeld | Te weinig WTW, maar wel in de badkamer. | 1E LIJN ST | W000049587/S000049601 | - | Te weinig warm tapwater.Meneer geeft aan dat er een klein straaltje uit zijn kraan komt, en het wateris minder warm dan gewoonlijk. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 12-11-2021: Bewoner gebeld, het betreft weinig tapwater vanuit de douchemengkraan, alle ander kranen in huis geven voldoende warm water. Bew gaat mengkraan melden bij Wonenbreburg. Aanvang werkzaamheden 14:00 Einde werkzaamheden 14:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136600 | Eteck: Rijpstraat 74 | 996878 | 44515 | 44515 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming in de woning | 1E LIJN ST | W000049659 / S000049674 | - | De woning wordt niet warm, haar schoonzus aan de overkant had hetzelfdeprobleem, daar was de druk te laag. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Geen verwarming in de woning, er word maar 55 liter per uur geleverd. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021: Bewoner gebeld om een afspraak te plannen, ga er nu heen tussen 11:00 en 14:00 uur. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 12:00 *** Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021: Afleverset gecontroleerd, in de retour Leiding zit een danfoss thermostaat knop, de afsluiter die eronder zit zat vast, deze gangbaar gemaakt. Nu gaat er 425 liter per uur warmte naar de woning. Alle groepen worden nu ook warm. Aanvang werkzaamheden 12:30 Einde werkzaamheden 13:15 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136570 | Eteck: Rijpstraat 16 | 996865 | 44515 | 44515 | Gereed gemeld | Geen warm water in de woning. | 1E LIJN ST | W000049654 // S000049668 | - | Geen warm water in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Warm water blijft lauw, Warm water temperatuur gemeten deze is 41gr. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021: Bewoner gebeld, weinig warm water, ook weinig druk op het water geeft mevrouw aan, ik ga vanmiddag bij mevrouw langs om te kijken wat het probleem is. Aanvang werkzaamheden 12:00 Einde werkzaamheden 12:15 *** Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021: Zowel douche, wastafel, keuken en bad, drukverminderaar er tussen uitgehaald, slang op de Warm water Leiding aangesloten, dit even laten door lopen, temperatuur blijft 41gr. Alles weer terug gemonteerd. Eteck gebeld met de vraag of hun hier iets van wisten. Ze gaan een monteur aan sturen voor de technische ruimte. Er komt vanaf de technische ruimte te weinig temperatuur Warm water. Ik sluit deze melding hierbij. Aanvang werkzaamheden 13:15 Einde werkzaamheden 14:15 | 153.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137293 | Eteck: Schoolsticht 33 | 996845 | 44515 | 44518 | Gereed gemeld | Warmtepomp een druppelende lekkage uit 3e leiding | 1E LIJN ST | W000049644 / S000049658 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:warmtepomp een druppelende lekkage uit de 3e leidingMelder is bereikbaar op: 06-24281238 | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Lekkage in de afleverset. In de aanvoer leiding van de verwarming lekt het. | Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Bewoner gebeld, deze geeft aan dat het druppeld, gevraagd of er een bakje onderkan voor nu, met bewoner afgestemd dat ik morgen vroeg langs kom, ben dan al inDongen voor een ander adres. bewoner appt foto van de lekkage naar mij toe.Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Set uit elkaar gehaald, alles opnieuw verpakt en in elkaar gedraaid. Afleverset weer in elkaar gezet, gecontroleerd op lekkage en werking, allesfunctioneerd nu zoals het hoort. | 189.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137377 | Eteck: Zwartveen 10 | 996817 | 44515 | 44517 | Gereed gemeld | Geen vloerverwarming meer. | 1E LIJN ST | W000049637/S000049651 | *15-11-2021 *15-11-2021 1e melding Eteck: *15-11-2021 De verwarming loopt nu op, geen idee waarom, maar de storing lijkt voorbij, *15-11-2021 hopelijk groet Sonja. *15-11-2021 *15-11-2021 2e melding Eteck: *15-11-2021 [SW] Mevrouw belt nu dat de storing is toch niet verholpen. Het blijft 18.4 *15-11-2021 graden en ze heeft reuma klachten. Graag alsnog iemand voor laten komen. *15-11-2021 *15-11-2021 De CO planner Thessa gebeld + gemaild wel ALSNOG inplannen.KH *15-11-2021 *15-11-2021 | geen vloerverwarming meer[SW] Mevrouw belt nu dat de storing is toch niet verholpen. Het blijft 18.4graden en ze heeft reuma klachten. Graag alsnog iemand voor laten komen 15/11. | - | Firma Collectief Onderhoud 14-11-2021:Bewoner gebeld, geen gehoor en geen voicemail in kunnen spreken, morgen weercontact met bewoner.Firma Collectief Onderhoud 15-11-2021:Bewoner gebeld, geeft aan dat het 18 graden in de woning is, word geen warmtegeleverd, Mevrouw heeft reuma, met mevrouw de afspraak gemaakt dat ik er strakslangs ga, daar was mevrouw wel heel blij mee omdat ze reuma heeft.Firma Collectief Onderhoud - 15-11-2021:geen warmte in de woning, de servo motoren van de verwarming krijgen wel 230volt zodat ze open zouden moeten lopen, alleen blijven deze dicht zitten. dezezijn kapot. hier 2 nieuwe motoren opgezet, aangesloten, installatie getest engecontroleerd op werking. de woning word nu weer verwarmd. geen handtekeing ivmcorona. | 270.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136467 | Eteck: Dr. Struyckenplein 59 | 997022 | 44515 | 44532 | Gereed gemeld | Geen cv wel warm water. | 1E LIJN ST | W000049692 /S000049707. | - | [SW] Mevrouw heeft nog steeds last van geen warmte. Ze hoort ook het water doorde leidingen suizen.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:18Geen cv wel warm water.Melder is bereikbaar op: 06-27860051.[SW] Er is een baby van 3 maanden in de woning.[SW] Mevrouw belt nogmaals omdat dit nog altijd niet is opgepakt. Ze heeft deaanvoerleiding naar de CV uitgezet en hoort ze het ook niet meer suizen. Zegeeft verder aan dat het laminaat duidelijk omhoog aan het komen is dus is erwel spoed bij (dan gaat het vooral om de laminaat bij de berging en in de gang). | Werbon Collectief Onderhoud 16-11-2021:Bij bewoner aan de deur geweest, ik was in het complex bij een andere storing.Bewoner was niet thuis, geprobeerd om mevrouw te bellen, geen gehoor, morgenweer contact opnemen.Aanvang werkzaamheden 18:00Einde werkzaamheden 18:15***Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021:Bij binnenkomst valt het op dat de vloer omhoog komt en kapot is, heb een waterlekkage achter de wasmachine gevonden, de wasmachine kraan lekt, dit gaatbewoner melden bij wbb. Ook hangen er druppels aan de warmwater Leiding bij deaflever set, knel verbinding is lek, deze is te strak aangedraaid. | Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021: Bewoner gebeld, geeft aan dat de verwarming het niet doet, en een gesuis in de leiding, nu heeft mevrouw de afsluiter dicht gezet van de verwarming, en lijkt het laminaat omhoog te komen, misschien lekkage, ik ga zo even bij bewoner langs als ik klaar ben op nummer 128. Aanvang werkzaamheden 14:45 Einde werkzaamheden 15:00 *** Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021: Dit gerepareerd door een stukje koper te vervangen. Geen verwarming in de woning, de motoren voor verwarming staan open, maar de retour motor zit op de koel Leiding en niet op de verwarming, motor op de goede Leiding gezet. Er zitten geen keerkleppen in de installatie, deze moeten er wel in, deze heb ik besteld en plan hem gelijk in met bewoner. Had er maar 1 bij me, deze al gemonteerd in de retour Leiding van de verwarming. Installatie weer gevuld en inbedrijf gesteld. Nu is er wel doorstroming en gaat er warmte naar de woning. Zonder die keerklep kreeg ik geen flow. De kamerthermostaat in de woonkamer is ook niet goed, deze schommelt heen en weer op de ingestelde waarde, van 21 naar 24 of weer naar 19, deze plaatsen als die binnen is. Aanvang werkzaamheden 15:45 Einde werkzaamheden 18:00 *** Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021: 3x keerklep plaatsen in de aanvoer en retour leiding verwarming en koeling. Kamerthermostaat vervangen, de oude schommelde de hele tijd op en neer. Installatie gecontroleerd op werking en lekkage. Aanvang werkzaamheden 10:00 Einde werkzaamheden 11:45 | 668.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136410 | Eteck: Dr. Struyckenplein 128 | 997070 | 44516 | 44518 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000049713/S000049728 | - | Geen of te weinig verwarming.Mevrouw heeft al een paar dagen last van een storing met warmte.Volgens de monteur zit er geen flow in de leidingen.Ze heeft hierover een e-mail gestuurd op zaterdag 13/11/2021. | Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021:Afsluiters van de verwarming stonden dicht. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021: Bewoner gebeld, geen gehoor, voicemail ingesproken met verzoek terug te bellen. Aanvang werkzaamheden 14:30 Einde werkzaamheden 14:45 ***Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021: Deze open gezet, installatie gecontroleerd, installatie maakt veel lawaai, je hoort water en lucht door de leidingen gaan, installatie proberen te ontluchten, groep voor groep door gespoeld. Er word nu weer warmte geleverd in de woning, wel hoor je nog wat lucht maar dit moet minder worden. Mevrouw kijkt het even aan of het nu beter gaat, alles word weer warm. Aanvang werkzaamheden 14:15 Einde werkzaamheden 15:45 | 173.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136448 | Eteck: Dr. Struyckenplein 41 | 997048 | 44516 | 44518 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG VERWARMING | 1E LIJN ST | W000049708/S000049723 | - | in de gehele woning. ONBEKEND of de BUREN verwarming hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 18er is wel warm water in de woningdoorgegeven aan Yender | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Geen warmte in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 16-11-2021:Afleverset gecontroleerd, keerkleppen in de aanvoer en retour leiding zittenverkeerd om, installatie drukloos gemaakt, keerkleppen goed er in gezet, allesweer gevuld, gecontroleerd op lekkage en werking, flow meters op devloerverwarmings verdeler open gezet deze zaten dicht, er gaat nu warmte dewoning in, dit is niet mogelijk geweest hier voor, de keerkleppen zatenverkeerd in de installatie.Aanvang werkzaamheden 15:45Einde werkzaamheden 17:45 | 251.81
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136448 | Eteck: Dr. Struyckenplein 41 | 997464 | 44517 | 44519 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000049848/S000049863 | - | Geen cv in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021:Warmte in de ruimtes douche en slaapkamer gaat nog niet optimaal naar wens. | Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021:Bew ggh en vm ingesproken om 17:11 - onduidelijk wat hier aan de hand is.Aanvang werkzaamheden 17:00Einde werkzaamheden 17:15***Firma Collectief Onderhoud 17-11-2021:De vlottertjes bij entree hal woonkamer, staan goed open 1-5 , maar bijslaapkamer en douche zijn de vlotters niet open 6-8 niet open, we proberenvrijdag wanneer meneer thuis is hem te bezoeken, anders wordt het vlg week, bewwerkt in haven, is zelden thuis voor 4-5 uur.Aanvang werkzaamheden 17:30Einde werkzaamheden 17:45***Firma Collectief Onderhoud 19-11-2021:Systeem na gelopen en de slaapkamer en badkamer iets verder open gezet. Systeemis in goede werkende toestand, echter meneer wil graag wat meer warmte toevoernaar deze ruimtes. De ruimtes woonkamer en hal zijn volledig opengezet. Allesverder gecontroleerd.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 13:00*** | 173.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136526 | Eteck: Jan Ligthartstraat 17 | 997839 | 44519 | 44546 | Gereed gemeld | Lekkage bij de afleverset in de woning | 1E LIJN ST | W000049936/S000049952 | - | Lekkage bij de afleverset in de woning | - | Firma Collectief Onderhoud 19-11-2021:Bewoner gebeld, geen gehoor, voicemail ingesproken.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45***Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Bewoner geprobeerd te bellen, geen gehoor, voicemail ingesproken met verzoekmij terug te bellen.Aanvang werkzaamheden 15:15Einde werkzaamheden 15:30***Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021:Meerdere keren gebeld en voicemail ingesproken. Wij sluiten de melding.Aanvang werkzaamheden 16:30Einde werkzaamheden 16:45 | 61.84
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136524 | Eteck: Jan Ligthartstraat 113 | 998087 | 44522 | 44526 | Gereed gemeld | Verwarming werkt niet in alle kamers | 1E LIJN ST | W000050038 / S000050056 | - | VERWARMING werkt NIET in ALLE kamers, maar in SOMMIGE kamers WEL.Heeft waarschijnlijk deze storage te maken met de BINNENINSTALLATIE. | - | Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021:Slaapkamers en badkamers hebben geen verwarming - de andere ruimtes hebben welverwarming - heeft ieder jaar problemen met verwarming in de achterste ruimtes.Bew ingepland voor donderdag morgen tussen 8:30 en 12 uur met monteur Bart.Aanvang werkzaamheden 17:30Einde werkzaamheden 17:45***Firma Collectief Onderhoud - 25-11-2021:Systeem nagelopen. Op verwarmen gezet en alle binnenwerkjes gecontroleerd. Flowwas 120lh. Nu werkte alles weer pomp sloeg aan en flow ging naar 390lh. Alleswerkt weer naar behoren.Aanvang werkzaamheden: 8:30Einde werkzaamheden: 9:30 | 150.53
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137241 | Eteck: Hamsesticht 21 | 997900 | 44522 | 44522 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage warmtepomp | 1E LIJN ST | W000049979/ S000049996 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt: Warmtepomp. | Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021:Druppelende lekkage aan aansluitpunten vloervedelers boven. Bij hetaansluitpunt aanvoer vloerverdeler zat geen pakkingsmateriaal. | Firma Collectief Onderhoud 21-11-2021: Telefonisch contact gehad, mevrouw gaf aan dat het heel iets druppelde. Kees morgen oppakken 11:00-1300. Aanvang werkzaamheden 19:00 Einde werkzaamheden 19:15 *** Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021: Tussen deze vervolgens met fiberring weer aangesloten. En retour vloerverdeler was er een rubberen pakking compleet vergaan vervolgens hier ook fiberring tussen geplaatst. Systeem getest. Lekvrij achter gelaten. Ook met bewonerbesproken dat deze werkzaamheden voor eigen rekening komen aangezien de vloerverdeler niet bij ons onderhoud / service hoort van eteck, dit is akkoord. Aanvang werkzaamheden 11:30 Einde werkzaamheden 12:30 | 160.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136448 | Eteck: Dr. Struyckenplein 41 | 998088 | 44522 | 44523 | Gereed gemeld | Verwarming niet in alle kamers. | 1E LIJN ST | W000050039/S000050057 | - | Verwarming werkt niet in alle kamers. | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Badkamer zou niet warm genoeg worden. | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Bewoner gebeld en een afspraak gemaakt voor vanmiddag rond 2 uur.Aanvang werkzaamheden 11:15Einde werkzaamheden 11:30***Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Flow meter van de badkamer iets verder open gedraaid zodat er meer warmte naarde badkamer gaat, alles schakeld open en dicht zoals het moet. Op moment is hetin de woonkamer 24,2 graden, gevraagde temperatuur in de woonkamer is 23,8.Aanvang werkzaamheden 14:45Einde werkzaamheden 15:30 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 998098 | 44523 | 44523 | Gereed gemeld | Te veel cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000050041/S000050059 | - | Meneer geeft aan dat er pas geleden een nieuwe thermostaat is geplaatst door deonderhoudspartij maar het probleem van het op hol slaan van de thermostaatblijft ondanks de nieuwe thermostaat. | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 22-11-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner. Die gaf aan dat de aanvraag maar doorbleef gaan. Roy morgen ingepland 11:00-14:00.Aanvang werkzaamheden 18:30Einde werkzaamheden 18:45***Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Optimiser terug gezet naar fabrieksinstellingen. Temperatuur ingesteld op 21graden voor verwarmen en 24 voor koelen. Meneer houd het in de gaten of het nubeter gaat, Alles staat nu ingesteld zoals het hoort.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 14:00 | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137284 | Eteck: Schoolsticht 23 | 998100 | 44523 | 44523 | Gereed gemeld | Warmte unit lekt wederom (Druppelt) | 1E LIJN ST |  | - | Warmte unit lekt wederom (Druppelt) | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021:Lekkage bij de danfoss klep in de afleverset aan de koeling kant. | Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021: Bewoner gebeld, die geeft aan dat het alweer lekt uit de afleverset, ik ben zo op een ander adres in Dongen bezig, met bewoner afgesproken dat ik daarna langs kom voor de lekkage. Aanvang werkzaamheden 08:00 Einde werkzaamheden 08:15 *** Firma Collectief Onderhoud 23-11-2021: Pakking vervangen, alles droog gemaakt, geen lekkage kunnen waarnemen. Aanvang werkzaamheden 11:30 Einde werkzaamheden 12:15 | 137.85
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137339 | Eteck: Stobbenveen 44 | 998182 | 44523 | 44524 | Gereed gemeld | Geen/te weinig cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000050070/S000050088 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. (19c in dewoning.)De BUREN hebben WEL verwarming. | - | Firma Collectief Onderhoud - 23-11-2021: Bewoner gebeld en afspraak gemaakt dat ik er zo langs ga Aanvang: 15:30 Einde: 15:45 *** Firma Collectief Onderhoud - 23-11-2021: Afsluiter voor de vloerverwarmings verdeler stond dicht, deze is waarschijnlijk met de spoel actie van de zomer dicht gezet, afsluiter geopend en er word warmte geleverd in de woning. Geen handtekening ivm corona. Aanvang: 15:45 Einde: 16:30 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136450 | Eteck: Dr. Struyckenplein 43 | 998387 | 44524 | 44532 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000050126/S000050147 | - | Geen of te weinig verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021:Bij aankomst 0flow, binnenwerk cv retour zat vast. | Firma Collectief Onderhoud 24-11-2021:Bewoner gebeld, ze heeft helemaal geen flow over de installatie, met mevrouween afspraak in gepland dat we vrijdag morgen tussen 9:00 en 12:00 langs komenvoor het probleem op te lossen.Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021:Cv filter gereinigd en thermostaatknop retour cv binnenwerk gangbaar gemaakt. 0flow. Tijdelijke oplossing: Thermostaatknop eraf gehaalt en nu flow van 339L/h.(Zie foto).Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Thermostaatknop geplaatst, systeem getest en funcioneerd naar behoren.Wachttijd je groep V/K stond op 60min deze terug gezet naaf 30min ivm zon kantwoning en snel oplopende temperaturen door zon. | 307.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136580 | Eteck: Rijpstraat 36 | 998586 | 44525 | 44529 | Gereed gemeld | Lekkage ventiel onder de hoofdafsluiter | 1E LIJN ST | W000050166 - S000050187 | - | Lekkage ventiel onder de hoofdafsluiter in de berging | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Contact opgenomen met bewoner, het reduceer is lek deze moeten we bestellen. | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Afspraak gemaakt voor morgenochtend.Aanvang werkzaamheden 15:30Einde werkzaamheden 15:45***Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021:Reduceerventiel vervangen. Binnenwerk thermostaatknop zat vast/dicht, geenflow. Deze gangbaar gemaakt, flow van 342L/h. Systeem getest.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 12:00 | 247.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136580 | Eteck: Rijpstraat 36 | 998615 | 44525 | 44529 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000050167/S000050188 | - | - | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 25-11-2021:Bewoner gesproken, we hebben morgen een afspraak. We sluiten deze melding af enhandelen deze af op de vorige melding die we reeds gepland hebben.Aanvang werkzaamheden 16:15Einde werkzaamheden 16:30 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136602 | Eteck: Rijpstraat 78 | 998811 | 44526 | 44529 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000050203/S000050224 | - | Geen warmte in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021: Contact gehad met bewoner en afspraak gemaakt op maandag tussen 10:00 en 13:00 uur. Aanvang werkzaamheden 12:00 Einde werkzaamheden 12:15 *** Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021: Bewoner uitleg gegeven over hoe de thermostaat werkt van de optimiser, systeem gecontroleerd en alles schakeld zoals het hoort en word warm. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 12:30 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137280 | Eteck: Schoolsticht 2 | 998778 | 44526 | 44529 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning. | 1E LIJN ST | W000050193 // S000050213 | - | Geen verwarming in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021:De kleppen op de verdeler zaten scheef. | Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021:Deze zijn opnieuw gemonteerd. Systeem is gecontroleerd en werkt naar behoren.Aanvang werkzaamheden 12:00Einde werkzaamheden 12:45 | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136449 | Eteck: Dr. Struyckenplein 42 | 998849 | 44526 | 44529 | Gereed gemeld | Geen/te weinig cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000050215/S000050237 | - | Geen/te weinig cv in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 26-11-2021: Contact gehad en afspraak gemaakt maandag tussen 12:00 en 15:00 uur. Aanvang werkzaamheden 14:30 Einde werkzaamheden 14:45 *** Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021: Pomp op de vloerverwarming verdeler goed ingesteld, 2 groepen van de woonkamer stonden dicht, deze open gezet, Alle leidingen worden nu warm en alles schakeld zoals het hoort. Installatie gecontroleerd op lekkage en werking geen problemen kunnen waarnemen, Bewoner kijkt het aan of het zo beter gaat, Nu krijgt wel alles warmte. Aanvang werkzaamheden 12:45 Einde werkzaamheden 13:30 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 999190 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | Te weinig warmte in de woning < 19ºC | 1E LIJN ST | W000050373 / S000050399 | *27-1-2022 Mail gestuurd naar inkoop om de inkooporder af te sluiten. | Te weinig warmte in de woning &lt; 19ºCDe warmtelvrng op dit adres is niet optimaal, mevrouw heeft vaker monteurs overde vloer gehad, maar het probleem komt telkens terug. Zij vermoed dat het eenprobleem is van de 7e verdieping. Aangezien haar buren op de verdieping allenhetzelfde probleem | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Met bewoner een afspraak ingepland voor morgen middag.Aanvang werkzaamheden 18:15Einde werkzaamheden 18:30***Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Installatie na gekeken, alles functioneerd zoals het hoort, vloerverwarminglevert warmte, de regeling staat goed ingesteld, mevrouw woont op 7everdieping, het is bijna alleen maar glas, met aluminium kozijnen, je voelt dekou gewoon door de kozijnen heen komen, het tocht ook langs de groteramen/deuren die open kunnen, als er kou binnen komt continu kan je het ookniet warm krijgen. De verwarming levert warmte en daar zie ik verder geenproblemen in.Aanvang werkzaamheden 13:15Einde werkzaamheden 14:15 | 150.53
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136450 | Eteck: Dr. Struyckenplein 43 | 998974 | 44529 | 44529 | Gereed gemeld | Mevrouw heeft nog steeds geen CV. | 1E LIJN ST | S000050147 | - | Woensdag komt er een monteur voor het defecte onderdeel; het pinnetje dat nu vasMaar mevrouw vermoedt dat er meer aan de hand is, omdat zij heeft nu geen CV Er is vrijdag een monteur geweest Volgens de monteur was de thermostaat op de retourleiding voor de warmte defectZij ziet 0 liter per uur en heeft nu geen CV. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021: Bewoner gebeld, geen gehoor, voicemail in gesproken om mij terug te bellen voor een afspraak. Aanvang werkzaamheden 13:30 Einde werkzaamheden 13:45 *** Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021: Bewoner heeft terug gebeld, vrijdag is Kees langs geweest, die heeft een onderdeel besteld, deze gaat hij woensdag plaatsen tussen 11 en 12:00. Met mevrouw afgesproken deze melding te sluiten en Kees pakt die andere verder op. Aanvang werkzaamheden 13:45 Einde werkzaamheden 14:00 | 46.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 999254 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | De verwarming doet het al enkele weken niet | 1E LIJN ST | W000050395 / S000050422. | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:18 gradenMevrouw geeft aan dat de verwarming het al enkele weken niet meer doet. Zehebben hem helemaal hoog gezet, maar er gebeurt niets. Nu het kouder wordtkunnen ze het niet meer negeren. Graag contact opnemen.Melder I.H.J. van den Maagdenberg is bereikbaar op: 06-43995641. | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Bewoner gebeld, ze had geen warmte in de woning, ze hadden van de zomer deafsluiters voor de verwarming dicht gezet. | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Deze hebben ze weer open gezet, nu word er wel warmte geleverd en warmt het opin de woning. Storing telefonisch op kunnen lossen.Aanvang werkzaamheden 10:00Einde werkzaamheden 10:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136416 | Eteck: Dr. Struyckenplein 14 | 999138 | 44529 | 44530 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning. | 1E LIJN ST | W000050353 // S000050379 | - | Geen verwarming in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Geen warmte in de woning, de instellingen in de optimisme stonden niet goed. | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021:Bewoner gebeld met hem een afspraak gemaakt voor morgen vroeg, 30-11 zit dan alin het gebouw.Aanvang werkzaamhedeen 16:30Einde werkzaamheden 17:15***Firma Collectief Onderhoud 30-11-2021:Deze terug gezet naar fabrieks instellingen. Pinnetje in de danfoss kraan in deretour leiding zat ook vast, deze gangbaar gemaakt. Alles word nu warm en werktzoals het hoort.Aanvang werkzaamheden 09:15Einde werkzaamheden 10:00 | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137307 | Eteck: Stobbenveen 15 | 999264 | 44530 | 44533 | Gereed gemeld | vloerverwarming op zolder werkt niet. | 1E LIJN ST | W000050409/S000050436 | - | vloerverwarming op zolder werkt niet.Binnen installatie: NEE. Eteck gemaild en melding laten vervallen. | - | Firma Collectief Onderhoud 29-11-2021: Ik heb gesproken met meneer en meneer gaf aan dat de zolder niet goed warm werd, ik heb meneer vervolgens een aantal tips gegeven om het op de zolder wel warm te krijgen, dat is door op de 1e verdieping geen warmte te vragen en op de zolder wel. Meneer ging dit morgen proberen en neemt weer contact met mij op. Hierdoor de melding op hold. Aanvang werkzaamheden 19:30 Einde werkzaamheden 19:45 *** Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021: Beste, Dankje wel voor de terug koppeling , mocht de bewoner weer terug bellen mag je hem verwijzen naar zijn verhuurder Cascade. En jullie mogen de melding sluiten GR.Ronald &#x20; | 38.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137227 | Eteck: Grauwveen 11 | 999722 | 44531 | 44532 | Gereed gemeld | Defecte verwarming. | 1E LIJN ST | W000050515/ S000050544 | - | De verwarming doet het al (minimaal) 3 dagen niet. Ik wil dat dit wordt opgelost | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Gebeld geen gehoor voicemail ingesproken.Aanvang werkzaamheden 21:15Einde werkzaamheden 21:30***Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Gesproken met de bewoner en telefonisch hebben we ervoor gezord dat er weerflow in de woning kwam, door de spoelactie stonden er nog knoppen dicht op devloerverwarmingsverdeler. Na deze geopend te hebben kwam er weer warmte naar dewoonkamer.Aanvang werkzaamheden 21:30Einde werkzaamheden 21:45 | 61.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 999688 | 44531 | 44532 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000050490/S000050519 | - | Geen of te weinig verwarming. | Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021:Motor van de aanvoer verwarming gaat niet open. | Firma Collectief Onderhoud 1-12-2021:Bewoner gebeld om een afspraak in te plannen, morgen 2-12 tussen 14:00 en 17:00uur langs om de storing op te lossen.Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021:Motor vervangen, installatie getest en gecontroleerd alles word nu warm. | 173.32
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137361 | Eteck: Veenbies 4 | 999871 | 44532 | 44533 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000050553 - S000050583 | - | Geen warmte in de woning. | Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:De 2 stuurmotoren op de aanvoer en retour waren defect. | Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021: Bewoner gebeld, telefoon nummer is onjuist, graag goede telefoon nummer verstrekken. Aanvang werkzaamheden 16:00 Einde werkzaamheden 16:15 *** Firma Collectief Onderhoud 2-12-2021: Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor 3 december rond 10 uur / half 11.Aanvang werkzaamheden 17:00 Einde werkzaamheden 17:15 *** Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021: Deze zijn vervangen. Aanvang werkzaamheden 10:00 Einde werkzaamheden 11:00 | 231.11
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136520 | Eteck: Jan Ligthartstraat 105 | 1000124 | 44533 | 44536 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000050624/S000050652 | - | Geen of te weinig verwarming.Binneninstallatie: Ja. | Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Gkw en cv retour zaten omgewisseld en wel flow maar niet voldoende temperatuur.Bjj aankomst T1=35 t2 27,5 flow 350. | Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:Meneer geeft aan dat verwarming hele week niet functioneerd, vandaag pasmelding hiervan gemaakt. Afgesproken dat ik maandag tussen 12 en 15uur oplokatie kom, dit is akkoord bewoner.Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Na terugplaatsen regelmotoren retour flow van 350-425. T1=35 t2=31,3. Systeemgetest en functioneerd naar behoren. | 127.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136450 | Eteck: Dr. Struyckenplein 43 | 999950 | 44533 | 44533 | Gereed gemeld | Geen of te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000050577/S000050605 | - | Geen of te weinig verwarming. 18 graden.Binneninstallatie: Ja. | Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:Systeem nagelopen, binnenwerk bleef een beetje plakken waardor er geen warmtedoorkwam. | Firma Collectief Onderhoud 3-12-2021:Deze hangbaar gemaakt en systeem getest. Alles werkt weer naar behoren. | 111.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136450 | Eteck: Dr. Struyckenplein 43 | 1000273 | 44536 | 44536 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | W000050650/S000050679 | - | Meneer heeft een monteur over de vloer gehad vandaag 3-12 maar hij heeft nog steeds geen verwarming. Temperatuur is 18 graden | Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Thermostaat knop zat te ver op het binnenwerk gemonteerd. | Firma Collectief Onderhoud 6-12-2021:Deze iets terug gezet en bevestigd, systeem getest en functioneerd naarbehoren. Nu flow 356L/h, t1= 39graden t2=23,5graden. | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136416 | Eteck: Dr. Struyckenplein 14 | 1001087 | 44537 | 44539 | Gereed gemeld | Koudeklachten in de woning | 1E LIJN ST | W000050836 / S000050868 | - | Meneer geeft aan dat hij geen warmte heeft, de vloerverwarming blijft koud,Vorige week is de monteur geweest en blijkt dat het kastje die dit aanstuurteen eigen wil heeft waardoor het steeds verschillende meldingen aangeeft. Heleweek heeft het gewerkt.Temperatuur in de woning is 20 graden.Binneninstallatie: JA. | Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Bij aankomst stond de gewenste kamer temperatuur op 15,4 graden. | Firma Collectief Onderhoud 7-12-2021:Bewoner gebeld, geeft aan dat het vandaag ineens niet meer warm is in dewoning, Pomp maakt ook lawaai, met bewoner afgesproken dat ik morgen vroeglangs kom, ben dan voor een andere storing al in Breda.Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Optimiser gereset en ingesteld. Foto's gemaakt van de waardes, nu gewenst 21graden op middenstand thermostaat, meneer houd het in de gaten, mocht er weereen storing terug komen twijfel ik aan de kamer thermostaat of deze nietverspringen. De woning word nu verwarmd. | 150.53
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136578 | Eteck: Rijpstraat 32 | 1001304 | 44538 | 44543 | Gereed gemeld | Verwarming in de keuken wordt niet warm. | 1E LIJN ST | W000050905 - S000050938 | - | Verwarming in de keuken wordt niet warm.Binneninstallatie: Ja. | Firma Collectief Onderhoud 9-12-2021:Systeem nagelopen, lekkage aan het reduceer ventiel. | Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Contact opgenomen en afspraak gemaakt voor morgenmiddag, bewoner is pas na14:00 uur thuis.Firma Collectief Onderhoud 9-12-2021:Nieuw reduceerventiel besteld wordt geleverd bij Roy, vervolgafspraak gemaaktvoor maandag 1400-1600.Firma Collectief Onderhoud 13-12-2021:Watts drukverminderaar vervangen deze was lek. Installatie gecontroleerd oplekkage en werking. Geen problemen kunnen waarnemen. | 347.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136522 | Eteck: Jan Ligthartstraat 109 | 1001188 | 44538 | 44539 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woonkamer | 1E LIJN ST | W000050863 / S000050896 | - | De hal en badkamer worden wel warm, maar de woonkamer niet. | Firma Collectief Onderhoud 9-12-2021:Bij aankomst, flow=406, t1=33,2, t2=29. Middelste 3 vloerlussen woonkamer komtgeen tot weinig flow door. | Firma Collectief Onderhoud 8-12-2021:Contact gehad met de bewoners, het betreft geen SPOED melding en bewonershadden pas morgen tijd. Afspraak gemaakt voor donderdag 9-12 in de ochtend.Firma Collectief Onderhoud 9-12-2021:Fijnafstelling/flowindicator verder open gesteld. 2e vloerverdeler voorslaapkamers en 2e badkamer nagelopen, stekker lag eruit van de uponorbesturingsunit, geconstateerd dat binnenwerk 2e lus en 4e lus van linksdicht/vast zaten, gangbaar gemaakt. Nu flow van 501, T1=32,8, t2=25,5. Allevloerlussen krijgen nu weer flow en warmte, gecontroleerd met thermografichecamera. Binneninstallatie functioneerd naar behoren. Opmerking: middelstevloerlus woonkamer en badkamer lijkt vervuild (zie foto), indien klacht zichweer voordoet is advies om deze te spoelen of eventueel preventief. | 96.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137284 | Eteck: Schoolsticht 23 | 1001983 | 44540 | 44546 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage afgifteset | 1E LIJN ST | W000051024 - S000051057 | - | Druppelende lekkage afgiftesetWEDEROM in de afgifte set! Begin er een beetje moe van te worden! Dit is dezoveelste lekkage! | Firma Collectief Onderhoud 15-12-2021:Bij aankomst hele bodemplaat bedekt met water in aansluitset. Isolatieweggehaalt om lekkage te traceren, lekkage geconstateerd tussen aansluitwartelbodemplaat (bovenzijde) en wartel puntstuk tbv heetwaterbeveiliging. | Firma Collectief Onderhoud 10-12-2021: Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 15 december tussen 11 en 13u. Aanvang werkzaamheden 16:30 Einde werkzaamheden 16:45 *** Firma Collectief Onderhoud 15-12-2021: Lekkage verholpen en getest op warm tapwater. Geen verdere lekkage's geconstateerd. Zie foto's. Aanvang werkzaamheden 12:30 Einde werkzaamheden 13:30 | 183.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137278 | Eteck: Schoolsticht 19 | 1002020 | 44543 | 44543 | Gereed gemeld | TE VEEL VERWARMING. | 1E LIJN ST | S000051105/W000051071 | - | TE VEEL VERWARMING.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De melder gaat AKKOORD met de MOGELIJKE KOSTEN als het geenstoring voor Eteck blijkt te zijn.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 21.8 | Firma Collectief Onderhoud 13-12-2021:Bij aankomst stonden alle regelmotoren dicht geschakeld. | Firma Collectief Onderhoud 12-12-2021: Gesproken met mevrouw. Afspraak gemaakt voor morgen. Aanvang werkzaamheden 14:15 Einde werkzaamheden 14:30 *** Firma Collectief Onderhoud 13-12-2021: Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik daar over 15 tot 30 min kan zijn op lokatie. Aanvang werkzaamheden 11:45 Einde werkzaamheden 12:00 *** Firma Collectief Onderhoud 13-12-2021: Systeem getest en functioneerd naar behoren. Geconstateerd dat er een klein lekkage zat in de aansluitset retour cv / aansluitwartel (binnen aasluitset) zie foto's. Deze lekkage verholpen. Afgesproken dat mevrouw het even een paar dagen aankijkt of de temperatuur terugloopt zo niet even een nieuwe melding te maken ivm buitentemperatuur. Aanvang werkzaamheden 12:30 Einde werkzaamheden 13:15*** | 158.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1002148 | 44543 | 44545 | Gereed gemeld | GBS distributienet CV druk te laag. | 1E LIJN ST | W000051123 / S000051157 | - | GBS distributienet CV druk te laag (expansieautomaat in storing) en TSA nieuwmertersen fijnfilter verstopt.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , de druk is ineens ingestort. vermoedelijk door het in bedrijf nemen van woningen ernaast. Installatie bijgevuld en ontgasser reset. Nu werkt dit weer. Filter nieuw mertens word ik teruggebeld door Eteck, deze staat niet in ons GBS en vermoedelijk is dat de nieuwe wijk ernaast. | 169.95
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137286 | Eteck: Schoolsticht 25 | 1002252 | 44544 | 44546 | Gereed gemeld | Geen cv in de woning | 1E LIJN ST | W000051170 / S000051204 | - | Er stroomt geen warm water door de warmtepomp. Problemen aanvoer. Er is geenverwarming | Firma Collectief Onderhoud 14-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 14-12-2021:Telefonisch contact gehad met de bewoner die geeft aan dat alles weer naarbehoren werkt.Aanvang werkzaamheden 11:00Einde werkzaamheden 11:15 | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136401 | Eteck: Dr. Struyckenplein 12 | 1002678 | 44545 | 44547 | Gereed gemeld | Installatie controleren ivm hoog verbruik | 1E LIJN ST | W000051227 / S000051262 | - | Graag de installatie controleren. Er is een hoog verbruik geconstateerd. | - | Firma Collectief Onderhoud 15-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 17-12 tussen 9 en 11u.Fa Collectief Onderhoud 17-12-2021:Bestaande optimizer 2245 (wit, met touchscreen) kreeg communicatie storing dezeregistreerde6,5graden op kamer thermostaat en hierdoor onbedoeld warmtevraaghad, tekmar optimizer 2245 vervangen voor nieuwe (blauw, met drukknoppen).Incl. Aanvoersensor en condenssensor vervangen. Binnenwerk gkw vervangen, dezebleef vast zitten. Motor cv aanvoer vervangen. Systeem getest en functioneerdnaar behoren. | 800.2
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136451 | Eteck: Dr. Struyckenplein 44 | 1004232 | 44547 | 44553 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur te laag | 1E LIJN ST | W000051383 / S000051419 | - | Er is geen warmte in de hele woningen. aanvoer temperatuur volgens bewoner iste laag. Het is 16 graden in de woning.Geen van de vloer wordt warm bij het verhogen van de temperatuur. | Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Pomp in de vloerverwarmings verdeler is kapot. | Firma Collectief Onderhoud 17-12-2021:Bewoner gebeld, die geeft aan dat ze al langere tijd problemen heeft met deverwarming, met bewoner afgesproken dat ik maandag 20-12 in de middag langs kom.Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Deze heb ik besteld, als deze binnen is afspraak maken voor plaatsen.Firma Collectief Onderhoud 22-12-2021:Pomp vervangen in de verdeler, installatie getest en gecontroleerd. Alle groepenworden nu goed warm. Verder geen problemen kunnen ontdekken. | 373.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136435 | Eteck: Dr. Struyckenplein 3 | 1004049 | 44547 | 44547 | Gereed gemeld | Materialen opnemen voor inregelafsluiter. | 1E LIJN ST | W000050942/S000050976 | - | Materialen opnemen voor inregelafsluiter/ vervangen. | - | Wordt uitgevoerd op SO 1002209 | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136471 | Eteck: Dr. Struyckenplein 61 | 1004191 | 44547 | 44631 | Gereed gemeld | Koude klachten geen verwarming in het pand. | 1E LIJN ST | W000051374/S000051410 | - | Koude klachten geen verwarmong in het pand. | Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Watts motor is kapot. | Firma Collectief Onderhoud 17-12-2021:Bewoner gebeld, afspraak gemaakt voor maandag 20-12 tussen 13:00 en 16:00.Aanvang werkzaamheden 16:00Einde werkzaamheden 16:15***Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021: Watts motor is kapot.Uitzoeken waar we deze kunnen bestellen. Bij de andere unit stond de motor ophand bediening uit, deze op automaat gezet en deze word nu warm.Aanvang werkzaamheden 13:00Einde werkzaamheden 14:45***Werkzaamheden 25-01Bewoner gesproken en aangegeven dat wij de levertijd van het onderdeel nietweten. Al meerdere malen met onze leverancier gebeld, maar die weten het ookniet. Afgesproken met meneer dat wij vandaag langskomen om te kijken of er nogiets mogelijk is, zodat er voldoende warmte is. Wanneer wij meer weten over delevertijd van het materiaal zullen wij de bewoner hier van op de hoogtestellen. Bewoner is blij dat er vandaag toch iemand langskomt.Monteur Datum Van Tot UrenMart 25-01-2022 09:00 09:15 0.25 uurWerkzaamheden 25-01Noodoplossing gemaakt, word toch te koud binnen nu, op de koeling zitten dezelfde motoren, deze elektrisch afgekoppeld en afgedopt, die motor op deverwarming gemonteerd en aangesloten, systeem getest, deze unit blaast nu ookweer warmte naar binnen en kan gebruikt worden, als we de motor die besteld isbinnen krijgen deze monteren op de koeling en alles weer in bedrijf stellenzoals het hoort te zitten.Monteur Datum Van Tot UrenRoy 25-01-2022 15:00 16:30 1.5 uur***04-03 Collectief Onderhoud 16:15-16:30 Dhr. Mart.Onderdeel is eindelijk binnen. Afspraak gemaakt op donderdag 10 maart na 11uur.Storing gereed: NEE.***Fa Collectief Onderhoud 10-03-2022:Elekrothermische actuator geplaatst, systeem functioneert naar behoren.BT 14:15uurET 15:00uur | 629.02
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136525 | Eteck: Jan Ligthartstraat (ketelhuis) | 1004085 | 44547 | NULL | Vervallen | RK-OS1(1) Warmtepomp 2 circuit B, Warmtepompen (01 | 1E LIJN ST | W000051352/S000051388 | - | RK-OS1(1) Warmtepomp 2 circuit B, Warmtepompen (01. | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137302 | Eteck: Stobbenveen 10 | 1004587 | 44550 | 44554 | Gereed gemeld | Geen cv | 1E LIJN ST | W000051477 / S000051517 | - | Geen cv in de woning, temperatuur is 18 graden. | Firma Collectief Onderhoud 24-12-2021:Zie tekst onder oplossing. | Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Afspraak gemaakt op 24-12 tussen 9 en 12 uur.Aanvang werkzaamheden 16:30Einde werkzaamheden 16:45***Firma Collectief Onderhoud 22-12-2021:Controle afleverset T1 37,54 graden T2 26,67 graden 712 liter per uur, allesword warm alle groepen draaien mee. Geen problemen kunnen waarnemen.Aanvang werkzaamheden 09:00Einde werkzaamheden 10:00 | 142.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 1004649 | 44550 | 44566 | Gereed gemeld | Problemen met ww | 1E LIJN ST | W000051481 / S000051521 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de woning, maar WEL in deBADKAMER.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.Het douchewater is wisselend koud en warm. Graag reparatie.Mevrouw ervaart ook problemen met de warmte, er word verbruik gemeten terwijler geen warmte voelbaar is.Mogelijk probleem met verdeler, gang word wel warm Huiskamer ene keer welandere keer niet.Graag volledige installatie nakijken op defecten en zo snel mogelijk contact opnemen.Binneninstallatie: JA | - | Firma Collectief Onderhoud 20-12-2021:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt op 3 januari tussen 8 en 10 uur.Firma Collectief Onderhoud 3-1-2022:Controle warmwater, zowel bij de keukenkraan als de wastafel kraan heet watervan 72 graden, dit blijft continu, de douche kraan gecontroleerd deze isingesteld op 38 deze levert ook 38 graden, geen problemen kunnen vinden,mevrouw zegt dat het water elke keer kouder word, maar dit niet kunnen meten.Geen handtekening ivm corona. | 158.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137245 | Eteck: Hamsesticht 25 | 1005263 | 44552 | 44559 | Gereed gemeld | STROMENDE LEKKAGE. | 1E LIJN ST | W000051567 / S000051611 | - | STROMENDE LEKKAGE. | Firma Collectief Onderhoud 22-12-2021:Lekkage zat boven op zolder bij de aanvoer van de vloerverwarmings verdeler, erzit een messing aansluit blok op met een kogelkraan erin, hier spoot het uit. | Firma Collectief Onderhoud 22-12-2021:Bewoner gebeld, het water komt vanaf de zolder naar beneden, het spuit echt uitde leidingen, met meneer telefonisch geprobeerd alles af te sluiten maar erblijft water uit spuiten, ik ga erheen om te kijken wat er aan de hand is eneen noodoplossing maken.Aanvang werkzaamheden 00:45Einde werkzaamheden 01:00***Firma Collectief Onderhoud 22-12-2021:Geprobeerd om dit dicht te krijgen, wat niet is gelukt, Afsluiters bij deafleverset goed dicht gezet, deze lieten iets door waardoor het ook bleeflekken, verdeler op zolder los gekoppeld en de aanvoer en retour leidingafgedopt met 2 knelkappen 22mm. Afsluiters bij de afleverset weer open gezet,gecontroleerd op lekkage op de zolder, voor nood nu de zolder dus afgekoppeld,de rest van de woning heeft wel warmte, morgen moet ik toch langs degroothandel, daar gelijk kijken voor de juiste spullen, daarna weer contact metbewoner.Aanvang werkzaamheden 02:00Einde werkzaamheden 03:30***Firma Collectief Onderhoud 29-12-2021:Vloerverwarmings verdeler op de zolder weer aansluiten, na de lekkage vanvorige week. alles weer aangesloten, getest en gecontroleerd op lekkage, alleswerkt nu weer zoals het hoort. geen handtekening ivm coronaBegintijd 12:30uurEindtijd 13:30uur | 449.81
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137385 | Eteck: Zwartveen 8 | 1006531 | 44554 | 44557 | Gereed gemeld | Geen cv temp. niet hoger dan 20 graden. | 1E LIJN ST | W000051768 / S000051821 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN verwarming hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:20 | Fa Collectief Onderhoud 24-12-2021:Batterij van de kamerthermostaat was leeg. | Fa Collectief Onderhoud 24-12-2021: bewoner gesproken en die gaf aan dat de kamerthermostaat geen display gaf. Gevraagd of de bewoner de batterij wou vervangen om te kijken of dit het probleem kon verhelpen. Na het vervangen van de batterij ging de display weer aan en deed de thermostaat het weer. Melding is opgelost en afgerond. Begintijd 16:45uur Eindtijd 17:00uur | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137248 | Eteck: Hamsesticht 5 | 1006572 | 44557 | 44559 | Gereed gemeld | Geen verwarming. | 1E LIJN ST | W000051773 / S000051826 | - | Wij hebben al enkele weken last dat de vloerverwarming niet werkt. De ene keer is het warm, de andere keer is de vloer ijskoud. Net alsnu. Wanneer kan hier naar gekeken worden?Melding dgg aan Yender | - | Fa Collectief Onderhoud 27-12-2021: bewoner gebeld, geen gehoor, geen voicemail in kunnen spreken, morgen weer contact met bewoner Begintijd 12:45uur Eindtijd 13:00uur ***Fa Collectief Onderhoud 28-12-2021: Bewoner wederom gebeld, geen gehoor, belverzoek achter gelaten, 29-12 nieuwe poging. Begintijd 14:15uur Eindtijd 14:30uur ***Fa Collectief Onderhoud 29-12-2021: Bewoner gebeld, voor de 3e keer geen gehoor, ik sluit hierbij de melding. Begintijd 13:30uur Eindtijd 13:45uur***Servicecoördinatie Kropman 29-12-2021: Collectief Onderhoud heeft de melding gesloten na 3x geen contact met BW. Telefoonnummer bewoner in opdracht / SO / inkooporder vergeleken, dit klopt allemaal. In eerdere meldingengezocht, maar ook daar hetzelfde telefoonnummer. Melding definitief afgesloten. | 61.84
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137353 | Eteck: Stobbenveen 59 | 1006630 | 44557 | 44557 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000051793 / S000051847 | - | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.De BUREN hebben WEL verwarming.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 16 | - | Fa Collectief Onderhoud 26-12-2021:Afsluiters van de verdeler stonden dicht, deze open gedraaid er komt nu warmtede woning, 670liter per uur flow. Geen handtekening ivm coronaBegintijd 12:15uurEindtijd 13:00uur | 189.34
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136566 | Eteck: Rijpstraat 10 | 1006869 | 44557 | 44566 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast uit installatie | 1E LIJN ST | W000051889 / S000051950 | - | Op willekeurige moment heel veel lawaai, ook 's nachts.Kolkend geluid bij installatie. Er moet wellicht iets ontlucht worden.Onderhoud twee weken geleden heeft probleem niet verholpen. Graag contactopnemen. | - | Fa Collectief Onderhoud 27-12-2021:Bewoner gebeld, die belt morgen vroeg terug naar mij om een afspraak in teplannen, heeft op dit moment geen agenda bij de hand.Fa Collectief Onderhoud 04-01-2022:Op het moment dat ik bij bewoner was geen rare geluiden kunnen waarnemen,installatie wel ontlucht, zat vrij veel lucht in, binnenwerken van de verdelergecontroleerd deze zijn goed gangbaar, de groep van de badkamer stond dicht,deze open gezet, bewoner vond het raar dat de badkamer koud bleef, deze draaidnu wel mee als de verwarming aanstaat. Verder geen problemen kunnen waarnemen.Geen handtekening ivm corona | 135.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136446 | Eteck: Dr. Struyckenplein 4 | 1006837 | 44557 | 44559 | Gereed gemeld | Storing ww (binneninstallatie) | 1E LIJN ST | W000051871 / S000051927 | - | Geeft een van uw kranen nog warm water? JaDus als ik het goed begrijp treedt het probleem niet bij alle kranen op? JaWilt u uw melding nog verder toelichten?Het water dat uit de kraan van het bad komt, wordt heel slecht warm. Als je dewarmtekraan helemaal opendraait, is het iets warmer dan lauw water dat eruitkomt. | - | Fa Collectief Onderhoud 27-12-2021:Geen gehoor, voicemail ingesproken met een terugbelverzoekFa Collectief Onderhoud 28-12-2021:Bewoner wederom gebeld, geen gehoor, belverzoek achtergelaten, 29-12 nieuwepoging.Fa Collectief Onderhoud 29-12-2021:Bewoner nogmaals proberen te bellen, wederom geen gehoor, ik sluit hierbij de meldingServicecoördinatie Kropman 29-12-2021:Telefoonnummer bw gecontroleerd, dit klopt. Melding definitief gesloten. | 61.84
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1006932 | 44558 | 44558 | Gereed gemeld | Te warm in de woning. | 1E LIJN ST | W000051920 / S000051985 | - | De storing betreft TE VEEL VERWARMING.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De melder gaat AKKOORD met de MOGELIJKE KOSTEN als het geen storing voor Eteckblijkt te zijn.temperatuur komt niet lager dan 22Binneninstallatie: NEE | - | Fa Collectief Onderhoud 28-12-2021:Bewoner gebeld, mevrouw geeft aan niet te veel verwarming te hebben, maar meteteck een conflict over betalingen, ik hoef niet bij mevrouw langs, die gaatmet eteck contact zoeken over hoe en wat verder. Begintijd 13:00uurEindtijd 13:15uur | 30.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1008089 | 44564 | 44565 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat uit | 1E LIJN ST | W000052117 / S000052177 | - | Warmtepomp staat uit graag controleren wat de oorzaak isen oorzaak verhelpenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. warmtepomp stond op storing 63 deze gereset.warmte pomp ging weer draaien .mocht storing terug komen carrier aansturen. | 149.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138098 | Eteck: Houthaven 25 | 1008707 | 44565 | 44566 | Gereed gemeld | Graag bedrading van de afleverset controleren. | 1E LIJN ST | W000052167/S000052233 | - | Graag bedrading van de afleverset controleren. | - | Fa. collectief onderhoud 4-1:Telefonisch contact gehad met de bewoner, die gaf aan dat ze de oorzaak hadden gevonden en dat het NIET aan de afleverset lag. ik sluit de melding.Start 16:00Eind 16:15 | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137271 | Eteck: Schoolsticht 12 | 1008189 | 44565 | 44566 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage aan een leiding. | 1E LIJN ST | W000052134 / S000052196 | - | Mevrouw heeft aan dat het druppelt bij de leidingen dichtbij de grond. Er komt roestkleurig water uitZij kan het nog opvangen met een kom op dit moment. | - | Fa. Collectief Onderhoud 4-1-2022:Telefonisch contact gehad met de bewoner, die gaf aan dat het iets druppelde.In overleg met de bewoner afspraak gemaakt voor woensdag ochtend voor roytussen 08:00-10:00Fa. Collectief Onderhoud 5-1-2022:Lekkage bij de verdeler, retour Leiding pakking was kapot deze vervangen.nu geen lekkage meer kunnen waarnemen. Geen handtekening ivm corona. | 173.63
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137245 | Eteck: Hamsesticht 25 | 1008501 | 44565 | 44566 | Gereed gemeld | Lekkage koppeling van afsluiter naar verdeelset | 1E LIJN ST | W000052149 / S000052212 | - | Lekkage koppeling van afsluiter naar verdeelset | - | Fa. Collectief Onderhoud 4-1-2022:Koppeling aangedraaid, gecontroleerd op lekkage niks kunnen waarnemen. Start 09:00Eind 10:00 | 154.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 1008666 | 44565 | 44566 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000052160-S000052226 | - | Te weinig verwarming.Mevrouw meld dat het in de middag koud wordt in huis, zij heeft laatst eennieuwe knop gehad in de meterkast en die knop zit eind van de middag weerhelemaal dicht. | - | Fa Collectief Onderhoud 4-1-2022:Bewoner gebeld, afspraak gemaakt voor morgen in de ochtendFa. Collectief onderhoud 5-1-2022:Bewoner gaf aan dat elke dag het eind van de middag afkoelt en systeem niet meerbijverwarmt tot in de nacht. Geconstateerd dat tijdinstelling optimizer op 3:55uur stond terwijl het 12uur is. Klok op tijd gezet systeem functioneerd naar behoren. Bewoner toelichting gegeven over effect tijd en dag/nachtmodes. | 136.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136392 | Eteck: Dr. Struyckenplein 107 | 1009212 | 44567 | 44567 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000052238 / S000052306 | - | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN verwarming hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 22Meneer heeft vloerverwarming en de vloer wordt niet warm.Melding dgg aan Yender | - | Fa Collectief Onderhoud 05-01-2022:Tel. contact gehad met de bewoner morgen een afspraak tussen 10:00 en 13:00uurFa Collectief Onderhoud 06-01-2022:Bij aankomst Flow 188, t1=37,3, t2=26,4. Binnenwerk thermostaatknop zat halfgesloten vast deze gangbaar gemaakt. Vloerverdeler nagelopen, 1lus bijgesteldvan woonkamer aangezien er minder warmte in het keuken gedeelte was. Systeemgetest en functioneerd naar behoren, flow nu 338, t1= 37,4, t2= 27,15. | 162.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138171 | Eteck: Plaet 1 | 1009683 | 44567 | 44666 | Gereed gemeld | Sensor is niet los te krijgen van de w.wisselaar | 1E LIJN ST | W000052255 / S000052323 | - | Afleverset herstellen.Sensor is niet los te krijgen van de w.wisselaar, dit is gemeld door monteur vande meterwissels. | - | Fa Collectief Onderhoud 06-01-2022:Contact gehad met mevrouw maar zij weet niet exact wat er aan de hand is. Welgeeft ze aan dat de monteur van de meterwisseling foto's heeft gemaakt en zijverzoekt mij vriendelijk maar dringend om eerst de foto's op te vragen en dandirect de juiste materialen te bestellen zodat ze maar Ã©Ã©n keer thuis hoeftte blijven. Dus graag foto's opvragen bij monteur meterwisseling. Als wij defoto's hebben ontvangen dan staat mevrouw open voor het maken van een afspraak.BT 12:30uurET 12:45uur***ServicecoÃ¶rdinatie Kropman 06-01-2022:Instructie op opdracht van Eteck is niet duidelijk en daardoor ook nietduidelijk naar Collectief Onderhoud toe. Het blijkt dat de monteur van demeterwissels de sensor niet lodkrijgt van de warmtewisselaar van de afleverset.Hier moet Collectief Onderhoud verder naar kijken. RvE heeft dit per mail aanCO gevraagd.@ ETECK: GRAAG DUIDELIJKE OMSCHRIJVINGEN OP DE OPDRACHTEN !!***6-1 Collectief Onderhoud 14:15-14:15 0uur Dhr. Mart.Goedemiddag Mart, Ook deze geld hetzelfde als de terugkoppeling van merwehoof100 en 126 dit is nietduidelijk vanuit Eteck gecommuniceerd. Melding wordt gesloten.Storing gereed: JA. | 34.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137996 | Eteck: Merwehoofd 100 | 1009705 | 44567 | 44742 | Gereed gemeld | Temp sensor afleverset niet te verwisselen. | 1E LIJN ST | W000052254/S000052322 | - | Temp sensor afleverset niet te verwisselen. | - | Fa Collectief Onderhoud 06-01-2022:Bewoner gaf aan dat er laatst een monteur was geweest, maar de sensor niet konvervangen. Geen meldingvoor ons. Ik sluit de melding. | 31.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137997 | Eteck: Merwehoofd 126 | 1009682 | 44567 | 44727 | Gereed gemeld | Schroefdraad temp. sensor herstellen. | 1E LIJN ST | W000052253/S000052321 | - | Schroefdraad temp. sensor herstellen. | - | Fa Collectief Onderhoud 06-01-2022:Telefonisch contact gehad met de bewoner. Bewoner geeft aan dat allesfunctioneert binnenshuis en geenproblemen heeft. Meneer gaf wel aan dat er nog mensen langs zouden komen voorhet wisselen van de meter.Ik sluit de meldingSCO: RvE: Heeft verzoek @ CO gestuurd om de melding toch verder op te pakken.Werkbon CO 9/6Bewoner gebeld en meneer geeft aan geen problemen te hebben met de waterdruk,vervolgens Kees Huygen gebeld maar ggh, vm ingesproken met terugbelverzoek meerinformatie. Kees Huygen heeft direct terug gebeld en geeft aan dat er sindsjanuari al een melding openstaat en wij beide het idee hebben dat bewonerietswat warrig overkomt.. afgesproken met Kess Huygen de we op lokatie gaankijken of we iets kunnen betekenen en wat de storing nu inhoud, Kees Huygenheeft ook verzocht om hier een directe terugkoppeling over te krijgentel:06-11367560. Ingepland voor 13-6-22 na 15uur.Vervolgactie: Ingepland voor bezoek op lokatie 13-6-22 na 15uur.Werkbon CO 15-6 Geconstateerd dat sensor iets verbogen was en hierdoor niet meer rond was, gat iets vergroot en sensor geplaatst. Ter info; sensor zou nog afgezegeldkunnen worden. | 177.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137999 | Eteck: Merwehoofd 59 | 1010877 | 44571 | 44572 | Gereed gemeld | Te koud in de woning | 1E LIJN ST | W000052380 / S000052451 | - | Te koud in de woning, het is maar 19 graden. | - | Fa Collectief Onderhoud 10-01-2022:Afspraak gemaakt voor 11-1 tussen 9 en 12 uur.Fa Collectief Onderhoud 11-01-2022:Systeem uitvoerig gecontroleerd. Filters gereinigd. Drukverschil regelaarnagekeken. Flow blijft rond 450 op volledig verbruik. 125 op gebruik alleenradiatoren. Ik heb meneer geadviseerd om de inregelbare radiatorkranen hoger tezetten om zo meer warmte te creëren over de radiatoren. | 187.7
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1013134 | 44574 | 44574 | Gereed gemeld | KB2 Bronpomp, Bronnen (301P02) Storing | 1E LIJN ST | W000052537 / S000052613 | - | KB2 Bronpomp, Bronnen (301P02) StoringGraag controleren en indien nodig verhelpen | - | Bon verkeerd aangemaakt, moest op ketelhuis aangemaakt worden. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138315 | Eteck: Bolwerk 10 | 1013206 | 44574 | 44636 | Gereed gemeld | Hoog verbruik bij geen vraag van warmte 300L/H. | 1E LIJN ST | W000052450 / S000052522 | - | Hoog verbruik bij geen vraag van warmte 300L/H. | - | Fa Collectief Onderhoud 14-01-2022:Telefonisch contact gehad met de bewoner donderdag 20-01 afspraak 08:00-11:00uurFa Collectief Onderhoud 20-01-2022:Bij geen warmte vraag of geen afname van warm water is er 300 liter per uurdoorstroming, Betreft een hsf ecoadvance cw5, ik vermoed dat de stappenmotor inde warmwater Leiding dit probleem geeft, ik heb dit onderdeel nu niet bij me,met bewoner een vervolg afspraak gemaakt om dit uit te sluiten en naar eenoplossing te zoeken, klacht speelt al 1,5 jaar, vanaf nieuwbouw alleenklachten, vorige installateur heeft er niet veel mee gedaan omdat ze hetsysteem niet kenden. Geen handtekening ivm coronaStappenmotor vervangen in de afleverset ivm hoog verbruik. Over een maand terugvoor controle afleverset. Geen handtekening ivm corona15-3 Collectief Onderhoud 13:45-14:00 0.25 Dhr. Mart.Bewoner gesproken en die geeft aan dat het verbruik voor de helft is vermindertin de maand Februari. Roy heeft de stappenmotor een tijd geleden vervangen ende bewoner ziet een groot verschil met vorig jaar. Roy heeft ook aangegeven datdit een vaak voorkomend probleem is bij dit soort afleverset. Bewoner gaf aandat Roy niet nog een keer langs hoeft te komen, omdat het verbruik met de helftis vermindert ten opzichte van vorig jaar. Graag bovenstaande goed noteren,zodat er bij dezelfde toekomstige problemen direct gehandeld kan worden. Dezebewoner zat al 1,5 jaar met dit probleem.Storing gereed: JA. | 517.17
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136591 | Eteck: Rijpstraat 58 | 1013830 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage in de afleverset. | 1E LIJN ST | W000052639 / S000052718 | - | Druppelende lekkage in de afleverset. | - | Fa Collectief Onderhoud 15-01-2022:Gesproken met mevrouw Jansen, ze geeft aan een handdoek onder de set te leggen.Indien de lekkage erger wordt dan belt ze mij terug. Voor maandag een afspraakgemaakt.Fa Collectief Onderhoud 15-01-2022:Gebeld met bewoner en overlegd of het goed was dat ik vanmiddag op lokatie konkomen tussen 14 en 16uur dit ging mevrouw doorgeven aan haar man aangezien zezelf niet thuis is.Fa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Bjj aankomst geen lekkage. Wel had bewoner ongeveer een kwart liter opgevangenvan alleen de ochtend. Lekkage was al bekend aan reduceerventiel warm tapwater.Reduceerventiel vervangen en afgesteld. Getest en fuctioneert naar behoren. | 225.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136519 | Eteck: Jan Ligthartstraat 103 | 1013970 | 44578 | 44579 | Gereed gemeld | Geen/onvoldoende cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000052706 / S000052785 | - | Geen/onvoldoende cv in de woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik rond 16uur op lokatie komFa Collectief Onderhoud 17-01-2022:Bij aankomst Flow 179L/h, binnenwerk thermostaatknop gangbaar gemaakt. Flow nu464L/h. Toelichting gegeven over het gebruik vloerverwarming/thermostaten.Systeem getest en functioneerd naar behoren. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138155 | Eteck: Aviolandaplein 44 | 1015296 | 44579 | 44580 | Gereed gemeld | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000052756 / S000052837 | - | GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 18-01-2022:Contact opgenomen met de bewoner en afspraak gemaakt voor morgen.Fa Collectief Onderhoud 19-01-2022:Bij aankomst (flow 40L/h) geconstateerd dat besturing wel functioneerde maar deregelmotor niet op de plek bleef waardoor klep niet open ging maar motorweggedrukt werd (roterend), deze opnieuw gemonteerd, Getest en functioneertnaar behoren. | 146.32
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136520 | Eteck: Jan Ligthartstraat 105 | 1015774 | 44580 | 44581 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de gehele woning. | 1E LIJN ST | W000052780 / S000052861 | - | Geen verwarming in de gehele woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 19-01-2022:Gebeld met bewoner afgesproken dat ik 20-1-22 op lokatie kom tussen 10 en 13uur.Fa Collectief Onderhoud 20-01-2022:Bij aankomst 26 graden in woning. Bewoner had idee dat slaapkamer thermostaatniet werkt maar motoren van slaapkamer schakelen open en dicht op temp. vraag.Flow iets verhoogd op slaapkamer vloer was daar bij continu warmtevraag1,5graad koeler. Tijd goed gezet van optimizer, van 3:55 naar 11:58. Systeemnagelopen verder geen bijzonderheden en functioneert naar behoren. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136433 | Eteck: Dr. Struyckenplein 29 | 1016028 | 44581 | 44586 | Gereed gemeld | Thermostaat staat vol open word niet warmer dan 18 | 1E LIJN ST | W000052831/S000052912 | - | Thermostaat staat vol open word niet warmer dan 18 graden. | - | Fa Collectief Onderhoud 20-01-2022:Terug gebeld door bewoner, afgesproken dat ik maandag 24-1-22 tussen 8:30 en9:30uurWerkzaamhedenBij aankomst binnenwerk cv en gkw retour vast deze gangbaar gemaakt, flow 300.Zekering defect, deze vervangen. Optimizer terug gezet naarfabrieksinstellingen. Systeem getest en functioneerd naar behoren. | 204
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136419 | Eteck: Dr. Struyckenplein 17 | 1016328 | 44585 | 44586 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage verdeelinstallatie VloerVW. | 1E LIJN ST | W000052939 - S000053019 | - | Bij de verdeelinstallatie van de vloerverwaming.Mevrouw heeft gisteravond een druppelende lekkage geconstateerd aan deverdeelinstallatie van de vloerverwarming.Er staat een emmertje onder. Ze heeft nog wel gewoon warm water, de verwarmingheeft zij nog niet expliciet getest. | - | WerkzaamhedenGebeld met bewoner, afgesproken dat ik begin middag op lokatie kom, dit isakkoord.WerkzaamhedenLekkage aan druk reduceerventiel warm tapwater, deze vervangen en getest.Systeem nagelopen en binnenwerk gkw aanvoer gangbaar gemaakt. Systeemfunctioneerd naar behoren. | 227.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 1016748 | 44586 | 44621 | Gereed gemeld | Verdeler checken, installatie blijft verwarmen | 1E LIJN ST | W000053009 / S000053090 | - | Hoog verbruik, installatie blijft door verwarmen. Graag verdeler checken. | - | Collectief Onderhoud 26-1.Bewoner gesproken, voor vamiddag een afspraak gemaakt.***28-2 Collectief Onderhoud 16:30-16:45 0.25 Dhr. Roy.Van deze melding waren 2 bonnen, ben al bij bewoner geweest en daar is ook debon van getekend, deze melding sluit ik bij deze.Storing gereed: JA. | 34.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136454 | Eteck: Dr. Struyckenplein 47 | 1017579 | 44587 | 44691 | Gereed gemeld | Onvoldoende warmte in de keuken/badkamer. | 1E LIJN ST | W000053074/S000053157 | - | 24 januari monteur geweest voor dezelfde storing geen warmte maar storing isniet opgelost. Woonkamer keukenvloer en badkamervloer nog steeds niet warmgenoeg.Binneninstallatie: JA. | - | Word geen warmte geleverd in de woning, kamer thermostaat staat op 24 gradenmaar er gebeurd niks, de tekmar optimiser 2245 is kapot, alle waardes springenuit zich zelf op andere getallen de hele tijd, afgesproken met bewoner dat weeen nieuwe tekmar optimiser 2245 en nieuwe kamer thermostaat gaan bestellen,bewoner even op de hoogte brengen van de levertijd aubWerkbon CO 29/4Telefonisch contact gehad met de bewoner. afspraak gemaakt gemaakt voor hetplaatsen van de optimiser. 13-05 tussen 0800-1100Werkbon CO 10/5Optimiser en kamerthermostaat vervangen, deze reageerden niet zoals het moet,alles aangesloten en getest, geen problemen kunnen waarnemen. | 1003.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137316 | Eteck: Stobbenveen 23 | 1017773 | 44587 | 44621 | Gereed gemeld | Te koud | 1E LIJN ST | W000053112 / S000053195 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.thermostaat op 20 graden en het wordt niet warmer | - | WerkzaamhedenVoicemail ingesproken met een terugbelverzoek28-2 Collectief Onderhoud 14:30-14:45 Dhr. Roy.Bewoner nog maals proberen te bereiken wederom geen gehoor, ik sluit de melding.Storing gereed: NEE. (Melding afgesloten.) | 51.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137248 | Eteck: Hamsesticht 5 | 1017809 | 44588 | 44593 | Gereed gemeld | Geen warmte in diverse delen van de woning. | 1E LIJN ST | W000053136 / S000053219 | - | Bewoners hebben in delen van de woning geen warmte geven aan dat dit door drukbij Eteck komt. Graag controleren.Binneninstallatie: Nee. | - | WerkzaamhedenBewoner neemt niet op. Voicemail ingesproken****Melding gaat verder op inkoopnummer: 1022-05342-1018321 /W000053353 / S000053444 | 35.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1017884 | 44588 | 44588 | Gereed gemeld | Storing ontgasser 602VU01 | 1E LIJN ST |  | - | Storing ontgasser 602VU01Afwijking W | Technisch gebrek | Storing ontgasser 602VU01,is niet op afstand te resetten gaarne een monteuraansturen om op locatie storing te beoordelen en herstellen.Definitief herstel.installatie druk stond te laag deze opgevuld.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , cv bijgevuld tot 2.2 bar. | 518.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136450 | Eteck: Dr. Struyckenplein 43 | 1018021 | 44589 | 44592 | Gereed gemeld | Geen/onvoldoende cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000053211/S000053299 | - | Verwarming doet het niet, er staat geen storingscode in het display. | - | WerkzaamhedenGebeld met bewoner, telefonisch gecontroleerd met bewoner of er weer warmtegeleverd wordt. Flow=37,8. T1=38,1. T2=22,7. Vanmorgen was de woning koud, nu isde woning weer op temperatuur. Afgesproken dat ik de bon sluit aangezienstoring niet meer aanwezig is. | 35.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1018354 | 44593 | 44593 | Gereed gemeld | Lekkage komt vanuit de installatie ruimte, garage. | 1E LIJN ST | W000053361-S000053452 | - | Lekkage komt vanuit de installatie ruimte, garage.Afwijking W | Technisch gebrek | lekkage kwam uit verbinding watertoevoer - magneetklep. i.o.m. Mvw Petra van Eteck besloten om dit te verhelpen. aansluiting was 1/2"-3/4". dit onderdeel is vervangen en opnieuw verpakt. zie de foto's en debrieftext | 229.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136536 | Eteck: Jan Ligthartstraat 37 | 1018448 | 44593 | 44608 | Gereed gemeld | Flow is te laag na onderhoud | 1E LIJN ST | W000053377 / S000053468 | - | Flow is te laag na onderhoud | - | Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Bewoner gebeld, geen gehoor, voicemail ingesprokenFa Collectief Onderhoud 15-02-2022:Afgelopen periode meerdere keren getracht een afspraak te maken, echter geengehoor en geen reactie van melder. Ik sluit de melding. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137248 | Eteck: Hamsesticht 5 | 1018321 | 44593 | 44593 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage aan de WP op zolder. | 1E LIJN ST | W000053353 / S000053444 | - | Druppelende lekkage aan de WP op zolder.Binneninstallatie: Nee. | - | Terugkoppeling van CO, gaat om een binnenhuisinstallatie. Dus nemen zij geenactie. Eteck hierover gemaild, zie gekoppelde mail.Collectief Onderhoud 01-02-2022Bewoner gesproken over de lekkage. Die geeft aan dat de lekkage bevindt aan hetleiding werk van de warmtepomp. Overleg op kantoor gehad en contact gehad metKropman, die dit hebben nagevraagd bij Eteck, dat dit onder debinnenhuisinstallatie valt. Bewoners uitgelegd dat wij niet bevoegd zijn om aande binnenhuisinstallatie te komen, maar hier waren ze niet van gediend. Diegaan nu verder contact opnemen met Eteck. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137341 | Eteck: Stobbenveen 46 | 1018324 | 44593 | 44594 | Gereed gemeld | Te weinig verwarming. | 1E LIJN ST | W000053354 / S000053445 | - | Te weinig verwarming. Doorstroming 110l/min.Binneninstallatie: Nee. | - | Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Paar keer proberen te bellen, maar springt direct op de voicemail. Voicemailingesproken met een terugbelverzoek. Als bewoner niet terugbelt, dan vanmiddagof morgen nogmaals proberen.Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Bewoner heeft teruggebeld en een afspraak gemaakt voor woensdagochtend.Fa Collectief Onderhoud 02-02-2022:Bij aankomst Flow 122L/h, filters gereinigd cv en gkw. Flow nu 763L/h. Systeemfunctioneert naar behoren. | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1018316 | 44593 | 44593 | Gereed gemeld | PRC/PLC kleppen defect. | 1E LIJN ST | W000053340 / S000053428 | - | PRC/PLC kleppen defect. | - | Fa Collectief Onderhoud 01-02-2022:Gisteren 31-1 is er een monteur van ons geweest en die heeft allesgecontroleerd. Hij heeft geconstateerd dat er een besturingstechnisch probleemis en dat dit bij de binneninstallatie hoort. Melding wordt gesloten.Zie W000048818 / S000048812 | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1018797 | 44594 | 44596 | Gereed gemeld | Storing Ontgasser 602VU01 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Ontgasser 602VU01 druk is 1,4 bar, tevens ook Warmtepomp 2 in storinggaarne een monteur aansturen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek | Storing Ontgasser 602VU01 druk is 1,4 bar, tevens ook Warmtepomp 2 in storinggaarne een monteur aansturenDefinitief herstel .ontgasser gaf storing onderhoud. deze gereset Defintief herstel; ontgasser geeft aan een onderhouds melding. | 271.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137278 | Eteck: Schoolsticht 19 | 1019063 | 44595 | 44601 | Gereed gemeld | Lekkage binneninstallatie onder de witte kap | 1E LIJN ST | W000053482 /S000053577 | - | Lekkage binneninstallatie onder de witte kapBinneninstallatie NEE | - | Fa Collectief Onderhoud 03-02-2022:Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 9-2-22 tussen 13 en 16uur op loc. kom.Fa Collectief Onderhoud 09-02-2022:Watts heet water beveiliging is lek, deze uit de set gehaald, nieuwegemonteerd, getest en gecontroleerd op werking en lekkage, geen lekkage meerkunnen waarnemen. Alles functioneert naar behoren | 433.44
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138182 | Eteck: Sleep 5 | 1018889 | 44595 | 44615 | Gereed gemeld | Geen verwarming in de woning | 1E LIJN ST | W000053446 / S000053540 | - | Geen verwarming in de woning | - | Fa Collectief Onderhoud 03-02-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor vrijdag tussen 11 en 2 uur.BT 10:45uurET 11:00uur***Fa Collectief Onderhoud 04-02-2022:Systeem nagelopen, danfoss thermostaat knop met voeler is afgebroken.Noodoplossing gemaakt. Cv werd weer warm.BT 13:00uurET 14:00uur***Fa Collectief Onderhoud 07-02-2022:Telefonisch contact, woensdag 09-02 11:00-1400 kenneth pakt dit opBT 17:15uurET 17:30uur***Fa Collectief Onderhoud 18-02-2022:Systeem nagekeken. Bewoners hadden het 24 graden in huis en boven 20.Binnenwerkjes en motoren werken goed. Flow van 1100 Met alles open. Aanvoer iswel iets aan de lage kant 32 graden. Systeem schakelt ook goed tussen verwarmenen koelen.BT 11:00uurET 11:45uur | 282.62
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136501 | Eteck: Dr. Struyckenplein 9 | 1019338 | 44596 | 44596 | Gereed gemeld | Afleverset controleren ivm sluipverbruik | 1E LIJN ST | W000053533 / S000053629 | - | Sluipverbruik geconstateerd door CO-monteur (volgens bewoner).Afgiftesysteem op orde brengen, zodat sluipverbruik wordt uitgesloten. | - | Fa Collectief Onderhoud 04-02-2022:Deze melding is reeds in opdracht van Wonenbreburg opgepakt. Roy is hier op 1februari geweest en heeft toen het onderstaande geconstateerd: Controleafleverset op sluip verbruik, Bij binnenkomst staat de kamerthermostaatingesteld op 21 graden, gemeten temperatuur is 22 graden, aanvoer motor isstaat dicht, dit zou 0 l/h moeten geven, op de warmtemeter lees ik 300 l/h eneven later word dit rond de 202l/h continu bij geen warmte vraag,sluipverbruik. Berekende aanvoer temperatuur is 20 graden, er word 35 gradennaar de vloerverwarming gestuurd, aanvoerafsluiter laat door, binnenwerkengecontroleerd die zijn goed gangbaar en sluiten af, alle motoren er goed opvast geklikt, met als resultaat 0 l/h dus geen sluip verbruik meer, motor vande aanvoer Leiding zat er niet goed op geklikt, kan zijn dat hij niet goedgemonteerd is, of dat er spullen tegen aan gezet zijn of tegen aan gestotenwaardoor deze er niet goed op zat. Installatie meerdere malen laten schakelen,met als resultaat dat er nu geen sluipverbruik meer is, meter geeft 0 l/h bijgeen warmte vraag. Verder geen problemen kunnen vinden, alles werkt nu zoalshet moet. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136489 | Eteck: Dr. Struyckenplein 79 | 1019650 | 44600 | 44601 | Gereed gemeld | geen vloerverwarming in de woning | 1E LIJN ST | W000053642 / S000053741 | - | Gisteren deed de vloerverwarming het niet in de woonkamer, gang en badkamer | - | CO 08-02: Afspraak gemaakt voor 09-02.Fa Collectief Onderhoud 09-02-2022:Systeem nagelopen en geconstateerd dat tijd van optimizer verkeerd stond4:20uur deze gecorrigeerd. Binnenwerk cv retour is defect (te veel weerstand)deze vervangen. Systeem uitvoerig getest en functioneert naar behoren. | 191.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137312 | Eteck: Stobbenveen 2 | 1019999 | 44600 | 44607 | Gereed gemeld | Geen/onvoldoende cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000053669 / S000053769 | - | Geen/onvoldoende cv in de woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:Controle afleverset, hier is niks mee aan de hand, bij warmte vraag gaan demotoren open en krijg ruim 700 liter flow, T1 38,55 gr. T2 21,0 gr. Uitleggegeven over hoe het systeem werkt en dat ze de thermostaat beter op 1 standkunnen laten staan plaats van paar uur lang op de hoogste stand en erna uit tothet weer koud is. | 155.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1020036 | 44600 | 44600 | Gereed gemeld | melding uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | bronnen Frequentie regelaar hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset.Instalatie weer functioneel. | 40.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137237 | Eteck: Hamsesticht 13 | 1020134 | 44601 | 44607 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage ww leiding. | 1E LIJN ST | W000053709 / S000053811 | - | Meneer heeft een druppelende lekkage bij de koppelingen van de leidingen, vooronze warmte-unit. Het is een terugkerend probleem. | - | CO 09-02: Afspraak gemaakt voor 14-02.Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022:Lekkage aan de warm water Leiding, koppeling onder de afsluiter lekt, ditproberen te vervangen, koppeling op de keerklep was niet meer los te krijgendaardoor ook de keerklep moeten vervangen. Installatie weer in bedrijf gesteld,gecontroleerd op werking en lekkage. | 230.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136462 | Eteck: Dr. Struyckenplein 54 | 1020247 | 44602 | 44606 | Gereed gemeld | Warmte klachten in de woning | 1E LIJN ST | W000053730 / S000053832 | - | Hij staat al sinds hij gemaakt is op 21,5 op het scherm terwijl ik hem tochecht op het maantje heb staan in de woonkamer en de warmte meter die ik zelfheb gekocht heeft ook constant aan dat het hier tussen 21 en 22 graden is hier | - | Fa Collectief Onderhoud 10-02-2022:Afgesproken op 11-2-22 tussen 14 en 17uur om binneninstallatie na te kijken ivmhoogverbruik.Fa Collectief Onderhoud 11-02-2022:Bij aankomst geconstateerd dat aanvoer motor cv er naast hing en aangezienretour van laatst gebruikte modus (verwarmen/koelen) open blijft staan ontstaater flow, mogelijk zat deze niet juist aangesloten na onderhoud. Bewoneruitgelegd waar hij op kan letten in geval zoiets onbedoeld voorkomt omongewenste afname/warmte te stoppen als noodoplossing. Servo motor weergeplaatst en geen sluipverbruik. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1020579 | 44605 | 44605 | Gereed gemeld | Storing uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | bronnen GWS geblokkeerd. | Technisch gebrek | Definitief herstel ,Ingebeld in project, storing gereset. | 54.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138019 | Eteck: Merwehoofd 79 | 1020721 | 44606 | 44609 | Gereed gemeld | Storing vloerverwarming | 1E LIJN ST | W000053871 / S000053976 | - | De vloerverwarming in de woonkamer en badkamer doet het niet. De radiatoren inde slaapkamers doen het wel. Volgens de buurman doet de pomp het wel maar deleidingen worden niet warm. | - | CO 14-02: Afspraak voor 15-02 gemaaktFa Collectief Onderhoud 15-02-2022:Controle afleverset, met de afleverset is niks aan de hand, er word warmtegeleverd in de woning op de radiatoren hier zitten hand knoppen op, devloerverwarming werkt met een honeywell klep en kamer thermostaat, deze klep iskapot en moet vervangen worden.wacht op terugkoppeling CO &gt; vraag over vervolgactieMail CO 17/2: opdracht gereed.Deze bon staat gereed, maar in de tekst staat nog vervolgwerk.Gaan jullie nog vervolgwerk uitvoeren of heeft dit betrekking op debinneninstallatie en is dit voor de bewoner zelf.Klopt is voor kosten bewoner. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137824 | Eteck: Veerdam 38 | 1020618 | 44606 | 44607 | Gereed gemeld | Ons tapwater is slechts een beetje warm. | 1E LIJN ST | W000053836 / S000053938 | - | Ons tapwater is slechts een beetje warm en niet meer heet. | - | CO 14-02: Bewoner gebeld, geen gehoor, ook geen voicemail. *** Fa Collectief Onderhoud 14-02-2022: Bewoner heeft terug gebeld, het probleem is verholpen, was een collectief probleem. Ik sluit hierbij de melding. BT 13:15uur ET 13:30uur *** | 51.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 1021096 | 44608 | 44615 | Gereed gemeld | Te veel warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000053985 / S000054093 | - | Te veel warmte in de woning. | - | Fa Collectief Onderhoud 18-02-2022:Controle afleverset, Optimiser terug gezet naar fabrieksinstellingen. Dagtemperatuur voor verwarmen op 21 graden ingesteld, voor koelen 24 graden. Er isgeen sluipverbruik aanwezig. Pomp snelheid van de vloerverwarmings verdeler opstand 1 gezet zodat het water niet te snel stroomt. | 152.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136482 | Eteck: Dr. Struyckenplein 72 | 1021225 | 44609 | 44615 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage aan hoofdleiding afleverset. | 1E LIJN ST | W000054009 / S000054120 | - | Dhr. Camiel Potters van VP &amp; A groep 06-23935068 geeft aan lekkage DeStandleiding: lekkage aan de hoofdleiding van de afleverset. | - | Fa Collectief Onderhoud 17-02-2022:Gebeld met melder, meneer had gister een lekkage geconstateerd thv bergingruimte28 uit de plafond doorvoeren (collectief) echter was er vanmorgen geenlekkage te bespeuren. Hij verwees me door naar dhr. Ridder (0622433096) om meerinformatie te verschaffen hierdoor is mij niet duidelijk geworden wat en waarde lekkage zich bevind/bevond. Vervolgens eteck technische service gebeld om TRna te laten kjjken/uitlezen op afstand en hier zijn geen afwijkingengeconstateerd. Dit terug gekoppeld naar melder en afgesproken dat ik de bonsluit aangezien het lijkt op een bouwkundige lekkage nav storm. Melder zal hetin de gaten houden en als er weer een lekkage geconstateerd wordt hiervandirect een melding te maken. | 50.88
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136566 | Eteck: Rijpstraat 10 | 1021351 | 44609 | 44636 | Gereed gemeld | Kolkend geluid bij installatie | 1E LIJN ST | W000054035 / S000054150 | - | Geluidsoverlast Op willekeurige moment heel veel lawaai, ook 's nachts. Kolkendgeluid bij installatie. Er moet wellicht iets ontlucht worden. | Terugkoppeling CO 23-2 Dfecte fijnafregeling flowidicator. | CO 18-02: Afspraak voor 23-02 gemaaktterugkoppeling CO 23-2Getracht geluidsklacht naar voren te laten komen maar geen afwijkende geluidengeconstateerd, welgeconstateerd dat fijnafregeling/flowindicator defect is van groep 1, alleindcatoren zo goed mogelijkschoongemaakt hiervan groep 1(bk) uit gewisseld met groep 8 (hal) en deze ietsgeknepen zodat hiervan deindicator niet vast kan slaan onder variabele min/max druk/flow, alstussentijdse test. Nieuwefijnafregeling/flowindicator moet besteld worden. Pomp op stand 2 gezet.Afgesproken met bewoner dat we bijbeschikbaarheid onderdeel contact opnemen om afspraak af te stemmen voorherstelwerkzaamheden.03-03 Collectief Onderhoud 10:00-12:00 2uur Dhr. Roy.lawaai uit de vloerverwarming, kees was hier al mee bezig geweest, het is netof er zand of steentjes in de verdeler zitten en wat je hoort, ik wil hier dewoning gaan spoelen, ook zitten er geen y filters voor de vloerverwarming ofergens, dus eventueel vuil gaat de installatie in, deze ook gelijk plaatsen inde verwarming en koeling. met Nathan overleggen voor aantal binnenwerken enflowmeters. wast mij ook opvalt is dat hier gewone uponor MLCP 16x2 slang alsvloerverwarmings slang is gebruikt, ik heb de spoelactie al in gepland op 14-3vanaf 8 uur.Fa Collectief Onderhoud 14-03-2022:Spoelen van de vloerverwarming, Spoelkar aangesloten op de vloer verwarmingsverdeler, groep voor groep alles door gespoeld, Y filter in aanvoer Leidinggemonteerd deze was niet aanwezig, retour Leiding vanaf verdeler aangepast,hier zat een zak stik tussen wat er voor zorgde dat als er lucht in komt dezeniet weg zou kunnen, dit veranderd zodat de lucht weg kan. Alles weeraangesloten en getest en gecontroleerd op werking. Alles functioneerd naarbehoren | 944.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137359 | Eteck: Stobbenveen 9 | 1022547 | 44613 | 44616 | Gereed gemeld | Druppelende lekkage afleverset | 1E LIJN ST | W000054231 / S000054355 | - | Druppelende lekkage afleversetmeneer geeft aan dat er bij de warmte pomp onder de witte kap de linkse buisdrupt. Hij geeft aan dat dit vaker voorkomt. | - | CO 21-02: Afspraak gemaakt voor vandaag.Fa Collectief Onderhoud 21-02-2022:Heetwater beveiliging lekt in de afleverset, deze eruit gehaald, nieuwegemonteerd. Installatie getest en gecontroleerd op lekkage, geen lekkage meerkunnen waarnemen, installatie functioneerd naar behoren. | 458.19
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1022389 | 44613 | 44614 | Gereed gemeld | Lekkage standleiding berging 28. | 1E LIJN ST | W000054206/S000054330 | - | Lekkage standleiding berging 28.Afwijking W | Geen probleem. Het gaat om een bekend lekkages vanuit vloer van tandartspraktijk. Dat loopt allang zoals ik het begrepen heb. Eteck weet ervan. | Definitief herstel Meegelopen met melder, hij wees de plek van de lekkage aan in berging 28. En het is nu droog. Het was dus toch een lekkage die hetzelfde is als een andere oude lekkages. Er is geen actie nodig. | 155.87
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136526 | Eteck: Jan Ligthartstraat 17 | 1023032 | 44615 | 44721 | Gereed gemeld | Lekkage bij unit | 1E LIJN ST | W000054333 / S000054458 | - | Meneer heeft een lekkage bij de unit, waar het van de buizen afkomt. | - | 23-2 Collectief Onderhoud 16:30-16:45 0.25 Dhr. Mart.Springt direct op de voicemail, voicemail ingesproken met een terug bel verzoek.***23-2 Collectief Onderhoud 16:45-17:00 0.25 Dhr. Mart.Bewoner heeft terug gebeld. Afspraak gemaakt voor woensdag 2-maart.Bewoner heeft hier al langer last van. ***2-3 Collectief Onderhoud 13:00-14:00 1uur Dhr. Roy.Lekkage bij de watts druk verminderaar, deze vervangen voor een nieuwe. Door delekkage is de pomp in de vloerverwarming kapot gegaan, het water druppelde zohet regel kastje in, waar door deze kapot is gegaan. Deze niet op voorraad enheb deze besteld. ***3-3 Collectief Onderhoud 13:00-13:45 0.75 Dhr. Roy.Bestelde pomp vervangen in de vloerverwarming, bij het testen van deinstallatie kom ik er achter dat de optimiser ook defect is, hier ga ik eennieuwe voor bestellen. Hier is ook water in gekomen door de lekkage.***22-3 Collectief Onderhoud 14:15-14:30 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor maken van een afspraak, geen gehoor en geen voicemail.Storing gereed: NEE. (Vervolg: morgen nogmaals proberen.)***Werkbon CO 29/4: WerkzaamhedenBewoner gebeld, maar geen gehoor. Voicemail ingesproken met een terugbelverzoek.Mart 29-04-2022 10:00 10:15 0.25 uur***Werkbon CO 9/6 Werkzaamhedenbewoner proberen te bellen maar geen gehoor. voicemail ingesproken.***Werkbon CO 9/6 WerkzaamhedenBewoner meerdere keren proberen te bellen maar neemt niet op. Ook meerderemalen de voicemail ingesproken. Wij sluiten de melding.Monteur Datum Van Tot UrenKevin 09-06-2022 10:45 11:00 0.25 uur | 575.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136611 | Eteck: Rijpstraat 94 | 1023049 | 44616 | 44622 | Gereed gemeld | geen of te weinig verwarming | 1E LIJN ST | W000054335/S000054460. | - | Klant heeft wel warm water. Onbekend of dit collectief is | - | 23-02 Collectief Onderhoud 18:30-18:45 0.25uur Dhr. Roy.Bewoner gebeld, wordt straks terug gebeld over de melding als ze thuis is.Storing gereed: NEE.2-3 Collectief Onderhoud 14:15-14:30 0.25 Dhr. Roy.Bewoner niet thuis, paar keer aangebeld, en proberen te bellen, geen gehoor. Iksluit de melding.Storing gereed: NEE. (Melding wel afgesloten.) | 128.13
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136609 | Eteck: Rijpstraat 90 | 1023643 | 44620 | 44622 | Gereed gemeld | Installatie werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | W000054509/S000054640 - S000054641 | - | Installatie werkt niet naar behoren.Verbruik is na onderhoud bezoek omhoog geschoten vermoedelijk sluipverbruik. | - | 28-02 Collectief Onderhoud 14:15-14:30 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor woensdag middag, tussen 14:00 en 17:00 uur.2-3 Collectief Onderhoud 14:30-15:30 1uur Dhr. Roy.Controle afleverset op sluipverbruik, er is nu geen sluipverbruik, beginfebruari is mijn collega Kees hier geweest die heeft een binnenwerk van deafsluiter vervangen, daarvoor was er 187 l/h sluipverbruik, bewoonster heeftover de maand januari een energy rekening van ruim 1000 euro, Nu werkt alleszoals het hoort en is er geen sluipverbruik. | 152.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136558 | Eteck: Jan Ligthartstraat 83 | 1023650 | 44620 | 44629 | Gereed gemeld | Hoog verbruik | 1E LIJN ST | W000054513 / S000054644 + W000054514 / S000054645 | - | Meneer heeft hoog verbruik. De oorzaak hiervan is niet duidelijk.In de afgelopen periode is wel gemerkt dat de woonkamer en keuken niet warmworden. Graag contact opnemen en langsgaan om de installatie te controleren. | - | 28-2 Collectief Onderhoud 14:45-15:00 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor maken van een afspraak, 8-3 tussen 13:00 en 16:00 uur.Collectief Onderhoud - 8-3-2020:Systeem nagelopen, binnenwerkje op de aanvoerleiding sloot niet goed af en vande retour ook niet. Deze gedemonteerd en schoongemaakt. Vuil is eruit. Nusluiten ze beide weer mooi af. Aantal binnenwerkjes en voelers op de verdelerzaten ook vast. Deze allemaal weer gangbaar gemaakt en het systeem getestsysteem werkt weer naar behoren. Bij vraag schakelt hij het systeem open. Bijgeen vraag sluit hij weer af naar 0lh. | 152.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136513 | Eteck: Dr. Struyckenplein 111 | 1023642 | 44620 | 44631 | Gereed gemeld | Geen/onvoldoende cv in de woning. | 1E LIJN ST | W000054508 / S000054639 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.Binneninstallatie: JA. | - | 28-02 Collectief Onderhoud 14:00-14:15 0.25 Dhr. Roy. Bewoner gebeld, geen gehoor ook geen voicemail. Morgen wederom proberen. Storing gereed: NEE. ***Fa Collectief Onderhoud 10-03-2022:Gebeld met bewoner dat ik in de buurt ben en afgesproken datbik eraan kom. Op lokatie geconstateerd dat flow te hoog is namelijk 510L/h, flow terug geregeld mideels flow regelaar naar 380-390L/h. Set getest en functioneerd naar behoren. BT 15:30uurET 16:15uur | 136.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136571 | Eteck: Rijpstraat 18 | 1023936 | 44621 | 44628 | Gereed gemeld | geen verwarming in de woning wel warm tapwater. | 1E LIJN ST | W000054573/S000054706 | - | geen verwarming in de woning wel warm tapwater. | - | 1-3 Collectief Onderhoud 12:30-12:45 0.25 Dhr. Kees Baijer.Gebeld met bewoner en afgesproken (iov met roy) dat er 3-3-22 tussen 11 en14uur een collega(Roy) van mij op lokatie komt, dit is akkoord.03-03 Collectief Onderhoud 12:00-13:00 1uur Dhr. Roy.Geen verwarming in de woning, het pinnetje achter de thermostaatknop in deretour leiding zat vast waardoor er geen warmte werd geleverd, deze gangbaargemaakt, verder geen problemen kunnen vinden, woning word nu verwarmd. | 152.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136536 | Eteck: Jan Ligthartstraat 37 | 1024181 | 44622 | 44635 | Gereed gemeld | Flow controleren | 1E LIJN ST | W000054632 / S000054768 | - | Vorige maand is collectief onderhoud langs geweest, zij hebben een te lage flowgeconstateerd. Graag contact opnemen en langsgaan om de flow te controlereneventueel herstellen | - | 2-3 Collectief Onderhoud 15:45-16:00 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, dinsdag 8-3 om 8:00 uur.CO 08-03-2022 08:15-09:30Systeem nagelopen, flow was 150lh. Filter gereinigd, binnenwerkjes nagelopen. 2zaten er vast. Ook zat t binnenwerkje op de retourleiding vast. Deze vervangen.Danfos knop op de retour erafgehaald en gecontroleerd. Werkt allemaal weer naarbehoren. Flow is nu 350lh voor de woonkamer. | 197.39
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136490 | Eteck: Dr. Struyckenplein 8 | 1024141 | 44622 | 44629 | Gereed gemeld | Cv brandt door | 1E LIJN ST | W000054619 / S000054755 | - | De verwarming is aan het loeien zonder vraag ernaar. | - | 2-3 Collectief Onderhoud 16:00-16:25 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor het maken van een afspraak, 8-3 tussen 14:00 en 17:00 uur.Collectief Onderhoud - 8-3-2022:Controle afleverset, er is geen sluip verbruik aanwezig 0l/h bij geen warmtevraag, gevraagde ruimte temperatuur is 20 graden het is nu 22 graden in dewoning, systeem staat uitgeschakeld staat in het display, bewoonster heeft overde maand januari en februari een hoge energy rekening. In januari zijn hierloggers geplaatst, graag de data nakijken van die loggers. Hier op deafleverset is niks te vinden wat er voor zorgt dat er een hoge rekening is,geen sluipverbruik, geen levering van warmte als er geen vraag is, alles klopt.Eventueel weer loggers plaatsen voor temperatuur in de woning in de gaten tehouden. | 136.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136501 | Eteck: Dr. Struyckenplein 9 | 1024264 | 44623 | 44628 | Gereed gemeld | Verwarking werkt niet in alle kamers | 1E LIJN ST | W000054654/S000054791 | - | VERWARMING werkt NIET in ALLE kamers, maar in SOMMIGE kamers WEL.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 0Er wordt aangegeven dat ik 16.08 Gj verbruikt hebt, dat lijkt me een beetje veel | - | 04-03 Collectief Onderhoud 16:00-16:00 0uur Dhr. Mart.Nogmaals meerdere malen gebeld, echter weer geen gehoor. Melding wordt gesloten.Storing gereed: NEE. (Melding afgesloten.) | 42.8
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136448 | Eteck: Dr. Struyckenplein 41 | 1024316 | 44623 | 44637 | Gereed gemeld | Hoog verbruik | 1E LIJN ST | W000054662 / S000054799 | - | Graag de installatie nakijken. Bewoner heeft een hoog verbruik. Komt verderniet aan de thermostaat. Deze heeft bewoner lager ingesteld staan maar alsnogwordt er veel verbruik waargenomen. | - | 04-03 Collectief Onderhoud 09:30-09:45 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld voor maken van een afspraak voor woensdag 16-3 tussen 11:00 en13:00.CO 16-03 11:45-13:00uur:Bij aankomst geconstateerd dat binnenwerk cv bijna gesloten(sluipverbruik) vastzat, binnenwerk vervangen, systeem getest en functioneerd naar behoren. Flow420L/h T1= 31 T2=24. Tijd optimizer goed gezet. Aanduiding servomotoren warenincorrect dit hersteld maar functie servomotoren zaten wel op de juisteposities. Geen sluipverbruik meer aanwezig. | 212.77
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1024418 | 44623 | 44634 | Gereed gemeld | tapwaterblok 1 legionella risico hoog | 1E LIJN ST |  | - | legionella risico hoog | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld en alles gecontroleerd er bleef een strang achter was 58 gr dezegereset en morgen even nakijken.Ingebeld en storing is niet meer aanwezig. | 119.19
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136598 | Eteck: Rijpstraat 70 | 1024626 | 44627 | 44630 | Gereed gemeld | Meneer heeft 19 graden in de woonkamer | 1E LIJN ST | W000054733/S000054872 | - | Op meerdere plekken in de woning doet de verwarming het wel en op enkele plekkenis deze lauw. Er is laatst onderhoud gepleegd | - | 05-03 Collectief Onderhoud 19:30-19:45 0.25 Dhr. Kees Bayer.Bewoner nogmaals gebeld en een afspraak gemaakt voor woensdag 9-3-2022 tussen13 en 15uur (Kees).Fa Collectief Onderhoud 09-03-2022:Op lokatie geconstateerd dat tijdsinstelling optimizer verkeerd stond, dezegecorrigeerd en parameters nagelopen. Test uitgevoerd en systeem functioneerdnaar behoren. Uitleg gegeven aan bewoner gebruik thermostaat en vloerverwarming. | 168.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137268 | Eteck: Schoolsticht 1 | 1024889 | 44628 | 44635 | Gereed gemeld | Geen of te weinig warm tapwater in de woning. | 1E LIJN ST | W000054817 / S000054958 | - | Geen of te weinig warm tapwater in de woning.Binneninstallatie: Nee. | - | CO 08-03-2022 09:30-09:45uurBewoner gebeld, het probleem is al opgelost meneer heeft weer warm water. Ik sluit de melding | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1025469 | 44631 | 44670 | Gereed gemeld | Collectief, Storing ketel 7. | 1E LIJN ST | W000055016 / S000055162 | - | Collectief, Storing ketel 7. | - | wordt op een andere storing opgepakt. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1025699 | 44634 | 44670 | Gereed gemeld | Ketel 6 in storing. | 1E LIJN ST | W000055078 / S000055225 | - | [GBS] Ketel 6 (111KE06) in storingDeze ketel 6 (111KE06) graag resetten bij gelegenheid. | - | Hier is de afdeling projecten aanpassingen aan het doen. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1025742 | 44634 | 44670 | Gereed gemeld | Beide ketels uitgevallen | 1E LIJN ST | W000055091 / S000055238 | - | Graag deze ketel (03KE01) resetten bij gelegenheid (als andere ketel ook instoring gaat, wordt het wel dringend).11.09u: telefonische aanvulling vanuit Eteck, inmiddels zijn beide ketelsuitgevallen. | - | wordt tijdens onderhoud opgepakt. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1025744 | 44634 | NULL | Vervallen | Storing Ketel 1 + 2. | 1E LIJN ST |  | - | Storing Ketel 1 + 2. | - | Ingebeld en ketelstoringen geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achter | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1025901 | 44635 | NULL | Gereed gemeld | Storing Ketel 1 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Ketel 1, Via GBS | - | Storing Ketel 1 Blok 2/3, gaarne op locatie oorzaak herzien/herstellenGesproken met Fouad Sahli/Peter Smout.Peter geeft aan dat K.K. Brandertechniek hier werkzaamheden aan het uitvoerenis.Duurt tot einde dag. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137247 | Eteck: Hamsesticht 31 | 1025980 | 44635 | 44636 | Gereed gemeld | Koppeling in unit lek | 1E LIJN ST | W000055148 / S000055300 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:in de unit, een van de koppelingen is lek.Er staat een emmer onder, het druppelt flink. | - | Fa Collectief Onderhoud 15-03-2022: Bewoner gebeld afgesproken dat ik zo langs kom BT 15:45uur ET 16:00uur *** Fa Collectief Onderhoud 15-03-2022: Bij aankomst geeft mevrouw al aan dat het al is opgelost, haar man heeft de lekkage zelf opgelost, wat ik van mevrouw begrijp lekte het bij de heetwater beveiliging, nu is het droog dus kan niks zien, er stonden dure schoenen onder die zeik nat zijn en bewoonster begon gelijk over vergoeden, heb gezegd dat ik daar niet over ga en geen uitspraak over doe, mevrouw wou ook dat ik in de bon zou zetten dat ik de lekkage heb verholpen maar heb de set met geen vinger aangeraakt! Geen handtekening van bewoonster ontvangen. BT 16:00uur ET 16:45uur | 149.59
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1025968 | 44635 | 44670 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | W000055139 / S000055292 | - | Deze collectieve melding is automatisch gegenereerd omdat er meerdere meldingenvan hetzelfde melding type binnen een korte tijd van hetzelfde projectafkomstig bij Eteck binnengekomen zijn. Hieruit is geconcludeerd dat erwaarschijnlijk een collectieve storing gaande is. Graag daarom als eerste dewerking van de collectieve installatie beoordelen en waar nodig direct totherstel overgaan. De onderliggende individuele meldingen kunnen na herstel vande collectieve storing met het afmelden van deze collectieve melding in Ã©Ã©nhandeling als afgehandeld gemeld worden. | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136566 | Eteck: Rijpstraat 10 | 1025977 | 44635 | 44666 | Gereed gemeld | Er zit lucht in het systeem. | 1E LIJN ST | W000055147 / S000055299 | - | Er zit lucht in het systeem. Hij hoort een hard geluid vanuit hetvloerverwarmingsysteem.Meneer geeft aan dat er lucht zit in het systeem en dat er al een monteur isgeweest. Die heeft het probleem niet verholpen. Het geluid hoort hij vanuit deinstallatie. | - | Servicecoördinatie Kropman 16-03-2022:Uit de vorige melding blijkt dat er nog een flowindicator vervangen moetworden. Ik zie dat deze order was afgesloten, maar kan in de tekst niet ziendat dit uitgevoerd is. Leidingsysteem is wel al gespoeld.***Fa Collectief Onderhoud 15-03-2022:Bewoner gesproken en uitgelegd dat het materiaal pas volgende week binnenkomt.Afgesproken dat we een afspraak plannen wanneer het materiaal binnen is, hierwas de bewoner akkoord mee.BT 16:15uurET 16:30uur******Collectief Onderhoud werkbon 8/4WerkzaamhedenBewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor donderdag middag 14/4.Monteur Datum Van Tot UrenMart 08-04-2022 11:30 11:45 0.25 uur***14-4 Collectief Onderhoud 14:15-15:15 1uur Dhr. Baijer.Binnenwerken en flowafregelindicatoren an gehele vloerverdeler vervangen (8x)en ingeregeld. Bij test geconstateerd dat er geen cv geleverd wordt dit heb ikook geconstateerd bij de buren op 12. Afgesproken met bewoner dat ik dezemelding sluit en bij nieuwe klachten meneer een nieuwe melding kan maken.Storing gereed: JA. | 435.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1026119 | 44636 | 44683 | Gereed gemeld | Ketel blijft stoken | 1E LIJN ST | W000055162 / S000055315 | - | Ketel blijft warmte afgeven, woning wordt steeds warmer | - | CO 15-03-2022: Bewoner gebeld, geen gehoor op het juiste telefoon nummer BT 19:30uur ET 19:45uur *** *** Werkbon CO 22/3 Werkzaamheden Er lopen meerdere bonnen voor deze melding, gister is er een melding gemaakt, ik sluit deze hierbij &#x20;Monteur Datum Van Tot Uren Roy 22-03-2022 13:45 14:00 0.25 uur Gebruikte materialen Er zijn geen gebruikte materialen opgegegeven Storing gereed: JA | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1026121 | 44636 | 44636 | Gereed gemeld | Warmtepomp blijft draaien | 1E LIJN ST | W000055162 / S000055315 | - | Mevr zegt dat de warmtepomp blijft doordraaien en daardoor wordt het te warm in de woning. Graag contact opnemen.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De melder gaat AKKOORD met de MOGELIJKE KOSTENals het geen storing voor Eteck blijkt te zijn. | - | CO 16-03:Dubbele melding. Melding wordt gesloten. Melding gaat verder opnummer:1022-13043 - 1026119 | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136606 | Eteck: Rijpstraat 84 | 1026782 | 44638 | 44648 | Gereed gemeld | Graag controle op hoog/sluipverbruik. | 1E LIJN ST | W000055275/S000055436 | - | Graag controle op hoog/sluipverbruik.Binneninstallatie: JA. | - | 18-03 Collectief Onderhoud 16:00-16:15 0.25 Dhr. Kees.Telefonisch contact gehad met de bewoner, Maandag 28-03 afspraak gemaakt tussen 08:00-10:00. Storing gereed: NEE. ****28-03 Collectief Onderhoud Werkzaamheden Systeem nagelopen. Een servomotor was losgeschoten waardoor er continu doorstroming was 400lh. Deze weer juist gemonteerd en systeem getest. Bij geen vraag gaat deze weer naar 0lh. Alles werkt weer naar behoren Monteur Datum Van Tot UrenBart 28-03-2022 09:30 10:15 0.75 uur | 136.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1026790 | 44638 | 44638 | Gereed gemeld | Ww temperatuur te laag geweest. | STORING |  | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TR Tapwater blok 1(Controllernaam: RK5-OS5[5]) Legionella risico 40TT02 Hoog In 18-03-22 18:43:10 | Niet duidelijk | Definitief herstel. De temperatuur bij deze vloer was al hersteld en ik kon het probleen niet erachter halen. Systeem stond wel op storing. Ik heb gecontroleerd en het systeem gerest. | 40.54
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1026806 | 44639 | 44641 | Gereed gemeld | Expantieautomaat in storing. | 1E LIJN ST |  | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TR Controllernaam: RK1-OS1[1] Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0 1 Hoog In 19-03-22 02:20:12Afwijking W | Niet duidelijk.Waarschijnelijk water niv. te laag in de vat. Technisch gebrek | Vervolgactie urgent, moet maandag monteur naartoe.Functioneel herstel – werkend achtergelaten Vanmorgen ingelogd en alles bekeken. Het was niet noodzakelijk te gaan rijden zolang de druk goed is en ik zal in het weekend in de gaten houden. Maandag graag een monteur naartoe sturen om te ontluchten en te vullen.Definitief herstel.-Vat stond op 9%.Deze gevuld tot 27%.Druk 5 Bar.&#x20;-Warmtepomp 01WP02 staat in storing, dit is bij Carrier bekend, zie foto's. Vandaar urgente storing RK1. | 245.18
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136469 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60 | 1026830 | 44641 | 44683 | Gereed gemeld | storing expansieautomaat | 1E LIJN ST | S000055458/W000055296. | - | storing expansieautomaat | - | Deze kan voor jullie vervallen voor CO , we gaan een eigen kropman monteur in eerste instantie inschakelen. Is via een collectie storing hersteld. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1026945 | 44641 | 44683 | Gereed gemeld | De storing betreft TE VEEL VERWARMING. | 1E LIJN ST | W000055360/S000055522 | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: 22Ik ben nog steeds niet gebeld over de twee keer eerder gemelde storingen! | - | *** Werkbon CO 21/3 Werkzaamheden gesproken met de bewoner en telefoninsch een aantal stappen doorlopen om uit te zoeken waar het probleem zich bevind, en deze bevind zich in de binneninstallatie. ik heb mevrouw geadviseerd om een binnenhuis installateur te bellen. ik sluit de melding er gaat geen warmte meer naar de woning omdat de amz motoren gewoon afsluiten. Monteur Datum Van Tot Uren Kenneth 21-03-2022 20:45 21:00 0.25 uur Gebruikte materialen Er zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137822 | Eteck: Veerdam 34 | 1027290 | 44643 | 44644 | Gereed gemeld | Collectieve storing Merwehoofd | 1E LIJN ST | W000055418/ S000055581 | - | Dit is een nieuwe storing die zich niet recent eerder voorgedaan heeft.De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.De BUREN hebben OOK GEEN of te weinig verwarming.Meneer heeft geen CV en ook geen WW. Hij geeft aan dat zijn buren er ook last vaAfwijking W | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, storing aangenomen. inbellen is niet mogelijk voor deze locatie. naar locatie gereden, software naar boven gehaald en laptop aan de regeling gehangen. ketel 2 staat uit ivm diverse mankementen. echter zit in de software een ketel selectie regeling welke elke woensdag om 12:00 wisselt. hierdoor wou de installatie op ketel 2 stoken maar die was uitgezet. ketel selectie aangepast naar ketel 1. alle componenten van ketel 2 in de software uitgezet. installatie functioneert weer. | 325.91
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137951 | Eteck: Merwehoofd 11 | 1027288 | 44643 | 44645 | Gereed gemeld | geen warm water in de gehele woning na onderhoud | 1E LIJN ST | W000055413/S000055576. | - | - | - | 24-3 Collectief Onderhoud 14:30-14:45 0.25 Dhr. Kenneth.Dit is een melding na aanleiding van de collectieve storing van gisterenavond.Ik sluit de melding. Collectieve storing afgehandeld via SO1027290.Storing gereed: JA. | 103.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138172 | Eteck: Plaet 2 | 1027289 | 44643 | 44645 | Gereed gemeld | geen warm water na onderhoud | 1E LIJN ST |  | - | yender gebeld | - | 24-3 Collectief Onderhoud 14:45-15:00 0.25 Dhr. Kenneth.Dit is een melding na aanleiding van de collectieve storing van gisteren. Iksluit de melding. Collectieve storing afgehandeld via SO1027290.Storing gereed: JA.***Werkbon CO 24/3WerkzaamhedenDit is een melding na aanleiding van de collectieve storing van gisteren. Iksluit de meldingMonteur Datum Van Tot UrenKenneth 24-03-2022 14:45 15:00 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138172 | Eteck: Plaet 2 | 1027287 | 44643 | 44683 | Gereed gemeld | geen warm water in de gehele woning | 1E LIJN ST | W000055410 / S000055572 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel , geprobeerd bewoner te pakken te krijgen om te verifiëren of ze weer cv en ww hebben na de werkzaamheden Dit is een melding na aanleiding van de collectieve storing van gisteren. Ik sluit de melding. | 123.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137819 | Eteck: Eilandstraat 65 | 1027313 | 44644 | 44683 | Gereed gemeld | Meneer geen warm water in huis | 1E LIJN ST |  | - | - | - | *** Werkbon CO 23/3 &#x20;Werkzaamheden gesproken met de bewoner deze geeft aan dat er in het gehele blok geen warm water is, er zou vandaag onderhoud zijn uitgevoerd in het ketelhuis volgens meneer. dit duidt op een collectieve storing, bij kropman smc doorgegeven, er was al een kropman monteur onderweg. ik sluit de melding Monteur Datum Van Tot Uren Kenneth 23-03-2022 21:15 21:30 0.25 uur Gebruikte materialen Er zijn geen gebruikte materialen opgegegeven Storing gereed: JA | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1027586 | 44645 | 44645 | Gereed gemeld | Aanv.temp gebruiker Distributiesyst. TR.T minGrens | 1E LIJN ST |  | - | Aanv.temp gebruiker Distributiesyst. TR.T minGrensAfwijking W | Technisch gebrek | Aanv.temp gebruiker Distributiesyst. TR.T minGrens, InRemote kan niet inbellenop OS 7 deze is offline, gaarne op locatie onderzoeken storing aanvoertemperatuur gebruiker.Definitief herstel.01WP01 stond niet in storing.01WP02 wel maar dit is bekend. RK-Afleverset wel in storing, deze gereset. Aanvoertemp loopt op, storing herhaalt niet. Modem gereset ivm offline. | 148.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137989 | Eteck: Merwehoofd 52 | 1028373 | 44651 | 44655 | Gereed gemeld | Geluidsklachten uit ketels op dak | 1E LIJN ST | W000055625 / S000055786 | - | Geluidsoverlast wordt veroorzaak op dak bewoners van de Merwehoofd 47 t/m 57.Bewoner van Merwehoofd 52 heeft meerdere metingen gaan op verschillende plekkenen kan indien gewenst vertellen waar deze geluidsklachten vandaan komen.(Op de daken staan 2 ketels die helpen bij het bij verwarmen)Graag dit onderzoeken, verhelpen en terugkoppelen naar Eteck. | - | Werkzaamheden Collectief Onderhoud 31/3Telefonisch contact gehad met bewoner geeft aan dat het om de kropmaninstallatie op het dak gaat niet bij de bewoner zelf. Ik sluit de meldingStoring gereed: JA | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138005 | Eteck: Merwehoofd 65 | 1028640 | 44655 | 44656 | Gereed gemeld | Geen CV | 1E LIJN ST | W000055697/S000055858. | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG VERWARMING in de gehele woning.De BUREN hebben WEL verwarming.Melding dgg aan Yender | - | Collectief Onderhoud - 2-4-2022:Afleverset nagekeken, geen verwarming in de woning, er blijft flow over deplatenwisselaar voor warm water, Thermostaat knop van het warm water stond veelte hoog ingesteld waardoor deze niet dicht liep en er geen cv in de woning was,temperatuur goed in gesteld, nu werkt de verwarming in de woning wel,Gecontroleerd op werking en lekkage, installatie functioneerd naar behoren. | 413.56
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137369 | Eteck: Witveen 3 | 1028814 | 44655 | 44658 | Gereed gemeld | Geen cv in de gehele woning | 1E LIJN ST | W000055780 / S000055943 | - | Geen cv in de gehele woning, thermostaat staat ingesteld op 22 graden. Bovenwordt het niet warmer dan 17 graden, beneden wordt het niet warmer dan 18graden. | - | Collectief Onderhoud - 7-4-2022: Systeem nagelopen, filters gereinigd en meerdere lekkages opgelost en leidingwerk opgeknapt. Wel viel mij op dat de aanvoer cv en de flow erg schommelen. Geen constante aanvoer. Systeem werkt verder weer naar behoren leidingen worden warm. Flow 400lh en aanvoer 30â€“37 graden Aanvang: 9:00 uur Einde: 10:15 uur | 171.91
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136598 | Eteck: Rijpstraat 70 | 1028808 | 44655 | 44666 | Gereed gemeld | Verwarming in woonkamer doet het niet | 1E LIJN ST | W000055775 / S000055938 | - | In de woonkamer werkt de verwarming niet, in de rest van de woning wel. | - | Collectief Onderhoud - 5-4-2022: Bewoner geprobeerd te bellen, maar geen gehoor. Geen mogelijkheid tot het inspreken van een voicemail. Aanvang: 11:00 Einde: 11:15 *** Collectief Onderhoud - 5-4-2022: Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor donderdag 14 april tussen 2 en 5 uur. Niet eerder dan 2 uur want de bewoner heeft nachtdienst gehad. Aanvang: 12:45 Einde: 13:00 *** 14-4 Collectief Onderhoud 1515-16:00 0.75 Dhr. Kees Baijer. Geconstateerd dat binneninstallatie naar behoren functioneerd. Bewoner vroeg zich af of het klopte dat de motor retour van laatst gebruikte functie ingeschakeld bleef. Toelichting gegeven over functioneren cv/gkw. Storing gereed: JA. | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 1029009 | 44657 | 44658 | Gereed gemeld | storing verwarming, | 1E LIJN ST | W000055840/S000056004 | - | Mevrouw geef taan dat het probleem weer terug is. Tussen 14 uur 's middags en 09:30 uur in de ochtend kan de verwarming niet aan. Het lijkt wel of er een tijdschakelaar op zit.Zij weten niet hoe zij dit aan kunnen passenGraag contact opnemen. 06-53524812 | - | Collectief Onderhoud - 5-4-2022: Bewoner gebeld, die geeft aan dat het net lijkt of er een tiijdschakelaar op de regeling zit, mevrouw op de optimiser laten kijken, hier staat de tijd goed, met bewoner afgesproken dat we donderdag langs komen voor 12:00 uur om alles te controleren en te kijken wat er aan de hand is. Aanvang: 17:45 uur Einde: 18:00 uur *** Collectief Onderhoud - 7-4-2022: Werkzaamheden komen te vervallen. | 42.8
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136535 | Eteck: Jan Ligthartstraat 35 | 1029631 | 44659 | 44672 | Gereed gemeld | Graag controle in verbruik. | 1E LIJN ST | W000055959 / S000056116 | - | Graag controle in verbruik dit is enorm toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Binneninstallatie: Ja. | - | ***Collectief Onderhoud 8/4WerkzaamhedenGebeld maar geen gehoor. Voicemail ingesproken met terugbelverzoek.Monteur Datum Van Tot UrenMart 08-04-2022 16:00 16:15 0.25 uur***Collectief Onderhoud 12/4WerkzaamhedenGebeld met bewoner en voorgesteld om morgen vanaf 9uur op lokatie te komen voorcotrole op hoogverbruik. Bewoner beld zo terug of dit door kan gaan.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 12-04-2022 15:45 16:00 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: NEEVervolgactie: In afwachting bevestiging bewonener of bezoek op lokatie doorkan gaan morgen 13-4-22 vanaf 9uur***Collectief Onderhoud 12/4WerkzaamhedenNogmaals contact gehad met bewoner en afspraak kunnen afstemmen voor a.s.donderdag 14-4-22 tussen 15 en 17uur voor bezoek op lokatie.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 12-04-2022 16:00 16:15 0.25 uur***Collectief onderhoud terugkoppeling 14-4-2022:CO gaat nieuwe afspraak maken met de bewoner.***14-4 Collectief Onderhoud 11:00-11:15 0.25 Dhr. Mart.Geen gehoor. Voicemail ingesproken met een terugbelverzoek.Storing gereed: NEE.***14-4 Collectief Onderhoud 12:00-12:15 0.25 Dhr. Mart.Bewoner heeft teruggebeld, afspraak gemaakt voor woensdag 20 april in deochtend.Storing gereed: NEE.***Werkbon CO 20/4WerkzaamhedenBij aankomst 0flow, gkw retour staat half open, geconstateerd dat binnenwerkretour gkw (koeling) defect is en niet volledig dicht ging deze vervangen, ookdefect binnenwerk van gkw aanvoer en retour cv vervangen en getest; flow =340L/h, t1= 29, t2=21. Binneninstallatie functioneerd naar behoren.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 20-04-2022 09:00 10:30 1.5 uurGebruikte materialenOmschrijving AantalOventrop binnenwerk tbv Hycocon 1067085 (8615063) 3Storing gereed: JA | 320.13
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136530 | Eteck: Jan Ligthartstraat 25 | 1030836 | 44670 | 44694 | Gereed gemeld | STROMENDE LEKKAGE. | 1E LIJN ST | W000056148/S000056299 | - | De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:aan de warmtepompde aardlekschakelaar klapt er ook steeds uit.Melding dgg aan Yender | - | Werkbon CO 17/4WerkzaamhedenGebeld met bewoner en verzocht om een video te sturen van de situatie, aan dehand van de video bewoner verzocht alle afsluiters dicht te laten zetten en destekker van de optimizer eruit laten halen. Lekkage bevind zich net boven decirculatiepomp en onder de regelkleppen. Na 10min de stroom weer in latenschakelen en deze veroorzaakt nu geen aardlek meer, stroom blijft nu weeringeschakeld. Afsluiter van warm tapwater weer open laten zetten en bewonergeeft nu aan dat lekkage ondertussen is gestopt. Afspraak gemaakt voor bezoekop lokatie woensdag 20-4-22 tussen 10 en 13uur met als richt tijd 11uur, indienhet bezoek eerder of later wordt dan 11uur zal ik bewoner informeren hierover.P.s. bewoner moet om 14uur weg. Ook heb ik de bewoner gemeld als hij vragenheeft of calamiteiten mij vanacht rechtstreeks mag bellen en vanaf morgen 8uurindien noodzakelijk een nieuwe melding te maken ivm overdracht storingsdienst,bewoner akkoord.Werkbon CO 20/4Prefentief pakkingen van circulatiepomp wilo vervangen maar lekkage blijft.Geconstateerd dat er een lekkage van binnenuit de pomp naar voeding pomp is endus vervangen dient te worden. Nieuwe pomp is besteld en met bewonerafgesproken dat ik donderdag 28-4-22 rond 9uur op lokatie kom voorherstelwerkzaamheden.Werkbon CO 28/4Bewoner heeft afspraak af gezegt, opnieuw ingepland voor 3-5-22 tussen 9 en12uur.Werkbon CO 29/4Afspraak verzet naar vrijdag 13 mei in de ochtend.Werkbon CO 13/5Wilo pomp vervangen en getest, functioneerd naar behoren. Filters preventiefgereinigd. Lekkage verholpen. | 410.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136566 | Eteck: Rijpstraat 10 | 1030850 | 44670 | 44677 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | 1E LIJN ST | W000056163/S000056314 | - | Vloerverwarming werkt niet. Dit speelt al langer en probleem is niet opgelost.Lucht in het systeem en maakt veel lawaai. | - | 19-04 Collectief Onderhoud 15:00-15:15 0.25 Dhr. Roy.Bewoner gebeld, die geeft aan dat het probleem nog niet is verholpen na datalles is vervangen, overleggen met kropman wat we nog kunnen doen en hoe nuverder, met bewoner afgesproken dat we hier van de week op terug komen, dit wasin orde.Werkbon CO 20/4Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor 26-4 samen met Marco van Erp van Wbb,controle pomp verdeler,Werkbon CO 26/4Samen met Marco van Erp hier geweest, Er zat wat lucht in de vloerverwarming,op de verdeler 2 ontluchters geplaatst, Alles na gelopen, minder geluid als water nu is is niet haalbaar, alles functioneerd naar behoren. | 207.18
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1030911 | 44670 | 44670 | Gereed gemeld | Storing ontgasser | STORING |  | - | Storing ontgasserAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld op systeem ontgasser staat op storing kan deze niet op afstand resetten hier monteur voor aansturen om dit op te lossen. Definitief herstel, ontgasser gereset en getest. | 118.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136560 | Eteck: Jan Ligthartstraat 87 | 1031214 | 44671 | 44673 | Gereed gemeld | Lekkage bij warme buis die uit de muur komt. | 1E LIJN ST | W000056239 / S000056391 | - | Mevrouw belt inzake een druppelende lekkage bij de de kast waar deafzuigapparatuur ook zit. Ze geeft aan dat het bij de warme buis is die uit demuur komt. | - | ***Werkbon CO 20/4 Werkzaamheden Gebeld et bewoner en geef aan dat er regelmatig een plasje water uit de kast komt waardeaansluitset zich bevind van cv/gkw/ww. Afgesproken dat ik vandaag rond 14:45 op lokatie kan zijn. Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 20-04-2022 14:00 14:15 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegeven Storing gereed: NEE Vervolgactie: Bezoek op lokatie volgt. *** Werkbon CO 20/4 Werkzaamheden Geconstateerd dat reduceerventiel lekt (druppelt) en behoorlijk verkalkt is, deze vervangen en getest. Lekkage is hiermee verholpen. Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 20-04-2022 14:45 15:30 0.75 uurGebruikte materialen Omschrijving Aantal Drukreduceerventiel 1/2" recht Watts (778662 / 0502515) 1 Storing gereed: JA | 227.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136429 | Eteck: Dr. Struyckenplein 25 | 1031308 | 44672 | 44691 | Gereed gemeld | Koeling in de woning koelt niet goed. | 1E LIJN ST | W000056251/S000056403 | - | Koeling in de woning koelt niet goed. | - | Werkbon CO 21/4Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik vanmiddag 21/4 tussen 13 en 15uur oplokatie kan zijn. Verzoek van bewoner even aan te bellen bij nr 21 voor toegang.Werkbon CO 21/4Geconstateerd dat thermostaat defect is, deze geeft geen verandering inteperatuurvraag. Noodoplossing handmatig cv afsluiters dicht gezet. Nieuwethermostaat wordt besteld en afgesproken met bewoner zodra deze beschikbaar isdat we een nieuwe afspraak maken voor herstelwerkzaamheden.05-05 Collectief Onderhoud 13:45-14:00 0.25uur Dhr. Kees Baijer.Bewoner heeft terug gebeld en afgesproken dat ik met 5min op lokatie kan zijnom de thermostaat te vervangen, bewoner akkoord.Storing gereed: NEE.05-05 Collectief Onderhoud 13:45-14:30 0.75uur Dhr. Kees Baijer.Woonkamer thermostaat vervangen, optimizer terug gezet naarfabrieksinstellingen echter blijft de vraag temperatuur te hoog. Overlegd metcollega Roy dat hij deze melding oppakt en ingepland voor dinsdag 12-5-22tussen 9 en 11uur.Werkbon CO 10/5Optimiser nagekeken, middenstand van de thermostaat geeft 24 graden aan,instelling gecontroleerd deze staan goed, nieuwe kamer thermostaat geplaatst,midden stand geeft nu de gewenste 21 graden aan, installatie getest engecontroleerd, deze werkt naar behoren. | 522.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136409 | Eteck: Dr. Struyckenplein 127 | 1031587 | 44673 | 44693 | Gereed gemeld | Nieuwe huurder uitleg installatie en controle | 1E LIJN ST | W000056298 / S000056454 | - | Nieuwe huurder uitleg installatie en controle. | - | Werkbon CO 22/4Bewoner gesproken en wonen net in de woning. Momenteel nog geen problemenkunnen constateren. Afspraak gemaakt op donderdag 12 mei in de ochtend om deinstallatie te controleren.Werkbon CO 12/5Aansluitset nagelopen en thermostaatknop cv retour gangbaar gemaakt verder geenbijzonderheden. Uitleg gegeven over gebruik vloerverwarming en thermostaten. | 136.21
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136508 | Eteck: Dr. Struyckenplein 96 | 1031482 | 44673 | 44676 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater | 1E LIJN ST | W000056282 / S000056438 | *22-4-2022 Vervolgactie:CO In afwachting terugbelverzoek mbt voortgang/situatie nav *22-4-2022 instructie oplossen mogelijke oorzaak storing.KH | Geen of te weinig warm tapwater in de woning. | - | ***Werkbon CO 22/4WerkzaamhedenGebeld met bewoner en geeft aan dat alle tappunten weinig druk heeft op warm tapwater en verzocht om een foto betreft situatie warm tapwater (aansluitset) aan de hand van deze foto bewoner verzocht om reduceer ventiel verder open te zetten, bewoner heeft geen schroevendraaier en vraagt haar man om vanavond dit te doen evenals de perlator na te kijken van de wastafels. Bewoner neemt vanavond contact met me op om de voortgang door te geven en zo nodig gaan we een afspraak voor bezoek op lokatie inplannen, bewoner akkoord. Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 22-04-2022 11:30 11:45 0.25 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegeven Storing gereed: NEEVervolgactie: In afwachting terugbelverzoek mbt voortgang/situatie nav instructie oplossen mogelijke oorzaak storing. ***Fa Collectief Onderhoud 22-04-2022:Bewoner heeft een bericht gestuurd dat de handeling nav instructies geen effect hebben gehad op de druk van het warme tapwater, vervolgens gebeld met bewoner en afgesproken dat ik maandag 25-4-22 tussen 12 en 15uur op lokatie kom met als richttijd 12:30. BT 20:00uurET 20:15uur***Fa Collectief Onderhoud 25-04-2022:WerkzaamhedenGeconstateerd dat reduceer verstopt zat, deze vervangen en getest. Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 25-04-2022 13:00 13:45 0.75 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 242.99
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136611 | Eteck: Rijpstraat 94 | 1031592 | 44673 | 44673 | Gereed gemeld | verwarming werkt niet | 1E LIJN ST | W000056301 / S000056457 | - | Verwarming werkt niet. | - | Werkbon CO 22/4Bewoners gebeld die geven aan dat er geen storing is gemeld dus bij deze demelding gesloten | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1031682 | 44676 | 44676 | Gereed gemeld | Cv pomp Voorverw blok2/3 23CP01 | 1E LIJN ST |  | - | Cv pomp Voorverw blok2/3 23CP01, Via GBSAfwijking W | Technisch gebrek | Cv pomp Voorverw blok2/3 23CP01, in storing gaarne op locatie nazien/herstellen.op locatie de pomp gevonden. deze gaf droogloop aan. de leiding geprobeerd te ontluchten, maar hier zat geen lucht in. melding gereset. Eteck medewerker heeft pomp getest. deze gaf op de display aan dat deze werkte. | 243.61
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136521 | Eteck: Jan Ligthartstraat 107 | 1031984 | 44677 | 44680 | Gereed gemeld | Te veel verwarming, doorbrander in de slaapkamer. | 1E LIJN ST | W000056394 / S000056550 | - | De storing betreft TE VEEL VERWARMING.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:25De slaapkamer is enorm warm en de radiator staat helemaal uit. Ze hebben allesgeprobeerd maar het blijft warm. | - | Werkbon CO 26/4Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor donderdag 28-4 tussen 10 en 13:00 uurWerkbon CO 28/4Systeem nagrlopen. Servomotoren van de slaapkamer zaten niet goed gemonteerdwaardoor deze bleef doorwarmen. Mevrouw gaf aan of ze ook met knoppen handmatigdichtgezet konden worden. Dit heb ik nu gedaan.mevrouw nog uitleg gegeven overhoe het systeem werkt | 155.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136547 | Eteck: Jan Ligthartstraat 59 | 1032111 | 44677 | 44687 | Gereed gemeld | Geen WW in douche, overige kranen wel. | 1E LIJN ST | W000056402 / S000056557 | - | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER in de woning, maar WEL in deBADKAMER.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.Het warme water in de douchecabine werkt niet meer, overige kranen geven welwarm water. | - | Werkbon CO 26/4Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor 28/4 donderdag middag tussen 2en 5 uur. Bewoner heeft het liefst na 15 uur. Graag half uur van te vorenbellen, bewoner is bereikbaar.Werkbon CO 28/4Geconstateerd dat thermostatisch douchekraan defect is, deze wordt besteld.Afgesproken met bewoner dat we contact opnemen zodra deze binnen is om eenafspraak te maken voor herstelwerkzaamheden.02-05 Collectief Onderhoud 14:30-14:45 Dhr. Baijer.Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 5-5-22 tussen 14 en 17uur op lokatiekom voor herstelwerkzaamheden douchekraan.Terugkoppeling CO 5-5-2022:Douchekraan vervangen en getest, functioneerd naar behoren. | 485
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136408 | Eteck: Dr. Struyckenplein 126 | 1032958 | 44685 | 44687 | Gereed gemeld | Geen warmte in de woning. | 1E LIJN ST | S000056752/W000056596 | - | Geen warmte in de woning. | - | 04-05 Collectief Onderhoud 15:45-16:00 0.25uur Dhr. Kees Baijer.Gebeld me bewoner en een afspraak gemaakt voor 5-5-22 rond 11uur (11-14uur).05-05 Collectief Onderhoud 11:30-12:30 1uur Dhr. Kees Baijer.Bij aankomst afsluiters dicht van cv en gkw. Filters preventief gereinigd.Regelkleppen gecontroleerd en geconstateerd dat gkw aanvoer vast zat en dezeniet gangbaar gekregen en dus vervangen. Parameters optimizer nagelopen en weergoed gezet deze waren namelijk veranderd maar cv en gkw niet evenredig waardoorer altijd een warmtevraag bleef. Binneninstallatie in bedrijf gesteld engetest, functioneerd naar behoren. Toelichting gegeven over gebruikvloerverwarming en thermostaten.Storing gereed: JA. | 193.94
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1032998 | 44685 | 44686 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST |  | - | Cv pomp blok 2/3 23cp01storing.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , Ingebeld in project, de pomp 23cp01 staat in storing. Geeft op het moment geen problemen voor de warmte levering. Oppakken in de dagdienst. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent zie vorige SO SO1031907 23CP01 droogloop pomp (57) Systeem is door een collega al geheel beoordeeld op flow. | 201.45
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1033296 | 44687 | 44687 | Gereed gemeld | Storing pomp blok 2/3 ( 23 CP01 ) | 1E LIJN ST |  | - | Storing pomp blok 2/3 ( 23 CP01 ) | - | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.&gt; SCO Melding is bekend en loopt al. Deze is nu teruggekomen omdat dezegisteren gereset is. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136595 | Eteck: Rijpstraat 64 | 1033746 | 44691 | 44701 | Gereed gemeld | Geen warmte | 1E LIJN ST | W000056705 / S000056866 | - | Geen warmte. Graag ook ter plaatse uitleg geven over warmte en koelingafspraak maken met huurder. | - | Werkbon CO 10/5Bewoner gebeld, geen gehoor, voicemail ingesproken met terug bel verzoekWerkbon CO 11/5Gebeld met bewoner, afgesproken dat ik vandaag rond 15uur op lokatie kom.Werkbon CO 11/5Aansluitset is niet toegankelijk wel alvast toelichting gegeven over gebruikvloerverwarming en thermostaten, nieuwe afspraak ingepland voor 18mei 15:00 (14- 17uur) afgesproken dat bewoner ruimte maakt om bij de aansluitset te kunnen.Werkbon CO 18/5Installatie gecontroleerd op werking, alles functioneerd naar behoren, uitleggegeven over het systeem en de thermostaten, geen problemen kunnen waarnemen. | 258.95
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1033914 | 44692 | 44692 | Gereed gemeld | Storing Frequentie regelaar bron1 | 1E LIJN ST |  | - | Storing Frequentie regelaar bron1, Via GBS | - | Storing Frequentie regelaar bron1, gaarne op locatie storing nazien/herstellen,continu In/uit storing.Melding staat nog open op 1032423, moet nog gepland worden. Deze SO afgesloten. | 175.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138127 | Eteck: Aviolandaplein 5 | 1033964 | 44693 | 44693 | Gereed gemeld | Er is geen warm water uit de | 1E LIJN ST | W000056755/S000056918 | - | Unit, waarschijn geen collectieve storing. sinds vannochtend | - | Werkbon CO 11/5Gesproken met de bewoner afspraak gemaakt voor 12-5 tussen 12 en 15.00 uur.Werkbon CO 12/5Systeem nagelopen. Thermostatische regelelement zat vast. Binnenwerk weergangbaar gwmaakt. Water getest bleef nu warm | 163.66
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1034382 | 44697 | 44698 | Gereed gemeld | Storing ontgasser 602VU01 | 1E LIJN ST | W000057055 / S000057238 | - | Storing ontgasser 602VU01, Via GBSAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek. Laag systeemdruk. | Storing ontgasser 602VU01, gaarne op locatie nazien/herstellen Definitief herstel. systeem te laag, bijgevuld. Storing in de kast RK1, via priva nagekeken..er stonden div dingen handmatig uitgeschakeld. Dit zo gelaten. Definitief herstel. Installatie bijgevuld en ontgasser gereset. Met 2 man wegens veiligheid in beslotenruimte. Verder zie so bon van mijn collega J. De klerk | 823.11
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 1034359 | 44697 | 44698 | Gereed gemeld | Te veel warmte in de woning. | 1E LIJN ST | W000056971/S000057141 | - | Te veel warmte in de woning. | - | ***Werkbon CO 16/5WerkzaamhedenGebeld met bewoner en mevrouw geeft aan dat het nu 24graden is in de woning,aangezien ik een sterk vermoeden heb dat de koeling niet geleverd wordt,bewoner geÃ¯nstrueerd om de vraag temperatuur van de thermostaat omhoog tezetten zodat systeem niet gaat koelen en dus onbedoeld warmte de woning inkomt. Op verzoek bewoner afgesproken dat ik 18-5-22 tussen 13 en 16uur oplokatie kom om verder onderzoek te doen danwel een noodoplossing te creÃ«ren(aangezien bewoner niet aan de afsluiters durft te komen) zodat temperatuurniet nog verder oploopt in de woning.Werkbon CO 17/5WerkzaamhedenMail van Kropman/ Eteck gehad dat de melding word gesloten | 35.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136392 | Eteck: Dr. Struyckenplein 107 | 1034912 | 44699 | 44712 | Gereed gemeld | De koeling van de vloerverwarming koelt nog niet. | 1E LIJN ST | W000057109 / S000057297 | - | De koeling van de vloerverwarming koelt nog niet. De tegels worden niet koud. | - | Fa Collectief Onderhoud 19-05-2022:Aansluitset nagelopen en geconstateerd dat binnenwerken, gkw aanvoer en retourvast zitten, niet gangbaar te krijgen. Binnenwerken vervangen. Getest enkoeling werkt naar behoren. Ivm warmte en luchtvochtigheidsgraad in de woningcondens alarm door handmatige koeltest.SCO: CO heeft met bewoner afgesproken dat als de condensmelding niet verdwijntdat dan opnieuw even gemeld moet worden.&gt;&gt; 20-05 Melding van Eteck ontvangen dat de condensmelding nog steeds aan is. &gt;SO op vervolgwerk gezet en een niwue inkooporder naar Collectief Onderhoudgestuurd.Werkbon CO 18/5Bewoner gesproken en een afspraak gepland voor morgen 19/5 tussen 10 en 13 uur.20-5-2022 Collectief Onderhoud 10:45-11:00 0.25 Dhr. Baijer.Gebeld met bewoner en afgesproken dat ik woensdag 25-5-22 tussen 13 en 16uur oplokatie kom.Werkbon CO 25/5Bij aankomst geconstateerd dat de er 13graden koeling binnenkomt en 16gradenover de retour weg gaat. Geen condens alarm momenteel. Geconstateerd datregelklep cv aanvoer niet goed afsloot door vuil waardoor de koeling de cvaanvoer indrukt, dit is nu verholpen. Aangezien de ruimte temperatuur 21gradenis en vraag temperatuur 19,9graden en er een koudere temperatuur in het systeemis dan berekend door optimizer gaat de aanvoer gkw niet open en is het logischverklaarbaar waardoor de condens sensor aangeeft een waarde te registreren vanâ‰ˆ9,5. Afgesproken met bewoner dat ik de melding sluit aangezien in geenstoringen meer constateer en bewoner een nieuwe melding kan maken zodra detemperatuur in de woning erg veel afwijkt ten opzichte van de vraag temperatuur(thermostaat) of toch weer een condens alarm optreed.Monteur Datum Van Tot UrenKees Baijer 25-05-2022 15:00 15:45 0.75 uurGebruikte materialenEr zijn geen gebruikte materialen opgegegevenStoring gereed: JA | 352.33
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1035192 | 44700 | 44700 | Gereed gemeld | Storing ketel 3, Geen code bekend | 1E LIJN ST | W000057154 / S000057348 | - | Storing ketel 3, Geen code bekend. | - | Storing veroorzaakt door medewerkers in ketelhuis tijdens werkzaamheden aanontgasser | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1035338 | 44701 | 44701 | Gereed gemeld | Stand KB & WB ongelijk 1e. | 1E LIJN ST |  | - | Stand KB &amp; WB ongelijk 1e. | - | Diverse keren getracht om in te bellen, maar is niet mogelijk.M&amp;R technicus laten kijken wat oorzaak is van deze meldingenVolgens de monteur Martijn Van den Broek zijn er vandaag 2 M&amp;R monteurs FrankLangen bezig met werkzaamheden op locatie.Onder gereed gemeld. | 19.05
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1035470 | 44704 | 44704 | Gereed gemeld | Storing Ontgasser. | 1E LIJN ST |  | - | Storing Ontgasser.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Ingebeld en geconstateert dat dit niet de enige storing is de beideonderstations.- Communicatie alarm met Wilopomp 201CP01. ( Pomp staat Uit H )- Drycoolersysteem heeft een ventilator en systeemdruk storing.- Ontgasser staat in storing.- Stand KB ongelijk 1e. ( Debietstand )Definitief herstel assisteren van m van de broekontgasser gereset. nog even in de gaten gehouden of deze terug in storing viel. dit was niet het geval. | 164.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1036489 | 44712 | 44712 | Gereed gemeld | Noodstopprocedure/Min Druk Handhaving | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 30-05-2022 22:03:41Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: NoodstopprocedureInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | InRemote heeft ingebeld, storing nog aanwezig druk handhaving uitgevoerd KB isop druk gekomen na twee keer reset uitgevoerd was storing verholpen.Gecontroleerd, Bronnen werk nu weer naar behoren. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1036695 | 44713 | NULL | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST |  | - | drukhandhaving te lang | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent 2x ingebeld. installatie staat op storing maar in de geschiedenis zie ik geen drukhandhaving gestart. irs laten controlerenKWO gereset en gecontroleerd is nu in bedrijf en er wordt koude geleverd. | 278.08
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1036696 | 44713 | 44739 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST |  | - | storing afleverset | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent . 10 a 15 in/uit meldingen. deze door irs op laten pakken | 81.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136473 | Eteck: Dr. Struyckenplein 63 | 1036737 | 44713 | NULL | Gereed gemeld | Koeling werkt niet, te warm in het pand. | 1E LIJN ST | W000057658 / S000057868 | - | Koeling werkt niet, te warm in het pand. | - | Gecontroleerd GKW-temperatuur is 14C, deze is goed.Ik heb geen communicatie met OS 7 afleverset, gaarne op locatie beoordelen | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136480 | Eteck: Dr. Struyckenplein 70 | 1036978 | 44714 | 44742 | Gereed gemeld | Retourklep defect. Te warm in woning. | 1E LIJN ST | W000057684 / S000057895 | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:26Meneer geeft aan dat er is geconstateerd dat de retourklep defect is. | - | Collectief Onderhoud 02-06-2022:Nav bezoek vanmiddag voor referentie flow distributie/levering cv bij nr.73 nawarmteklacht van bewoner geconstateerd dat binnenwerk retour cv defect is,gebeld met bewoner en afgesproken dat ik 9-6-22 rond 8:30 -op lokatie kom voorherstelwerkzaamheden (8-11uur)Werkbon CO 9/6Geconstateerd dat 3 binnenwerken defect waren (gkw a, gkw r en cv r) dezevervangen en getest, verder geenbijzonderheden. | 250.96
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136452 | Eteck: Dr. Struyckenplein 45 | 1037519 | 44720 | 44727 | Gereed gemeld | Warm water van douche en wastafel fluctueert. | 1E LIJN ST | W000057806/S000058022 | - | Warm water van douche en wastafel fluctueert. Ook staat er op de naregelingcondens beveiliging. | - | Werkbon CO 8/6Bewoner gebeld, maar geen gehoor. Voicemail ingesproken met een terugbelverzoek.Werkbon CO 8/6Bewoner heeft teruggebeld, afspraak gemaakt voor dinsdag 14 juni tussen 14:00en 17:00 uur.Werkbon CO 15-6warm water gecontroleerd bij bewoner, op de wastafel komt er gewoon 65 gradenuit en dit daalt niet, op de douche kraan gemeten met de ingestelde temperatuur op 38 graden, deze blijft tijdens meting ongeveer 3 minuten netjes op38 graden en zakt niks af, niks kunnen ontdekken bij bewoner | 155.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1037628 | 44721 | 44722 | Gereed gemeld | ontg/warmtepomp in storing. syst. drukloos. | 1E LIJN ST | W000057816 / S000058031 | - | Beljaart/ Dongen 2134Ontgasser in storing.Warmte pomp 1 in storing.Regenerator systeem is drukloos.Druk Bronnen fluctuerend met 120 kPa.Expansievaten na kijken van de bronnenAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk. Technisch gebrek | ingebeld maar kunnen we niet van afstand oplossenDefinitief herstel.Bij aankomst ontgasser in storing, druk 2.1Bar.melding "cyclus storing".gereset, ontgasser start op en storing blijft weg.Van ketel 5 staat de overdruk te lekken, met Fouad overlegd, er zijn nieuwe besteld en liggen op de zaak. Iom Eteck besloten om ketel 5 voor nu buiten bedrijf te zetten.morgenochtend wordt dit opgepakt. Definitief herstel Meegeholpen bij vervangen van drukbev. van ketel.Definitief herstel.-Overdrukventiel verv. ism Fouad.-Ribbenbuiskachel verv. van koude bron.Deze was defect maar kreeg ook geen nul.Niet te achterhalen waar deze vandaag komt, ergens anders een nul vandaan aangesloten, kachel werkt. | 898.15
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1037708 | 44721 | 44721 | Gereed gemeld | Storing Ketel 5 111KE05 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-06-2022 14:12:23Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Ketel 5Installatiedeel: KetelsCode: 111KE05Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Storing Ketel 5 111KE05, gaarne een monteur aansturen op locatie beoordelen.***Jac en Fouad zijn morgen in dezelfde technische ruimte voor een vervolg werk aaneen ontgasser/warmtepomp. Als zei deze weer hebben draaien dan komt ketel 5 uit storing deze so zet ik dicht. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1037965 | 44725 | 44725 | Gereed gemeld | Achterl.op druk te lang | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 11-06-2022 01:17:48Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Achterl.op druk te langInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Bronnen in storing, deze gereset, druk is nu 104kPa, verder geen bijzonderheden. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1038032 | 44725 | 44725 | Gereed gemeld | Stand KB ongelijk 1e | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-06-2022 11:33:11Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand KB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | ingebeld op systeem melding gereset en bron getest geen bijzonderheden gevondennivo blijft nu goed | 154.39
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1038246 | 44726 | 44747 | Gereed gemeld | Storing Frequentieregelaar Bronnen 2 | 1E LIJN ST |  | *17-6-2022 Vandaag Haitjema op afstand geasisteerd en geholpen om via gbs het systeem te *17-6-2022 bedienen. De monteur heeft aangegeven dat de druktransmitter [301PT01] kapot was *17-6-2022 en dat ze nu die hebben vervangen. Ik heb weer alles inbedrijf gezet en alle *17-6-2022 storingen gerest. Bronnen zijn inbedrijf en alles is nu oke. | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 14-06-2022 12:22:47Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: FrequentieregelaarInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: --KLAPPER--Afwijking M&amp;R Afwijking E | Technisch gebrek Technisch gebrek | vandaag een monteur ansturen, op locatie beoordelen en installatie veilig stellen telefonisch monteur geassisteerd. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. De freq. regelaar van bronpomp P02 en P04 van warme en koude bron 2 gaat in overload, telt af, start op naar 10Hz en valt weer in storing. I-max staat ingesteld op 10A. De pomp trekt 14A. overlegd met Eric Kleine van Haitjema, hoogstwaarschijnlijk is er iets mis met de koude bronpomp. Freq. regelaar op hand uit gezet. IRS weet ervan. Graag zsm Haitjema aansturen. Bronnen in storing, gereset Koude/warmebron 1 komt inbedrijf ontladen maar storing komt terug, Graag zsm Haitjema aansturen. Vandaag op afstand Haitjema geholpen met bedienen GBS zie ook opmerkingen Werkbon Haitjema 17/6Omschrijving uitgebreid: Storing koude bronpomp. Uitgevoerde werkzaamheden: De twee koude pompen zaten waarschijnlijk vast. Deze door ompolen weer werkend gekregen. Druktransmitter van koude bron 1 was defect, deze is vervangen. Het systeem is weer in bedrijf genomen. Er is niet in te loggen in de installatie. Kropman zorgt ervoor dat wij voortaan weer kunnen inloggen. | 1841.53
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136522 | Eteck: Jan Ligthartstraat 109 | 1038533 | 44727 | 44733 | Gereed gemeld | Uitleg over vloerverwaming/koeling. Nieuwe huurd. | 1E LIJN ST | W000058003 / S000058219 | - | uitleg vloerverwarming en vloerkoeling &gt; nieuwe huurders! | - | Werkbon CO 15-6bewoner gesproken en afspraak ingepland voor 21-6 tussen 12 en 14Werkbon CO 21/6Uitleg gegeven over de installatie, geen bijzonderheden. | 139.13
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1038612 | 44728 | 44728 | Gereed gemeld | Storing Circ. pomp GKW 202CP01.1 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-06-2022 20:32:15Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Circ. pomp GKWInstallatiedeel: WILO pompenCode: 202CP01.1Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Storing Circ. pomp GKW 202CP01.1, DSA alarm gereset en gecontroleerd. Storingis niet terug gekomen | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1038882 | 44730 | 44730 | Gereed gemeld | Geen warm water (collectief) | 1E LIJN ST | W000058117 / S000058347 | - | Geen warm waterAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel ,melding om 14:15binnen gekregen van Meldnet.Naar locatie gereden, Geconstateerd dat ketel 1 op storing 04 stond.Deze gereset Instalatie start weer op, om 15:30.Ketel 2 staat uit i.v.m. reparatie . | 280.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1038886 | 44730 | 44730 | Gereed gemeld | Ketelhuis staat in storing (collectief) | 1E LIJN ST | W000058117 / S000058347 | - | Deze storing is eerder vandaag al gemeld. Monteur is ook geweestEchter staat deze weer opnieuw in storing Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,Geconstateerd dat ketel 1 in storing d02 stond.Deze gereset, instalatie weer functioneel. | 280.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1038900 | 44731 | 44731 | Gereed gemeld | Ketel pomp ketel 2 storing | 1E LIJN ST |  | - | Ketel pomp ketel 2 storing | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Ingebeld in project, Pomp ketel2 van blok 1 staat in storing.Temperatuur tap water gecontroleer gaat met 70.2 graden weg.Storing oppakken in de dag dienst. | 54.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1038914 | 44732 | 44732 | Gereed gemeld | GBS: distributie sust. TR | 1E LIJN ST |  | - | distributie sust. TRPT.01-PT.02 Hoog in.RK Aflever set OS7(7)Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Ingebeld in project, tap water temp. nog in orde.Pomp ketel 2 in storing.RK Aflever set OS 7(7)distributie syst. TR PT 01 PT 02. Hoog in.Oppakken in dagdienst. Definitief herstel pomp stond op droogloop storing. pomp uitgelezen en gereset. pomp laten draaien draai verder goed storing onbekende oorzaak staatnu weer automatisch. | 459.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1039002 | 44732 | 44732 | Gereed gemeld | Storing Ketel 2 03KE02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 20-06-2022 11:36:25Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TROnderstation: 3Omschrijving: Ketel 2Installatiedeel: Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code: 03KE02Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | storing ketel 2 op locatie nazien/herstellen.Definitief herstel .ketel gecontroleerd en gereset ketel blijf draaien.kwam waarschijnlijk doordat de pomp op storing stond want was een maximaletemperatuur storing. | 411.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137966 | Eteck: Merwehoofd 26 | 1038926 | 44732 | 44747 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | betreft appartemtencomplex. meerdere bewoners zitten zonder warm watermelding dgg bij Yender | - | Werkbon CO 5-7 Bewoonster gesproken het betreft een collrctieve storing contact gehad met eteck en vervolgens met kropman smc. Ik sluit de melding. | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137966 | Eteck: Merwehoofd 26 | 1038933 | 44732 | 44732 | Gereed gemeld | geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Hele gebouw | - | betreft een collectieve storing loopt op SO 1038893 | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138143 | Eteck: Aviolandaplein 22 | 1038920 | 44732 | 44732 | Gereed gemeld | geen warm water en geen druk | 1E LIJN ST |  | - | Buren op nr 24 zelfde probleem | - | ***Werkbon CO 18/6 Werkzaamheden telefonisch contact gehad, dit betreft een collectieve storing. doorgegeven kropman. Storing gereed: JA. | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1038979 | 44732 | 44732 | Gereed gemeld | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave DSA alarm | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 20-06-2022 11:03:32Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WB1 Freq.reg. vrijgaveInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave DSA alarm, InRemote heeft ingebeld en gereset engecontroleerd storing is niet terug gekomen | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136533 | Eteck: Jan Ligthartstraat 31 | 1038966 | 44732 | 44747 | Gereed gemeld | Geen ww in douche | 1E LIJN ST | W000056463 / S000056620 | - | De douche kraan geeft geen warm tapwater meer. De rest van de woning heeft ergeen last van. Enkel de douchekraan. Graag spoedig verhelpen.Binneninstallatie: Ja. | - | bewoner gesproken en deze geeft aan dat de kraan kapot is. even navraag doen of wij deze wel mogen vervangen. De bewoner gaf aan dat de kraan zelf kapot was hierover gemaild met Marco van Erp en die gaf aan dat hun zelf de kranen vervangen ik sluit hierbij de melding. | 35.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138115 | Eteck: Aviolandaplein 32 A | 1039092 | 44733 | 44733 | Gereed gemeld | Direct kokend heetwater | 1E LIJN ST | W000058217 / S000058447 | - | bij openstellen van d kraan. komt er direct kokend water uit,. CV installatie is heel erg heet.Melding dgg aan Yender | - | ***Werkbon CO 20/6WerkzaamhedenTelefonisch contact gehad met de bewoner, bewoner geeft aan dat het water warmis. Boven de 60 graden. Bewoner aangegeven dat heet water altijd boven de60graden moet zijn ivm legionella. | 43.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137819 | Eteck: Eilandstraat 65 | 1039458 | 44734 | 44734 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | W000058129 / S000058359 | - | - | - | Blijkt om een oude melding te gaan die door systeemopruiming van Eteck boven water kwam. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137934 | Eteck: Slobbengorsweg 146 | 1039453 | 44734 | 44739 | Gereed gemeld | Geen ww | 1E LIJN ST | W000058132 / S000058362 | - | Geen ww. | - | ***Werkbon CO 22/6WerkzaamhedenBewoner gebeld, geen gehoor, voicemail ingesproken met terug bel verzoek.***Werkbon CO 23/6WerkzaamhedenGebeld geen gehoor voicemail ingesproken.***Werkbon CO 27-6Bewoner gesproken deze had geen klachten met het warme water of verwarming. Ik sluit de melding. | 68.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1039440 | 44734 | 44734 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp 2 | 1E LIJN ST | W000058318 / S000058548 | - | Storing warmtepomp 2. | - | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd storing is nog aanwezig maar is eenbekend storing. Zie SO 1001639Van WP2 is Compressor van systeem b is defect | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138315 | Eteck: Bolwerk 10 | 1039364 | 44734 | 44747 | Gereed gemeld | Druk van warm water neemt af op zolder. | 1E LIJN ST | W000058299 / S000058529 | - | Meneer meld dat de druk op zolder van het warme water na een paar secondenenorm afneemt. Beneden verdieping heeft hier geen last van. Meneer is akkoordmet eventuele kosten indien probleem binneninstallatie is | - | ***Werkbon CO 22/6WerkzaamhedenBewoner gebeld, die geeft aan dat er afgelopen weekend en storing was in detechnische ruimte, de storing is nu verholpen, maar sinds dat die storing isgeweest heeft bewoner last met de douche op zolder, die word na ongeveer 2minuten douchen koud, bewoner gaat nu op vakantie en komt zondag avond weerterug, als de storing nog aanwezig is maandag neemt bewoner weer contact op.***Bewoner gesproken hij heeft al met CO contact gehad dat de storing niet meer aanwezig is met deze info sluiten we de bon. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136433 | Eteck: Dr. Struyckenplein 29 | 1039588 | 44735 | 44736 | Gereed gemeld | Te warm in woning, 24,5 graden. | 1E LIJN ST | W000058369 / S000058600 | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:24.5Sinds 2 weken al opgemerkt dat de vloer niet kouder wordt | - | Werkbon CO 23/6bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor morgen 24-6 tussen 10 en 13 uur.Werkbon CO 24/6Systeem nagelopen, eenmaal binnenwerk gedemonteerd deze bleef vasthangen, dezeweer gangbaar gemaakt. Handmatig de koeling opengezet deze werkte nu. Aanvoertemperatuur is alleen te koud 13 graden waardoor er condens ontstaat en decondensbeveiliging in de alarm schiet. Aanvoer moet omhoog. | 155.62
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137347 | Eteck: Stobbenveen 51 | 1039768 | 44736 | 44736 | Gereed gemeld | Onvoldoende koeling | 1E LIJN ST | W000058416 / S000058647 | - | De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:Vloertemperatuur 26 graden en eerder deze week 20 graden | - | Werkbon CO 24/6Bewoner gesproken en die geeft aan dat het een collectief probleem is..meerdere bewoners hebben hier last van ik sluit de melding. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1039791 | 44738 | 44738 | Gereed gemeld | circulatiepomp storing | 1E LIJN ST |  | - | circulatiepomp blok 3 in storing | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp 22CP1 in storing, naar locatie gereden. pomp stond in droogloop. pomp gereset en gecontroleerd of er stroming is. installatie draait weer | 416.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136436 | Eteck: Dr. Struyckenplein 30 | 1039931 | 44739 | 44742 | Gereed gemeld | ventiel van de verdeler is eraf gebroken. | 1E LIJN ST | W000058493/S000058724 | - | Het witte ventiel op de verdeler van de vloerverwarming is eraf en klant krijgthem er zelf niet op, is bang dat hij iets stuk maakt. | - | Werkbon CO 27/6Gebeld met bewoner en hij geeft aan dat er een servo motor los is gekomen enheeft getracht deze voorzichtig terug te plaatsen echter lukte bewoner ditniet, afgesproken dat ik mijn best ga doen om donderdag 29-6-22 tussen 10 en12uur op lokatie kom of anders contact op zal nemen om nieuwe afspraak te makenaangezien bewoner vanaf 12uur weg moet ivm ziekenhuisbezoek.Werkbon CO 29/6Servomotor van badkamer zat los, deze terug geplaatst. Geconstateerd dat hetreduceerventiel tbv warm tapwater verkalkt is en nav oude lekkage sporenbesloten deze te vervangen. Ook geconstateerd dat binnenwerk gkw retour vastzit (gesloten) en defect is, vervangen en getest. Thermostaatknop binnenwerk gagangbaar gemaakt. Verder geen bijzonderheden. | 327.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137337 | Eteck: Stobbenveen 42 | 1039895 | 44739 | 44746 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet naar behoren. | 1E LIJN ST | W000058459 / S000058690 | - | De koeling werkt niet, mevrouw geeft aan dat meer mensen hier last van hebben,ik heb dit doorgebeld aan B&amp;O, zij gaan er naar kijken. | - | Werkbon CO 27/6bewoner gebeld en afspraak gemaakt voor 29-6 tussen 11 en 1uur.Werkbon CO 30-6Betreft huurwoning en geen koop zoals vermeld in naam storingsmelding.Aansluitset nagelopen en filter gkw gereinigd deze was nauwelijks vervuild.Thermische camera geeft er minimale 24 graden aanvoer temperatuur aan.Temperatuur vergeleken bij buren op nr.38 hier is de zelfde waarde.Dit duid op een collectieve storing, gebeld met Eteck met verzoek om TR opafstand uit te lezen, echter kreeg Eteck telefoniste Kimniemand van de monteurs te pakken, terugbelverzoek ingediend,in afwachting. Afgesproken met bewoner dat ik de uitkomst van Eteck afwachten deze uitkomst telefonisch terugkoppeling aan bewoner.storing gereed:NEEWerkbon CO 4/7Niks meer gehoord van Eteck dus gaan ervanuit dat deze storing door hun verderis opgepakt. Ik sluit de melding. | 154.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137285 | Eteck: Schoolsticht 24 | 1039882 | 44739 | 44742 | Gereed gemeld | Koeling doet het niet meer na onderhoud. | 1E LIJN ST | W000058454 / S000058685 | - | Koeling doet het niet meer na onderhoud. | - | Werkbon CO 27/6bewoner gebeld en afspraak gemaakt voor 29-7 tussen 12 en 14 uur.Werkbon CO 29/6bewoonster gesproken en die geeft aan dat alles weer werkt dus ik sluit demelding. | 51.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137245 | Eteck: Hamsesticht 25 | 1039884 | 44739 | 44750 | Gereed gemeld | Lekkage aan koppeling afsluiter. | 1E LIJN ST | W000058463 / S000058694 | - | Lekkage aan koppeling afsluiter. | - | ***Werkbon CO 27/6Gebeld met bewoner, geeft aan dat er sinds vorige week een kleine druppelendelekkage is ontstaan na bezoek monteur. Bewoner heeft afsluiter dicht gezet enhiermee de lekkage tijdelijk kunnen stoppen. Afgesproken dat ik met een collegaga overleggen wie en wanneer bezoek op lokatie mogelijk is. Bewoner is dezeweek niet in mogelijkheid om ons te ontvangen.Vervolgactie: Afspraak maken met bewoner voor na week 26. Ik overleg met Roy.Werkbon CO 8/7Bewoner gebeld afspraak gemaakt voor aanstaande vrijdag 8/7 om 8 uur.Werkbon CO 8-7Lekkage bij de afsluiter van de koeling in de afleverset, pakkingen vervangen,alles gecontroleerd, geen lekkage kunnen waarnemen.Werkbon CO 11/7Watts heetwater beveiliging vervangen in de afleverset, deze vertoonde lekkage,installatie gecontroleerd op werking en lekkage, na controle lekt ook dedrukverschilregelaar, deze ook vervangen. Set is erg vervuild en moet gespoeldworden.Werkbon CO 13/7Meneer heeft teruggebeld want nu zou het weer lekken. Ik heb Kenneth gevraagddit op te pakken. | 1268.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1039898 | 44739 | 44739 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 27-06-2022 12:27:01Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd storing gereset bronnen zijn nu weerin bedrijf. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137249 | Eteck: Hamsesticht 7 | 1040310 | 44741 | 44742 | Gereed gemeld | geluidklachten uit warmwaterleiding -> douche. | 1E LIJN ST | W000058566 / S000058800 | - | Als meneer onder de douche staat dan klappert de warm waterleiding, het is harden zacht. | - | CO 30-06-2022:Op deellast gebruik douche waterslag geconstateerd, terugslagklep verwijderd,nog steeds waterslag. Vervolgens blijkt dat de heetwaterbeveiliging dewaterslag veroorzaakt, heetwaterbeveiliging vervangen nu nauwelijks tot geenwaterslag meer. Alleen heel licht te horen met stethoscoop en dux niet meerwaafneembaar ol zich of enkel gehoor. Half uur bezig geweest met onderzoek,half uur met terugslagklep verwijderen en 45minuten met heetwaterbeveiligingvervangen. Door montage lekkage ontstaan boven afsluiter woningaanbod ww, oudelek sporen verwijderd en opnieuw verpakt en hiermee lekkage verholpen.Afgesproken met bewoner het even aan te kijken en als de waterslag weer optreedhiervan een nieuwe melding te maken. | 470.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1040360 | 44741 | 44742 | Gereed gemeld | de wijk zit zonder verwarming en koeling | 1E LIJN ST | W000058582/S000058816 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Johan heeft contact met eteck alles stond handmatig uit.Eteck had alles met de hand uitgezet en dit hebben ze aangepast en de storing isverholpen. Definitief herstel.ingebeld en gezien dat er diverse dingen op de hand uit stonden daarna Eteck gebeld en dit gevraagddit was door Eteck zelf gedaan. Eteck heeft alles weer automatisch gezet en alles draaide weer goed. | 248.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1040384 | 44742 | 44742 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-06-2022 08:01:27Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | GWS geblokkeerd-stoppr., InRemote heeft ingebeld en bronnen gereset.Algemeen gecontroleerd er waren geen fasebewaking of automaten aangesproken, ergebeurt dagelijks dat er veel melding binnen komen op inmeldcentrale.Tevens ook een melding van Max thermostaat cv-regeling woning, temperatuur wasboven 58C,na het inbedrijf komen van de circulatiepompen werd temperatuur lager.Max thermostaat gereset. | 175.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136503 | Eteck: Dr. Struyckenplein 91 | 1040673 | 44743 | 44746 | Gereed gemeld | Geen koeling, temperatuur is 25.5 graden | 1E LIJN ST | W000058629 / S000058866 | - | Geen koeling gehad tijdens huidige koelseizoen. Graag spoedig contact om dit teverhelpen. | - | Werkbon CO 1/7Bewoner gebeld en gesproken. Bewoner geeft aan dat ze eerst moet overleggen ophet werk voor een afspraak. Bewoner gaat dit doen en gaat mij op een latermoment terugbellen over een afspraak.Werkbon CO 1/7Bewoner heeft teruggebeld en er is een afspraak gemaakt voor maandag ochtend4-7.Werkbon CO 4/7Systeem nagelopen, alles werkt naar behoren. Handmatig koeling getest dezewerkt. Woning is niet warmgenoeg, koeling schakelt pas in bij 24 graden in dewoning. Momenteel is het 22.8 graden in de woning. Ik sluit de melding. | 155.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1040752 | 44746 | 44761 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 01-07-2022 18:11:53Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Gaarne firma haitjema aansturen om naar GWS/bronnen installatie te beoordelen.tevens ook storing KB debiet blijft achter opnemer geeft aan 0,0 m3/h5-7-2022 en 6-7-2022, 7-7-2022 deze storing hersteld, WB2 en WB1 Alarmnivonorm.bedrijf. Definitief herstel. begeleiding.***Werkbon Haitjema 06-07 De oorzaak van de storing was waarschijnlijk dat onderwaterpomp vast zat. Daarna getest en in bedrijf gezet. | 978.29
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137237 | Eteck: Hamsesticht 13 | 1040751 | 44746 | 44746 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet | 1E LIJN ST | W000058665 / S000058900 | - | Koeling werkt niet, het is bloedheet in de woning. | - | Werkbon CO 4/7Telefonisch contact gehad met de bewoner vandaag afspraak gemaakt.Werkbon CO 4/7Systeem nagelopen, filters gereinigd alles werkt weer naar behoren, vloer wordtweer koel. T1 en lh kan niet gemeten worden. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138111 | Eteck: Houthaven 43 | 1041328 | 44749 | 44749 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast afleverset | 1E LIJN ST | W000058792 / S000059028 | - | Bewoner geeft aan dat wanneer de kranen dicht staan de geluidsoverlast opgelostis maar wanneer deze openstaan er veel geluidsoverlast vanuit de afleversetkomt. | - | ***Werkbon CO 7-7Telefonisch contact gehad met de bewoner die geeft aan vanmiddag op vakantie tegaan tm 22 juli maakt dan nieuwe melding. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1041697 | 44753 | 44753 | Gereed gemeld | Storing Circ. pomp GKW 202CP01.1 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-07-2022 16:51:45Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Circ. pomp GKWInstallatiedeel: WILO pompenCode: 202CP01.1Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Wilo Pomp GKW in DSA alarm deze gereset, verder geen bijzonderheden. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1041840 | 44754 | 44754 | Gereed gemeld | Ontgasser/ bijvulautomaat in storing | 1E LIJN ST | W000058965 / S000059206 | - | Ontgasser/ bijvulautomaat in storing.Ontgasser herstellen. | - | Firma Flamco is reeds al aangestuurd op SO 1040582, melding is nog inbehandeling | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1041884 | 44754 | 44755 | Gereed gemeld | Diverse Opnemers storing | 1E LIJN ST |  | - | Diverse Opnemers storing, Via GBSAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Diverse Opnemers storing, gaarne op locatie storing herzien/herstellen.Vermoedelijk is er component dat een spanning dip veroorzaakt.Definitief herstel.Later in de dag ingelogd via gbs, en alles was goed. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1041945 | 44754 | 44754 | Gereed gemeld | Communicatie alarm Wilo pomp 130CO02 | 1E LIJN ST |  | - | Communicatie alarm Wilo pomp 130CO02, Via GBSGegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-07-2022 15:22:33Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Communicatie alarmInstallatiedeel: WILO pompenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Communicatie alarm Wilo pomp 130CO02, gereset en gecontroleerd storing is meerterug gekomenTevens ook en ventilator 3 storing gereset, niet duidelijk freq regelaar vanregenerator staat uit. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136442 | Eteck: Dr. Struyckenplein 36 | 1041841 | 44754 | 44767 | Gereed gemeld | Storing koeling slaapkamer | 1E LIJN ST | W000058950 / S000059189 | - | De koeling bij Ã©Ã©n van de slaapkamers doet het niet. Graag contact opnemen.Binneninstallatie: JA | - | Werkbon CO 22-07Bewoner gesproken en afspraak ingepland voor maandag 25-7 tussen 9 en 12.****Werkbon CO 25-7Systeem nagelopen, 2x binnenwerk schoongemaakt en deze sluiten nu goed af. Bij geen vraag blijven de voelers laag. Bij vraag komen deze op. Alles werkt weer naar behoren en sluit goed af. | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136444 | Eteck: Dr. Struyckenplein 38 | 1042015 | 44755 | 44761 | Gereed gemeld | Er is geen doorstroming. | 1E LIJN ST | W000059010/S000059252 | - | De koeling zou geen doorstroming hebben en is nu 24,1 graden. | - | Werkbon CO 13/7Bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor aanstaande maandag 16/7 tussen 12.00en 14.00 uur.CO 18-07-2022Regeling staat op uit bedrijf, kamer temperatuur is 23,6 graden, koeling wordpas ingeschakeld bij 24 graden kamer temperatuur, temperatuur in de regelingbijgesteld om te testen of de koeling wel werkt, de koeling werkt gewoon naarbehoren, systeem weer in gesteld zoals bij de rest van de bewoners, verwarmenop 21 graden en koelen op 24 graden, systeem functioneerd naar behoren | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1041995 | 44755 | 44757 | Gereed gemeld | Diverse Opnemers storing | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-07-2022 10:00:16Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Retourtemp. wp'sInstallatiedeel: Transport CVCode: 101TT06Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Diverse Opnemers storing, gaarne op locatie storing herzien/herstellenStoring opnemers komt diverse malen in/uit storing.Assisteren F.SahliFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.Ik zag dat op gbs dat veel meldingen zijn. Dit is voor M&amp;R. Priva besturingssyseem moet nagekeken worden. | 451.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1042006 | 44755 | 44757 | Gereed gemeld | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-07-2022 11:19:46Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WB1 Freq.reg. vrijgaveInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave, installatie staat nu stil.gaarne op locatie storing herzien/herstellenAssisteren F.SahliDefinitief herstel De freq.reg. staat op standby en doet het gewoon. Ik vermoed valse melding in priva. | 269.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1042080 | 44755 | 44757 | Gereed gemeld | Storing Ketel 6 111KE06 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-07-2022 15:42:51Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Ketel 6Installatiedeel: KetelsCode: 111KE06Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | Ketel 6, gaarne een monteur aansturen om op locatie de storing tenazien/herstellen.Assisteren F.SahliDefinitief herstel Ketel gereset. | 339.06
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137342 | Eteck: Stobbenveen 47 | 1041967 | 44755 | 44761 | Gereed gemeld | Te weinig koeling in de woning, 27 graden. | 1E LIJN ST | W000058989 / S000059230 | - | Te weinig koeling in de woning, 27 graden.Geen binneninstallatie. | - | Werkbon CO 13/7Bewoner gebeld maar er word niet opgenomenWerkbon CO 13/7Bewoner gebeld maar er word niet opgenomen.Bewoner gesproken en afspraak gemaakt voor dinsdag 19-7 tussen 8 en 11 er is een bronstoring in de buurt geconstateerd. Kropman gaat actie ondernemen. bewoner op de hoogte gesteld ik sluit de melding. | 68.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1042134 | 44756 | 44756 | Gereed gemeld | Max. thermostaat cv won | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-07-2022 00:39:10Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Max. thermostaat cv wonInstallatiedeel: Transport CVType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | max thermostaat diverse malen gereset en gecontroleerd tot aanvtemperatuur wasgezakt onder de 55C,daarna werkte installatie naar behoren. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136612 | Eteck: Rijpstraat 96 | 1042216 | 44756 | 44757 | Gereed gemeld | Berging afleverset,lekkage zorgt voor kortsluiting | 1E LIJN ST | W000059070 / S000059313 | - | De storing betreft een druppelende lekkage.De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:In de berging onder de afleversetMonteur van de verhuurder die verwijst naar Eteck, ivm een lekkage, dit zorgtvoor kortsluiting,Zichtbare roestplekken op de retourleiding hendel.Binneninstallatie JA.Afwijking W | Verkeerd gebruik | Definitief herstel geen lekkage geconstateerd. | 206.1
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1042288 | 44757 | 44761 | Gereed gemeld | Te weinig koeling in de woning | 1E LIJN ST | W000059093 / S000059337 | - | Te weinig koeling in de woning. | - | Werkbon CO 15-7Telefonisch contact gehad met de bewoner vandaag afspraak gemaakt.Werkbon CO 15-7Systeem nagelopen, filters gereinigd. Drukverschilregelaar schoongemaakt engetest. Deze werkt naar behoren. Nog kwam er geen koeling binnen. Bewoner gafaan gister al gemeld te hebben. Eteck geprobeerd te bellen ivm collectievestoring geen gehoor, kropman storingsnummer geen gehoor. Ronald snel gebeld gafaan dat er een bronstoring is en met urgentie opgepakt moet worden. Collectiefprobleem.Collectieve storing in behandeling op SO 1042390. | 177.32
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1042390 | 44757 | NULL | Vervallen | Bronnen in storing agv bereiken alarmniveau | 1E LIJN ST | W000059187 / S000059431 | - | Bronnen vallen in storing als gevolg van bereiken alarmniveau mH2O in WB1.Graag niveau bronnen (waterstand kolom waterhoogte) checken en waar mogelijkinjectieklep en of hoogte bijstellen, zodat bronnen blijven draaien. | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136448 | Eteck: Dr. Struyckenplein 41 | 1042487 | 44760 | 44762 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet in alle kamers | 1E LIJN ST | W000059232 | - | [K045] Dit is een nieuwe storing die zich niet recent eerder voorgedaan heeft.KOELING werkt NIET in ALLE kamers, maar in SOMMIGE kamers WEL.Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE.De temperatuur in de woningzoals aangegeven door de melder:27Niet alle groene vlotters zijn omhoog en de retour staat niet helemaal openMelder is bereikbaar op: 0642559710https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/16113156-f577-4e0d-90f6-0316fddd6f4e | - | CO 18-07-2022:Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor dinsdagmiddag 26-07tussen 12 en 3 uur****Werkbon CO 19-7 Systeem nagelopen. Retourleiding van de cv sloot niet goed af door een vervuild binnenwerk. Deze schoon en gangbaar gemaakt. Streng van de slaapkamers bleef ook dicht zitten. Beide binnenwerkjes gangbaar gemaakt ook hier stroomt nu koeling door. Filters gereinigd Alles werk weer naar behoren. | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1042671 | 44761 | 44764 | Gereed gemeld | Min.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-07-2022 12:58:33Systeem: 1162Onderstation: 6Omschrijving: Min.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Code:Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - LaagAfwijking W | Technisch gebrek.Storingen door sensoren in bronputten. Cp van deelstroomfilter is nog niet binnen. Is leveringsproblemen bij Grundfos vertaagd. | Ingebeld en geconstateerd dat Niveau van beide Koude Bronnen onder degrenswaarde staat.Tevens staan er meldingen in voor onderhoud aan de pompen v/d Koude Bronnen,over zijn draaiuren heen.Tevens is er een Max. dP storingsmelding v/d deelstroomfilter GKW, ter plaatseverhelpen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Hajetima zijn voor de bronnen geweest en ze hebben de putten gecontroleerd enwat aan de bedrading gedaan. Ze sturen de rapport naar Kropman. Dedeelstroomfilter heb ik pas geleden vervangen. Nu nog gecontroleerd.Fa Haitjema 20-07-2022:Omschrijving:Storing minimum onderhoudsniveauUitgevoerde werkzaamheden:Waarden van opnemers fluctueren in software wanneer er een pomp wordtingeschakeld.De vermoedelijke oorzaak is EMI (electromagnetic interference).Aardeaansluiting is twijfelachtig, bronplaat is niet geaard, daarnaast zijn ergeen EMC wartels toegepast.Niveauopnemers hebben een bereik van 0-40m, het advies is om deze te vervangenvoor 0-20m opnemersmet afgeschermde kabel.Voor bovenstaande punten ontvangt u een offerte.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelaten | 907.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136473 | Eteck: Dr. Struyckenplein 63 | 1042819 | 44762 | 44764 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur te hoog | 1E LIJN ST | W000059319 | - | Installatie: BinnenhuisDe storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:--&gt; Niet door de melder opgegeven &lt;--Aanvoer temperatuur is te hoog. 19.7 Waardoor er binnen geen koeling wordt geleverd. Betreft een sportschool. graag spoedig contactMelder is bereikbaar op: 0762030031https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/95bafa7e-a773-4932-9506-27225c0bdef1 | - | Werkbon CO 20-7Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor vrijdag ochtend tussen 8 en 11uur.Werkbon CO 22-7Systeem nagelopen, aanvoer temperatuur is nu 15. 950lh. Alles werkt naarbehoren. Eigenaar vd sportschool geeft aan dat er vaak problemen zijn en deaanvoer temperatuur te hoog wordt.Vooral bij warmere dagen wordt de temperatuur te hoog. Rond de 22 graden.Systeem werkt nu naar behoren. | 155.42
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137269 | Eteck: Schoolsticht 10 | 1042736 | 44762 | 44763 | Gereed gemeld | Geen of te weinig koeling | 1E LIJN ST | W000059292 | - | Installatie: Collectief[K035] Dit is een nieuwe storing die zich niet recent eerder voorgedaan heeft.De storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:Binnenwater temp van 21 graden bij binnenkomstDebinnenkomende watertemperatuur is te hoog, 22 graden. Gisteren was hij 17 graden en nu helaas 22 graden. Hiermee kan je geen woning koelen.Melder is bereikbaar op: 0681643840https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/570c5990-e1eb-460d-a709-087814fcd435 | - | Werkbon CO 21-7Bewoner gesproken en afspraak voor do 21-7 tussen 12-15Werkbon CO 21-07Ronald Snel gesproken over de meldingen in Dongen. Hij gaf aan dat devoedingsmodule in de regelkast (technisch ruimte) defect is. Deze valt na enigetijd uit en moet dan gereset worden, hierdoor hebben de bewoners geen koeling.Nieuwe voedingsmodule zou al binnen moeten zijn. Bewoner hierover geÃ¯nformeerden aangegeven dat het probleem zich niet bij hem in de woning bevindt. Meldingwordt gesloten. | 51.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137288 | Eteck: Schoolsticht 27 | 1042879 | 44763 | 44763 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de | 1E LIJN ST | W000059356/S000059604 | - | Installatie: CollectiefDe storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:25De koeling doet het weer niet. De vloer voelt niet koud aan. Dat was gisteren en eergisteren wel het geval. Het wordt steeds warmer hier in huis terwijl dat andere jaren niet zo was.Melder is bereikbaar op: 0612697921https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/9beba862-905f-42d5-a9b4-67dc8a0ae595 | - | Werkbon CO 21-07Ronald Snel gesproken over de meldingen in Dongen. Hij gaf aan dat devoedingsmodule in de regelkast (technisch ruimte) defect is. Deze valt na enigetijd uit en moet dan gereset worden, hierdoor hebben de bewoners geen koeling.Nieuwe voedingsmodule zou al binnen moeten zijn. Bewoner hierover geÃ¯nformeerden aangegeven dat het probleem zich niet bij hem in de woning bevindt. Meldingwordt gesloten. | 94.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137347 | Eteck: Stobbenveen 51 | 1042881 | 44763 | 44763 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de | 1E LIJN ST | W000059347 | - | Installatie: Collectief De storing betreft GEEN of te WEINIG KOELING in de gehele woning. De BUREN hebben OOK GEEN of te weinig koeling. De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: Vloertemperatuur 25 graden en eerder deze week 20 graden Deze storing is al meerdere malen gemeld. Ik krijg geen bevestiging van de soring en of krijg geen melding of de storing verholpen is. Melder is bereikbaar op: 0613905665 https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/aaa02c4e-28a7-42f5-bcd8-28c2ce580c88 | - | Ingebeld en zie dat de temp. v/h GKW naar de woningen +/- 18,5 Grd. is, dezewas 25,7.***De temperaturen fluctureren, dat komt omdat er een module vervangen moetworden, deze is besteld en zal worden vervangen als deze binnen is.Op dit moment kunnen we hier niets aan doen. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138111 | Eteck: Houthaven 43 | 1042947 | 44763 | 44763 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast bij gebruik van water | 1E LIJN ST |  | - | Installatie: CollectiefDe storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke situatie en/of grote schade.De melder geeft het volgende probleem aan:Geluidsoverlast afleverset Bewoner geeft aan dat wanneer de kranen dicht staan de geluidsoverlast opgelost is maar wanneer deze openstaan er veel geluidsoverlast vanuit de afleverset komt.Klant was op vakantie voorheen en niet beschikbaar. Hij is nu thuis en wil graag een afspraak.Melder is bereikbaar op: 31628718873https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/14980d53-4d72-43a6-bea9-8f56d9bb3cca | - | Werkbon CO 21-7Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak. Systeem nagelopen,thermostatische knop bijgesteld was een flow van 1300lh dit terug gevoerd naar800lh. Alles werkt weer naar behoren en het geluid is weg. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136555 | Eteck: Jan Ligthartstraat 77 | 1043164 | 44764 | 44767 | Gereed gemeld | Geen of te weinig koeling | 1E LIJN ST | W000059429 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckDe storing betreft GEEN ofte WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.Detemperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:25Graag contact opnemen voor de koeling in de woning.Melder is bereikbaar op: 0644425764https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/5f161478-f168-4d20-b217-d8ed1db2d512 | - | CO 22-07: Afspraak gemaakt voor 25-07.Werkbon CO 25-7Systeem nagelopen, meerdere binnenwerkjes zaten vast deze gedemonteerd,schoongemaakt en terug geplaatst. Motoren zaten verkeerd gemonteerd waardoor hetsysteem niet goed werkte. Deze op de juiste manier aangesloten. Mevrouw uitleg gegeven over hoe het systeem werkt. | 155.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137337 | Eteck: Stobbenveen 42 | 1043201 | 44766 | 44768 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.Het ww systeem heeft om onbekend reden 0m 22:00 uur een dip gehad waardoor te toevoertemperatuur naar 35 graden zakte. dat heeft maar paar minuten geduurd daarna is het systeem weer gaan opwarmen. na 2 uren was het systeem weer op 70 graden. Ik heb aan CO gevraagd om contact op te nemen met bewoners en te vragen of het nu opgelost is. Maar ze vonden het te laat voor en ik stemde mee. | 160
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137236 | Eteck: Hamsesticht 11 | 1043202 | 44766 | 44767 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm water , problemen voor de koelingAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel.Het ww systeem heeft om onbekend reden 0m 22:00 uur een diep gehad waardoor tetoevoertemperatuur naar 35 graden zakte. dat jeeft maar paar minuten geduurddaarna is het systeem weer gaan opwarmen. na 2 uren was het systeem weer op 70graden. Ik heb aan CO gevraagd om contact op te nemen met bewoners en te vragenof het nu opgelost is. Maar ze vonden het te laat voor en ik stemde mee.Werkbon CO 24-7Telefonisch contact gehad met de bewoner, hele wijk zit zonder warm water wordtaangegeven. Kropman storingsnummer gebeld, ik sluit de melding. | 160
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1043222 | 44767 | NULL | Vervallen | Deze collectieve melding is automatisch gegenereer | 1E LIJN ST | W000059469/S000059718 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckDeze collectieve melding is automatisch gegenereerd omdat er meerdere meldingen van hetzelfde melding typebinnen een korte tijd van hetzelfde project afkomstig bij Eteck binnengekomen zijn. Hieruit is geconcludeerd dat er waarschijnlijk een collectieve storing gaande is. Graag daarom als eerste de werking van de collectieve installatie beoordelen en waar nodig direct tot herstel overgaan. De onderliggende individuele meldingen kunnen na herstel van de collectieve storing met het afmelden van deze collectieve melding in één handeling als afgehandeld gemeld worden.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/37a184b6-72c0-4980-8725-0389432b53a7 | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137337 | Eteck: Stobbenveen 42 | 1043345 | 44767 | 44768 | Gereed gemeld | Geen warm water | 1E LIJN ST | W000059533 / S000059781 | - | Collectief onderhoud - Yender - Kenneth belt in is een collectief probleem graagGeen warm water in het hele gebouwAfwijking W | Geen probleem | CO 25-07:Telefonisch contact gehad met de melder. De melding is collectief, hiervoor faKropman ingeschakeld.had telefonisch contact gehad met storings dienst van Eteck. deze gaf aan datze al met melder contact hadden gehad en hoefde geen verdere actie teondernemen. | 75.81
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137332 | Eteck: Stobbenveen 38 | 1043295 | 44767 | 44767 | Gereed gemeld | Geen of te weinig ww | 1E LIJN ST | W000059470 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing betreft GEEN ofte WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woning.Er is wel koud tapwater in de gehele woning.De BUREN hebben OOK GEEN of te weinig warm tapwater.Melder is bereikbaar op: 0611624514https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/16a9749e-66ce-40ba-85af-45d8cea64e06 | - | CO 25-07-2022:Telefonisch contact gehad met de bewoner. Gaf aan gisteravond de melding tehebben gemaakt en momenteel alles verholpen is | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137317 | Eteck: Stobbenveen 24 | 1043231 | 44767 | 44767 | Gereed gemeld | Geen warm tapwater in de gehele woning | 1E LIJN ST |  | - | Geen warm tapwater in de gehele woning | - | CO 24-07: Bewoner belt terug en zegt van niks te weten. Ik sluit de melding | 51.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137260 | Eteck: Laagveen 27 | 1043254 | 44767 | 44831 | Vervallen | Gebruik van water geeft geluidsoverlast. | 1E LIJN ST |  | - | Gebruik van water geeft geluidsoverlast. Afwijking W | Niet duidelijk. | Niets meegedaan. Binnen inst.Monteur gesproken geeft aan dat die door eteck collectief gemaakt is heeft eenbewoner gemeld wij sluiten deze bon loopt verder op so 1043254. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136523 | Eteck: Jan Ligthartstraat 111 | 1043307 | 44767 | 44768 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckDe storing betreft GEEN ofte WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.Detemperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:25Koeling werkt nietMelder is bereikbaar op: 31634042113https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/4ed94bf0-2428-40a0-af08-098441aa7c66 | - | Werkbon CO 25-7Telefonisch contact gehad met de bewoner. Maandag 01-08 afspraak 08:00-11:00.Werkbon CO 26-7Systeem nagelopen, afsluiters stonden dicht waardoor het systeem niet werkt.Bewoner gaf aan er 2 weken te wonen nu. Heb ze opengezet en systeem getest.Alles werkt naar behoren. Bewoner uitleg gegeven over hoe het systeem werkt. | 138.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136473 | Eteck: Dr. Struyckenplein 63 | 1043306 | 44767 | 44768 | Gereed gemeld | Geen of te Weinig koeling in de woning. | STORING | W000059504/S000059752 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckDe storing betreft GEEN ofte WEINIG KOELING in de gehele woning.ONBEKEND of de BUREN koeling hebben.Detemperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:--&gt; Niet door de melder opgegeven &lt;--Er zijn twee kastjes, één geeft 15 graden aan voor de aanvoer temp. De ander 23.6 graden. De 23.6 zorgt er voor dat er niet (goed) wordt gekoeld, dit vooral met de warmere dagen. Graag spoedig verhelpenMelder is bereikbaar op: 0031762030031https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/f96cfe47-3208-430c-b8ca-fd748352fe9f | - | Werkbon CO 25-7Telefonisch contact gehad met de eigenaar van de sportschool. Afgelopen weekhet systeem daar na gekeken. Alles werkte naar behoren. Eigenaar geeft aan dathet probleem is in de piekdagen dat het systeem de levering dan niet aankan.Aanvoer temperatuur wordt dan te hoog.Hier kunnen wij niks mee. Ik sluit de melding. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137292 | Eteck: Schoolsticht 31 | 1043350 | 44768 | 44768 | Gereed gemeld | De storing betreft GEEN of te WEINIG WARM TAPWATER | 1E LIJN ST | W000059534 / S000059782 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing betreft GEEN ofte WEINIG WARM TAPWATER in de gehele woning.Er is wel koud tapwater in de gehele woning.De BUREN hebben OOK GEEN of te weinig warm tapwater.Wanneer we de kraan op volledige warmte draaien. Hebben we lauwwarm tot redelijk warm water. Maar niet zoals het hoort te zijn. Normaal kunnen wij onze hand niet onder de kraan steken wanneer deze op volledige warmte staat. Dit is nu sinds gisteren!Melder is bereikbaar op: 0634500363https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/e685f2c5-cc4a-4c16-afc2-02c56d92d14b | - | Fa Collectief Onderhoud 26-07-2022:Telefonisch contact gehad met de bewoner melding ging over gister avond. Probleem is opgelost. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137349 | Eteck: Stobbenveen 53 | 1043618 | 44770 | 44782 | Gereed gemeld | Warmteklachten in de woning zonder warmte vraag. | 1E LIJN ST | W000059607/S000059855 | - | Warmteklachten terwijl er geen warmte gevraagd word. | - | Werkbon CO 28-7 Telefonisch proberen te bereiken maar geen gehoor telefoon staat uit.Werkbon CO 29-7navraag CO voor een ander nummer. Dit navraag gedaan bij Eteck en dit zou het juiste nummer er is geen ander nummer bekend.Werkbon CO 9-8 Geen contact gehad met bewoners daarom is de melding afgesloten. | 68.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137363 | Eteck: Veenbies 8 | 1043581 | 44770 | 44770 | Gereed gemeld | Druppelende leiding leiding naar de kleppen. | 1E LIJN ST | W000059600/S000059847 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing betreft een druppelende lekkage.De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:Leidingnaar kleppenMelder is bereikbaar op: 0031624991165https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/63f21749-d33c-41e8-9689-928ee6ac86e3 | - | Werkbon CO 28-7Telefonisch contact gehad met de bewoner vanmiddag afspraak ***Werkbon CO 28-7 (2)Systeem nagelopen. Aantal koppelingen lekte. Pakking vervangen en koppelingen goed aangedraaid. Langere tijd het system nagekeken en getest alles blijf droog.Ik sluit de melding | 160.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1043570 | 44770 | 44770 | Gereed gemeld | Storing-Warmtepomp 2 circuit B Warmtepompen 01WP02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 28-07-2022 07:26:05Systeem: 1162Onderstation: 1Omschrijving: Warmtepomp 2 circuit B Warmtepompen 01WP02Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resettenTer plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen. | 220.25
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1043774 | 44774 | 44774 | Gereed gemeld | Geluidsoverlast technische ruimte | 1E LIJN ST | W000059702 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van Eteck Graag TR nazien en waar het geluid vandaan komt https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/48455484-5792-4591-a987-2c206eec7aadAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .installatie ontucht niet meer te horen nu in de technische ruimte. | 226.45
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136447 | Eteck: Dr. Struyckenplein 40 | 1043807 | 44774 | 44775 | Gereed gemeld | Koeling in meerdere kamers doet het niet. | 1E LIJN ST | W000059703/S000059952 | - | De koeling werkt niet goed in sommige kamers..De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder:--&gt; Niet door de melder opgegeven &lt;--Melder is bereikbaar op: 0031615505464https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/8ca1f331-2e86-45b4-b670-b668233e0f22 | - | Werkbon CO 1-8Telefonisch contact gehad met bewoner afspraak gemaaktWerkbon CO 1-8Systeem nagelopen, voelers in slaapkamer stonden minimaal en zaten vast. Dezeweer gangbaar gemaakt. Leidingen voelen weer koel aan. Motoren schakelen welweer open nu en voelers bewegen goed. | 171.91
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1043826 | 44774 | 44777 | Gereed gemeld | Ontgasser in storing. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 29-07-2022 22:28:45Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: OntgasserInstallatiedeel: OntgasserCode: 602VU01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Definitief herstel .apparaat gaf storing cyclis afstand.deze gereset storing blijf weg.Definitief herstel , mangat wacht j segers | 356.15
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136588 | Eteck: Rijpstraat 52 | 1043897 | 44775 | 44792 | Gereed gemeld | warmte opw. werkt niet, systeem uitleggen. | 1E LIJN ST | W000059747 / S000059996 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckWarmte-opwekking (centraal) - Werkt niet - nieuwe huurder, svp systeem uit te leggen.Vorige bewoner heeftalle kranen dichtgezet, alles opnieuw inregelen graag.Huurder: 0643985017Melder: 0615007121https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/9c7b4da1-8750-4c66-bbf8-b1ba9575d65f | - | Werkbon CO 2-8Gebeld en kreeg de oude bewoner aan de telefoon dus mail gestuurd met de vraagnaar gegevens nieuwe bewoner.Werkbon CO 2-8 Bewoonster gesproken en een afspraak gemaakt voor 19-8 tussen 8 en 11Werkbon CO 19-8 Bij aankomst stonden alle afsluiters dicht van cv en gkw (dit was een keuze van een keuze van vorige bewoner). Geconstateerd dat binnenwerk cv aanvoer vast zit op gesloten stand en gkw aanvoer en retour defect is (te veel weerstand), binnenwerk cv aanvoer gangbaar gemaakt en binnenwerk gkw aanvoer en retour vervangen. Systeem getest en functioneerd naar behoren. Bewoner uitleggegeven over hoe thermostaten en vloerverwarming/koeling werkt. | 260.44
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1044018 | 44776 | 44776 | Gereed gemeld | droge koeler controleren. | 1E LIJN ST | W000059787 / S000060035 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGraag z.s.m. (vandaag?) dedroge koeler controleren c.q. verhelpen van het probleem.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/72e0d4b9-e111-4c85-8c05-19f7d38e61aa | - | op locatie ingebeld en droge koeler gecontroleerdGeconstateerd dat die goed draait zonder meldingen | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1044355 | 44782 | 44782 | Gereed gemeld | Storing - KB Debiet blijft achter | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 09-08-2022 08:36:42Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: KB Debiet blijft achterInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | WKO gecontroleerd er waren IN/UIT storingen na resetten systeem werkt als behoren | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1044549 | 44783 | 44783 | Gereed gemeld | Storing - GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 10-08-2022 04:36:43Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Ingebeld storing diverse malen geaccepteerd en geresetna resetten van storing ging systeem in bedrijf naar normaal waardes | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1045143 | 44790 | 44791 | Gereed gemeld | Storing - Frequentieregelaar | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 17-08-2022 00:58:30Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: FrequentieregelaarInstallatiedeel: RegenratorType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Ingebeld en gezien dat deze van het regeneratiedeel was wat uit staat.Wellicht heeft iemand de regeling gereset en dan komt deze na verloop van tijdweer terug in omdat deze uit staat. Systeem staat leeg en mag onder geen bedingaan. Melding niet resetten. | 174.86
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1045530 | 44795 | 44796 | Gereed gemeld | Storing Ketel 2 02KE02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-08-2022 10:29:58Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TROnderstation: 2Omschrijving: Ketel 2Installatiedeel: Ketelinst.blok2/3(Controllernaam: RK2-OS2[2])Code: 02KE02Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing Ketel 2 02KE02, gaarne op locatie nazien/herstellen. Definitief herstel , bij aankomst installatie storingsvrij, ingebeld en ketel handmatig gestart deze veroorzaakt geen storing. | 246.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1045534 | 44795 | 44795 | Gereed gemeld | Droge koeler controleren. | 1E LIJN ST |  | - | Droge koeler controleren. | - | Storing is tweedelijns op SO1045030 opgepakt. | 118.35
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136470 | Eteck: Dr. Struyckenplein 60-PC | 1045596 | 44796 | 44796 | Gereed gemeld | De storing betreft TE VEEL KOELING. Waarschijnlijk | 1E LIJN ST | W000060515 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck De storing betreft TE VEEL KOELING. Waarschijnlijk heeft deze storing te maken met de BINNENINSTALLATIE. De melder gaat AKKOORD met de MOGELIJKE KOSTEN als het geen storing voor Eteck blijkt te zijn. De temperatuur in de woning zoals aangegeven door de melder: --&gt; Niet door de melder opgegeven &lt;-- IOM Eugène mag ik een servicemelding maken. Betreft JUMBO, klanten durven niet eens naar binnen zo koud is het. Betreft kosten binnenhuis niet besproken met JUMBO, er moet een monteur langs! Melder is bereikbaar op: 0646832028 https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/4ea268c7-876e-4bae-81cc-e65d5a465144 | - | CO 23-08-2022:Jumbo gebeld voor het maken van een afspraak, niemand nam op, ben nu toch inbreda loop er wel even langs op om te kijken wat er aan de hand is.***CO 23-08-2022:Bij de jumbo langs geweest, medewerkers geven aan dat de winkel laatst isverbouwd, na die tijd is het erg koud in de winkel, niemand weet iets over deinstallatie, geen thermostaten kunnen vinden, niks, ze gaan nu bellen methoofdkantoor van jumbo die over de verbouwingen gaan, en kijken welkeinstallateur voor de binnen installatie aangestuurd moet worden, verder nikskunnen doen, ik sluit bij deze de melding | 204.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137382 | Eteck: Zwartveen 5 | 1045805 | 44797 | 44799 | Gereed gemeld | Stromende lekkage, retourleiding koeling. | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing betreft een STROMENDE LEKKAGE.De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:Lekkage retourleiding koeling.Bevind zich bij de blauwe draaiknop binnen onze demarcatie.Graag met spoed contact, lekkage wordt erger.Melder is bereikbaar op: 06-40900903https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/6dbe4431-ea96-4497-aa92-1d4b54195f37 | - | werkbon CO 24-08Bewoner gesproken en die gaf aan dat het lekte bij de afsluiter. Hij dacht eerstaan condens, maar bleek toch een lekkage. Hij heeft er nu een bak onder staan.Afgesproken dat we morgen op locatie komen. Half uur vante voren de bewoner even bellen.CO 25-08-2022:Lekkage verholpen en filters gespoeld. Systeem gecontroleerd op werking en dekoeling werkt niet. Dit zit niet in de set en niet in de binneninstallatie. Ditduidt dus op een collectief probleem met te weinig flow. Verder geen gebreken | 265.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1045899 | 44798 | 44798 | Gereed gemeld | Storing - Vrijgave | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-08-2022 13:54:06Systeem: 1162Onderstation: 2Omschrijving: VrijgaveInstallatiedeel: Droge koeler(Controllernaam: RK2-OS2[2])Code: 07DK01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Droge Koeler gecontroleerd er waren IN/UIT storingen. Na resetten droge koeler werkt alles weer naar behoren. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138080 | Eteck: Houthaven 7 | 1046100 | 44802 | 44805 | Gereed gemeld | Leiding net onder afleverset lekt | 1E LIJN ST | W000060697 / S000060948 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing betreft een druppelende lekkage.De melder geeft aan dat de lekkage zich hier bevindt:Een vande leidingen vanuit de afleverset lekt net onder de afleverset.Melder gaat akkoord met eventuele kosten indien het binnenhuisinstallatiebetreft.Melder is bereikbaar op: 06-44280882https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/dd340ca2-ca59-4d6d-b410-6258d1dac37f | - | Werkbon co 29-8 Bewoner gesproken en een afspraak gemaakt voor aanstaande donderdag tussen 8&amp;11Werkbon CO 1-9 Geconstateerd dat de inlaatcombinatie lekt, deze vervangen en getest evenals warm tapwater, functioneerd naar behoren. Set nagelopen geen verdere lekkage's geconstateerd. | 162.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136607 | Eteck: Rijpstraat 86 | 1046298 | 44803 | 44804 | Gereed gemeld | De storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckDe storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke situatie en/of grote schade.De melder geeft het volgende probleem aan:Thermostaat is bij eerder bezoek verwijderdBij een eerder monteursbezoek is de thermostaat uit de woning verwijderd. Er zou een vervolgafspraak worden gemaakt, maar meneer heeft nooit meer iets gehoord. Er is momenteel geen thermostaat in de woningMelder is bereikbaar op: 0623808190https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/e14f6e4a-8335-495d-92ca-58cdeb46272b | - | Deze komt te vervallen. staat nog een order open op SO1033908. | 35.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137333 | Eteck: Stobbenveen 39 | 1046691 | 44806 | 44806 | Gereed gemeld | De storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke situatie en/of grote schade.De melder geeft het volgende probleem aan:GeluidsoverlastGeluidsoverlast aan de leidingen. Zodra er warm wordt gedouchet en de vaatwasser/wasmachine staat aan heeft mevrouw last van klepperende leidingen.Vermoedelijk is dit de heetwaterbeveliging. Dus graag alleen de afleverset controleren wat onder Eteck valt.Melder is bereikbaar op: 06-50415868https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/e746be09-3437-4ea6-acb7-079e759f3b37 | - | Deze melding is niet voor Kropman, is voor Collectief Onderhoud.Zie nieuw proces. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137225 | Eteck: Grauwveen 1 | 1046685 | 44806 | 44806 | Gereed gemeld | Storing gas detectie met spoed verhelpen | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckStoring gas detectie met spoed verhelpenhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/efd9c697-fa45-4e10-a2fd-aec15b53aba0 | - | Ingebeld en storing geaccepteerd, vanaf afstand niet te resetten Ter plaatse oorzaak gasdetectie achterhalen en verhelpen.Jeroen vd Heijden gesproken, geeft aan dat alles gereset is. Exoxtox is ook oplocatie geweest.Heeft dit doorgegeven aan Marco van As.Werkbon Exoxtox.Zoals telefonisch besproken hieronder de oorzaak en de oplossing voor destoring bij Eteck in Dongen op vrijgag 2-9-2022.Tijdens het onderhoud is geconcludeerd dat de elektrische gasafsluiter nietwerd geschakeld door de gasdetectie installatie.Het storingscontact naar de Priva was alleen aangesloten op A1 (10% LEL of20ppm CO) en A2 (20% LEL of 100ppm CO), niet op het storingscontact.In overleg is de gasafsluiter aangesloten op A2 omdat wettelijk isvoorgeschreven dat de gasafsluiter dicht moet bij een concentratie van 20% LEL.Het storingscontact van de Priva hebben we op alarm A1 laten staan (alarm A1blijft ook actief als alarm A2 geactiveerd word) en op het storingscontact.Echter is het storingscontact energised (geïnverteerd) zodat deze ook schakeltwanneer de gasdetectie installatie uit zou vallen.Dit was bij het ombouwen van de aansluitingen over het hoofd gezien waardoor erop de Priva een storingsmelding actief bleef.Tijdens het 2e bezoek in de middag is dit gecorrigeerd en telefonisch contactgezocht met Kropman of de storing ook daadwerkelijk verholpen was en dit werdbevestigd. | 86.84
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136413 | Eteck: Dr. Struyckenplein 130 | 1047154 | 44811 | 44811 | Gereed gemeld | Borrelende leidingen zijn nog steeds een een bron | 1E LIJN ST | W000060979 / S000061229 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckBorrelende leidingen zijn nog steeds een een bron van ellende volgens bewonersVervanging van automatischeontluchter heeft niet geleid tot het gewenste effect.Melder is bereikbaar op:0031643995641https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/4e2a08a6-7495-477d-ba85-273029d55f25 | - | Deze storing is niet voor kropman graag de storing melden bij collectief onderhoud. | 118.35
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1047271 | 44812 | 44812 | Gereed gemeld | Storing - Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 07-09-2022 16:30:33Systeem: 1162Onderstation: 1Omschrijving: Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Type: Maximum GrensUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Ingebeld storing diverse malen geaccepteerd en geresetMoet ter plaatse oorzaak anvoertemp. en regelafsluter achterhalen en verhelpen.Object (tijdelijk) niet in beheer, zie foto bijgevoegd. er is iemand aan het Inbellen en instellingen aan het wijzigen. | 264.57
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1047305 | 44812 | 44812 | Gereed gemeld | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 08-09-2022 09:54:15Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WB1 Freq.reg. vrijgaveInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave, InRemote heeft ingebeld en DSA alarm gereset,gecontroleerd storing is niet meer terug gekomen. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1048464 | 44823 | 44824 | Gereed gemeld | Storing Waterkoudeopslag | 1E LIJN ST |  | - | de werkzaamheden dienen aangemeld te worden.Monteur gesproken, monteur meld werkzaamheden aan bij EteckAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , monteur haitjema aan en afgemeld. was fout gegaan komen 20-9loopt op SO 1048392 | 158.89
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1049467 | 44831 | 44831 | Gereed gemeld | Stand WB ongelijk 1e | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-09-2022 10:23:04Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand WB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Stand WB ongelijk 1e, Ingebeld en gecontroleerd geen bij bijzonderheden gezienbij WB, storing gereset.Bronnen zijn in bedrijf gegaan, en werken naar behoren. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1049604 | 44832 | 44832 | Gereed gemeld | Storing - Drukverschil te laag z | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 27-09-2022 16:31:44Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: Drukverschil te laag zInstallatiedeel: Transport CVType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Ingebeld storing diverse malen geaccepteerd en gereset,na resetten systeem werkt naar behoren | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1049818 | 44833 | 44833 | Gereed gemeld | Storing - Drukverschil te laag z | 1E LIJN ST |  | - | Storing - Drukverschil te laag z | - | Ingebeld en geconstateerd dat de melding tussen de meetpunten even onder zijningestelde waarde is geweest.Omdat de ingestelde waarde v/h Vooralarm en het Alarm op gelijke waarde stondheb ik de waarde v/h Alarm aangepast.Storing gereset, mocht deze terug komen dan misschien de instelling nog ietsaanpassen. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1050023 | 44834 | 44834 | Gereed gemeld | Drukverschil te laag z | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-09-2022 08:44:50Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Drukverschil te laag zInstallatiedeel: Transport CVCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Drukverschil te laag zakkenfilterIngebeld en gezien dat de melding even onder zijn ingestelde waarde is geweest.Omdat de ingestelde waarde v/h Vooralarm en het Alarm op gelijke waarde stondheb ik de waarde v/h Alarm aangepast.Storing gereset, mocht deze terug komen dan misschien de instelling nog ietsaanpassen. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138501 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 1a (ketelhuis) | 1050128 | 44834 | 44834 | Gereed gemeld | Graag een bevestiging met het S0000... nummer teru | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGraag een bevestiging met het S0000... nummer terugsturen naar support@eteck.nlhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/a9a8a59f-3327-4145-aff0-fde9cbfb99a7 | - | Deze testmelding komt binnen voor het ketelhuis. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138501 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 1a (ketelhuis) | 1050130 | 44834 | 44834 | Gereed gemeld | Graag kijken of jullie: meldingen vanuit ons PMS, | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGraag kijken of jullie: meldingen vanuit ons PMS, maar ook uit ons GBS ontvangen, of jullie via Priva in het project kunnen kijken en of jullie iets kunnen doen aan de flow. We zien dat de berekende waarde van de bron flow soms "nul" is, een probleem dat we niet snappen en we hebben onze specialist Paul Caspers ook gevraagd hier naar te kijken.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/06ceebca-889b-4b15-9e93-bf9b07b0d500 | - | Onze afdeling Remote/GBS geven aan dat er nog geen software is om op te starten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138501 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 1a (ketelhuis) | 1050259 | 44837 | 44837 | Gereed gemeld | controleren drukopnemers/ kleppen infiltratiebron | 1E LIJN ST | W000062139 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGraag ter plaatste controleren van bij omschrijving staande zaken. De afgelopen dagen zijn er storingen geweest waardoor de distributietemperatuur te laag werd en de WP-en in storing zijn gevallenhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/b60f25c0-6f03-4550-9906-778e805bf633Deze is voor Kropman zalf, niet voor Collectief onderhoud:1: controleren drukopnemers 9PdT1 en 9PdT2 in werkelijkheid t.o.v. priva2: controleren kleppen van de infiltratiebronnenInstructieGraag ter plaatste controleren van bij omschrijving staande zaken. De afgelopendagen zijn er storingen geweest waardoor de distributietemperatuur te laag werden de WP-en in storing zijn gevallenAfwijking W | Softwarematig probleem | Definitief herstel &#x20;er waren twee monteurs van eteck bezig aan de hand van hun ingelogd zijn de drukopnemerrs in orde deze gecontroleerd met de analoge meters het lijkt er ook op of de bron 3 dagen uitgestaan heeft gecontroleerd zie foto's. | 129.95
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1050774 | 44840 | 44840 | Gereed gemeld | Storing - Stand WB ongelijk 1e | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-10-2022 09:39:03Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: Stand WB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Ingebeld bron systeem gecontroleerd en storing geresetNa resetten van de storing ging bron systeem in bedrijf naar normaal waardes | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1050873 | 44841 | 44841 | Gereed gemeld | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-10-2022 19:43:56Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WB1 Freq.reg. vrijgaveInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Storing WB1 Freq.reg. vrijgave, InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd, Freqregelaar was in DSA alarm deze gereset, storing is niet terug gekomen. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1050992 | 44844 | 44844 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-10-2022 17:50:28Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | GWS geblokkeerd-noodst, InRemote heeft ingebeld en bronnen gereset en drukkengecontroleerd mogelijk was er een piek in druk geweest.Drukken zijn nu normale waardes, bronnen zijn nu in bedrijf laden. | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138500 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 0 (ketelhuis) | 1051821 | 44852 | 44852 | Gereed gemeld | Storing-Max. alarmniveau bedr. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 18-10-2022 07:49:26Systeem: 1179Onderstation: 0Omschrijving: Max. alarmniveau bedr.Installatiedeel: Injectie bron 6Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4854el - Hoog | - | Ingebeld en Bron systeem gecontroleerd en gemonitoordstoring diverse malen geaccepteerd en gereset, maar komt steeds terug.Ter plaatse oorzaak Bron 6 systeem achterhalen en verhelpen.tot dan bron 6 staat uit hand gezetDeze storing zal via andere SO 1051522 uitgevoerd worden door de firma Haitjema. | 57.17
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1052207 | 44855 | 44855 | Gereed gemeld | Storing - Ventilator 1 tot Ventilator 16 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 20-10-2022 17:22:49Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: Ventilator 1 tot Ventiltor 16Installatiedeel: Regenerator ventsType: StoringUrgentie: HoogFeedback REMOTE:Goedemorgen collegaâ€™s,Ik heb met Eteck gesproken over de GBS-verbinding met de Locatie BeljaartDongen.Het is bij hun bekend en ze zijn ermee bezig om het te herstellen, wij vanKropman hoeven hier niets mee te doen.Afwijking W | Technisch gebrek | Tijdens het inbellen geconstateerd dat is geen communicatie met het systeemen kunnen we niet vanaf afstand oplossenIn overleg met Eteck moet op locatie de verbinding controleren.********************************************************************************Sco: We gaan vandaag een monteur ter plaatse sturen.********************************************************************************zie debrieftext | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1052251 | 44855 | 44855 | Gereed gemeld | Centrale levering warmtapwater herstellen | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGraag op locatie e.e.a. bezien en waar mogelijk storing aan centrale leveringwarmtapwater herstellen.Alvast bedankt!https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/67c4c0d2-1304-4d2c-8b16-88dfb7b4c352Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie aangekomen was de co meld installatie op alarm. deze had de gehele installatie uitgeschakeld. ruime goed geventileerd, door de luiken open te zetten. na de meld installatie te hebben gereset kwam gehele installatie weer bij. cv-ketel 1 stond ook in storing melding. zie andere so bon van vandaag. ontgasser ook gereset. Met Eteck gebeld of alles nu goed was, dit was het geval. | 347.39
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1052313 | 44855 | 44855 | Gereed gemeld | Storing Ketel 1 111KE01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-10-2022 12:43:41Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Ketel 1Installatiedeel: KetelsCode: 111KE01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Storing Ketel 1 111KE01, gaarne op locatie nazien/herstellenwas op locatie aanwezig voor andere storing. ketel gereset nadat co installatie was gereset | 156.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1052656 | 44858 | 44858 | Gereed gemeld | max. drukbev. | STORING |  | - | max. drukbev. bedrijf beveiligingen hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. moest in contract kijken naar codes voor toegang. op locatie niks kunnen vinden wat in storing stond. regelkast gereset. | 182.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1052441 | 44858 | 44860 | Gereed gemeld | Storing WP2 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 24-10-2022 09:11:00Systeem: 1162Onderstation: 6Omschrijving: Flow alarm bronnen BeveiligingenInstallatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Code:Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en storing geaccepteerd, geconstateerd dat softwarematig KB-1 op Hand(IN) staat en dat hierdoor de flowmeting niet overeenkomt met de gewenste flow.Tijdens het inbellen zie ik dat er vanuit Eteck het e.e.a. wordt geschakeld.Verder geen handelingen meer verricht.=========================================================Tevens is er een gedeelteijke storingsmelding van WP-2,voor deze melding een vervolg inzetten.=========================================================Definitief herstel .warmte pomp gereset | 421.03
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138500 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 0 (ketelhuis) | 1052421 | 44858 | 44859 | Gereed gemeld | Storing Bron Min. drukbeveiliging | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-10-2022 22:57:08Systeem: SL138500 Eteck: Gravin v/d Marckstraat 4854EL_0Onderstation: 0Omschrijving: Min. drukbeveiligingInstallatiedeel: Bronnen -bedrijfType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4854el - Hoog | Er is geen oorzaak voor deze storing in het GBS gevonden. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:min.drukbeveiliging is aangesprokenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: bronsysteem gereset en getestgeen bijzonderheden gevonden.De storing is op afstand verholpen. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1052748 | 44859 | 44859 | Gereed gemeld | Niveauverschil tijdens rust te groot Bedrijfs stat | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-10-2022 14:15:54Onderstation: 6Omschrijving: Niveauverschil tijdens rust te groot Bedrijfs statInstallatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Type: Int. StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:De storing is niet op afstand te verhelpen omdat WKO systeem op onderhoud handaangezet door gebruiker eteck(zie printscreen) | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1052886 | 44860 | 44862 | Gereed gemeld | Bronnen geven geen flow, RPM en druk. | 1E LIJN ST | W000063269 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckOnderzoek uitvoeren wat eraan de hand is.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/5ba24c4d-6b27-4c1c-9a6f-09f0f937926dAfwijking W | Technisch gebrek | op locatie gekeken naar de storing. in regelkast stond niks in storing, wel opde deur een hoog urgente lamp. met Eteck gebeld. deze werknemer heeft opafstand bron 1 handmatig aangezet. deze draaide op ongeveer 50HZ op frequentieregelaar. bron 2 op ongeveer 5HZ op frequentie regelaar. bron 3 heeftwaarschijnlijk zelfde probleem. Haitjema aansturen voor dit probleem*****Werkbon Haitjema 27/10Omschrijving:FO storingUitgevoerde werkzaamheden:Melding flowopnemer in storing.Bij aankomst stonden flowopnemers in bedrijf.Gisteren melding geweest van drukhandhaving duurt te lang.Flowopnemer Warme bron 2 ramp tijd stond op 30 sec, down tijd op 60 sec. nubeide op 1 sec. omtoekomstige storingen te voorkomen.Warme Bron 1 stond voorgeselecteerd op hand.Nu staat Koude bron 3 voorgeselecteerd op hand.Installatie getest en werkend achtergelaten.Beoordeling *conditie object na uitvoering: Werkend achtergelaten. | 491.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138500 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 0 (ketelhuis) | 1052836 | 44860 | 44860 | Gereed gemeld | Storing - Min. drukbeveiliging | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-10-2022 21:27:29Onderstation: 0Omschrijving: Min. drukbeveiligingInstallatiedeel: Bronnen -bedrijfType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:min.drukbeveiliging is aangesprokenbronsysteem gereset,getest en gemonitoordgeconstateerd dat injectie bron 4 in max. drukbev. berdijf storing gaatDe storing is op afstand verholpentot SO 1051522 is uitgevoerd door de firma Haitjema bron 6 op hand uit gezetenmoet blijven | 114.33
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1052920 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | lt reg hoog in | STORING |  | - | Eteck prestatie Voorm onderbr LT CV reg. en Eteck prestatie Voorm onderbr HT CV reg. | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld en gekeken naar de storing. geen storing meer gevonden. regeling melding was zelf uit gegaan. melding op rk1/os1 bedieningspaneel gereset. zie foto's | 64.34
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22330 | Eteck (Wolfslaar / Bavel) | Vervallen | SL138500 | Eteck: Gravin v/d Marckstraat 0 (ketelhuis) | 1052921 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | bronnen min drukbeveiliging | STORING |  | - | bronnen-bedrijf min. drukbeveiliging hoog in | Technisch gebrek | op locatie ingebeld en gekeken naar de storing. na zoeken knop voor drukhandhaving gevonden en drukhandhaving uitgevoerd. regeling gereset | 93.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1052979 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-10-2022 10:53:53Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Geen probleem | Insite Remote probeerd in te bellen op het project en het volgendegeconstateerd: geen verbinding met de projectStoring Warmtepomp 2 101WP01, is aanwezig. Een monteur zal op locatie destoring nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Definitief herstel .installatie gecontroleerd zowel warmtepomp 1 als 2 stonden niet in storing morgen lost eteck de problemen met de lijn op | 322.99
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1052955 | 44861 | 44861 | Gereed gemeld | Storing-WB Maximum Injectietemp. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 27-10-2022 09:25:57Onderstation: 6Omschrijving: WB Maximum Injectietemp.Installatiedeel: (regelst.. Bronreg. K/Wlever(Controllernaam: Regelkast-WKO[6])Type: Int. StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WBMaximum InjectietempDe storing is niet op afstand te verhelpen omdat WKO systeem op RUST handaangezet door gebruiker eteck(zie printscreen) | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1053069 | 44862 | 44862 | Gereed gemeld | WB Maximum Injectietemp | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 28-10-2022 01:25:09Systeem: 1162Onderstation: 6Omschrijving: WB Maximum InjectietempInstallatiedeel: Bronreg. K/Wlever(Controllernaam: Regelkast-WKO[6])Code:Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Ingebeld maar krijg geen verbinding, ben in afwachting van Eteck of oorzaak bijEteck ligt of bij ons.Bij Eteck kunnen ze op locatie inbellen.Deze melding is 27-10-2022 ook geweest, zie SO1052955.Verbinding is weer hersteld, ingebeld en melding was om 9:18 uur weer UIT. | 262.27
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1053263 | 44865 | 44866 | Gereed gemeld | Storing Expansie automaat | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 31-10-2022 09:16:13Systeem: 1162Onderstation: 1Omschrijving: Expansie automaatInstallatiedeel: Diverse meldingen(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 90EXP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en Storing geaccepteerd, ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.=====================================================Tevens staan er nog 2 meldingen in het systeem;- Warmtepomp 2 States fout.- Vervangen Backup batterij van OS-1.=====================================================expansie automaat stond op 5%. geprobeerd om deze via vulautomaat op te vullen. dit is niet gelukt. automaat gevuld d.m.v. vulslang tot 32%. zie foto. melding op regelkast gereset. | 153.5
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1053401 | 44866 | 44866 | Gereed gemeld | Storing Expansie automaat | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 01-11-2022 11:55:58Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TROnderstation: 1Omschrijving: Expansie automaatInstallatiedeel: Diverse meldingen(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 90EXP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, blijkt dat erwerkzaamheden zijn op locatie, werkzaamheden zijn niet aangemeld bij InsiteRemote. Zie SO 1053263 | 48.64
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1053477 | 44867 | 44867 | Gereed gemeld | Bronnen Achterl.op druk te lang 301P01/P03 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 01-11-2022 19:45:11Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Achterl.op druk te langInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | Er is geen oorzaak voor deze storing in het GBS gevonden. | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Drukken gecontroleerd deze zijn goed, OS gereset. | 67.71
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1053645 | 44868 | 44868 | Gereed gemeld | Stand WB ongelijk 2e | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-11-2022 20:35:30Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand WB ongelijk 2eInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Bronnen in storing deze kunnen resetten.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 67.71
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1053729 | 44868 | 44868 | Gereed gemeld | Storing - Stand WB ongelijk 1e | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 03-11-2022 15:43:46Onderstation: 0Omschrijving: Stand WB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Stand WB ongelijk 1eDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 67.71
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1053950 | 44871 | 44873 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING |  | - | tapwater hoog inAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld, alles is in bedrijf. temperatuur schacht 2 blijft iets achter. dit in de dagdienst controleren.Definitief herstel op locatie gaan kijken en in gebeld alles lijk in orde. | 239.89
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1054025 | 44872 | 44872 | Gereed gemeld | Legionella risico /Tapwater blok 1(Controllernaam) | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-11-2022 17:31:31insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: vanblok 1 schacht 2 blijft retour temperatuur tapwater te laag De storing is niet op afstand te verhelpen. Een monteur zal op locatie destoring nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TROnderstation: 5Omschrijving: Legionella risicoInstallatiedeel: Tapwater blok 1(Controllernaam: RK5-OS5[5])Code: 40TT02Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog#Datum:2022-11-07Afwijking W | Technisch gebrek.Een van de strangen blijft achter qua temperatuur. . | insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: vanblok 1 schacht 2 blijft retour temperatuur tapwater te laag De storing is niet op afstand te verhelpen. Een monteur zal op locatie destoring nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Definitief herstel.inmiddels stijgt de reteurtemperatuur nu weer. Ik verwacht dat t vanzelf zal herstellen. Voor nu heb k de melding vertraagd. Ik zal later de vertraging weer terugzetten naar 20 uur. Nu ff de strang laten opwarmen. | 144.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1054033 | 44872 | 44872 | Gereed gemeld | Storing Minimum vooralarm 07PT01 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-11-2022 23:39:36Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60-TROnderstation: 1Omschrijving: Minimum vooralarmInstallatiedeel: Droge koeler(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 07PT01Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - Laag#Datum:2022-11-07 | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:installatiedruk is te laag van droge koeler systeemDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd De storing is niet op afstand te verhelpen. Een monteur zal op locatie destoring nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:er zitglucol in dit systeem dit dient bij gevuld te wordenUit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding. | Deze melding was al eerder opgestart 4/11 zie SO 1053776 2e lijns , voor WVB FSahli Glycol bijvullen.Deze melding daarom afgeloten ( via Remote opgestart ) | 36.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1053970 | 44872 | 44872 | Gereed gemeld | Storing Bronnen Achterl. op druk te lang | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-11-2022 20:45:36Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Achterl.op druk te langInstallatiedeel: BronnenCode: 301P01/P03Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Bronnen gereset engecontroleerd, is in bedrijf.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1054175 | 44873 | 44873 | Gereed gemeld | Melding Onderbreking Bron | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 08-11-2022 03:50:17Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck PrestatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Melding bron onderbreking gereset, oorzaak is niet duidelijk.Tevens ook melding stand WB ongelijk 1e, melding komt vaak voor.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 97.3
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1055813 | 44885 | 44885 | Gereed gemeld | ketel 2 bezoek | STORING |  | - | ketel 2 bezoek met K.K. brandertechniek | Technisch gebrek | Definitief herstel , samen met K.K. brandertechniek op locatie geweest. de potmeter van de luchtklep is aangepast eveneens de drukverschil over de brander. ionisatie kabels zijn vervangen en interne luchtslang PF is vervangen. ketel draait weer. gedurende uren nog gemonitord en de temperaturen worden nu gehaald | 324.28
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1056419 | 44888 | 44888 | Gereed gemeld | Legionella risico Tapwater blok 2 40TT02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-11-2022 18:30:32Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 4Omschrijving: Legionella risicoInstallatiedeel: Tapwater blok 2(Controllernaam: RK4-OS4[4])Code: 40TT02Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Temperatuur van schacht 2 was te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Na het resetten begontemperatuur te stijgen.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1056895 | 44890 | 44890 | Gereed gemeld | Maximum alarmering | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-11-2022 16:16:05Systeem: 1162Onderstation: 1Omschrijving: Maximum alarmeringInstallatiedeel: Droge koeler(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 07PT01Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Maximum alarmering melding UIT(zie printscreen)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS geresetDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1056815 | 44890 | 44890 | Gereed gemeld | Storing - Warmtepomp | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 25-11-2022 06:43:57Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Warmtepomp UIT is(zie bijlage)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS geresetEr is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1057374 | 44895 | 44895 | Gereed gemeld | Storing-Transportpomp / Warmtepomp1 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 30-11-2022 07:34:06Onderstation: 0Omschrijving: TransportpompInstallatiedeel: Transport CVCode: 130CP01Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Transportpomp en Warmtepomp 1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS gereset en instellingengecontroleerdDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Loopt op SO 1057414. | 57.17
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1057568 | 44896 | 44896 | Gereed gemeld | Storing-Onderbreking Bron | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-12-2022 04:54:32Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck PrestatieType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing onderbreking bron - UITDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS gereset en instellingengecontroleerd(zie bijlage)De storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137970 | Eteck: Merwehoofd 30 | 1058341 | 44897 | 44900 | Gereed gemeld | complex zit zonder warm water en verwarming | STORING |  | - | Afwijking W | Technisch gebrek | i.v.m. andere melding werkte installatie weer. melder gebeld, maar kreeg gelijk telefoon wachtpositie. zie debrieftext | 32.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1058340 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | ketel zonder vermogen. | 1E LIJN ST |  | - | lijkt er op geen aansturing ook handmatig nietAfwijking W | Technisch gebrek | geprobeerd om op de locatie in te bellen, dit duurde wat langer dan normaal. op moment dat ik ingebeld was werkte de ketels weer en temperatuur liep op. melder had installatie weer aan gekregen | 64.34
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1058300 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software voor op de GBS99. | 1E LIJN ST |  | - | GBS Software Up-daten. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat, dezegedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versie is om juistegegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1058151 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 102WP01 en WP 2 101WP01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-12-2022 04:00:33Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing beide warmtepompen actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Monteur wordt aangestuurd.De storing is niet op afstand te verhelpen.Definitief herstel.warmtepompen gerest deze weer hersteld.de pomp funcioneerd niet meer naar behoren de warmtepompen moet 1 voor 1aangestuurd worden anders word de temperatuur in de warmte pomp te hoog en valdeze in storing.pomp instellingen verhoogd zodat de wp zijn warmte weer kwijt kan dit zou hetprobleem moeten verhelpen de pomp ook weer op automatisch gezet zodat ze dezekunnen regelen. | 404.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1058207 | 44897 | 44897 | Gereed gemeld | Noodstopprocedure/Min Druk Handhaving | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-12-2022 10:07:00Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: NoodstopprocedureInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing bronnen actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Bronnen gereset engecontroleerd, verder geen bijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1058345 | 44898 | 44898 | Gereed gemeld | waterdetectie | STORING |  | - | bron installatie KB waterdetectie 01LA01 hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. melding was weer uit. regeling gereset. | 32.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1059119 | 44902 | 44902 | Gereed gemeld | Storing - Warmtepomp 2 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 07-12-2022 06:49:22Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WP 2in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: locatie gecontroleerd en OSgeresetDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Definitief herstel wp gereset deze ging weer draaien. | 157.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1059125 | 44902 | 44903 | Gereed gemeld | Geen Communicatie met het project | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving: Geen Communicatie met het projectType: StoringUrgentie: Hoog | - | melding naar support@eteck.nl doorgestuurdInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Decommunicatie komt overeen (zie documenten)Er is geen vervolgactie nodig | 76.24
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136383 | Eteck: Dr. Struyckenplein 1 | 1059448 | 44903 | 44903 | Gereed gemeld | Drukhandhaving duurt lang | STORING |  | - | drukhandhaving duurt te lang | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en de storing gereset deze bleef weg. | 81.07
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1059500 | 44904 | 44904 | Gereed gemeld | Max. drukbev. bedrijf | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 08-12-2022 22:18:44Onderstation: 6Omschrijving: Max. drukbev. bedrijfInstallatiedeel: Beveiligingen(Controllernaam: Regelkast-WKO[6])Type: Int. StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Maxdrukbev. bedrijf(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS gereset en systeemgemonitoordEr is geen vervolgactie nodig. | 114.33
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1059875 | 44905 | 44907 | Gereed gemeld | Collectieve storing aansturen ketel 1 | 1E LIJN ST |  | - | Collectieve storing aansturen ketel 1te weining vermogen, aangemeld door eteckAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ketel 1was helemaal spaningsloos in de regelkast was de automaat uit deze terug ingezet en ketel ging weer branden. | 162.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1059923 | 44906 | 44906 | Gereed gemeld | gek watertemperatuur te hoog | STORING |  | - | gekoeld watertemperatuur te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en gereset. | 54.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1059947 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | oplossen storing ketel 1 / te lage aanvoertemperat | STORING | W000066706 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck oplossen storing ketel 1 / te lage aanvoertemperatuur https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/9118c98e-39bc-4ce4-9d59-739199402f86 | - | Verkeerd aangemaakt, gemaild naar remote. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138326 | Eteck: Aviolandaplein 42 | 1059946 | 44907 | 44907 | Gereed gemeld | Deze collectieve melding is automatisch gegenereer | STORING | W000066670 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck Deze collectieve melding is automatisch gegenereerd omdat er meerdere meldingen van hetzelfde melding type binnen een korte tijd van hetzelfde project afkomstig bij Eteck binnengekomen zijn. Hieruit is geconcludeerd dat er waarschijnlijk een collectieve storing gaande is. Graag daarom als eerste de werking van de collectieve installatie beoordelen en waar nodig direct tot herstel overgaan. De onderliggende individuele meldingen kunnen na herstel van de collectieve storing met het afmelden van deze collectieve melding in één handeling als afgehandeld gemeld worden. https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/c7a26f34-55b0-4817-9a0c-b505eaa76f67 | - | Verkeerd aangemaakt, melding dichtgezet. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1060388 | 44908 | 44908 | Gereed gemeld | Storing-Warmtepomp 3 | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 12-12-2022 16:34:30Onderstation: 0Omschrijving: Warmtepomp 3Installatiedeel: WarmtepompenCode: 02-402WP1Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing WP3 waren IN/UIT meldingen(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Instellingen gecontroleerd enOS geresetEr is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137819 | Eteck: Eilandstraat 65 | 1061280 | 44909 | 44910 | Gereed gemeld | Geen verwarming en warm water | 1E LIJN ST |  | - | - | - | Loopt op SO 1061272 | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138087 | Eteck: Houthaven 14 | 1061273 | 44909 | 44910 | Gereed gemeld | Geen verwarming en geen warm water | 1E LIJN ST |  | - | Derde keer dat de storing doorkomt | - | Loopt op SO 1061272 | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1061366 | 44910 | 44910 | Gereed gemeld | Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 06 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-12-2022 09:03:25Onderstation: 3Omschrijving: Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 06Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3]Code: TT05Type: Int. StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Tapwaanvoer temp te laagDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Systeem gecontroleerd engemonitoordDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 135.4
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1062162 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Drukverschil te hoog zakkenfilter | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-12-2022 18:15:05Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Drukverschil te hoog zakkenfilterInstallatiedeel: Transport CVType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Drukverschil te hoog zakkenfilter, 208kPa wordt gemetenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gecontroleerd is nu goed 68kPaDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 86.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1062307 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | Expansieauto. condensor | 1E LIJN ST | Project 2031 | - | Systeem: SL138497 Eteck: Rat Verleghstraat 4815NZ_4Onderstation: 0Omschrijving: Expansieauto. condensorInstallatiedeel: WarmtepompsetCode: 06EXP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4815nz - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing expansieautomaatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset en systeemgetest alles werkt weer geen bijzonderheden gevondenDe storing is op afstand verholpen. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1062739 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 20-12-2022 16:06:56Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Warmtepomp 2 101WP01De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:een monteur wordt aangestuurdMogelijk was er nog iemand op locatie, warmtepomp storings is op locatiehersteld.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1063009 | 44916 | 44917 | Gereed gemeld | Drukverschil te laag z | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 21-12-2022 10:23:14Systeem: 1159Onderstation: 0Omschrijving: Drukverschil te laag zInstallatiedeel: GKW gebouwenType: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:drukverschil te laag(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Systeem gemonitoord en OSgereset maar steeds terugDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Definitief herstel.&#x20;deelstroom filter vervangen cv zijdig en filters cv ketels gespoeld alles werk naar behoren. | 445.64
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1063270 | 44916 | 44916 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | GBS Software Up-daten op GBS99-002. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS.================================================================================Tevens geconstateerd dat de dP over de zakkenfilter v/d CV constant een IN/UITlaag urgente Vooralarm genereerd.Er is al een storingsbezoek gepland op 22-12 op SO1063009. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1063453 | 44917 | 44917 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-12-2022 12:39:25Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Warmtepomp 2 101WP01De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: een monteur wordt aangestuurdDe storing is niet op afstand te verhelpen.Definitief herstel.&#x20;systeem gereset wp01 kwamen weer gewoon in.&#x20;mogelijk is de wp niet goed afgesteld. | 385.44
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1064420 | 44918 | 44931 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-12-2022 08:24:42Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogGegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-01-2023 13:33:21Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Verkeerd gebruik | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Warmtepomp 2, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:nog geen actie ondernemem Meeten Regel gaat eerst onderzoeken.De storing is niet op afstand te verhelpen.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Warmtepomp 1 102WP01Uit de lopende orders is gebleken dat:storing komt vaak voor, regeling nakijken.Materialen besteld.&#x20;3x overstort vervangen1x manno meter vervangen Wordt vervangen op SO1053879lekkage onder de ketels is dan opgelost.&#x20;warmte pompen werken weer naar behoren. | 237.23
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1063865 | 44918 | 44918 | Gereed gemeld | Laag waterniv. in vat | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Diverse meldingen(Controllernaam: RK1-OS1[1]) Expansie automaat 90EXP01 Hoog In 23-12-22 01:34:27Afwijking W | Technisch gebrek.Warschijnelijk waterniv. te laag in de exp. vat. Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Straks een monteur sturen om het vat te vullen. Definitief herstel.&#x20;installatie bijgevuld en op druk gezet. | 205.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1064254 | 44918 | 44918 | Gereed gemeld | Legionella risico | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 23-12-2022 10:49:37Onderstation: 4Omschrijving: Legionella risicoInstallatiedeel: Tapwater blok 2(Controllernaam: RK4-OS4[4])Code: 40TT02Type: Int. StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Legionella risico(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem gecontroleerd en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1064820 | 44923 | 44923 | Gereed gemeld | Warmtepomp 2 Intrede temp.cond. 01TT06 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 28-12-2022 00:39:52Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Intrede temp.cond.Installatiedeel: Warmtepomp 2(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 01TT06Type: Maximum GrensUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing Warmtepomp 2 Intrede temp.cond. 01TT06, was iets bovenMax grens.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gecontroleerd storing is nietmeer actief, OS gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1065327 | 44924 | 44924 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet.Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 57.17
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1065767 | 44926 | 44926 | Gereed gemeld | warmtepomp 2 storing | STORING | project 2049 | - | warmtepomp 2 (controllernaam: rk1-os1[1]) intrede temp.cond. 01tt06 hoog in | Technisch gebrek | op locatie ingebeld en gekeken naar de storing. warmtepomp 2 staat handmatig uit. niks aan gedaan. ww blok 2 stond ook in storing. deze gereset. | 32.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1065771 | 44926 | 44930 | Gereed gemeld | gkw aanvoertemp te hoog | STORING | Project 2049 | - | gkw aanvoertemp te hoogAfwijking W | Technisch gebrek Geen probleem.Deze sensor zet idd in een tr waar de leidingen niet geisoleerd zijn. op 1e verd. | 31-12-2022: temperatuur van gkw opnemer 33tt01 schommelt in de buurt van demaximale temperatuur verschil. tijdelijk deze maximale temperatuur verschilomhoog gezet. 1-1-2023: diverse temperatuur meldingen gehad op anderetemperatuur opnemers, ingelogd om te kijken naar situatie. besloten om verderniks te veranderen. 2-1-2023 veranderde waarde terug gezet. advies om G.A. naarde locatie te laten kijkenInsite Remote heeft ingebeld en gecontroleerd, mogelijk wordt GKW opgewarmddoor ruimtetemperatuur van technische Ruimte, gaarne op locatie nazien.Tevens waardes van Bewaking temperatuur mag niet aangepast zonder overleg metEteck.Definitief herstel.Ingelogd om te bekijken. Nagevraagd.Deze deel van installatie zal binnenkort aangepast worden. Dus nu gewoon zo bijhouden. | 292.47
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1065841 | 44928 | 44928 | Gereed gemeld | Drukverschil te laag zakkenfilter | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Drukverschil te laag zakkenfilter, GKW gebouw | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Drukverschil te laag zakkenfilter, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Gecontroleerd en OS gereset,zie SO 1063009 filter waren schoon gemaakt.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1065851 | 44928 | 44928 | Gereed gemeld | wp herstellen stuur alarm herstellen. | STORING | W000069248 | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteckwp herstellenstuur alarmherstellen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/d47f6c30-958f-411c-a0fe-7c85afdcfd5d | - | Verkeerd aangemaakt, Eteck op de hoogte gebracht.Melding gesloten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1066115 | 44929 | 44929 | Gereed gemeld | Status freq reg 1 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Status freq reg 1Probleemtekst NavisionGegenereerd uit GBSDatum/Tijd:3-1-2023Onderstation: 1Omschrijving:Status freq reg 1Installatiedeel: freq regelaar bronnen 1Type: BronnenUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Status freq reg 1, storing komt dagelijks binnen.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Instellingen van freq.regelaar 1 en 2 bekijken, blijkt een istelling van freq. regelaar 1 op 10 sec,deze op 1 minute ingesteldNog even controleren of storing is verholpen.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 89.13
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1066032 | 44929 | 44930 | Gereed gemeld | Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Datum/Tijd: 03-01-2023 03:24:18Onderstation: 6Omschrijving: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Code:Type: Int. StoringUrgentie: LaagKomt er nog een vervolg v/d Bronnnen op SO1063764 ?????================================================================================Nog een vervolg inplannen voor de Storing aan WP-2.Misschien dat deze al bekend is komt er een vervolg ?????================================================================================Ook voor de melding v/h Warmtedistributie systeem zal er het e.e.a. aangepastmoeten worden in de regeling v/d warmtepompen.Dit eventueel uitzetten bij Eteck zelf.============================================Afwijking W | Geen probleem Al opgelost | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de grenswaarde even is overschreden, dit komt regelmatig voor,Op SO1062764 is Haitjema ook bezig geweest met deze melding en moet er volgensmij nog een vervolg hierop komen.Tevens nog een melding van de warmtepompen aanwezig, waardoor er een meldingkomt van te lage Distributie LT-CV Temperatuur (111TT01) komt. | 74.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1066020 | 44929 | 44930 | Gereed gemeld | storing uit gbs | 1E LIJN ST | Project 2031 | - | LT CV regeling hoog in.3-1-2023 6:45.Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,3-1-2023LT CV regeling hoog in oppakken in dag dienst.Definitief herstel.&#x20;systeem was hersteld bijaankomst installatie gecontroleerd deze werkt weer naar behoren. | 151.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1067133 | 44931 | 44931 | Gereed gemeld | [GBS]Ontgasser in storing | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van Eteck[GBS]Ontgasser in storinghttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/ed81fbf3-8929-4023-9a82-0c214dc154cdAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;storing gereset.hij heeft er te lang over gedaan om op druk te komen.installatie getest deze werkt weer. | 248.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1068590 | 44935 | 44936 | Gereed gemeld | Sensor probleem. | STORING | Project 2028 | - | sensor geeft problemen Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Ontgasser en expantieautomaat in storing. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , continu storingen. installatie druk transportnet 01-309PT1 is 249 kPa. vooralarm bij 260 en hoofd alarm bij 200 kPa. installatie dient in dagdienst bijgevuld te worden.&#x20;tevens opnemer 01-209TT2 defect.temp opnemer meet soms wel waardes maar merendeel van de tijd -50 graden. opnemer dient in het veld gecontroleerd en eventueel vervangen te worden.Definitief herstel De ontgasser en de exp. auto. gereset. Gewacht tot de druk in het net was bereikt en de vulling in exp. vat gecontroleerd. Daarna heb ik in Priva de nodige resetten uitgevoerd en gecontroleerd. Alles werkt weer naar behoren. | 443.5
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1068903 | 44936 | 44936 | Gereed gemeld | Warmtepomp stuuralarm. | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckOplossen storing warmtepomp stuuralarmhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/b0940b61-161b-4129-a646-84016e3a8f2e | - | Niet op het ketelhuis aangemaakt. Melding laten vervallen. | 31.96
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1069428 | 44937 | 44937 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 11-01-2023 09:28:15Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GWSgeblokkeerd noodstoop(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: OS gereset,systeemgecontroleerd en gemonitoordDe storing is op afstand verholpen.Er is geen vervolgactie nodig. | 210.13
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1069429 | 44937 | 44937 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 en WP 2 | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-01-2023 10:31:58Systeem: SL138496 Eteck: Stack Breda 4834CP_362Onderstation: 0Omschrijving: Warmtepomp 1Installatiedeel: WarmtepompenCode: 02-400WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4834cp - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Warmtepomp 1 en WP 2De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:op locatie nazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.Wachten op antwoord van Fouad Sahli + Martijn Verduijn.Deze storingen is niet voor Kropman. | 168.98
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1069917 | 44938 | 44938 | Gereed gemeld | warmte pomp herstellen | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteckwarmte pomp herstellenhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/70424597-f5c4-4a40-b88c-cde543bbdf5cAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel.&#x20;warmte pomp storing hersteld.&#x20;pomp vrij gegeven en storing hersteld installatie gecontroleerd display gaf een compressor fout bij een terug keer leverancier inschakelen alles werkt weer naar behoren. &#x20;installatie hersteld zicht temperatuur word weer normaal. | 115.36
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1070534 | 44941 | 44941 | Gereed gemeld | legionella risico | STORING | project 2049 | - | legionella risico blok 2 | Geen probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld in het project. schacht 2 zit tussen 59.9 en 60.4. teller gereset. | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137989 | Eteck: Merwehoofd 52 | 1070851 | 44942 | 44942 | Gereed gemeld | De storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckDe storing veroorzaakt niet direct een gevaarlijke situatie en/of grote schade.De melder geeft het volgende probleem aan:Eén Eteck-ketel op het dak is in onbalans. De deuren aan binnen- en buitenzijde staan hard te trillen.Bij evt. afwezigheid van meneer kunt u ook aanbellen op nr. 57.Meneer wijst op ernst van de situatie.Melder is bereikbaar op: 078-6425772https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/275f9d00-8eec-4999-a40d-21abda289e3c | - | Storing is op de verkeerde SL aangemaakt. Eteck gemaild met het verzoek de storing op de juiste locatie aan te maken. | 31.96
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1070609 | 44942 | 44943 | Gereed gemeld | GBS melding storing installatieautomaat RK2. Graag | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGBS melding storing installatieautomaat RK2.Graag deze storing oplossen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/5519e118-c080-4b0c-aab8-5ae48cfd7cf5&gt; Order aangemaakt op SL137942 &gt; overgezet op TRRemote even inbellen aub. | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing installatieautomaat RK2, storing is niet meer actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Onderstation gereset.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1071583 | 44944 | 44944 | Gereed gemeld | Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 18-01-2023 07:46:35Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 6Omschrijving: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Code:Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - Laag | - | Navision gezocht als medewerkers op locatie zijn | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1071876 | 44945 | 44945 | Gereed gemeld | Frequentieregelaar Regenerator | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 19-01-2023 04:58:14Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: FrequentieregelaarInstallatiedeel: RegeneratorType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Frequentieregelaar Regenerator, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Frequentieregelaar gereset engecontroleerd storing is niet teruggekomen niet welke storingcode aanwezig is.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1072373 | 44946 | 44946 | Gereed gemeld | frequentieregelaar op storing | STORING | project 2049 | - | frequentieregelaar op storing | Technisch gebrek | Definitief herstel.ingebeld en storing gereset. | 107.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1073019 | 44947 | 44947 | Gereed gemeld | expansie automaat in storing | STORING | project 2031 | - | expansie automaat in storing. | Technisch gebrek | Definitief herstel .ik heb ingebeld en installatie gecontroleerd er waren geen storingen meer aanwezig. | 75.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1073046 | 44948 | 44948 | Gereed gemeld | face bewaking | STORING | project 7712 | - | face bewaking | Technisch gebrek | Definitief herstel ingebeld alles draaid goed. | 90.33
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1073056 | 44949 | 45013 | Gereed gemeld | systeem druk laag | STORING |  | - | systeem druk laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld alles draaid nog.wel morgen vroeg als eerste gaan kijken voor bij te vullen.Loopt op SO 1073057. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1073057 | 44949 | 45013 | Gereed gemeld | systeem druk laag | STORING | project 2049 | - | systeem druk laag | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent Storing beoordeeld, vervolgactieurgent.nog een x ingebelf en gezien dat ketels niks meer deden.naar toe gereden en weer bijgevuld naar 2,2 mbar alles ging weer draaienvanblok 3 staat ketel 2 in storing morgen naar laten kijken.Storing beoordeeld, vervolgactie urgentingebeld druk was weer minimaal er naar toe gereden.en gezocht naar lekkage in blok 3 bii de lift in de kelder staat water in degang ik kan niet in de souterrain om te kijken waar lekkage zit morgen alseerste werk laten zoeken waar lekkage vandaan kom wel weer gevuld zodat allesweer ging draaien.installatie gevuld weer druk verlies lekkage moet worden gevonden en verholpeninstallatie blijft niet op druk.meterstand water 00022,542 m3martijn van den broek maakt de opdracht verder af.samen met Rick diverse ruimtes gecontroleerd. ketel 2 van blok 2 had geenspanning. relais wilde niet gemaakt worden. met schroevendraaier relaisingedrukt. ketel ging gelijk aan. dringend advies om deze relais te vervangen.zie foto's. in blok 1 diverse ruimtes gecontroleerd. lekkage gevonden in cv-ketel 1. ketel ingeblokt en rest weer bijgezet en opgevuld. zie bon van Ricken Fouad.Functioneel herstel - werkend achtergelaten.Na lange zoeken is gebleken dat ketel 1 in blok 1 lekt via condensbak in deafvoer. De wissellaar is kapot en zit een grote gat in. xie fotos.De reparatie is bij Remeha aangevraagd via mail met de nodige info. Nu wachtenop offerte van hun.Functioneel herstel - werkend achtergelaten.Monteur van Remeha geholpen en begeleidt. bij het opnemen van de kpt wissellaarEr moeten nog 2 beugels voor gasleiding gemaakt worden en eenafsluiterhendel vervangen worden. zie fotos, Die zal ik bestellen.bon sluiten, hier komt een offerte van, ketel is onherstelbaar verklaard. | 414.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1073498 | 44950 | 44950 | Gereed gemeld | Algemeen RK1 Fasebewaking | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-01-2023 08:13:16Systeem: SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1Onderstation: 0Omschrijving: FasebewakingInstallatiedeel: Algemeen RK1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 3351nd - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Algemeen RK1 Fasebewaking, storing was maar 10 seconden mogelijk eenspanningsdip.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Onderstation gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1074513 | 44951 | 44951 | Gereed gemeld | melding gbs | STORING | project 7712 | - | ht onderbreking | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld maar geen storing aanwezig | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137942 | Eteck: Merwehoofd 1 | 1075157 | 44956 | 44956 | Gereed gemeld | GBS melding storing doseerinstallatie (min PH meet | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck GBS melding storing doseerinstallatie (min PH meeting 01-9PH1). https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/b3f73eef-665e-40b1-9b46-3b45d821f60c | - | Verkeerd aangemaakt, betreft een huisnummer.Graag juist aanmaken op het ketelhuis. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137986 | Eteck: Merwehoofd 47 | 1075226 | 44956 | 44956 | Gereed gemeld | <span>GBS melding storing doseerinstallatie (min P | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck&lt;span&gt;GBS melding storing doseerinstallatie (min PH meeting 01-9PH1).&lt;/span&gt;https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/7bbe44e3-2b56-4d47-b324-18ab7986a1ff | - | Melding is aangemaakt op een woning. Melding wordt niet verder in behandeling genomen. Deze is afgesloten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1075389 | 44956 | 44956 | Gereed gemeld | Ketel storing. | STORING | project 2049 | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3]) Ketel storing bij vorst Hoog In 30-01-23 21:50:41 | Technisch gebrek.Ketel on ander storingen. | Definitief herstel.Alles gereset behalve ketel 1 omdat het kapot is en is geblokt. De reparatie isin gang gezet. | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1076721 | 44961 | 44963 | Gereed gemeld | Ketel 1 in storing. | STORING | project 7712 | - | SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Warmteopwekking Ketel 1 02-3KT1 Hoog In 04-02-23 08:13:07 | Niet duidelijk.De Storing was gereset voordat ik ging rijden. Wegens andere storingen die op dezelfde tijd waren gekomen was ik niet gelijk gaan rijden. | Definitief herstel.Ingelogd, nageken en de rest van instalkatie via Priva gereset. | 126.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1076819 | 44963 | 44963 | Gereed gemeld | Warmtepomp 2 0101WP01 Geheel in storing | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-02-2023 08:19:02Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Geheel in storingInstallatiedeel: Warmtepomp 2(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 0101WP01Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storingen Warmtepomp 2 commalam Modbus 0101WP01. Geheel in storing en Circ.pompverdamper zijn nog actief. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:een monteur wordt aangestuurd. De storing is niet op afstand te verhelpen. Storing kwam omhoog door werkzaamheden. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1076823 | 44963 | 44963 | Gereed gemeld | Tr.leidingen bl.1 Lekdetectie 90LD01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-02-2023 11:49:04Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: LekdetectieInstallatiedeel: Tr.leidingen bl.1(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 90LD01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Tr.leidingen bl.1 Lekdetectie 90LD01 melding continu in/uit storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:een monteur wordt aangestuurd,op locatie nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.Storing komt door werkzaamheden | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1076736 | 44963 | 44963 | Gereed gemeld | Ketelregeling in storing. | STORING | project 2049 | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Ketelinst. blok1(Controllernaam: RK3-OS3[3]) Ketel storing bij vorst Hoog In 06-02-23 00:34:02 | Niet duidelijk.Regelkast in storing. nazien op gebreken gereset. | Definitief herstel.De RK via gbs gereset. ketel 2 draait. temperaturen zijn goed. Ketel 1 is kapot, en dat is bekend. | 175.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1077494 | 44965 | 44965 | Gereed gemeld | fase bewaking | STORING | project 7712 | - | fase bewaking | Geen probleem | Definitief herstel , fase bewaking was in / uit melding | 69.34
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1077597 | 44966 | 44966 | Gereed gemeld | Ketel 1 | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 09-02-2023 10:23:56Omschrijving: Ketel 1Installatiedeel: WarmteopwekkingCode: 02-3KT1Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:erwaren IN/UIT meldingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem geconroleerd ookgemomitoord en OS geresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 107.87
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1077577 | 44966 | 44966 | Gereed gemeld | Ketel 1 storing bij vorst | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 08-02-2023 19:12:08Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Ketel storing bij vorstInstallatiedeel: Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code:Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing ketel1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: storing geaccepteerd isbekend ketel moet nog gerepareerd worden De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er lopende orders diein relatie staan met deze melding.WVB monteur Fouad Sahli gesproken , al bekend ketel 1 defect is.De opdracht gereed melden en hij zal een mail naar Remote sturen dat er niet opketel 1 storingen gereageerd hoeft te worden. | 64.48
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL138326 | Eteck: Aviolandaplein 42 | 1077610 | 44966 | 44966 | Gereed gemeld | GBS - RK 2 Storing Ketel 1 (02-3KT1) / RK 1 Storin | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGBS - RK 2 Storing Ketel 1(02-3KT1) /RK 1 Storing waterbehandeling (01-9PH1)Graag storing verhelpen. Bvdhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/fcdfdd0e-2c20-44f8-94c3-d08b8b3af6a2 | - | Op een woning aangemaakt.nemen wij niet in behandeling. | 25.56
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1078397 | 44971 | 44971 | Gereed gemeld | Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-02-2023 09:45:11Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 6Omschrijving: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - Laag | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: High: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Koudebron 1, storing was nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Bronnen gereset en werk nuinbedrijf staus warmtelevering, op 16-02 is onderhoud gepland voor WKO.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 66.72
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1079231 | 44974 | 44974 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 102WP01 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 17-02-2023 12:29:32Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:warmtepomp 1 geeft storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: storing geaccepteerd De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Definitief herstel.&#x20;systeem gereset storing is weg. | 475.79
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1080650 | 44981 | 44985 | Gereed gemeld | Geluidsklachten uit de TR | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck Bewoner meld dat hij vervelende geluidsklachten ervaart vanuit de technische ruimte boven zijn woning. Meneer woont op nummer 57 en is bereikbaar op: 0612294829. Het gaat om technische ruimte boven nummer 57 Meneer heeft er al een geruime tijd last van, dus graag op korte termijn een monteur sturen om naar het geluidsoverlast te kijken. Meneer geeft aan dat meerdere bewoners er last van hebben. Alvast bedankt ! https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/4ba95c6e-2d4d-4479-96cf-e9fe20228c88Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem.Ik ben bij de bewooner van nr 57 geweest en ik zelf naar de geluid van de de ketels die op dit momment voor 100% draaien. het veluit is veel minder dan het verwacht en wordt goed gedempt. Het probleem erwaaren de bewooners meer snachts omdat ze het niet gewent zijn. | was onderweg naar locatie, maar door een andere probleem werk afgebroken. opnieuw werk inplannen.Definitief herstel.Ik heb aangegeven wat de probleem kan zijn dat ze het geluid snachts dit jaar meer horen dan normaal. Nu wordt alle warmte door de ketels geleverd voor cv en ww, die moeten dan vaak op 100% draaien wegens koud weer en behoefte aan cv en ww tegelijk. De wp is kapot die normaal een groor deel opwarmt en vooral snachts voor de cv. Het geluid zal minder zijn wanneer de wp wordt vervangen, dan hoeven niet de beide ketels op volle vermogen te draaien. Ik heb de bewoners gevraagd om begrip en geduld tot de wp wordt vervangen. Ze weten nu waarom dit nu afspeelt en ik heb duidelijk laten weten dat nu helaas beide ketels vaak op volle vermogen moeten draaien en vooral als het koud is buiten. Het geluids overlast viel nu mee maar ik kan het begrijpen dat het lastig is als het snachts stil is en mensen het niet gewent zijn dat de ketels vaak op volle last draaien. | 199.43
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1080701 | 44981 | 44984 | Gereed gemeld | luchtbehandeling snaarbreuk | STORING | Project 2028 | - | luchtbehandeling snaarbreuk afzuig ventilator 04-304pt2 hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. lbk heeft snaarbreuk melding. nummer van Bas van denHoed opgezocht. besloten om de storing naar maandag door te zetten. dit bijEteck gemeld.Storing is niet voor ons, dit is reeds bekend.storing doorbelasten na werktijd, Melding vanuit privadit moet ETECK uitprogrammeren | 69.49
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1081670 | 44987 | 45007 | Gereed gemeld | Snaarbreuk afzuigvent LBK. ( RK3-OS4 ) | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Datum/Tijd: 01-03-2023 17:10:28Onderstation: 0Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.Installatiedeel: LuchtbehandelingCode: 04-304PT2Type: StoringUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd; Dat er diverse storingsmeldingen aanwezig zijn in RK1-OS1 en RK3-OS4. - OS1 Diverse communicatie alarmen met naregelaars. - OS1 Diverse meldingen WKO. - OS4 Diverse communicatie alarmen met naregelaars. - OS4 Snaarbreuk afzuigventilator LBK. =Snaarbreuk storing geaccepteerd en een reset uitgevoerd, LBK starte op. WKO meldingen zijn dat spuien is gewenst. Comm. meldingen nog aanwezig v/d naregelaars. Deze storing is niet voor Kropman maar voor Eteck zelf. Afgestemd met Fouad Sahli , opdracht afgemeld. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1082262 | 44988 | 44988 | Gereed gemeld | Ketel 1 in storing, door fasebewaaking. | STORING | project 7712 | - | SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Algemeen RK1 Fasebewaking Hoog In 03-03-23 17:33:14 | Niet duidelijk.Fasebewaaking. Ketel 1 aangestuurd maar reageerde niet. | Definitief herstel.Nadat ik melding heb gehad dacht ik eraan dat vorige keer dit ook met ketel 1 te maken heeft. Dus stuurde ik op afstand ketel 1 aan maar ging niet in. Dus met de ergste gedachten in mijn hoofd naar locatie gereden en eenmaal daar zijn was de ketel aan. Dus heb ik een controlronde gedaan en gereset. | 175.11
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1082107 | 44988 | 44992 | Gereed gemeld | GBS melding: In Priva staan 6 actieven storing mel | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGBS melding: In Priva staan 6 actieven storing meldingen.1) Communicatie alarm2) alarm in controller-[2]3) alarm in controller-[1]4) Frequentieregelaar5) Ontgasser6) Vermogen ketel 3 laagGraag de installatie controleren en de storingen oplossen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/5c8d885b-9a0f-4bdb-bda2-94056478eee1Afwijking W | Geen probleem.Meldingen in GBS Priva zijn bekend. | Definitief herstel.1- De freq. regelaar die op storing staat is van de regeneratiesyteem die nu nog buitenwerking gesteld is. 2- De ontgasser valt telkens in storing nadat die gereset is en heeft t geen nut om weer te resetten. Hier is een offerte voor gemaakt om te vervangen omdat de ontgasser niet voor die werkdruk is geschikt. Klant weet ook van. 3- Ketels vermovermogen blijft terugkomen. We hebben de laatste nog van alles geprobeerd maar blijft terugkomen. Binnenkort wordt oh aan de ketels uitgevoerd en laten we nog een vermogen meetingen uitvoeren. 4- De comunicatie met de regelaars is volgens mij nu geen probleem. We kunnen van afstand nu prima inloggen en alle compuneneten in Priva goed zien. Verder draait de installatie momenteel goed en hoeven voorlopig geen acties te worden ondernomen. Ook zijn de bekende storingen nu geaccepteerd wachtend op terugkoppling van klant, betreffende offertes. | 372.38
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1082842 | 44993 | 44993 | Gereed gemeld | Centrale aanvoertemperatuur daalt. | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckProject : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1InstallatieDeel : Eteck PrestatieMelding : Voorm onderbr HT CV reg Code : Status : InUrgentie : HoogTijd : 08-03-23 07:16:38Collectief warmte:Centrale aanvoertemperatuur is gezakt naar 52 graden. Graag dit controleren en verhelpen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/95831ba7-3185-483b-922a-f86ff88c0d35Afwijking W | Technisch gebrek | op de locatie gekeken in de kelder technische ruimte. geen bijzonderheden gevonden. bij ketels op 6e verdieping gekeken, alles werkt. Remote had op de regeling iets aangepast. de temperatuur ging verder omhoog. de temperatuur dip zal te maken hebben met opstaan van de bewoners, die warm water gaan pakken en verwarming aanzetten. | 176.5
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1082849 | 44993 | 44993 | Gereed gemeld | Onderbreking HT CV | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 08-03-2023 08:01:40Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking HT CVInstallatiedeel: Eteck PrestatieType: Storing | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Onderbreking HT CVDe volgende werkzaamheden zijn remote Systeem gecontroleerd en aanvoertemp CVketels aangepast omdat ingestelde CV temp was te laagSysteem gemonitoord en geconstateerd dat temperaturen zijn hersteld naarnormaal waardes.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 134.85
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1083225 | 44994 | 44995 | Gereed gemeld | Warmteopwekking Melding : Centr. retourtemp. Code | STORING | project 7712 | - | Project : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1InstallatieDeel : WarmteopwekkingMelding : Centr. retourtemp. Code : 02-3TT2 Status : InUrgentie : HoogTijd : 09-03-23 17:47:50Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Waterbehandeling installatie is buitenbedrijf omdat de doseerpomp is kapot. Dit systeem staat ook op ds MJOP lijst voor vervanging. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. &#x20;lage Urgentie melding de ketels moeten weer hard werken om de installatie op temperatuur te houden ik monitor de situatie. &#x20;3 wegklep ketel 1 tijdelijk op max gezet zo dat de ketels en kleppen wat meer tot rust komen. &#x20;de temperatuur in de installatie komt nu meer tot rust ik zet de klep om 19:30 weer op automatisch. &#x20;Hoge Urgentie melding. waterbehandeling is ook niet goed ph meeting is niet goed. Definitief herstel. De melding van waterbehandeling zal ik volgende week met Eteck overleggen om te laten blokkeren of de stekker van de regelaar voorlopig eruit te trekken. Ik heb vandaag met cb vebeld en hij erwees mij naar Eteck om de temperatuurvraag van ketels aan te passen en de noodoplossing die vorige keer is aangetroffen weer toe te passen. Ik heb dat aangegeven bij de heer Arnoudse, de beheerder van dit locatie van Eteck. Hij zal het verder oppakken. | 196.66
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1083405 | 44995 | 44998 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur te laag | 1E LIJN ST |  | - | Geen CV + warm water | - | Rick gebeld, geeft aan dat de GBS niet goed stond.Eteck terug gebeld, Eteck heeft zondagavond zelf de ketels weer goed gezet.Geeft Rick Vermeiren aan. | 52.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1083407 | 44996 | 44998 | Gereed gemeld | Voorm onderbr HT CV reg | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Project : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Installatiedeel : Eteck Prestatie Melding : Voorm onderbr HT CV reg Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4726116, Acceptatie tijd : 11-03-23 07:59:05 | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;diverse meldingen ontvang deze moet worden opgepakt.&#x20;contact gehad met diverse bedrijven en mensen situatie nu opgeschaald dit loopt nu echt te lang dit gaat buiten mijn macht ik hoop dat de ketels het uithouden tot maandag meet en regeltechnische kom ik er ook niet meer aan eteck past namelijk zelf ook dingen aan op deze manier raken we het overzicht kwijt.&gt; Eteck heeft zelf de software aangepast, daarna werkte het weer, volgensmonteur. Melding afgesloten. | 170.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1083423 | 44996 | 44996 | Gereed gemeld | Ketel storing bij vorst | STORING | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3]) Melding : Ketel storing bij vorst Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4726895, Acceptatie tijd : 11-03-23 | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;ketel opnieuw gereset installatie werkt op 1 ketel de andere is buiten bedrijf. | 66.7
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1083679 | 44998 | 44998 | Gereed gemeld | Dray cooler storing. Storing OS2 ketels blok 2-3 | STORING | Project 2049 | - | SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Droge koeler(Controllernaam: RK1-OS1[1]) Intrede temp.Tsa DK 08TT01 Hoog In 13-03-23 22:49:42SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Droge koeler(Controllernaam: RK1-OS1[1]) Uittrede temp.Tsa D | Niet duidelijk.Uittreed temperatuur te hoog. | Definitief herstel.Ingelogd via GBS Priva. Dray cooler was hersteld, maar ik heb ook os 2 van ketelsinst. blok 2 en 3 gereset. Die stonden op storing. | 75.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1083604 | 44998 | 44998 | Gereed gemeld | Systeemdruk laag Ketelinst. blok 1 03PT01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-03-2023 12:01:54Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Systeemdruk laag Ketelinst. blok 1 03PT01Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3]Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - LaagGegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 13-03-2023 12:08:41Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 2Omschrijving: Systeemdruk te laag Ketelinst.blok2/3 02PTInstallatiedeel: Controllernaam: RK2-OS2[2]Code: 01Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gebeld naar WVB.Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, blijkt dat erwerkzaamheden zijn op locatie, deze werkzaamheden zijn niet aangemeld bijInsite Remote.Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1083451 | 44998 | 44998 | Gereed gemeld | Aanvoertemperatuur te laat (70gr gevraagd - 54,2 g | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck Aanvoertemperatuur te laat (70gr gevraagd - 54,2 geleverd) https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/88197a57-06dc-441d-88cb-01beb8e558f5 | - | Loopt op SO1083405 | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1083719 | 44999 | 44999 | Gereed gemeld | Fasebewaking | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 14-03-2023 08:17:22Onderstation: 0Omschrijving: FasebewakingInstallatiedeel: Algemeen RK1Type: Storing | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systreem gecontroleerd en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1083696 | 44999 | 44999 | Gereed gemeld | GKW-aanv.temp.te hoog | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 14-03-2023 04:42:39Onderstation: 1Omschrijving: GKW-aanv.temp. te hoogInstallatiedeel: GKW tr.gr. blok 1(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 33TT01Type: Int. Storing | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem gemonitoord en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1084285 | 45001 | 45001 | Gereed gemeld | Afzuigventilator | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 16-03-2023 01:13:44Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: AfzuigventilatorInstallatiedeel: AlgemeenCode: 601AV01Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing afzuigventilatorDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gereset en getest geenbijzonderheden geconstateerdDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 70.88
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1084543 | 45002 | 45002 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 + nog 3 meldingen. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Datum/Tijd: 17-03-2023 10:36:57Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W Afwijking W | Softwarematig probleem Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de storing van de Warmtepomp niet meer aanwezig is, wel nog 3 anderemeldingen.- Warmtepomp storingsmelding is na +/- 20 min. weer UIT.Warmtepomp controleren of er voldoende koudemiddel aanwezig is, want een lagedruk storing in verdamper is een zelf resettende storing op een koelmachine.- Communicatie alarm met Pomp komt doordat deze op UIT(H) staat, oorzaak?- Frequentie regelaar van de regeneratoor staat ook op UIT(H), oorzaak?-&gt; Bekend- Ontgasser staat ook in storing, oorzaak? -&gt; Bekend. Ter plaatse het e.e.a. controleren/herstellen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;alle storing zijn bekend zolang de storing in de installatie nog niet zijn verholpen blijven de warmte pompen in storing komen.assisteren van Rick | 305.56
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1084526 | 45002 | 45002 | Gereed gemeld | Snaarbreuk afzuigvent. OS-4 LBK. | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Datum/Tijd: 17-03-2023 09:01:24Onderstation: 0Omschrijving: Snaarbreuk afzuigvent.Installatiedeel: LuchtbehandelingCode: 04-304PT2Type: StoringUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de dP meting over de filter v/d afzuig kanaal geen waarde meet, waardoordeze melding ontstaat.Reset uitgevoerd, maar storing komt terug, ter plaatse oorzaak achterhalen enverhelpen.Tevens staan er nog diverse communicatie storingen met naregelaars in OS-1+OS-4.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **Deze storing is niet voor Kropman maar voor Eteck Dit besproken met Fouad Sahli. | 73.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1084873 | 45005 | 45005 | Gereed gemeld | snaarbreuk afzuigvent | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | snaarbreuk | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer , ingebeld in project. snaarbreuk melding afzuigvent. installatie draait op 55% . op dit percentage is het drukverschil maar 3 PA. in order history gekeken en melding blijkt voor eteck te zijn ipv kropman. | 107.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1084726 | 45005 | 45005 | Gereed gemeld | Onderbreking GKW | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-03-2023 23:35:38Systeem: SL138496 Eteck: Stack Breda 4834CP_362Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking GKWInstallatiedeel: Eteck PrestatieCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4834cp - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:onderbreking gkwDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:er is geen koelvraag uit hetsysteem melding geresetDe storing is op afstand verholpen. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1084960 | 45006 | 45006 | Gereed gemeld | Circulatiepomp GKW-gr. Productk. 35CP01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 21-03-2023 09:44:08Onderstation: 3Omschrijving: Circulatiepomp GKW-gr. Productk. 35CP01Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3] | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Circulatiepomp GKW in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepteerd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Service /projecten zijn op locatie aanwezig en zijn met de koeling bezig. | 82.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1085567 | 45007 | 45007 | Gereed gemeld | Voorm onderbr HT CV reg | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 22-03-2023 09:11:28Onderstation: 0Omschrijving: Voorm onderbr HT CV regInstallatiedeel: Eteck Prestatie | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:melding voorm onderbr HT CVDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:systeemgecontroleerd;gemonitoord en geconstateerd dat:Gew. aanvoer ketel opstoken om 60 graden ingesteld staat maar Ber. centr.aanvoertemp warmteopweking om 70 graden ingesteld staatdoor gebruiker eteckam6als we de meldingen willen stoppen, moeten we de instellingen wijzigendit moet gebeuren door gebruiker eteck | 146.22
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1085689 | 45007 | 45007 | Gereed gemeld | voormelding onderbreking HT | STORING | Project 7712 | - | voormelding onderbreking HT | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , voormelding onderbreking HT, ingebeld in project. beide PID sturingen van de ketels staan op 100% maar de terugmelding blijft steken op 46%. beide ketels uitgezet en de PID'S uitgezet. gewacht tot PID in rust was. ketels weer bij gezet en PID'S laten opstarten. installatie is weer op temperatuur. met de huidige PID instellingen en dT instellingen creëer je een onstabiele regeling. aangezien er waardes worden aangepast door diverse mensen optimaliseer ik de PID'S niet. | 87.55
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22327 | Eteck (Stack / Breda) | Vervallen | SL138496 | Eteck: Stack Breda (ketelhuis) | 1085554 | 45007 | 45008 | Gereed gemeld | Onderbreking GKW | 1E LIJN ST | Project 2028 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-03-2023 02:49:54Systeem: SL138496 Eteck: Stack Breda 4834CP_362Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking GKWInstallatiedeel: Eteck PrestatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4834cp - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Onderbreking GKW, melding geaccepteerd deze kan nog niet gereset worden ivm voorwaarde GKW temperatuur is iets te hoog 26,3C. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Nog even controleren, duurt een tijd voordat GKW temperatuur gaat zakken. Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Onderbreking GKW, GKW tempertuur is nu goed 22,3C storing is reeds al hersteld. De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 166.8
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1085956 | 45009 | 45009 | Gereed gemeld | Koppelklep GKW-gr. Productk. 35XV01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-03-2023 13:13:42Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Koppelklep GKW-gr. Productk. 35XV01Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3]Type: DSAUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - Laag | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Koppelklep GKW-gr. Productk. 35XV01, diverse malen gereset maar storing komt terug. Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, blijkt dat er werkzaamheden zijn op locatie. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Een Email verstuurd naar Peter Smout met gegevens van koppelklep, hij gaat verder actie ondernemen. Pomp 35CP01 en koppelklep worden weggehaald en komt niet terug. Er is geen vervolgactie nodig. | 93.69
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1086131 | 45012 | 45012 | Gereed gemeld | CP zakfilter CV | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 27-03-2023 11:19:17Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: CP zakfilter CVInstallatiedeel: WILO pompenCode: 130CP02Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: DSA pomp zakkenfilter cv. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: alarm gereset pomp gaat weer in bedrijf dit getest geen bijzonderheden gevonden. De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1086028 | 45012 | 45012 | Gereed gemeld | Max.drukbeveiliging | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 24-03-2023 19:50:35Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Max.drukbeveiligingInstallatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing bronnen en warmtepompenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:alees gereset bron systeemopgestart en getest geen bijzonderheden gevondenstoring warmtepompen kwam omdat bronnen op storing stond dit ook getest alleswerkt weerDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 77.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1086291 | 45013 | 45013 | Gereed gemeld | Intrede temp.cond. | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 28-03-2023 02:25:42Onderstation: 1Omschrijving: Intrede temp.cond.Installatiedeel: Warmtepomp 1(Controllernaam: RK1-OS1[1]) | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: wp1 instellingengecontroleerd en gemonitorrdDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1087338 | 45020 | 45020 | Gereed gemeld | Ketel 1 | 1E LIJN ST |  | - | Sys Datum/Tijd : 03-04-2023 19:46:55 [1680551215]Meldgroep : 3351nd - Hoog [1293]Type : Storing [2]Urgentie : Hoog [4]Omschrijving : Ketel 1Installatiedeel : WarmteopwekkingCode : 02-3KT1 | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de ketel storingsmelding na +/- 15 sec. weer normaal is.Tevens is er een melding van de aanvoertemp. Transport ketelhuis geweest, dezeis even boven zijn grenswaarde van 80° C geweest grenswaarde op 85° C gezet.Beide Onderstations gereset, geen vervolg nodig. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1087792 | 45022 | 45027 | Gereed gemeld | GKW temperatuur GKW blok 1 te hoog | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | gkw te hoog | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, IRS de temperaturen laten aanpassen. Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GKW temperatuur GKW blok 1 wordt te hoog.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Oorzaak onderzoeken, geziendat GKW Toevoertemperatuur te hoog wordt, 3-wegregel afsluiter is 100% open enpomp staat aan.Warmtepomp levert te wenig koeling, hierdoor wordt temperatuur van GKW blok 1te hoog.Advies is nog een nacht temperatuur te monitoren en als storing nogmalsoptreedt Regeling aanpassen, grenswaarde verhogen naar 25CGesproken met Jos Arnoudse van Eteck, hij gaat eerst uitzoeken of denoodkoeling in bedrijf is.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Terugkoppeling van Jos, nog geen aanpassen uitvoeren, mogelijk is storingveroorzaakt door werkzaamheden.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:GKWtemperatuur GKW blok 1 gecontroleerd.Gezien dat de GKW temperatuur tussen 14,5C en 16,7C deze temperatuur is goed.Gebeld naar Jos Arnoudse van Eteck, Geen gehoorDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:GKW temperatuur GKW blok 1 gecontroleerd. Gezien dat de GKW temperatuur sinds gister tussen 13,8C en 15,3C deze temperatuur is goed,Gewenst is 15,0C. Gebeld naar Jos Arnoudse van Eteck, geen gehoor. De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 465.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1089477 | 45035 | 45035 | Gereed gemeld | Drukverschil te laag z | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-04-2023 00:55:15Onderstation: 0Omschrijving: Drukverschil te laag zInstallatiedeel: GKW gebouwen | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:rewaren IN/UIt meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepterd en OSgeresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1089731 | 45036 | 45036 | Gereed gemeld | Storing - Warmtepomp1 en 2 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 19-04-2023 19:52:09Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Code: 102WP01 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:systeem gecontroleerd engemonitoordDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1090107 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 102WP01 | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 21-04-2023 15:31:56Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing warmtepomp 1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: storing geaccepteerd kan ditniet op afstand resetten De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren oplocatie:controleren wat melding is en storing oplossenUit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.moest op de locatie wachten op 2e persoon. toen deze er was, in de technische ruimte de warmtepomp kunnen resetten. zie foto voor melding Ronald naar locatie gegaan, CB ... Collectief onderhoud kon/wilde niet komen.contractbeheerder heeft collega geassisteerd als mangatwacht na werktijd. | 457.9
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1090123 | 45037 | 45038 | Gereed gemeld | ketel 2 uit | STORING | project 2049 | - | ketel 2 uit en andere meldingen | Technisch gebrek | op de locatie was waarschijnlijk een spanningsdip door onweer. ketel 2 was in storing. naar locatie gereden en relais weer ingedrukt.. ketel kwam weer bij. | 147.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1090762 | 45042 | 45042 | Gereed gemeld | smoorklep gkw | STORING | project 2049 | - | smoorklep gkw | Technisch gebrek | Definitief herstel klep was uit op dsa. klep epen en dicht gestuurd .storing blijf weg. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1090653 | 45042 | 45042 | Gereed gemeld | Alle ketels in storing Ketelinst.blok2/3 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 26-04-2023 09:32:53Onderstation: 2Omschrijving: Alle ketels in storing Ketelinst.blok2/3Installatiedeel: Controllernaam: RK2-OS2[2]Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Alle ketels blok 2/3 in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:melding geaccepterd maarstoring blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Er was iemand van ons op de locatie bezig | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1090753 | 45042 | 45042 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op 25-04 op de GBS99 gezet. ( Versie 70 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091019 | 45047 | 45047 | Gereed gemeld | min. druk alarm bronnensysteem. | STORING | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : Beveiligingen(Controllernaam: Regelkast-WKO[6]) Melding : Min. drukbeveiliging Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4825439, Acceptatie tijd : 01-05-23 | Technisch gebrek.Minimumdruk bron K2 | Definitief herstel.Bron stabiel aangestuurd om zo de blokkade op te heffen. Na een tijdje was het gelukt. Bronnen staan aan en zo de andere meldingen van te warme aanv. GKW ook mee opgelost. | 175.11
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091028 | 45048 | 45048 | Gereed gemeld | Storing - Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-05-2023 18:44:12Onderstation: 1Omschrijving: Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1] | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:erware IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:instellingen systeemgecontroleerdDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091029 | 45048 | 45048 | Gereed gemeld | Max. drukbev. bedrijf | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 02-05-2023 07:42:17Systeem: 1162Onderstation: 6Omschrijving: Max. drukbev. bedrijfInstallatiedeel: Beveiligingen(Controllernaam: Regelkast-WKO[6]) | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WKOsysteem maxdrukbev. storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: instellingen systeemgecontroleerd en OS geresetna resetten van melding ging WKO systeem in bedrijf naar normaal waardesDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091127 | 45048 | 45048 | Gereed gemeld | GKW aanvoertemperatuur. | STORING | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : Controllernaam: RK1-OS1[1] Melding : GKW-aanv.temp.te hoog GKW tr.gr. blok 1 33 Code : TT01 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4828104, Acceptatie tijd : 02-0 | Technisch gebrek.Weer bronnen in storing. | Definitief herstelIk heb de bronnensydteem gereset en zo werd ee genoeg koeling gemaakt voor eindgebruiker. Voor nu is het opgelost. | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091472 | 45051 | 45055 | Gereed gemeld | Smoorklep ontladen GKW laad-,ontlaad 04MA0 | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Smoorklep ontladen GKW laad-,ontlaad 04MA0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code: 1Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: DSAsmoorklep ontladenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset en geteststoring komt terug De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren oplocatie:servomotor controleren of deze wel werkt en eindcontacten controlereop juiste werkingUit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , klep los gekoppeld en laten sturen, dan haalt hij eindcontact wel. de vlinderklep handmatig open en dicht gedaan. motor opnieuw gemonteerd en nu werkt hij weer. | 294.94
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1091516 | 45053 | 45053 | Gereed gemeld | Smoorklep in storing hoog | STORING | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : Controllernaam: RK1-OS1[1] Melding : Smoorklep ontladen GKW laad-,ontlaad 04MA0 Code : 1 Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4838399, Acceptatie tijd : 07-05-2 | Technisch gebrek. klep op DSA storing. | Definitief herstel.Via Priva ingeligd. Storing greset. klep doet t weer. | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1091944 | 45055 | 45056 | Gereed gemeld | Transportpomp | 1E LIJN ST | project 7712 | - | Project : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Installatiedeel : Oppervlakte water Melding : Transportpomp Code : 03-3M1 Urgentie : Hoog | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.storing transportpomp oppervlakte water bron installatie.mogelijk staat het grondwater hoog morgen de bron putten laten controleren.ik kan wel zien dat er 2 pompen op hand uit staan waarom is dit morgen uitlaten zoeken.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing pompen opervlaktewaardeDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:pompen staan op hand uit insoftware dit is al langer zokan niet meer zien wanneer dit is gedaan etec heeft ook pompen gestuurd maarstoring blijftnavraag doen bij eteck waarom pompen uit staan en dan monteur aansturenDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.***Melding word gesloten, dit is reeds bekend bij kropman en zal door vestigingverder opgepakt worden. | 67.87
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1092068 | 45056 | 45057 | Gereed gemeld | Lekdetectie Tr.leidingen | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : bl.1 90LD01(Controllernaam: RK1-OS1[1]) Melding : Lekdetectie Tr.leidingen Code : Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.melding is bekent graag de tracing uitzetten de isolatie van detransportleiding is slecht en dan kruipt er water onder en daardoor krijg ik demeldingen graag morgen uitzetten.Fouad Sahli gesproken, geeft aan dat de melding gereset is en dat de meldingafgesloten kan worden. | 28.95
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1092119 | 45057 | 45057 | Gereed gemeld | Transportpompen oppervlaktewater in storing. 03-3M | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckTransportpompen oppervlaktewater in storing.03-3M1 en 03-3M2https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/8087c4f6-0c8d-4199-8606-5c0c83260467 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing pompen opervlaktewater is nog aanwezigDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing geaccepteerd De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er lopende orders diein relatie staan met deze melding.***Bekend probleem, dit word opgepakt door project Breda. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1092535 | 45061 | 45061 | Gereed gemeld | Lekkage bronnen | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Datum/Tijd: 13-05-2023 21:36:23Onderstation: 0Omschrijving: Lekkage bronnenInstallatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: Hoog | - | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd;Dat de melding nog aanwezig was en de bronnen functioneren.Melding gereset.Overige meldingen die nog aanwezig zijn worden op andere SO verwerkt volgensSO1091570 met de tekst van Ronald Schans. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1092632 | 45061 | 45061 | Gereed gemeld | Stand KB ongelijk 1e | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-05-2023 15:52:13Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand KB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:standongelijk koude bron 1De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:systeem gereset en getest geenbijzonderheden gevondenDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1092970 | 45063 | 45063 | Gereed gemeld | Storing-Onderbreking Bron | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 17-05-2023 02:41:26Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck Prestatie | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WKOsysteem in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: melding geaccepterd, OSgereset en gemonitoordNa resetten van de storing ging WKO system in bedrijf naar normaal waardesDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 82.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1092952 | 45063 | 45062 | Administratief gereed | max grenzen | STORING | project 2049 | - | max grenswaardes intrede en uittrede condensor kant wp 1 | Geen probleem | Definitief herstel , de waardes van warmtepomp 1 intrede en uittrede zijn heel even boven de grens geweest. wp 1 draait zonder problemen | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1092956 | 45063 | 45063 | Administratief gereed | smoorklep ontladen | STORING | project 2049 | - | smoorklep ontladen 04MA01 dsa alarm | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld in het project. digitaal stuur alarm gereset. klep loopt open en openmelding terug gekregen. | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1093024 | 45063 | 45063 | Gereed gemeld | Smoorklep GKW laad-,ontlaad 04MA0 DSA alarm | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-05-2023 08:03:34Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Smoorklep ontladen GKW laad-,ontlaad 04MA0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code: 1Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Smoorklep GKW laad-,ontlaad 04MA0 DSA alarm, storing was nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:DSA alarm gereset en evencontroleren, storing is niet terug gekomenDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1093404 | 45068 | 45068 | Gereed gemeld | transportpomp | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | transp. ketelhuis aanvoertemperatuur 01-8tt1 hoog | Technisch gebrek | aanvoer temperatuur bevindt zich rond maximale temperatuur (85,0°C). temperatuur 2 graden hoger gezet (87,0°C) | 34.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094073 | 45074 | 45075 | Administratief gereed | w-afv. wp niet mogelijk | STORING | project 2049 | - | w-afv. wp niet mogelijk Warmte afvoeren 601 code: wp1/2 | Technisch gebrek | op locatie ingebeld. geprobeerd om op draaikoelers te koelen. dit is niet gelukt. bronnen stonden ook in storing. deze gereset. bronnen kwamen weer bij in koelstand. regelkast bronnen gereset. regelkast gebouwbeheersysteem gereset. smoorklep 04ma01 gaf DSA melding aan. regelkast gebouwbeheersysteem nog een keer gereset. regeling bleef nu storingsvrij. | 92.65
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094086 | 45075 | 45076 | Gereed gemeld | temperatuur Warm water te koud | 1E LIJN ST | project 2049 | - | temperatuur Warm water te koudAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld en gezien dat ketel maar40 graden water maakt. op locatie geconstateerd dat alles vol lucht zat. zogoed als mogelijk ontlucht en bijgevuld. installatie heeft moeite om bij teblijven. morgen nog een x ontluchten en bijvullen.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Smoorklep temperatuur Warm water te koud, deze is nu goed, aanvoertemperatuuris 69C.Gaarne op locatie nog even controleren of ontluchten en bijvullen nodig is.De storing is niet op afstand te verhelpen.Definitief herstel , ontlucht bij de ketel en gecontroleerd of temperatuur nu goed is. | 585.94
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094087 | 45075 | 45076 | Gereed gemeld | temperatuur condensor WP te hoog | 1E LIJN ST | project 2049 | - | temperatuur condensor WP te hoogAfwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , om de nacht door te komentemperatuur van 51 naar 57 gezet. morgen iemand naar laten kijkenInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Warmtepomp 1, werkt niet naar behorenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Warmtepomp 1 op locatiecirc.pomp Condensor en 3-weg regelafsluiter condensor, lijkt niet goed te werkenDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**niks aan gedaan. P Smout is bezig geweest | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094090 | 45076 | 45076 | Gereed gemeld | meldingen gbs | 1E LIJN ST | project 2049 | - | meerdere meldingen | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , heel veel meldingen datwarmtepomp temperatuur te hoog is, daarna GKW te hoog. in de nacht is de bronop storing gegaan zonder een melding gehad te hebben. vanmorgen nogmaalsgecontroleerd wat het probleem kon zijn. nu wel gezien dat de bronnen instoring stonden. deze reset en gecontroleerd. installatie werkt nu weer. IRSlaten kijken waarom bronnen niet binnen komenZie SO 1091105, er is nog een defecte opnemer die nog vervangen moet worden,tevens staat melding KWO geblokkeerd hierdoor krijgt de storing monteur geenmelding. | 324.39
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094165 | 45076 | 45076 | Gereed gemeld | Smoorklep GKW laad-,ontlaad 04MA0 DSA alarm | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-05-2023 08:43:23Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Smoorklep ontladen GKW laad-,ontlaad 04MA0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code: 1Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking W | DSA AlarmTechnisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Smoorklep GKW laad-,ontlaad 04MA0 DSA alarm, storing is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Drie keer gereset maar storingkomt terug, gaarne op locatie smoorklep nazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**niks aan gedaan. P Smout is hiermee bezig geweest | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094319 | 45076 | 45077 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Condensor temperatuur te hoog | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , van 57 graden naar 60 gezet.volgens regeling word de temperatuur nooit hoger dan 56.9 maar komen wel.meldingen binnen.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gecontroleerd temperatuurkomt niet boven 60C, instelleing laten staan.Volgens regeling wordt op Woensdag overgeschakeld naar Warmtepomp 2, mogelijkkomen er dan geen storingen.Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 146.67
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1094344 | 45077 | 45077 | Gereed gemeld | Smoorklep cv toevoer 130MA01 DSA alarm | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 31-05-2023 08:24:07Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Smoorklep cv toevoerInstallatiedeel: Transport CVType: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Smoorklep cv toevoer 130MA01 DSA alarm, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Mogelijk zijn erwerkzaamheden op locatie, deze is niet aangemeld bij Insite Remote. DSA alarmgereset maar deze komt terug.Gebeld naar Eteck support, hij geeft aan dat er werkzaamheden zijn op locatie.Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094580 | 45078 | 45078 | Gereed gemeld | GKW-aanv.temp.te hoog GKW tr.gr. blok 1 33 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 01-06-2023 15:05:12Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: GKW-aanv.temp.te hoog GKW tr.gr. blok 1 33Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code: TT01Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:GKW-aanv.temp.te hoog GKW tr.gr. blok 1 33, temperatuur was te hoog.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:KWO was in storing noodstop,deze gereset en status is nu KWO Koudelevering. GKW-aanv.temp temperatuur is nugezakt en storing gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094605 | 45078 | 45079 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | GBS melding | - | weer problemen met de bronnen | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , WB 2 in onderhoud gezet zodat WB1 gebruikt warmte om terug te voeren. diverse malen ingebeld om te controleren. haitjema ZSM aansturen om dit probleem definitief op te lossen ** Wordt verder opgepakt op SO1094606 | 218.88
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1094572 | 45078 | 45078 | Gereed gemeld | GBS verzoek: Project om te schakelen naar koeling | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck GBS verzoek: Project om te schakelen naar koeling tijdelijk voor vandaag en morgen tot dat de buitenvoeler vervangen word. https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/95c3a608-6846-49c1-a097-f77cc62838c4 | - | Dubbele melding aangemaakt vanuit Eteck. Loopt op SO 1094565. Deze wordt afgesloten. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094606 | 45079 | 45079 | Gereed gemeld | melding gbs Drukstoringen bronnen | 1E LIJN ST | io2306313 | - | bronstoringAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek Technisch gebrek. Druktransm. kapot. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , de zoveelste nacht wakker omdat debronnen op storing staan.Object (tijdelijk) niet in beheer , WB 2 in onderhoud gezet zodat WB1 gebruiktwarmte om terug te voeren. diverse malen ingebeld om te controleren. haitjemaZSM aansturen om dit probleem definitief op te lossenLoopt nog een bon op SO1094459.Haitjema zal uiterlijk vandaag naar locatie gaan.Definitief herstel.De druktrasm. van KB1 en KB2 zijn vervangen door Haietjema. De systeem geeft nude normale drukken aan. | 408.6
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1094732 | 45079 | 45079 | Gereed gemeld | Productkoeling Lidl Storing WKO, waterdruk te hoog | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckProductkoeling Lidl ;SL136434Storing WKO, waterdruk te hoog. Storingscode 1017. Hierdoor gaat de diepfries en koeling in storing en gaat het alarm af.Indien niet bereikbaar op het eerste nummer graag bellen naar 088-5288246Melder is bereikbaar op: 076-5142487https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/8ce80eb4-8aa5-42f0-a46a-77b42d1c2853 | - | Eteck terug gebeld, Marcel Verhagen gesproken. Aangegeven dat de Bar op 5 staat. Zelf hebben zij ook geen problemen als zij inloggen op afstand. Alleen de lidl heeft een probleem, de rest van de huisnummers(bewoners e.d.) geen problemen. Melding terug gelegd bij Eteck. Eteck gaat contact met de lidl opnemen, zal waarschijnlijk aan de eigen koelingen intern liggen. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1094792 | 45082 | 45083 | Gereed gemeld | Stand WB ongelijk 1e | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 03-06-2023 04:02:38Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand WB ongelijk 1eInstallatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing stand WB ongelijkDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset dit komtregelmatig voor haitje is hiernog niet voor geweestzie SO 1093239 De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er lopende orders diein relatie staan met deze melding.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie nagelopen. kan niet terug vinden waarom hij op storing is gegaan. als dit weer voor komt haitjema aansturen | 77.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1095304 | 45084 | 45084 | Gereed gemeld | Storing-Onderbreking Bron | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-06-2023 23:28:02Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck Prestatie | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing Onderbreking Bron - Eteck PrestatieDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: instellingen WKO systeemgecontroleerd,gemonitoord en OS geresetna resetten van de melding ging WKO in bedrijf naar normaal waardesDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1095325 | 45084 | 45084 | Gereed gemeld | Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-06-2023 09:37:53Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 06Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3]Code: TT05Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1, deze was iets te laag daarna werdtemperatuur warmer.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Melding gereset engecontroleerd, verder geen bijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1095459 | 45085 | 45086 | Gereed gemeld | Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 08-06-2023 09:20:42Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1 06Installatiedeel: Controllernaam: RK3-OS3[3]Code: TT05Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking W | Technisch gebrek , lucht in installatie | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok 1, storing is nog actief De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Op locatie ketel 2 nazien/herstellen De storing is niet op afstand te verhelpen. **Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** Functioneel herstel – werkend achtergelaten, axpansieautomaat gevuld met water en lucht eruit gelaten. ketels boven ontlucht en handmatig laten draaien tot hij 70 ° c bereikt heeft. nu word alles warm en draaid installatie weer. | 317.19
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1095595 | 45086 | 45086 | Gereed gemeld | Circ.pomp Condensor Warmtepomp 1 01CP01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 09-06-2023 08:03:50Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Circ.pomp Condensor Warmtepomp 1 01CP01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek , pomp uit gegaan op geen water. kan re maken hebben gehad met bijvullen van expansie automaat deze heb ik van druk af gehaald. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing condensorpomp WP1 De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing geaccepteerd kan dit niet op afstand resetten De storing is niet op afstand te verhelpen. Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen. Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 ** Definitief herstel, pomp reset en getest werkt weer. | 77.84
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1095896 | 45089 | 45091 | Gereed gemeld | Storing Ventilator 3 in storing | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 12-06-2023 13:16:12Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Ventilator 3Installatiedeel: Regenerator ventsType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W Afwijking W | Geen probleem Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Ventilator 3 in storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellenDe storing is niet op afstand te verhelpen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .zie bon rick. Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;het gaat hier om de drycoolers deze staat hand uit.&#x20;ik heb dit besproken met fouad sahil die weet er van en dit zou door gecommuniceerd zijn naar irs. | 313.04
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1096127 | 45091 | 45091 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-06-2023 09:15:18Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GWSgeblokkeerd-noodst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Storing bronnen gereset engecontroleerd, Broonen zijn in bedrijf status ontladen, verder geenbijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1096406 | 45093 | 45093 | Gereed gemeld | Koeling gehele inst. nazien. Temp. zakt. | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGBS melding:Graag koeling van gehele installatie nazien en herstellen.Afgelopen dagen geen koeling. Nauitvoer van reset is temp weer gaan zakken.Graag op locatie nazien en herstellen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/66065dd5-09d8-4dfa-bfe0-28fd737518a1 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GKWAanvoertemp gebruikers 11.5 graden is en setpoint om 12 graden staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd engeconstateerd dat waardes goed staan en de GKW systeem werkt naar behorenEr is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1096522 | 45096 | 45097 | Gereed gemeld | WILO pompen CP zakfilter CV DSA alarm | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 19-06-2023 03:41:45Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: CP zakfilter CVInstallatiedeel: WILO pompenCode: 130CP02Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: WILOpompen CP zakfilter CV DSA alarm, is nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:DSA alarm gereset engecontroleerd, storing is terug gekomenGaarne op locatie storing nazien/herstellen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.&#x20;zakken filters vervangen en nieuwe geplaatst.&#x20;voor zowel cv als koeling.Definitief herstel .filters vervangen | 354.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1096510 | 45096 | 45096 | Gereed gemeld | Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 17-06-2023 02:46:30Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst., storing was nog actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Bronnen gereset engecontroleerd bronnen zijn in bedrijf, status ontladen verder geenbijzonderheden.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: 19-6 nogmaals controleren na12:00 uur, storing is niet terug gekomem.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380** | 82.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1097015 | 45098 | 45098 | Gereed gemeld | Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP01 | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-06-2023 14:25:02Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Code: 1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog#Datum:2023-06-21 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP01, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen,De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Fouad Sahli gesproken. Geeft aan dat hij 10 minuten geleden door Leo vdBerg(Kropman) is gebelden dat alles storingsvrij is achtergelaten.Melding wordt afgesloten. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1097062 | 45099 | 45099 | Gereed gemeld | Systeemdruk laag Warmtedistr.LT 01PT01 | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-06-2023 21:42:40Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Systeemdruk laag Warmtedistr.LT 01PT01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Systeemdruk laag Warmtedistr.LT 01PT01, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen, druk is iets te laag 355.8kPaDe storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**********************************************************************************Het bijvullen is al in behandeling bij collega Leo van den Berg. Melding kan worden afgesloten. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1097172 | 45099 | 45099 | Gereed gemeld | <div>Lekkage pakking mangat. </div>Flenspakkingen | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van Eteck&lt;div&gt;Lekkage pakking mangat.&lt;/div&gt;Flenspakkingen boiler vervangenhttps://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/e27eec0d-3c77-4b77-a575-a2d34f8f241b | - | Melding iom Carlito Vens afgemeld; onduidelijke melding waarop niet geacteerdhoeft te worden. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1097256 | 45100 | 45100 | Gereed gemeld | Storing Achterl.op druk te lang 301P02/P04 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-06-2023 08:49:21Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Achterl.op druk te langInstallatiedeel: BronnenCode: 301P02/P04Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Achterl.op druk te lang 301P02/P04, gereset en gecontroleerd.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: storing is niet terug gekomenen druk is nu goed.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1097597 | 45103 | 45103 | Gereed gemeld | GBS melding: Storing koude bron minimum alarm nive | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGBS melding:Storing koudebron minimum alarm niveauIn het GBS zichtbaar dat remote er al mee bezig is op afstand. Indien storing niet op afstand opgelost kan worden graag nazien op locatie.Bvd.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/79ec34d7-cea4-4f66-b251-fed0fbfa453e | - | Loopt op SO1097368 | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1097630 | 45104 | 45107 | Gereed gemeld | Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-06-2023 04:12:35Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogDatum/Tijd: 27-06-2023 04:12:34Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Max.drukbeveiligingInstallatiedeel: BronnenDatum/Tijd: 27-06-2023 05:53:49Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck PrestatieDatum/Tijd: 27-06-2023 12:08:11Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck PrestatieDatum/Tijd: 27-06-2023 15:01:02Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenDatum/Tijd: 28-06-2023 02:15:21Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenDatum/Tijd: 28-06-2023 02:15:20Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Stand KB ongelijk 2eInstallatiedeel: BronnenDatum/Tijd: 27-06-2023 23:57:39Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Onderbreking BronInstallatiedeel: Eteck PrestatieDatum/Tijd: 29-06-2023 02:21:08Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BronnenDatum/Tijd: 29-06-2023 02:22:29Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Achterl.op druk te langInstallatiedeel: Bronnen | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst., was nog actief deze gereset.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Bronnen komen in bedrijf,verder geen bijzonderheden.Firma Haitjema heeft nog geen toegang tot de GBS. Storing frequentie regelaaren ventilator 3 blijft nog in storing.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Onderbreking Bron, storing was nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Nogmaals gereset engecontroleerd.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. Onderbreking Bron, storing wasnog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Nogmaals gereset engecontroleerd.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. Onderbreking Bron, storing wasnog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Nogmaals gereset engecontroleerd.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. Onderbreking Bron, storing wasnog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Nogmaals gereset engecontroleerd. | 267.52
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1097881 | 45105 | 45105 | Gereed gemeld | Tapw.retourtemp.te laag | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 28-06-2023 09:45:16Onderstation: 3Omschrijving: Tapw.retourtemp.te laagInstallatiedeel: Warmtapw. blok 1 0(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code: 6TT06 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Melding Tapwater retourtemperatuur is niet meer actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd enOS gereset.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1098226 | 45107 | 45107 | Gereed gemeld | Warmtepomp 1 102WP01 en Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST | project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 30-06-2023 05:21:44Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 1Code: 102WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogDatum/Tijd: 30-06-2023 05:25:37Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Warmtepomp 1 102WP01 en Warmtepomp 2 101WP01, storing zijn nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen,beide warmtepompen zijn in storing.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**********************************************************************************Functioneel herstel – werkend achtergelaten , collega opgehaald ivm toegang, WP 1 en 2 zijn in de ochtend op storing gegaan direct met bronnen. rede niet te achterhalen. reset en getest. deze werken nu weer. | 360.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1098399 | 45110 | 45111 | Gereed gemeld | Storing Ontlucht systeem Bronnen | 1E LIJN ST | GBS melding - Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 03-07-2023 09:41:47Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: Ontlucht systeemInstallatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Ontlucht systeem Bronnen, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen, Drukhandhaving werkt niet meer op afstand.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.ontgasser gereset storing bleef weg. | 197.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1098917 | 45112 | 45113 | Gereed gemeld | Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing drukhandhaving te langDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset en probleemuitgezocht frequentieregelaar wb/kb1 start af en toe niet opdit dient terplaatse uitgezocht te worden voor nood KB2 als voorkeur gezet De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-334438Datum/Tijd: 05-07-2023 15:55:12Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing drukhandhaving te langDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing gereset en probleemuitgezocht frequentieregelaar wb/kb1 start af en toe niet opdit dient terplaatse uitgezocht te worden voor nood KB2 als voorkeur gezet De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren oplocatie: frequentieregelaar controleren en uit testen ** Functioneel herstel – werkend achtergelaten.het gaat hier om een schakeling in de bron de bedrijfmelding frequentieregelaar bron pomp blijft uit hierdoor gaat de injectieklep niet open.de frequentie regelaar geeft ook een fout weer bij het opstarten.storing er voor nu uit gehaald en gereset.begeleiding monteur opafstand voor sturen bronnen KB2 als 1e ingesteld | 190.5
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1098941 | 45113 | 45113 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 2 101WP01 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 06-07-2023 05:40:47Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp 2Code: 101WP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - HoogAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:WP 1en 2 op storing. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:storing geaccepteerd kan ditniet op afstand resettenstoring komt waarschijnlijk omdat bron systeem op storing staatDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 *** Functioneel herstel – werkend achtergelaten. warmte pomp zit gekoppeld aan de warmte en koude bron de frustratie regelaar 1 koude bron geeft fout meldingen bij het op starten dan valt deze in storing hierdoor vallen de warmte pompen ook in storing. | 74.75
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1098979 | 45113 | 45113 | Gereed gemeld | Warmtapw. blok 1 Tapw.aanv.temp.te laag 06TT05 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-07-2023 09:20:05Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Tapw.aanv.temp.te laagInstallatiedeel: Warmtapw. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code: 06TT05Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Warmtapw. blok 1 Tapw.aanv.temp.te laag 06TT05, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Storing niet kunnen resetten,temperatuur blijft nog te laag, er zijn werkzaamheden op locatie, monteur gaatstoringen resetten als hij klaar is.Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1098980 | 45113 | 45114 | Gereed gemeld | URGENTE GBS MELDING: onderbreking warm tap water b | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckURGENTE GBS MELDING:onderbreking warm tap water blok 1Ketel 1 (03KE01) staat met de hand uit. ketel 2 red dit niet alleen. Waardoor onderbreking warm tap water voorkomt.Graag installatie nazien terugkoppeling werkzaamheden en herstellen.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/3fbaa783-a8f7-4766-97a9-d8d7531a4276 | - | - | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1099876 | 45121 | 45125 | Gereed gemeld | Storing Expansie automaat 90EXP01 | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-07-2023 14:52:31Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Expansie automaatInstallatiedeel: Diverse meldingen(Controllernaam: RK1-OS1[1])Code: 90EXP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Expansie automaat 90EXP01, storing is nog actief.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.op de locatie stond de expansie automaat op 1%. deze op 26% vulling gezet. installatie weer gereset | 245.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1099907 | 45124 | 45124 | Administratief gereed | aanvoertemp gkw | STORING | project 2049 | - | aanvoertemp gkw | Technisch gebrek | Definitief herstel , aanvoertemp gkw heeft paar kleine pieken gehad. installatie draait nu op juiste temperatuur. | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1100584 | 45127 | 45127 | Gereed gemeld | GBS melding: Ketel 1 (03KE01) staat al een tijdje | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGBS melding:Ketel 1 (03KE01) staat al een tijdje in storingGraag installatie nazien en herstellen. Terugkoppeling word op prijs gesteld.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/7799cb22-420b-43c5-8762-427dca36ca34 | - | Bij Ketel 1 warmtewisselaar is lek, daarom staat die uit op Hand. | 123.46
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1100877 | 45131 | 45132 | Gereed gemeld | Opnemer Storing Aanvoertemperatuur 35TT01 | 1E LIJN ST | GBS melding - Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-07-2023 15:03:19Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: AanvoertemperatuurInstallatiedeel: GKW-gr. Productk.(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code: 35TT01Type: Opnemer StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - LaagAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Opnemer Storing Aanvoertemperatuur 35TT01, diverse malen In/Uit storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Storing is een opnemer storing35TT01, deze geeft een waarde aan van 0C. Gaarne op locatie opnemer storingnazien/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.&#x20;meter op verschillende manieren getest deze functioneerd naar behoren.&#x20;temperatuur op de buis en in de buis gemeten de temperatuur wijkt iets af maar de temperatuur die priva meet is het gemiddelde en is daarom ook het nauwkeurig. | 216.15
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1101674 | 45139 | 45139 | Gereed gemeld | URGENT: Geen koeling collectief | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van Eteck Diverse meldingen over geen koeling. Laatste software versie lijkt ook niet te kloppen in het GBS. Graag gehele centrale installatie OP LOCATIE nazien op koeling en terugkoppeling werkzaamheden. Bvd. https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/442c5edd-92b0-44ca-9751-f59f4715344aAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld op locatie. geen problemen gevonden. eteck wilde toch dat ik die kant op ging. dit uitgesteld tot 7 uur ivm andere storing en er geen urgentie was in mijn ogen. om 18.50 terug gebeld dat mijn actie niet meer nodig was. omdat men zelf ook inzag dat als er 12 graden gevraagd word er een schommeling inzit van 11 tot 15 graden | 121.61
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1101740 | 45140 | 45140 | Gereed gemeld | Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Warmebron 2 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-08-2023 09:59:09Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 6Omschrijving: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Warmebron 2Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6]Type: Int. StoringUrgentie: LaagMeldgroep: 4812tc - Laag | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcentrale ontvangen, deze geaccepteerd: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Warmebron 2. Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Storing is nog actief De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1102166 | 45146 | 45146 | Gereed gemeld | Ketel 2 in storing. | 1E LIJN ST | Project 7712 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 08-08-2023 06:58:56Onderstation: 0Omschrijving: Ketel 2Installatiedeel: WarmteopwekkingCode: 02-3KT2Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd; Ketel 2 in storing, storing geaccepteerd maar vanaf afstand niet te resetten. Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen. ===Tijdens het inbellen nog enkele storingen in OS-1 aanwezig. - Pompen v/h opp. water staan op UIT(H) en in storing. - Doseerinstallatie v/d waterbehandeling staat in storing. - Van de bronnen staan WB-2+3 op UIT(H) en frequentieregelaar van Bron 3 in storing. Indien mogelijk ter plaatse oorzaken achterhalen en verhelpen. ** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 ** ketel 2 stond op locatie in code 4, dit was op de voorzet brander. melding kunnen resetten. ketel kwam weer bij. tijd bij gebleven, om te controleren of ketel bleef werken. | 232.01
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1102803 | 45154 | 45155 | Gereed gemeld | Maximum alarmering Droge koeler 07PT01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 16-08-2023 13:08:06Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 1Omschrijving: Maximum alarmering DrogeInstallatiedeel: koeler 07PT01(Controllernaam: RK1-OS1[1])Type: Int. StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - HoogAfwijking koeling | Technisch gebrek | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Maximum alarmering Droge koeler 07PT01, Maximum alamering was aangesproken.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing was nog actief, gereset en gecontroleerd, druk is nugezakt.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:gecontroleerd, ventilatorenvan Droge koeler lijkt nu wel te draaien.Ter plaatse Droge koeler installatie nazien/herstellen. Tevensspraywatersysteem staat op hand (uit) reden is onbekend.Functioneel herstel – werkend achtergelaten. regeling gereset. rest van problemen zijn bekend. | 185.27
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1103079 | 45159 | 45166 | Gereed gemeld | Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-08-2023 04:14:35Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcentrale ontvangen, deze geaccepteerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst, storing was nog actief.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing was max drukbeveiliging was aangesproken, deze kunnen resetten.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Drukken zijn nu goed en bronnen zijn in bedrijf status ontladen. Nog even monitoren. Haitjema aansturen, drukhandhaving nazien. Druk WB/CV brom is hoger dan KB/GKW. en bronnen blijven in status 1. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne Haijtema aansturen bronnen nazien/herstellen, bedrijf status ontladen. De storing is op afstand niet te verhelpen. *** Werkbon Haitjema Koude &amp; warme bronnen gecontroleerd. Analoge drukopnemer op de persleiding gemonteerd om te controleren of deze de goede druk aangaf. Bij de koude was dit goed, bij de warme zat een afwijking van 1 bar in. Drukopnemer vervangen voor een IFM met hetzelfde bereik. Hierna gaf die weer de correcte druk aan. Werkend achtergelaten. | 553.82
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1103695 | 45163 | 45167 | Gereed gemeld | Storing - Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01 | 1E LIJN ST | IO2307297 | - | Datum/Tijd: 25-08-2023 12:49:41Onderstation: 1Omschrijving: Aanvoertemperatuur Koudedistr.GKW 30TT01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Afwijking W | Niet duidelijk. Heeft met het probleem van de kapote ontlasdpomp van vorige week. | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Aanvoertemp Koudedistributie 30TT01 Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Storing is nog actief in alarmlijst. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd en melding geaccepteerd maar storing blijft actief De storing is niet op afstand te verhelpen. Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.Er is reeds een noodoplosding voor verzonnen.Niveau opnemers zijn gecontroleerd. In rust staan ze allenop -0,5 meter. Deze op nul gezet en Warme bron 2 kort gespuid. Ca 33M3/h endaling 2,60 m. Na overleg hierverder niks mee gedaan. Drukopnemer Warme bron 1 is defect. Na overleg is dezevervangen en gelijk dedrukopnemer van Warme bron 2 ook meegenomen. Hierna installatie werkendachtergelaten. | 1074.39
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1104141 | 45169 | 45182 | Gereed gemeld | Bronnen GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 31-08-2023 10:00:31Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Bronnen GWS geblokkeerd-noodst.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief, Druk handhaving duurt te lang.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne het Firma Haitjemalaten inbellen.Haitjema heeft de melding 31-08 op handmatig gezet.Zie SO1103808. Hier komen zij maandag 04-09 terug voor op locatie.Werkbon Haitjema 04-09Omschrijving:Pomp K1 komt niet inUitgevoerde werkzaamheden:Storing koude bron 2. Isolatieweerstand KB2 32.4 Mohm. Onderwaterpomp koudebron 2 zit vast.Frequentieregelaar komt niet verder dan 9Hz. Tuning uitgevoerd en kreeg eenerror. Fase omgedraaidhetzelfde effect. Weer getuned en nu deed hij het wel. Fases weer terug gezeten hij draaide weer zoals hethoort. | 432.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1104568 | 45174 | 45174 | Gereed gemeld | Storing WILO pompen 130CP02 DSA | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-09-2023 21:50:29Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Onderstation: 0Omschrijving: CP zakfilter CVInstallatiedeel: WILO pompenCode: 130CP02Type: DSAUrgentie: HoogMeldgroep: 5102gk - Hoog | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd: Storing WILO pompen 130CP02 DSA, storing was nog actief Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: DSA alarm kunnen resetten, en gecontroleerd. De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Storing is niet terug gekomen De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1104612 | 45174 | 45174 | Gereed gemeld | Storing Ketel 1 03KE01 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-09-2023 12:11:56Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROnderstation: 3Omschrijving: Ketel 1Installatiedeel: Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code: 03KE01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: 4812tc - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Ketel 1 03KE01, ketl 1 en pomp staat op Hand (Uit)Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Ketel 1 komt continu In/Uit storingDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Selectie Ketels op ketel 2als 1ste, storing komt niet terug.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1105098 | 45177 | 45180 | Gereed gemeld | GBS melding: Frequentieregelaar (01-3SC3) bronnen | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van EteckGBS melding:Frequentieregelaar (01-3SC3) bronnen staat in storingTransportpomp (03-3M1) staat in storingGraag installatie even nalopen en controleren voor fout meldingen en problemen herstellen. Alvast bedankt voor de moeite.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/9fd04766-fe73-444b-bd09-8bd795e8e47cAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk.De pomp blijft storing aangeven. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De friq. regellaar van WB is gereset. Gaf storing overstroom aan. Bij de dompelpompen van opervlaktewater stond ook friq. regellaar van pomp 2 in dtoring. Die heb ik gereset en ook die van pomp 1, maar ik kreeg de storing nier weg. Het systeem wordt nu niet gebruikt omdat WP is nog niet vervanven, en de TSA's nog niet gerenoveerd zijn. De hele regeneratiesysteem moet na de renovatie nageken worden. De waterbehandelingsysteem staat ook nog in storing wegens kapote reduseerpomje. Dat zal ook vervangen moeten worden. zie ook fotos.Voor de rest is alles nageken en de belangrijke systemen draaien nog. Ik kan verder niet veel oplossen. Deze problemen zijn bekend bij Kropman en Eteck. Regeniratiesysteem en bronnensysteem zijn voor de WP en die kan niet draaien. | 372.62
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1105537 | 45182 | 45188 | Administratief gereed | voormelding bronnen | 1E LIJN ST |  | - |  | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten ingebeld is voormelding morgenhaijtema inkopen.Haitjema geeft zelf aan dat deze bon komt te vervallen.Hebben met Remote gesproken en is op afstand opgelost.Is afgehandeld op SO 1105526 | 174.76
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22328 | Eteck (Stada Stores / Breda) | Factureren toegestaan | SL138497 | Eteck: Rat Verleghstraat (ketelhuis) | 1105688 | 45182 | 45182 | Gereed gemeld | Bronnen staan op noodstop | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck Bronnen staan op noodstop We leveren op dit moment geen koeling Installatie nazien, herstellen en graag terugkoppelen https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/def2e66a-f74a-4677-b629-5f1ee19c3d0bAfwijking W | Geen probleem | WKO Systeem in noodstop procedurenWe hebben systeem gereset en handmatig op druk gebrachtin overleg met Eteck verzoek om storingdienst monteur laten inbellen op locatieen Bronnen en GKW levering controleren.Definitief herstel , alles draait nu | 160.14
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1105924 | 45184 | 45184 | Gereed gemeld | Waterbehandeling Min. PH-meting Doseer 01-9PH1 | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 15-09-2023 11:19:26Systeem: SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1Omschrijving: Min. PH-meting Doseer 01-9PH1Installatiedeel: Waterbehandeling | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Waterbehandeling Min. PH-meting Doseer 01-9PH1Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:storing is actief, PH-meting Doseer op locatie nazien/herstellen De storing is niet op afstand te verhelpen.Contact gehad met TD Fouand Sahli die vertelde dat het Systeem uitstaat.opdracht gewoon afmelden. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1106251 | 45188 | 45196 | Gereed gemeld | Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Warmebron 2 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Datum/Tijd: 18-09-2023 16:32:20Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROmschrijving: Max.onderh.niveau tijdens bedrijf Warmebron 2Installatiedeel: Controllernaam: Regelkast-WKO[6] | - | Fa Haitjema 20-09-2023:Uitgevoerde werkzaamheden:Max. onder niveau bron warme bron 2 is in gegaan op 18-09 en uit gegaan op19-09. Helaas kon er nietverder dan 24 uur terug in de grafiek gekeken worden. Wel getest met bronpaar 2maar bleef onder zijnmaximale grens niveau verschil, niet hoger dan 4,9 m gezien. Vooralarm isingesteld op 5 meter en alarm op 6meter.Automatisch achtergelaten. | 400.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1106868 | 45194 | 45218 | Gereed gemeld | Expansie automaat 90EXP01/Blok 1 | 1E LIJN ST | Project 2049 | - | Datum/Tijd: 25-09-2023 08:05:21Systeem: SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TROmschrijving: Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Afwijking M&amp;R Wens | Geen probleem Technisch gebrek | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP01/Blok 1Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing is nog actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen, een monteur wordt aangestuurd.********************************************************************************Definitief herstel , alle expansie automaten nagelopen en geen storinggevonden.Definitief herstel.expansie auto.aat gecontroleerd niets kunnen vinden. | 417.59
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1107101 | 45196 | 45196 | Gereed gemeld | GBS Melding: Expansieautomaat (90XP01) staat in s | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGBS Melding:Expansieautomaat (90XP01) staat in storing.Graag installatie nakijken en probleem verhelpen.Alvast bedankt voor moeite.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/f0dedc75-2808-4b24-ab3c-879ee2cdf47d | - | Kropman heeft deze melding zojuist al opgelost via SO1106868.Systeem staat in rust. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1107119 | 45196 | 45196 | Gereed gemeld | Storing Gasdetectie 110GA01 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Datum/Tijd: 27-09-2023 10:06:21Systeem: SL137224 Eteck: Beljaart Dongen 5102GK_8Omschrijving:Storing Gasdetectie 110GA01Installatiedeel: Ketels | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Gasdetectie 110GA01.Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is actief, en tevens ook een storing Installatie automaat uitEr zijn werkzaamheden op locatie. Er is geen vervolg actie nodig. | 20.58
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1107328 | 45197 | 45197 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #72 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1107209 | 45197 | 45197 | Gereed gemeld | Diverse hoog urgente storing vanuit het GBS - Stor | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van Eteck Diverse hoog urgente storing vanuit het GBS - Storing Ontgasserl - Storing Warmtepomp 1; - Storing Warmtepomp2; Willen jullie deze storingen z.s.m. oppakken en verhelpen? Voor info/contact: 0622401859 Zie ook screenshot bijlage. https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/6a7e2ed8-ec4d-400d-aa97-cd53586a64afAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel , werkzaamheden op locatie. overleg gehad. geen actie nodig. | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1107438 | 45198 | 45198 | Administratief gereed | Warmtepomp 101WP101 | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Gegenereerd uit GBS&#x0D; Gevoerde acties door IRS:&#x0D; &#x0D; Omschrijving vanuit IRS:&#x0D; Datum/Tijd: 29-09-2023 14:38:50&#x0D; Systeem: 0&#x0D; Onderstation: 0&#x0D; Omschrijving: Warmtepomp&#x0D; Installatiedeel: Warmtepomp 1&#x0D; Veldcode: 102WP01 | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Warmtepomp 101WP101/102WP01Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is actief Warmtepomp bestaat uit WP1 enWP2De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: een monteur wordtaangestuurd, op locatie storing warmtepomp nazien/hestellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.********************************************************************************Storing aan Fouad aangeboden. Fouad geeft aan dat M&amp;R bezig is met werkzaamhedenVerzoekt om Frank Langen even te bellen. Frank gebeld, maar hij neemt niet op. SO afgesloten. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1107713 | 45202 | 45202 | Administratief gereed | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | Project 2134 | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 8.7 #74 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1109553 | 45215 | 45216 | Technisch gereed | Regenerator ventilator 3. | 1E LIJN ST |  | - | Regenerator ventilator 3.Binnen gekomen op 16-10 00:36 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | InsiteRemote heeft ingelogd op het project en het volgende geconstateerd;Dat de storing nog aanwezig is en er diverse componenten op Uit(H) staan.Oorzaak of reden is bij ons (IRS) niet bekend, oorzaak achterhalen en verhelpen.** Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 **storing is bekend. hier hoeft geen storingsmonteur voor aangestuurd worden. graag eerst met F Sahli bellen in vervolg. | 208.2
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1109566 | 45215 | 45215 | Administratief gereed | storing WP 1 en 2 | 1E LIJN ST | project 2134 | - | storing warmtepompen 1 en 2 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing warmtepompen 1 en 2De volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storingen geaccepteerd blijkt dat haijtjema hier bezig is | 38.92
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1109625 | 45215 | 45215 | Vervallen | Collectieve storing warmte/warmtapwater. - Ketel 1 | STORING |  | - | Binnenhuisinstallatie buiten de demarcatie van Eteck Collectieve storing warmte/warmtapwater. - Ketel 1 staat in opstookbedrijf, maar haalt zijn setpoint temperatuur niet. - Ketel 2 staat in storing. Aanvoertemperatuur is momenteel 40.2 gr. Zie ook screenshot bijlage Voor info/contact: 0622401859 https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/7632bcec-6a0f-41eb-8f6d-7ced0015adcf | - | Melding is al bekend en is vannochtend telefonisch bij ons gemeld onder SO 1109548Deze ochtend komt onze monteur op locatie. | 0
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1109970 | 45216 | 45216 | Administratief gereed | storing ketel2 | 1E LIJN ST | project 7712 | - | storing ketel 2 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing ketel2De volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storing geaccepteerd kandit niet op afstand oplossen De storing is niet op afstand te verhelpen.Melding loopt verder op SO 1109988 | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1110169 | 45218 | 45218 | Administratief gereed | Tapw.aanv.temp.te laag | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Project : SL136382 Eteck: Dr. Struyckenplein 4812TC_60_TR Installatiedeel : Controllernaam: RK1-OS1[1] Melding : Tapw.aanv.temp.te laag Warmtapw. blok2/3 0 Code : 5TT05 Urgentie : Hoog | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;de installatie heeft wel een temperatuur dip gehad deze de installatie hersteld zijn eigen weer. | 34.74
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1110439 | 45219 | 45219 | Administratief gereed | tapwater temperatuur te laag | 1E LIJN ST | project 2049 | - | tapwater aanvoertemperatuur te laag | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:tapwater aanvoer en retourtemperatuur te laagDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:meldingen geaccepteerdregeling uitgezocht sturing regelafsluitertapwater stond in gesteld op max 70 % deze op 90% ingesteld klep gaat nu verderopen zodat er meer vermogen is om boilers op te ladenDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig. | 77.83
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1111262 | 45225 | 45226 | Administratief gereed | Gedeeltelijk storing Warmtepomp 1 0101WP01 | 1E LIJN ST | project 2049 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 26-10-2023 09:50:21Omschrijving: Gedeeltelijk storing Warmtepomp 1 0101WP01Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;hoge drukbeveiliging is aangesproken hierdoor is compressor A uit gegaan deze handmatig gerest.&#x20;installatie werk nu weer naar behoren. | 172.19
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1111585 | 45229 | 45229 | Technisch gereed | Warmtepomp 1 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBS&#x0D; Gevoerde acties door IRS:&#x0D; &#x0D; Omschrijving vanuit IRS:&#x0D; Datum/Tijd: 30-10-2023 11:23:44&#x0D; Systeem: 0&#x0D; Onderstation: 0&#x0D; Omschrijving: Warmtepomp&#x0D; Installatiedeel: Warmtepomp 1&#x0D; Veldcode: 102WP01Afwijking M&amp;R Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:er isgeen verbinding met projectDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:gebeld met fouad enetecker zijn geen werkzaamheden bekend De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:storingwarmtepomp1 verhelpen en router resettenen remote bellen voor controle verbindingUit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.********************************************************************************Functioneel herstel – werkend achtergelaten. &#x20;&#x20;wp gereset geen bijzonderheden.&#x20;poging gedaan om in te bellen dit is niet gelukt router gereset dit werkte ook niet irs contact opgenomen met irs die zijn op de hoogte van de storing en zijn in gesprek met eteck voor de verbinding. &#x20;Martijn geassisteerd.op locatie stond geen wp in storing. op de locatie met Remote gebeld. zie bon Rick. | 347.41
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22251 | Eteck (Beljaart Dongen) | Factureren toegestaan | SL137224 | Eteck: Beljaart Dongen (ketelhuis) | 1112322 | 45232 | 45232 | Technisch gereed | kropman moet naar de technische ruimte om de druk | 1E LIJN ST |  | - | eraf te halen zodat een andere monteur van collectief onderhoud de wzhkan uitvoeren en erna dat de kropman monteur de druk weer op kan zettenAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , contact opgenomen met de melder. blijkt dat de firma CO werkzaamheden moet verrichten bij een bewoner. contactpersoon ging zelf inbellen om de smoorkleppen eventueel dicht te zetten in de software. stand-by gebleven voor als ik alsnog nodig zou zijn. geen belletje meer gehad. bon afgesloten | 43.78
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1112462 | 45236 | 45236 | Technisch gereed | ketelpomp ketel 2 | STORING |  | - | storing ketelpomp ketel 2Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek.Detectie droogdraaien. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , ingebeld in het project. de ketelpomp van ketel 2 staat in storing. ketel 1 neemt het over. maandag overdag dient dit opgepakt te worden. betreft RK2-OS2 . POMP 02CP02Definitief herstel.De pomp is gereset en leiding is ontlucht. | 175.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1112551 | 45236 | 45236 | Administratief gereed | storing recirculatiepomp tapwater | 1E LIJN ST | project 2049 | - | storing recirculatiepomp tapwater 05CP02 | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing recirculatiepomp tapwaterDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storing geaccepteerd kandit niet op afstand oplossen De storing is niet op afstand te verhelpen.VVA GBS 06-11 Eteck monteur zelf aan het werk en niet aangemeld bij Remote. | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1113128 | 45238 | 45238 | Technisch gereed | Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3]) | 1E LIJN ST |  | - | Pc Datum/Tijd : 08-11-2023 10:35:29 [1699439729]Meldgroep : 4812tc - Hoog [1142]Type : Storing [2]Urgentie : Hoog [4]Omschrijving : Ketel 2Installatiedeel : Ketelinst. blok 1(Controllernaam: RK3-OS3[3])Code : 03KE02 | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Ketel 2Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing is nog actief in alarmlijst.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:GBS systeem gecontroleerd enmelding geaccepteerd maar storing blijft actiefDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.De Firma Remeha is bezig met de ketels volgens Mark Roovers vandaar een storingvia GBS gehad.De opdracht gereed melden. | 61.73
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1113225 | 45238 | 45238 | Technisch gereed | Voormelding onderbreeking HT CV. | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Installatiedeel : Eteck Prestatie Melding : Voorm onderbr HT CV reg Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6174877, Acceptatie tijd : 08-11-23 16:44:14 Beantwoord om te accepter | Niet duidelijk. | Definitief herstel.Ik heb ingelogd en een tijdje in de gaten gehouden maar ik vertrouwd het niet, dus ben ik naar locatie gereden en gezien dat beide ketels draaien. | 131.33
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1113404 | 45240 | 45240 | Technisch gereed | Storing Minimum vooralarm Droge koeler 07PT01 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 10-11-2023 09:54:03Omschrijving: Minimum vooralarm Droge koeler 07PT01Installatiedeel: koeler 07PT01(Controllernaam: RK1-OS1[1]) | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing Minimum vooralarm Droge koeler 07PT01De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Ingebeld, druk is 275,8kPadeze nog te laag storingen min vooralarm is nog actief.De storing is niet op afstand te verhelpen.Uit de lopende orders is gebleken dat: SO 1112956 staat nog open, voor vervolgwerkzaamheden. | 82.31
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22268 | Eteck (Merwehoofd Papendrecht) | Factureren toegestaan | SL137802 | Eteck: Merwehoofd (ketelhuis) | 1113551 | 45242 | 45242 | Technisch gereed | Voormelding onderbreking | 1E LIJN ST |  | - | Project : SL137802 Eteck: Merwehoofd 3351ND_1 Installatiedeel : Eteck Prestatie Melding : Voorm onderbr HT CV reg Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 6178242, Acceptatie tijd : 12-11-23 19:07:32 | Niet duidelijk.Dt verschil. | Definitief herstel.Systeem gereset. | 58.37
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1113685 | 45243 | 45243 | Technisch gereed | WP1 komt niet in bedrijf | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckWarmtepomp 1 wordt aangestuurd, maar lijkt niet in bedrijf te komen.Regelafsl.condensor 01RA01 wordt 100% aangestuurd maar WP1 komt niet in bedrijf.Graag klep 01RA01 op locatie controleren op de werking. Wij denken dat deze niet werkt omdat er ook een temperatuur 50 graden aan wordt gegeven in die leiding, maar als alles open staat zou dit dezelfde temp moeten zijn als de rest van de installatie.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/57852f98-d94a-45ca-806c-ddac5d34d1f9Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel.klep gecontroleerd die regelde niet.dit kwam omdat deze een slag op de hand stond. De klep op automatisch gezet ende warmtepomp ging draaien en de klep ging weer regelen. Werk gereed. | 107.12
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1113701 | 45243 | 45243 | Technisch gereed | Ketel 2 Ketelinst.blok2/3 02KE02 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBS&#x0D; Gevoerde acties door IRS:&#x0D; &#x0D; Omschrijving vanuit IRS:&#x0D; Datum/Tijd: 13-11-2023 12:26:19&#x0D; Systeem: 0&#x0D; Onderstation: 0&#x0D; Omschrijving: Ketel 2 Ketelinst.blok2/3 02KE02&#x0D; Installatiedeel: Controllernaam: RK2-OS2[2]&#x0D; Veldcode:Afwijking W | Geen probleem | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing ketel 2De volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:storing geaccepteerd kandit niet op afstand verhelpenDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:storinguizoeken en veerhelpenUit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.Definitief herstel. ketelgaf storing omdat de ketel druk schakelaar vervangen was. | 111.93
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1113714 | 45243 | 45243 | Technisch gereed | Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0 | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBS&#x0D; Gevoerde acties door IRS:&#x0D; &#x0D; Omschrijving vanuit IRS:&#x0D; Datum/Tijd: 13-11-2023 13:07:23&#x0D; Systeem: 0&#x0D; Onderstation: 0&#x0D; Omschrijving: Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0&#x0D; Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1]&#x0D; Veldcode: 1Afwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing expansie automaatDe volgende werkzaamheden zijn door remote uitgevoerd:melding geaccepteerd kandit niet op afstand oplossen De storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380Adviezen voor de monteur om na te zien en/of uit te voeren op locatie:Uit de lopende orders is gebleken dat: / Momenteel zijn er geen lopende ordersdie in relatie staan met deze melding.Definitief herstel.bij aankomst stond expansieautomaat niet meer op storing.maar op de regelkast nog wel deze gereset en is nu weg. installatiegecontroleerd en werkt. | 111.94
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1114061 | 45245 | 45246 | Technisch gereed | GBS Melding: Droog koeler ST (07DK01) Graag inst | 1E LIJN ST |  | - | Binnenhuisinstallatie binnen de demarcatie van EteckGBS Melding:Droog koelerST (07DK01)Graag installatie nakijken en probleem herstellen. Bvd.https://pms0.eteck.nl/work-orders/edit/b23db88e-72b5-41de-818f-c76580de93a4Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel .installatie gecontroleerd er zijn geen storingen aanwezig.een storing was er dat de reflex voorraadvat op 3 % stond deze bijgevuld tot 30%.:. | 228.67
52590 | Eteck Energie Techniek B.V. | SC22171 | Eteck (Doctor Struyckenplein Breda) | Factureren toegestaan | SL136382 | Eteck: Dr. Struyckenplein (ketelhuis) | 1114255 | 45246 | 45246 | Technisch gereed | Expansie automaat Diverse meldingen 90EXP0 | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 16-11-2023 10:10:57Omschrijving: Expansieautomaat Diverse meldingen 90EXP0Installatiedeel: Controllernaam: RK1-OS1[1] | - | Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd:Storing expansie automaatInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Erwaren IN/UIT storingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: GBS systeem gecontroleerd engemonitoordConstateerd dat alles nu naar behoren draait. | 82.31
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 438595 | 42017 | 42033 | Gereed gemeld | Lekkage vanuit de LBK | STORING | R2015-006 | *29-1-2015 Retour Dennis, artikelnummers materiaal vermelden. | Lekkage vanuit de LBK, waarschijnlijk door krachtige wind waait regen het LBKin svp nakijken lekkage. | Slijtage van kitnaden van polyester dakkanalen, hierdoor komt er met harde windwater in de kanalen. | Reparatie uitgevoerd in opdracht Cor van Dellen. Oude kit eruit gehaald ennaden ontvet en weer afgekit zodat het water geen vrij spel meer heeft en nietin de kanalen kan komen. Diverse kanaalstukken verzakt waardoor er een grotespleet tussenzat, hiervan foto's genomen. Reparatienr R2015-006. | 390.06
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 461576 | 42096 | 42312 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling terugzetten, stormschade | STORING |  | *16-4-2015 In overleg met Martijn Verduin gefactureerd. | LBK is verschoven op zijn frame | Wind | De LBK terug op het frame gezet tijdelijk vast gezet met spanband. Moet nogdefinitief vast gezet worden op het frame. | 687.5
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 476177 | 42173 | 42173 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage 4e etage | STORING | telefonisch | *18-6-2015 (IV) iom Jack van Oorschot Peter Smout aangestuurd. Aangemeld bij Gerard Storm (IV) Advies van peter doorgemaild naar contractbeheerder en technisch beheerder &#x20;*22-6-2015 MArtijn heeft JvO verzocht dit bij service op te pakken. | Lekkage 4e etage, komt niet uit LBK kastcont.pers. TD Gerard Storm 010-4043300 | Vervuiling aan de afvoerput | Verstopping verholpen door het putje te reinigen en daarna nieuwe kit laag aante leggen op draadeinde van ok. advies om de isolatie te vervangen van dekoelleidingen deze zijn niet goed meer | 192.53
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 491887 | 42265 | 42489 | Gereed gemeld | Reparatie schachtleidingen | STORING |  | - | Reparatie van de lekkage in de schacht | - | - | 0
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 537319 | 42331 | 42332 | Gereed gemeld | reinigen filters luchtgordijn | STORING |  | - | reinigen filters luchtgordijn ingang | Gepland onderhoud | Onderhoud uitgevoerd, filters en roosters gereinigd en teruggeplaatst. UnitLennox gevoed met gkw in serverruimte bg achter de receptie opgenomen, lagerszijn zeer slecht en moeten zsm vervangen worden. Dit in overleg met Cor vanDellen of Mirjam Tollenaar. | 363.98
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 538232 | 42334 | 42338 | Gereed gemeld | Storing koeling serverruimte receptie | STORING |  | - | Afwijking koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd ventilatormoter vervangen in serverruimte bg | 1756.59
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 539317 | 42339 | 42383 | Gereed gemeld | Storing priva-systeem | STORING |  | *14-1-2016 Marco van as werkt niet verder op bon. svp afsluiten | Storing priva-systeem.Meneer wil contact met Marco van As.Mail Marco van As met verzoek contact opnemen (MP) | - | - | 37.25
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 568310 | 42432 | 42549 | Gereed gemeld | Storingen bevochtiging MRI Havenziekenhuis | STORING | R2016.069 | - | Problemen met de bevochtiging van de MRI.In samenwerking met Cor probleemanalyse en oplossencondensbewaking wijkt 10 graden af - nieuwe bestellen - MVAmaximaal hygrostaat defect - nieuwe bestellen - MVA | - | - | 973.96
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 587057 | 42522 | 42522 | Gereed gemeld | Storing fancoilunit serverruimte | STORING | R2016.069 | - | storing gemeld door Brain van de technische dienst,melden aan de balie | Pompstoring. vlotter bleef plakken | Definitief herstel, pomp electrisch losgekoppeld en rechtstreeks op de afvoeraangesloten dat pompje niet meer nodig is.referentie havenziekenhuis :R2016-057 | 289.41
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 592686 | 42548 | 42569 | Gereed gemeld | nazien defect aan regelkast 3RK22 | STORING | R2016.069 | - | nazien defect defect aan regelkast 3RK22ordernummer van Havenziekenhuis is R2016.069 | - | - | 323.1
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 640763 | 42718 | 42718 | Gereed gemeld | (RA) Flinke lekkage uit luchtkanaal LBK OK3 | STORING | geen | - | Flinke lekkage uit de luchtkanaal lbk van ok 3. | Condensvorming kanaal ok 3 | De isolatie van de kanalen waren nat. De lbk + stoombevochtiger draait 24/7. erkomt stoom uit de condenspijp. Die stoom zorgt voor condens op de isolatie.echter doordat de isolatiematten helemaal open gescheurd waren is er vocht in deisolatiematten gekomen. De kanalen + isolatie droog gemaakt en de isolatiehersteld.Werkorder nummer: R2016-134 | 84.56
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 659303 | 42769 | NULL | Gereed gemeld | Havenziekenhuis lekkage onthardwater | STORING |  | - | Lekkage tijdens vervangen pompcontact persoon: Cor Van Dellen | - | - | 0
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 659435 | 42771 | 42771 | Gereed gemeld | (MP)lekkage na vervangen pomp technische dienst | STORING |  | - | Lekkage na vervanging pomp door technische dienst | lekkage | Lekkage aan een leidng nadat de technische dienst had geprobeerd om een pomp tevervangen van het warm proces water.Pomp losgehaald ( koppelingen zaten erg vast, dicht gekalkt ) en de leiding diewas getordeerd beoordeeld.Leiding is nog goed en deze opnieuw gebruikt.De pomp en leidingen zitten aan de achterkant van de verdeler en zijn daardoormoeilijk bereikbaar.Pomp na montage getest op werking.Zelf een bon aangemaakt. Bon is wel aangemaakt maar niet bij mij aangekomen ? | 511.9
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 679658 | 42844 | 42867 | Gereed gemeld | HavenZKH GKW temperatuur opnemer | STORING | Telefoongesprek met Cor van Dellen 19-04-2017 | - | Pomp t.b.v. de koeling van de MRI loop warm en valt in storingHet is niet mogelijk om van afstand in te bellen met PrivaProbleem met pomp opsporen/oplossen en de inbelverbinding checkenAfwijking boiler | Secundaire aanvoertemperatuur code 2723TT02 t.b.v. koeling MRI geeft regelmatigopnemer storing.Onderdeel defect | Temperatuuropnemer van de MRI moet vervangen worden Siemens QAE2120.010 Tijdelijk regelklep koeling MRI 2723CA01 met de hand in de software open gezet.Temperatuuropnemer van de MRI is vervangen Siemens QAE2120.010 en de werkinggecontroleerd.Van Cor van Dellen moest ik ook naar de Boiler kijken, van de laadpomp gaatinstallatieautomaat telken er uit. De condensator vervangen heeft geen resultaatadvies Circulatiepomp vervangen Biral blueline W403 voeding uit regelkast is230V. En de circulatiepomp draaid niet na naderonderzoek blijkt in de pomp destekker los te zitten deze weer in gestoken. (De gegeven vaan de laatpomp zijndoorgegeven aan Kropman aan Johan Antens. | 714.96
52614 | Havenziekenhuis en Inst. voor Tropische ZiektenB.V | SC4162 | Havenziekenhuis | Vervallen | SL40436 | Havenziekenhuis Rotterdam | 690476 | 42907 | 42907 | Gereed gemeld | Rontgen ivm storing priva bucky kamer A | STORING |  | - | Storing Bucky kamer AGeen koeling in Rontgen kamer | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan meet en regel. | 70.19
52810 | Sensus B.V. | SC4177 | Sensus Helder Diksap | Factureren toegestaan | SL40424 | Sensus Roosendaal | 460536 | 42093 | 42096 | Gereed gemeld | Storing Koeling DHS opslag | STORING |  | *1-4-2015 Eerste 2 bezoeken thermofrost naar verkeerde adres gestuurd (SMC verkeerd aangemaakt) | Te warm in het pand, temperatuur loopt op. (Ruimtekoeling DHS Opslag) | Lekkage in koelsysteem | Thermofrost: Op locatie is niets bekend van een storingThermofrost: Installatie ingeblokt en afgeperst. Grote lekkage geconstateerd.Reparatie moet uitgevoerd worden door Grenco. Klant stuurd hiervoor zelf Grencoaan. Melding blijkt achteraf voor Grenco te zijn geweest. Verkeerde aansturingvanuit klant | 516.23
52810 | Sensus B.V. | SC4177 | Sensus Helder Diksap | Factureren toegestaan | SL40042 | Sensus Operations CV Roosendaal | 654166 | 42758 | 42758 | Gereed gemeld | (MP)rode lamp op regelkast | STORING | 4700021095 | - | rode lamp op regelkast | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, meetstift van meetslang PdT1 op de luchtbehandelingskastwas afgescheurd, hierdoor een onjuiste meting en storingsmelding als gevolg.Meetstift voor luchtslang vervangen op de filterkast en storing getest engereset, geeft nu in de regeling de juiste waarde aan. | 215.75
52817 | Woonstichting Leystromen | SC4167 | Woonstichting de Leystromen | Vervallen | SL40533 | Woonstichting Leyakkers | 645447 | 42738 | 42755 | Gereed gemeld | Warmte-opwekking (centraal) - Kamerthermostaat | STORING | REPT-00028610/ IOR00018997 | - | Warmte-opwekking (centraal) - KamerthermostaatWarmte-opwekking (centraal) - Kamerthermostaat kapot - HerstellenMelding via Hydreco van Amarant "Bij een van de wooneenheden werktde thermostaat nietgoed"-Herstellen s.v.p. | Regeltchn. Install. Over de vloer loopt geen warm water. thermostaat werkt, maarHoneywell klep werkt niet. Ruimte 27-08 | Materialen besteld. Honeywell klep is stuk. Je hoort dat hij reageert op dethermostaat. Maar loopt niet open of dicht. Tijdelijk klep op Handmatig gezet.Begeleiding instructies gegeven hoe deze werkt. | 198.77
52817 | Woonstichting Leystromen | SC4167 | Woonstichting de Leystromen | Vervallen | SL07856 | Woonstichting Leystromen | 690390 | 42907 | 42907 | Gereed gemeld | 2 ruimtes van zijn appartement niet warm | STORING | IOR00024475 | - | 2 ruimtes van zijn appartement niet warms.v.p. de installatie nazien en eventueel opnieuw inregelenAfwijking koeling | Regeltchn. Install. Systeem is verwarrend. Appartement heeft warmtepomp. Maaromschakeling werkt vreemd. | Functioneel herstel. Regeling stond in storing. Deze heb ik gereset. Hetfunctioneren van de diverse kleppen en ruimte thermostaten getest. Systeem isnogal verwarrend. Er loopt koel water van 15°C over de vloer. De klep motorenworden dicht gestuurd. Als ik de thermostaat in een bepaalde ruimte hoger zet opverwarmen, wordt de klep open gestuurd?? Zit deze omschakeling verwarmen/koelenwel in de warmtepomp? Systeem is nu storingsvrij. Maar er moet wel gekekenworden of de communicatie tussen de vloerverwarmingsset (klepmotoren) en dewarmtepomp goed is bij omschakeling van verwarmen naar koelen. Ook hangt er eenkabel los die ik niet kan thuis brengen. | 308.6
52817 | Woonstichting Leystromen | SC4167 | Woonstichting de Leystromen | Vervallen | SL07856 | Woonstichting Leystromen | 767929 | 43195 | 43195 | Gereed gemeld | 2 ruimtes worden niet warm | STORING | IOR00034206 | - | 2 ruimtes worden niet warm.Afwijking W | Niet duidelijk | installatie gecontroleerd stifjes op de verdeler na gezien deze zijn allemaalgangbaar.de slaapkamers zijn de enige ruimte s waar laminaat ligt dit zijn ook de ruimteswaar het koud blijft ,waarschijnlijk is dit de oorzaak.de kranen lopen wel open en de groep stroomt ook door dus technisch gezien isde installatie in orde. | 270.65
52817 | Woonstichting Leystromen | SC4167 | Woonstichting de Leystromen | Vervallen | SL07856 | Woonstichting Leystromen | 932792 | 44114 | 44115 | Gereed gemeld | St geen ww. | 1E LIJN ST | CON | - | Storing cv ketel geen ww, klant gaat resetten en water checken en belt terug wanneer het niet meer nodig is. Afwijking W | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer. Storing niet voor mij maar voor een onderaanemer. Klant gebeld een aangegeven bij wie se de storing moet opgeven. | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 436388 | 42009 | 42013 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | STORING |  | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:warmtepomp storing | Oorzaak onbekend | Ter plaatse geconstateerd dat warmtepomp beide circuits op hoge druk storingstaan. INstallatie geprobeerd te herstellen door unit diverse malenspanningsloos te maken. Storing blijft bestaan. Contact met leverancier gehadvoor telefonsiche assistentie echter zonder resultaat. Nieuw bezoek metleverancier HC Groep inplannen. Tevens gezien dat expansieautomaat aangeeftonderhoud nodig te hebben. Bij nieuw bezoek dit meteen nazien. | 308.13
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 437493 | 42012 | 42046 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | STORING |  | *12-2-2015 Factuur van HC groep nog niet binnen. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp storing | Defecte ventilator | Software aangepast (nadraaitijd van 2 naa 5 min gezet bij pomp 8001. Storingverholpen. Ventilator en zekering dient nog vervangen te worden (2 amp zekerhoort erin te zitten tijdelijk een 4 amp erin gezet) zodat de ventilator inblijft.Expansieautomaat nagezien. Service melding eruit gehaald deze is te snel teruggekomen. | 1051.71
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 445559 | 42039 | 42054 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | STORING |  | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp storing niet uit storing kunnen krijgen + oude zekering retour om tebestellen. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd en defecte ventilatormoter vervangen warmtepomp nog steedsin storing maintenance condenser pump 1 + thermische pakkten aangesproken mtc1+mtc1a. Aermec dit probleem met onderaanemer oppakken + meet/regel objecht14-111477 | 409.51
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 450535 | 42054 | 42144 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing/ Regeling | STORING |  | - | Warmtepomp blijft op storing staan. Holland Conditioning komtmachineonderzoeken. Kropman controleerd de regeling. Fons v Dijk vermoed dat destoringen daar aan liggen. 8:00 uur op locatie en sleutel meenemen | Slijtage | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . -Omschrijving:Warmtepomp storing niet uit storing kunnen krijgen + oude zekeringretour om te bestellen. Sluiting in de bedrading van de compressoren debedraading vervangen en de werking gecontroleerd.Materiaal opgehaald en afgeleverd bij monteur op locatieHC Groep: Samen met monteur Kropman installatie gecontroleerd en storingverholpen | 1478.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 451679 | 42059 | 42075 | Gereed gemeld | Ivm. geluidsklachten(ruis in torens en klappen in | STORING |  | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: Omschrijving:Ivmgeluidsklachten (ruis in torens en klappen in de TR) gaarneinstellingendistributiepompen warmte circuit controleren. | Slijtage klep | Installatie gekontroleerd de klap is waarschijnlijk een terug slagklep hier met2 man naartoe 1 om de pompen te schakelen en 1 om te kijken waar de klap vandaankom. | 191.36
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 452043 | 42061 | 42075 | Gereed gemeld | Ivm. geluidsklachten(ruis in torens en klappen in | STORING |  | - | Nazien kleppen ivm geluidsklachten | Slijtage klep | Diverse pompen laten schakelen en 1 terugslagklep maakt veel herrie. pompuitgeschakeld en geen geluiden meer. Terugslagklep besteld deze moet vervangenworden. | 376.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 452233 | 42061 | 42062 | Gereed gemeld | Lekkage redublok | STORING |  | - | Afwijking Sanitair redublok defect | Slijtage | Reparatie uitgevoerd redublok vervangen 3 maal nieuwe bestellen art' 735082900 | 283.21
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 452521 | 42064 | 42073 | Gereed gemeld | voordruk alarem PT-2002 algemeen | STORING |  | - | Afwijking regeling | Anders | Overgedragen aan derden woontoren 1 technischeruimte is niet bereikbaar omdater geen sleutel aanwezig is in het kluisje de installatie geeft vooralarm drukpt 2002 morgen verder oppakken. | 252.78
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 452540 | 42065 | 42065 | Gereed gemeld | voordruk alarem PT-2002 algemeen | STORING |  | - | Druk alarm. Geen toegang TR. Dit proberen PT2002 | Slot werkt neit op sleutel | Overgedragen aan derden. slot is niet te openen. | 89.24
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 455252 | 42075 | 42097 | Gereed gemeld | Ivm. geluidsklachten(ruis in torens en klappen in | STORING |  | - | Terugslagklap vervangen | Klep defect | Systeem veilig gesteld. oude klep verwijderd en nieuw geplaatst. Systeembijgezet en installatie verder gecontroleerd. Geluid niet meer waargenomen.Oude klep op verzoek de heer Burgering naar zaak gebracht. Klant wil de oudeklep graag hebben | 888.4
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 456746 | 42080 | 42170 | Gereed gemeld | Geen warmte levering omdat installatie weer druklo | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Geenwarmte levering omdat installatie weer drukloos is.Afgelopen weekend ook gebeurd en gereset door monteur Kropman.storing flamcomat. | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 2.0 bar en 53 procent. installatie nagelopen voorlekkage niets kunnen vinden. | 191.64
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 456850 | 42080 | 42170 | Gereed gemeld | CV Storing Collectief | STORING |  | *17-3-2015 Weekend storing JSe. | Collectief cv is drukloos. | Drukval | Weekendstoring. installatie drukloos, weer op druk gezet. | 281.98
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 457268 | 42080 | 42082 | Gereed gemeld | Ketel 2 in storing. | STORING | .. | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Ketel2 in storing. | Ketelstoring | Ionisatiepen afgesteld en opgeschuurd ketel getest is nu in orde. | 210.26
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 457353 | 42081 | 42170 | Gereed gemeld | Geen cv | STORING | // | - | Collectieve verwarming staat wederom drukloos, geen cv. | Drukstoring | Installatie bijgevuld, kruipruimte moet leeggepompt worden dan kan lekkageopgezocht worden | 395.47
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 458567 | 42086 | 42170 | Gereed gemeld | CV Storing Collectief | STORING |  | *23-3-2015 Melding SM208917 en SM208932 | Collectief cv is drukloos. | Drukval | Installatie bijgevuld, maandag een vul automaat geplaatst. uitgezocht waardrukval zit en dat is in groep noord-links | 1950.1
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 458728 | 42086 | 42086 | Gereed gemeld | exp. vulautomaat in storing | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: exp.vulautomaat in storing | Flamco type 300 M60 vulautomaat staat op storing code 2.Druksensor is defectgeeft geen druk aan de installatie is 6 bar sensor moet vervangen worden Flamco401001/999 TN 43000735 0.00... 10.00 bar DC 10.....30 V 4.....20 mA F.Nr:0138101701009430011 | Onderdeel moet vervangen worden moet besteld worden. Deeltjesfilter isschoongemaakt en service melding gereset. | 140.24
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 458855 | 42086 | 42103 | Gereed gemeld | exp. vulautomaat in storing | STORING | . | *20-5-2015 Worden terug gebeld of factuur Flamco volgt | Druksensor vervangen | Flamco type 300 M60 vulautomaat staat op storing code 2.Druksensor isdefectgeeft geen druk aan de installatie is 6 bar sensor moet vervangen wordenFlamco401001/999 TN 43000735 0.00... 10.00 bar DC 10.....30 V 4.....20 mAF.Nr:0138101701009430011 | Na druksensor vervangen nog steets op storing. Telefonisch contact opgenomenmet Flamco waarschijnlijk probleem met SPC terminal. Volgens hun moet er ookeen druksensor van 16 bar maar die er in zat was 10 bar. Advies van Flamco isom hun servicemonteur inteschakelen.Flamco: Besturing SPC vervangen de oude gaf geen drukuitlezing meer aan. SPCingeregeld druk 5,1 bar en op juiste werking gecontroleerd. | 202.32
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 459161 | 42087 | 42170 | Gereed gemeld | CV Storing Collectief | STORING |  | *23-3-2015 Melding SM208917 en SM208932 | Collectief cv-systeem nazien op lekkage. | DrukvalDrukval | Diverse kruipruimtes bezocht lekkage niet kunnen vaststellen.Diverse kruipruimtes bezocht lekkage niet kunnen vaststellen. | 635.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 460506 | 42093 | 42107 | Gereed gemeld | Ketel 2 in storing. | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: ketel2 in storing. | Slijtage | Ontsteek/ionisatiepen vervangen en de afstelling gecontroleerd gaszijdigaangepast. | 193.07
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 461539 | 42096 | 42170 | Gereed gemeld | CV Storing Collectief | STORING |  | *23-3-2015 Melding SM208917 en SM208932 | Installatie controle ivm lang weekend | Drukval | Installatie gecontroleerd ivm lekkage. | 143.81
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 462779 | 42103 | 42107 | Gereed gemeld | exp. vulautomaat in storing | STORING | . | - | Firma Flamco toegang verlenen en begeleiden | - | Monteur Flamco begeleid en asistentie verleend bij verhelpen storing expansieautomaat | 190.36
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 464613 | 42110 | 42145 | Gereed gemeld | exp. vulautomaat in storing | STORING | . | *20-5-2015 Geen factuur deze is onterecht. Opdracht verkeer begrepen | Werkdruk exp vul automaat opnieuw instellen. | Anders | installatie gecontroleerd, werkdruk vul automaat 5 bar. watts terugslagklepachter gelaten | 89.53
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 466071 | 42116 | 42145 | Gereed gemeld | Cv systeemdruk te laag! Exp./vul automaat te laag | STORING | . | *20-5-2015 Hoort bij SO458728. Factuur niet indienen ivm geen goede oplossing Kropman | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Cvsysteemdruk te laag!Exp./vul automaat te laag ingesteld. | Drukstoring | drukverhogings installatie stond op 5 deze op 6.7 mbar gezet zodat voordrukalarm niet meer terug komt deze stond te laag ingestelt. | 125.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 469572 | 42135 | 42136 | Gereed gemeld | melding wateroverlast. | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: melding wateroverlast. | - | Er was een wisselaar lekt hier de pakking van vervangen. Tevens lekkendePrescor geconstateerd. Deze laten bestellenPrexcis vervangen. | 281.45
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 470590 | 42143 | 42143 | Gereed gemeld | koelmachine (KM-1001) storing. | STORING | . | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:koelmachine (KM-1001) storing. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd storing warmtepomp hogedruk storing mespatroon L3 wasdefect alle 3 patroonen vervangen installatie gecontroleerd op werking en destromen gecontroleerd van de driaakoeler L1 2.01A L2 2.0 L3 2.03 A dit probleemwas een jaar geleden ook aanwezig als herhaalt leverancier inlichten | 405.56
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 477720 | 42182 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) zorgcluster rk4 vooralarm lage druk | STORING |  | - | zorgcluster rk4 vooralarm lagedruk. Graag bijvullen | Drukstoring | Ingebeld op project en install.druk zorgcluster is 2,3 bar. Alarm is bij 2 bar,maandag oppakken om bij te gaan vullen. | 41.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 477747 | 42183 | 42184 | Gereed gemeld | (EV) zorgcluster rk4 vooralarm lage druk | STORING |  | - | zorgcluster rk4 vooralarm lagedruk. Graag bijvullen | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 4 bar en reset | 98.19
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 481351 | 42199 | 42199 | Gereed gemeld | (EV)afsluiter cv verdeler sv-1005 sluit niet meer. | STORING |  | *14-7-2015 (EV) Aangemeld bij Hans Burgering | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . -Omschrijving:afsluiter cv verdeler sv-1005 sluit niet meer automatisch | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd door de klep enkele malen met hand te openen en tesluiten om daarna via de regeling te controleren of alles werkt. klep reageerdweer op de priva | 160.63
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 482170 | 42202 | NULL | Gereed gemeld | afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed! | STORING | . | *21-7-2015 (IV) Voor vervolg overgedragen aan Jack per mail | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed!op locatie ruggespraak houden met Jack voorschot en meet en regel man. | Slijtage | De klep werd in het veld niet dicht gestuurd magneetschakelaar defect moetvervangen worden ABB type af16-00-13 deze door meet/regel laten plaatsentijdelijk de contacten overgestoken? 37K2 | 521.07
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 485053 | 42226 | 42227 | Gereed gemeld | (EV) Storing circulatiepomp bodemopslag PO8001 | STORING |  | *10-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij hans Burgering | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: -Omschrijving:circulatiepomp bodemopslag (PO8001) staat in storing. | Slijtage | Materialen besteld, en installatie al drukloos gemaakt | 180.17
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 485117 | 42226 | 42250 | Gereed gemeld | (EV) Storing circulatiepomp bodemopslag PO8001 | STORING |  | *10-8-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij hans Burgering | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: -Omschrijving:circulatiepomp bodemopslag (PO8001) staat in storing. | Slijtage | Onderdeel vervangen, en gevuld met water en glycol. storingen reset en gewachttot hele installatie weer in werking was | 3206.53
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 486986 | 42238 | 42275 | Gereed gemeld | minimum alarm tapw. woontorens | STORING |  | - | minimum alarm tapw. woontorens | Afwijking warm water | Ingebeld op project en ketels waren in bedrijf en temp. liep weer op.Waarschijnlijk een piek afname waardoor temp. inkelderde, regeling gereset eninstallatie storingsvrij achtergelaten. | 41.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 487103 | 42240 | 42264 | Gereed gemeld | afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed! | STORING | . | *21-7-2015 (IV) Voor vervolg overgedragen aan Jack per mail *17-9-2015 Vervallen, kan niet gefactureerd worden i.v.m. bestelde verkeerde automaat J.v.O | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . -Omschrijving:afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed!op locatie ruggespraakhouden met Jack voorschot en meet en regel man. | Slijtage | Bij aankomst blijk het geleverde relais niet juist te zijn geleverde relais isABB AF16-40-00-13 maar moet ABB AF16-22-00-13 zijn geiformeerd of het relais opvooraad ligt nee moet besteld worden. een vervolg plannen. | 178.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 489031 | 42250 | 42250 | Gereed gemeld | afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed! | STORING | . | *21-7-2015 (IV) Voor vervolg overgedragen aan Jack per mail | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: .-Omschrijving:afsluiter sv-1005 werkt weer niet goed!op locatieruggespraakhouden met Jack voorschot en meet en regel man. | Slijtage | Relais defect deze is vervangen | 204.4
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 490004 | 42255 | 42255 | Gereed gemeld | Storing RK1 Centraal opwekking | STORING |  | - | aanvoer temperatuur voeler. | Anders | Installatie gereset via GBS. Ingebeld gecontroleerd en alarm gereset. | 30.43
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 490260 | 42256 | 42256 | Gereed gemeld | minmimaal temperatuur tapwater. | STORING |  | - | Ketels op stooring. | Ketelstoring enzo doende was het water in boiler afgekoeld. | Installatie gereset via GBS. | 30.43
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 494305 | 42278 | 42278 | Gereed gemeld | Min. alarm aanvoer tapw | STORING |  | - | - | - | ingebeld op de installatie,installatie draait naar behoren,tapwatertemp weernormaal.regelkast gereset | 121.05
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 495088 | 42282 | 42282 | Gereed gemeld | storing bron via gbs | STORING |  | *6-10-2015 Vervallen i.o.v. J.v.O. | storing bron via gbs | Anders | ingebeld en gecontroleerd wat er was bron op storing dit via gbs gereset. | 36.51
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 498354 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater tap installatie. | STORING |  | - | Bij adres Dirk Hartogstraat 181 had dhr Richter de lekkage doorgemeld opvrijdagavond via calamiteitafhandeling van firma Kortweg, die had hetdoorgegeven aan firma Rodenberg die zouden het probleem oppakken maar ze kwamenvandaag niet opdagen. Zodoende kwam de storing op een of ander manier nawerktijd (16:51) bij mij binnen. | Warmwater lekkage. | Wordt morgen opgepakt, afsluiters heeft de klant zelf dichtgedraaid.Is voor een andere firma | 67.68
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 498399 | 42297 | 42298 | Gereed gemeld | Lekkage warmwater tap installatie. | STORING |  | - | Bij adres Dirk Hartogstraat 181 had dhr Richter de lekkage doorgemeldopvrijdagavond via calamiteitafhandeling van firma Kortweg, die hadhetdoorgegeven aan firma Rodenberg die zouden het probleem oppakken maar zekwamenvandaag niet opdagen. Zodoende kwam de storing op een of ander maniernawerktijd (16:51) bij mij binnen. | Warmwater lekkage. | Reparatie uitgevoerd. Toren 1 tr, toren 2&amp;3 ingeblokt en afgetapt. reduceervervangen woning 181. Warm water en circulatie weer bijgezet en gecontroleerd.Afsluiter in tr toren 2 (appel) circulatieleiding defect waardoor het nietmogelijk was om alleen toren 2 in te blokken. Deze dient vervangen te worden,ook doorgegeven aan zon energie, h.burgering. | 697.16
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 499170 | 42299 | 42300 | Gereed gemeld | Min. alarm lagedruk | STORING |  | - | Afwijking cv-ketel | Drukstoring | Installatie bijgevuld, rk4, bijgevult tot 3,5 bar, waarde gecontroleerd op gbs. | 112.77
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 499703 | 42303 | 42304 | Gereed gemeld | distrubutileiding naar zorgcluster druk te laag | STORING |  | - | vorige week al iemand bij geweest en was probleem verholpen nu is de druk weerweg | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd installatie naar zorgcluster bijgevult naar 3 bar | 158.94
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 499812 | 42304 | 42305 | Gereed gemeld | distrubutileiding naar zorgcluster druk te laag | STORING |  | - | vorige week al iemand bij geweest en was probleem verholpen nu is de drukweerwegonderzoeken drukverlies | Drukstoring | Installatie bijgevuld en installatie gekontroleerd niets kunnen vinden wel zater in het ketelhuis in de zorgcluster een vul slang aan de installatie dit wasenkele weken geleden niet deze eraf gehaald andere dag nog een keer de drukgekontroleerd deze was hetzelfde gebleven. | 277.19
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 534346 | 42316 | NULL | Gereed gemeld | lekkage bij zorgcluster vloerslangen | STORING |  | - | lekkage zorgcluster | Onderdeel defect | Telefonisch contact gehad met dhr. Nas van wonen Breeburg, deze ging eerstsituatie opnemen. Later gebeld door Feenstra, deze heeft ww voorziening veiliggesteld en pomp uit gezet. Lekkage betreft binnen installatie, deze valt volgensmij niet onder ons. Probleem is nog niet opgelost.Wordt verder opgepakt door Jack van Oorschot (IV) | 297.96
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 535756 | 42323 | 42324 | Gereed gemeld | Sculptura breda | STORING | GBS melding | *16-11-2015 Vervolg wordt opgepakt op SO535796 | Ketel 1 in storing | Ketel 1 in storing | Installatie gereset op afstand , dit werkt niet. dhr Hans Brugering gebeld en opde hoogte gesteld , in overleg met deze meneer afgesproken deze storing maandag16-11-15 op te pakken. Vervolg wordt opgepakt op SO535796 | 48.68
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 535796 | 42324 | 42332 | Gereed gemeld | storing warmwaterketel: pomp vervangen | STORING |  | - | storing warmwaterketel, vanuit GBS, | Pompstoring | pomp vervangen moet alleen nog electrisch aangesloten worden ivm ombouwen 400Vnaar 230V | 907.73
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 535963 | 42324 | NULL | Gereed gemeld | (JB) CV Storing | STORING |  | *16-11-2015 (JB) Dubbel aangemaakt, melding kan komen te vervallen | Geen cv, Regelkast geeft melding "Storing Urgent" aan. | - | - | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 536356 | 42326 | 42332 | Gereed gemeld | electrisch ombouwen van circ. pomp | STORING |  | - | electrisch ombouwen van regeling van circulatiepomp van 400V en 230V | Pompstoring | In de kast interne bedrading aangepast zodat de 230 V pomp kan draaien. Tekeningachter gelaten hoe de pomp nu aangesloten is. Voor de juiste werking dient ereen andere motorbeveiligingsschakelaar besteld worden, degene die er nu in zitis geschikt tot 1A. De pomp trekt in maximaal bedrijf 1,3A. Bekabeling vanuit deregelkast is een 4 aderige kabel zonder blauwe ader (+/- 20m Kabel). | 320.36
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 536624 | 42327 | NULL | Gereed gemeld | zorgcluster min. alarm retour tapwater | STORING |  | *19-11-2015 (IV) Jack van oorschot pakt dit verder op, doorgekregen van wilfried | zorgcluster min. alarm retour tapwater | Afwijking warm water | Ingebeld op project en temp. retour tapwater te laag, gisteren nacht ook al.Waarschijnlijk tapwaterpomp defect. | 97.77
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 536735 | 42327 | 42327 | Gereed gemeld | warmtap water probleem | STORING |  | - | : Min. alarm retour tapw.Tapw.zorgclustercirculatiepomp controleren | Afwijking warm water | Ter plaatse recirc pomp gecontroleerd, deze was in bedrijf. Geconstateerd dat deafsluiter van rec. leiding nog dicht stond na de calamiteiten van vorige week.Deze open gezet waardoor de leiding weer warm werd, en er weer circulatie is. | 367.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 537151 | 42329 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) Tapwater temperatuur te laag | STORING |  | - | GBS melding van te lage aanvoer en retour temperatuur tapwater |  |  | 131.08
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 537210 | 42331 | 42331 | Gereed gemeld | (IV) warmte opwekkingsysteem staat drukloos. | STORING | klantportaal | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: warmteopwekkingsysteem staat drukloos.Gaarne met spoed heen,al koude klachten!(IV) Contact gehad met H Burgering 8:55 uurDe Flamcomat is ge-reset. installatie draait nu wel weer uitzoekenwaaromflamcomat gister rond 14:00 uur een drukval had. Daarnaast onderzoeken oferergens lekkage is. Op locatie contact onderhouden met HansBurgering06-13501270 | Drukstoring | Installatie bijgevuld van 8 procent naar 72 procent. elke ruimte nagelopen dieik in kan met de technische sleutel geen lekkage gevonden,hierna de hr Burgeringop de hoogte gebracht. | 265.46
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 537919 | 42333 | 42334 | Gereed gemeld | (JB) Wederom installatie drukloos!!!! | STORING | portal H. Burgering | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:wederom installatie drukloos!!!! | Slijtage | Installatie bijgevuld, elke binnenhuis installatie afgesloten en alles afgeperst1 installatie deel heeft een drukval deze afgesloten en overgedragen aan derden.expansie automaat gevuld tot 66 procent, hierna contact opgenomen met de heerBurgering | 595.38
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 537951 | 42333 | 42334 | Gereed gemeld | wederom installatie drukloos!!!! | STORING | portal H. Burgering | - | ass. Peter Smout ivm controle lekkage kruipruimte | Drukstoring | Assitentie verleend aan colliga bij het zoeken naar lekkage onder de vloer. nalang zodken en verschillend delen van de installatie vevuld en drikmetersgeplaatst is gebleken dat het lek in de binnen installatie van erden is. Onzekant weer hersteld en op druk gebracht en binnen installatie afgesloten en doorderden laten oplossen. | 539.24
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 538066 | 42333 | 42335 | Gereed gemeld | (JB) Kleine lekkage warmtemeter op 3/4" koppeling | STORING |  | *25-11-2015 (JB) Afspraak gemaakt met de klant voor 27-11 na 13:00 (op verzoek klant). | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Bijmevr.v. Dongen, Dirk hartogstraat 251, 06-27048346 is er een kleinelekkage aan de energie warmtemeter.Gaarne afspraak maken om lekkage teverhelpen.lekkage is op 3/4 koppeling dus ringen mee.AFSPRAAK MET KLANT GEMAAKTVOOR 27-11 NA 13:00! (JB) | lekkage na vervangen van de verbruik meter. | Reparatie uitgevoerd, ik heb een nw pakkingring geplaatst en de lekkageverholpen. | 135.4
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 537924 | 42333 | 42460 | Gereed gemeld | gsm modem in de technische ruimte resetten, | STORING | . | - | Regelmatige verbinding verbroken GBS i.o.m. ZonEnergiemodem ter plaatse gereset. | Modem geen bereik | modem gereset op locatie en verbinding gecontroleerd.installatie is weer bereikbaar op het gbs | 183.47
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 538356 | 42334 | 42337 | Gereed gemeld | (JB) Wederom installatie drukloos!!!! | STORING | portal H. Burgering | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:wederominstallatie drukloos!!!! | Slijtage | Installatie bijgevuld, en lekkage gevonden in groep noord links over gedragenaan spindler | 485.68
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 538460 | 42334 | 42341 | Gereed gemeld | (JB) Wederom CV drukloos | STORING |  | - | Wederom CV drukloos. | Drukstoring | Installatie bijgevuld en alle strangen afgeperst in groep noord links zit eendrukval morgen terug om de technische ruimtes van noord links te nalopen. graagmet 2 personen ivm grote afstanden en onder de vloer kijken | 735.27
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 538491 | 42335 | 42339 | Gereed gemeld | Wederom cv drukloos | STORING |  | - | Wederom CV drukloos. | Drukstoring | Installatie bijgevuld en lekkage opgezocht | 721.89
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 538763 | 42337 | 42337 | Gereed gemeld | (IV) geen warm water en cv | STORING |  | *30-11-2015 (IV) Vervolg al opgepakt door Wilfried. | installatie drukloos | defecte ontluchter | Reparatie uitgevoerd en bijgevuld maandag nieuwe ontluchter plaatsen en kijkenof de druk nog stabiel is | 524.14
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 538787 | 42338 | 42338 | Gereed gemeld | geen warm water en cv | STORING |  | - | nwe ontluchter plaatsen | defecte ontluchter | Onderdeel vervangen 2st automatische ontluchters vervangen van ketel1 en 2installatie weer bijgevuld. | 325.67
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 539432 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster | STORING |  | - | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster RK4. | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 3,7 bar. (max. toelaat druk 5 bar) | 204.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 540204 | 42344 | 42346 | Gereed gemeld | Expantie vulautomaat st hoog. | STORING |  | - | expantie vulautomaat staat uit. | storing bleef maar terugkomen dus ben ik gaan kijken, was niks aan de hand. | Niet opgelost/geen probleem | 204.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 540209 | 42344 | 42345 | Gereed gemeld | min. temp. retour warmtapwater. | STORING |  | - | min. temperatuur recirculatie warmtapwater. | Het lijkt dat de ketels niet op tijd hoog branden als het warmwater wordt getapten de boiler afkoelt. deze storing heb ik nu 2x gehad. | Installatie gereset | 48.68
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 540257 | 42345 | 42346 | Gereed gemeld | (JB) Installatiedruk tapwater is te laag, geen ww | STORING |  | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:installatie druk tapwater opwekking is te laag.geen warmwater productie meer. | Slijtage | Expansievat 18/0,5 vervangen. Drukvat vervangen en bijgevuld tot 2,0 bar | 221.65
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 541604 | 42351 | 42445 | Gereed gemeld | (IV) druk weg gevallen cv | STORING |  | *14-12-2015 iom J van Oorschot overgedragen (IV) | Afwijking GBS | Drukstoring | Druk install. was te laag, 0.6 bar. De vulautomaat gereset en buffervat gevulttot 25% druk 2 bar. Install gecontroleerd op lekkages, geen bijzonderhedengeconstateerd. | 37.25
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 541600 | 42351 | 42353 | Gereed gemeld | (IV) tapwater ww komt niet op temperatuur | STORING |  | - | Afwijking regeling | Softwarematig | Software aangepast ketel2 handmatig in de software aangepastmet de hand maandagverder op pakken. dit is inmiddels hersteld | 126.14
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 541644 | 42352 | 42353 | Gereed gemeld | (IV) druk weg gevallen cv | STORING |  | *14-12-2015 iom J van Oorschot overgedragen (IV) | Afwijking GBS | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 59 procent en lekkage gezocht. lekkage gevonden. ditis binnenhuis installatie. groep dicht gezet en gevuld tot 54 procent | 953.14
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 541936 | 42352 | 42437 | Gereed gemeld | (JH)expansie en vulautomaat storing | STORING |  | *15-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | RK1 Centrale opwekking (1) Expansie en vulautomaat storing uit hoog | Drukstoring | Ingebeld op project, installatie geeft storing in/uit van de expansieautomaatbinnen 1 seconde. Regelkast gereset van afstand maar in logboek van Priva geziendat deze vaak terug komt. Advies is om Flamco aan te sturen om expansieautomaatna te laten zien. | 60.52
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 541941 | 42353 | 42437 | Gereed gemeld | (JH)storing expansie en vulautomaat | STORING |  | *15-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | storing expansie en vulautomaat | Niet duidelijk/reset gewenst | Ingebeld op project en installatie gereset, expansie en vulautomaat komt storingin en uit binnen 2 seconden. Advies door Flamco na te laten zien. Druk insysteem is gewoon in orde geen afwijkingen gevonden. Zie ook bon van gisteren. | 60.52
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 542793 | 42355 | 42437 | Gereed gemeld | (JH)Storing vul- expansie automaat | STORING |  | *18-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | Storing vul- expansieautomaat | Drukstoring | Ingebeld op project, en regeling gereset na storingsmelding expansieauomaat.Diverse malen gehad en gereset. | 41.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 542539 | 42355 | 42437 | Gereed gemeld | (JH)Storing vul- expansieautomaat | STORING |  | *17-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | Storing vul- expansieautomaat | Drukstoring | Ingebeld op project, en systeem gereset, advies is om deze na te laten zien doorfabrikant. | 41.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 543091 | 42356 | NULL | Gereed gemeld | storing vul - expansieautomaat | STORING |  | *21-12-2015 (JH) is al bekend bij WVB | Storing vul-expansieautomaat uit | Drukstoring | Ingebeld op project en installatie gereset, vulautomaat geeft storing in-uitbinnen 2 sec. Regeling gereset zodat installatie weer storingsvrij is. Is dezeweek al meerdere malen gebeurd. | 41.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 543096 | 42357 | NULL | Gereed gemeld | storing expansie en vulautomaat | STORING |  | *21-12-2015 (JH) is reeds bekend bij WVB | Stroring expansie en vulautomaat | Storing expansie en vulautomaat, 1 sec in en daarna weer uit. Is deze week almeerdere malen geweest. | Ingebeld op project en regelinstallatie gereset waardoor deze weer storingsvrijwas. Storing komt frequent meerdere malen per dag terug. | 304.5
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 543716 | 42359 | 42359 | Gereed gemeld | rk1 vulautomaat | STORING | gbs | - | rk1 vulautomaat | reeds bekend bij wvb Breda | op afstand installatie gereset | 79.46
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 543201 | 42359 | 42359 | Gereed gemeld | storing expansie en vulautomaat | STORING |  | *21-12-2015 (JH) is reeds bekend bij WVB | Stroring expansie en vulautomaat | Storing expansie en vulautomaat, 1 sec in en daarna weer uit. Is deze weekalmeerdere malen geweest. | Installatie bijgevuld vulautomaat stond op 20% nu op 40% gezet | 180.87
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 544913 | 42365 | 42365 | Gereed gemeld | Alarm aanvoer tapwater woontorens | STORING | GBS 27-12-2015 | *27-12-2015 (RA) PEr mail gereed gemeld | GBS melding 27-12-2015: Alarm aanvoer tapwater woontorens. | Aanvoer tapwater staat in storing in gebouwbeheersysteem. | Installatie op afstand gereset. Installatie draait weer storingsvrij. | 48.68
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 544951 | 42366 | 42368 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage | STORING |  | *6-1-2016 (JB) Opdracht gereedgemeld bij Dhr Burgering per mail. | Lekkage in de meterkast (bij koppelstuk)Svp contact nemen ivm makenafspraak**Let op! Klant is uiterlijk 16.00 thuis, evt bellen als je eerderbentvoor overleg met meldster** | Slijtage O-ring. Onderdop van de WW redubloc versleten. | Nieuwe dop en O-ring geplaatst. In orde. | 83.52
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 549481 | 42379 | 42379 | Gereed gemeld | Alarm aanvoer tapwater. | STORING |  | - | via GBS kwam de volgende storing binnen Alarm aanvoer tapwater. | Afwijking warm water | storing aanvoer tapwater kwam binnen hier op ingebeld om te kijken wat er aan dehand was ketel 1 stond handmatig uit in de regeling deze weer aan gezet engewacht tot de temperatuur bijtrok nu weer in orde. | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 550774 | 42382 | 42382 | Gereed gemeld | (MP)storing druk zonnecolectoren. | STORING |  | *14-1-2016 Mail Jack/Wilfried ivm overleg welke monteur aansturen (MP) *14-1-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot (MP) *20-9-2016 Geen verrekenbare kosten. Iom JvO SO admi gereed gemeld | storing druk zonnecollectoren RK 3 zorgkluster | Drukstoring | Inspectie uitgevoerd, via GBS in 24 uur is de druk 0,1 bar gezakt morgen 14-1iemand het systeem laten vullen. | 149.37
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 553312 | 42389 | 42458 | Gereed gemeld | retourtemp tapwater woontorens | STORING | gbs | *29-3-2016 CD: Kosten niet verrekenbaar iom J. van Oorschot *29-3-2016 So administratief gereed gemeld. | retour tapwater woontorens storing. Minimum graden in. | Afwijking warm water | Installatie geeft dikwijls storing min. alarm retour tapwater woontorens. Terplaatse gekeken of beide toestellen fysiek bij stonden, dit is het geval. Tevensin de regeling bekeken of beide toestellen in de regeltechniek ingeschakeldzijn, is ook het geval.Echter toestellen zijn in bedrijf maar met een lage cv zijdige temperatuur.Advies om installatie regeltechnisch na te laten zien zodat toestellen snellerop een hogere temperatuur komen. Zodat de dip eerder kan worden opgevangen. | 252.57
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 553836 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | (JB) Warmte installatie drukloos | STORING | . | *21-1-2016 (JB) Om 8:43 telefonisch contact gehad met Dhr Burgering, en aangegeven dat wij naar locatie komen. Binnenhuisinstallateur is ook al ingeschakeld. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: warmteinstallatie drukloos. Binnenhuisinstallateur is ook al ingeschakeld omhetprobleem collectief aan te pakken. | installatie drukloos, lekkage in staal leidingwerk tbv vloerverwarmingsystemenSpindler. | Installatie bijgevuld. Vloerverwarmings groep ingeblokt, de rest van deinstallatie opgevuld, Expansieautomaat opgevuld naar 75%. Controle uitgevoerddmv inblokken op eventuele andere lekkage's. Druk blijft staan op 1,8 Bar.Spindler voert reparatie uit en zal de vloerverwarmingsgroep bijzetten. Hierbijverwacht ik geen grote drukdaling gezien de grote van het circuit, en zal devulautomaat dit weer zelf aanvullen. Regelkast gereset en alles weer in bedrijf. | 459.37
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 553793 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | min. alarm hogedruk warmtedistributie | STORING |  | - | min. alarm hogedruk warmtedistributie | Drukstoring, min alarm | Ingebeld op project, en geconstateerd dat de druk in de warmtedistributie telaag is. Ter plaatse gegaan en expansieautomaat gereset waardoor druk weer werdgehandhaafd. Tevens cv druk warmwatervoorziening woontorens bijgevult deze was1,1 bar vooralarm staat op 1 bar en is nu weer 2 bar. Installatie storingsvrijen werkend achtergelaten. | 169.28
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 553841 | 42390 | NULL | Gereed gemeld | (JH) SToring cv distributie | STORING | . | *21-1-2016 (JH) ingebeld en de druk is 7 bar | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: storing cv distributie, plotselinge drukval om 03.15 | - | - | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 554936 | 42392 | 42392 | Gereed gemeld | min. retour tapwater woontorens | STORING |  | - | min. retour tapwater woontorens | Afwijking warm water | Ingebeld op project en temp. van het tapwater loopt terug naar 45C, beide ketelszijn in bedrijf en temp. komt zeer langzaam weer hoger, maar nog niet hooggenoeg om de regeling te resetten. Later op de dag weer ingebeld en regelinggereset. Tevens niet urgente melding min.alarm voordruk zonnecollectorengereset, deze was onder de ingestelde waarde geweest maar nu weer 1,5 bar.Installatie is weer geheel storingsvrij. | 113.71
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 554954 | 42393 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Min. alarm retour tapw Woontorens | STORING |  | *25-1-2016 Order overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) *29-3-2016 CD: Kosten niet verrekenbaar iom J. van Oorschot. *29-3-2016 So administratief gered gemeld | Min alarm retour tapwater woontorens | Afwijking warm water | Ingebeld op project en geconstateerd dat de temp. van het ww terugloopt, beidetoestellen voor ww in bedrijf, nu niet kunnen resetten. Tevens min. alarmaanvoer tapwater woontorens st in hoog. Toestellen krijgen het niet op temp.Later op de dag terug ingebeld om regeling te resetten. Gisteren was het zelfdeprobleem ook aan de hand. | 116.2
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 555717 | 42395 | 42445 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | STORING |  | *26-1-2016 (EV) Holland Conditioning gaat heen 26-1-2016 | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp staat in storing. | - | Storing CP2A. Amperage niet te meten i.v.m. in/uit storingAmperage bij aankomst gemeten. Deze zijn gelijkContacten goed aangedraaid en gecontroleerd.Werkrapport opgemaakt en logboek ingevuld. | 393.59
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 555869 | 42395 | 42396 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | STORING |  | *26-1-2016 (EV) Holland Conditioning gaat heen 26-1-2016 | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp staat in storing. | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd motorbeveiliging ingezet en gecontroleerd op werking. cp 2is enkele seconde in geweest maar te kort om amperage te meten. Advies:Leverancier inschakelen i.v.m. regelmatig terugkerende storing. | 116.93
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 556280 | 42396 | 42396 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage redublok in woning nr 171 | STORING | . | *27-1-2016 (JB) Dhr Burgering geprokenen om 11:31. (JB) Afspraak met de klant gemaakt voor begin vd middag. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Dirkhartogstraat 171 Breda.Lekkage redublok in woning.Mevr. Tilburg 06-25293605 | Slijtage | redublok lekt deze moet vervangen worden hier een afspraak voor maken. | 193.09
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 556417 | 42396 | 42397 | Gereed gemeld | (JB) Lekkage redublok in woning nr 171 | STORING | . | *27-1-2016 (JB) Dhr Burgering geprokenen om 11:31. (JB) Afspraak met de klant gemaakt voor begin vd middag. | Categorie: 53 - Water - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Dirkhartogstraat171 Breda.Lekkage redublok in woning.Mevr. Tilburg 06-25293605 | Slijtage | onderdeel van reduceer vervangen | 103.76
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 556675 | 42397 | 42397 | Gereed gemeld | Warmtepomp staat in storing | STORING |  | *26-1-2016 (EV) Holland Conditioning gaat heen 26-1-2016 | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . -Omschrijving:Warmtepomp staat in storing. | Koelmachinestoring. | HC group begeleid i.v.m. terugkerende storing warmtepomp | 316.71
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 557794 | 42402 | 42402 | Gereed gemeld | Tapwater temperatuur | STORING |  | - | RK1 centrale opwekking , max alarm aanvoer temperatuur woontorens. |  | Boilertemperatuur te laag - dit hersteld zichzelf weer na 30minbekend probleem | 63.28
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 559167 | 42405 | 42405 | Gereed gemeld | (IV) Ketel 2 in storing. | STORING | klantportaal | *8-2-2016 (IV) Gereed gemeld bij H Burgering | : Ketel 2 in storing.De heer Burgering 06-13501270 = contact persoon | Slijtage ionistatiepen | Onderdeel vervangen, ionistatiepen defect deze vervanegn | 180.91
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 559471 | 42408 | 42410 | Gereed gemeld | (EV) Tapwater temperatuur | STORING |  | - | lage temperatuur tapwater storing "in" | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost , kon niet inloggen op gbs , dit alsnog doen | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 560315 | 42409 | 42409 | Gereed gemeld | (EV) Tapwater temperatuur | STORING |  | *9-2-2016 (EV) Hans Kuperus verzocht in te bellen | lage temperatuur tapwater storing "in" | Niet duidelijk/reset gewenst | De gewenste uittredetemperatuur van de ketels isingesteld op 72oC. Er zijn 2 aan/uit ketels opgesteld die met vertraging eentemperatuur leveren van soms 86oC. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor deuittredetemperatuur naar de tapwaterinstallatie. Deze wordt soms ook hoger dande ingestelde max.temperatuur. Daarom deze ingesteld van 75 naar 80 oC. Ook devertraging verhoogd van 5 naar 10 min.In het delta T menu de uitvertraging van de ketel verlaagd van 2 naar 10 min.De ketel gaat zo meer pendelenmaar bereikt niet meer heel hoge waardes. Om deze regeling stabieler te krijgenzou een modulerende ketel beter zijn, zowel voor de levensduur als ook voor hetgasverbruik. | 64.53
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 560828 | 42410 | 42451 | Gereed gemeld | (MP) druk val distributienet TR en waterover | STORING | SMC | *10-2-2016 Tel. aangemeld bij Hans Burgering (MP) *11-2-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving:plotseling druk val distributienet TR en wateroverlast melding.Gemeld door HrBurgering 06-13501270 | Slijtage, magneetklep laat door | Functioneel herstel, de ta afsluiter op 0.2 gezet om de installatie draaiend tehouden. klep moet wel vervangen worden , deze is besteld als deze binnen komtzsm vervangen | 528.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 562556 | 42415 | 42415 | Gereed gemeld | (MP) druk val distributienet TR en waterover | STORING | SMC | *10-2-2016 Tel. aangemeld bij Hans Burgering (MP) *11-2-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . -Omschrijving:plotseling druk val distributienet TR en wateroverlastmelding.Gemeld door HrBurgering 06-13501270 | Slijtage, magneetklep laat door | Reparatie uitgevoerd magneetklep menbraam vervangen en gecontroleerd. | 134.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 567058 | 42428 | 42430 | Gereed gemeld | (IV) gbs melding expansieautomaat | STORING | gbs | *1-3-2016 overgedragen aan Jack v Oorschot (IV) *29-3-2016 CD: Inkooporder komt te vervallen, komen geen kosten voor! | melding uit het gbs expansieautomaatProject : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 28-02-2016PC tijd : 02:17.11Onderstation datum : 28-02-2016Onderstation tijd : 02:16.32Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Expansie en vulautomaatInstallatiedeel : WarmtedistributieInstallatiecode : EXP-2001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, doormiddel van inbellen, geen melding te zien. hier moetmaandag goed naar gekeken worden in 24 uur 13 maal dezelfde melding-Firma Flamco ingeschakeld t.b.v. opnemen storing. Fi. Flamco begeleid.Opnemer vervangen. Installatie in bedrijf genomen en getest. | 487.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 567069 | 42429 | 42429 | Gereed gemeld | (IV) gbs melding expansieautomaat | STORING | gbs | *29-2-2016 Hans K Verzocht in te bellen (IV) Ingebveld met het project. Het blijkt dat deze storing regelmatig terugkomt en slechts een minuut aktief is voordat deze weer verdwijnt. Dit is een instelling van de automaat zelf. Deze zal TP bekeken moeten worden. Het is ook mogelijk een softwarematige vertraging op de melding te maken zodat de melding wordt onderdrukt. Dit zou op afstand kunnen gebeuren. Dan zal de software eerst geupdated moeten worden naar TC 6.6. Nadeel is dat met een instelling op de vertraging ook een zeer lange vertraging kan worden ingesteld. Hierdoor worden echte storingen onderdrukt. (IV) Mail HK doorgezet naar WVB Breda *29-3-2016 CD: Niet verrekenbaar iom J. van Oorschot *29-3-2016 SO administratief gereed gemeld | melding uit het gbs expansieautomaatProject : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 28-02-2016PC tijd : 02:17.11Onderstation datum : 28-02-2016Onderstation tijd : 02:16.32Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Expansie en vulautomaatInstallatiedeel : WarmtedistributieInstallatiecode : EXP-2001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, installatie geeft ds20mA code 2 aan, dit is eensensorfout. alleen deze melding komt in de nacht voor. dit blijkt uit degeschiedenis,installatie gevuld van 13% naar 25% | 150.86
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 567434 | 42430 | 42430 | Gereed gemeld | Storing Vorstthermostaat | STORING |  | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-03-2016PC tijd : 05:27.05Onderstation datum : 01-03-2016Onderstation tijd : 05:26.35Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Expansie en vulautomaatInstallatiedeel : WarmtedistributieInstallatiecode : EXP-2001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden, graag melding uit laten schakelen tot flamco is geweest | 37.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 567922 | 42431 | 42431 | Gereed gemeld | (IV) : Min. alarm retour tapw. | STORING | GBS | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 02-03-2016PC tijd : 09:18.43Onderstation datum : 02-03-2016Onderstation tijd : 09:18.26Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Inspectie uitgevoerd, ingebeld op project en de temperatuur was weer stijgende | 33.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 568058 | 42431 | 42432 | Gereed gemeld | (IV) gbs melding expansieautomaat | STORING | gbs | *1-3-2016 overgedragen aan Jack v Oorschot (IV) *29-3-2016 CD: Geen kosten, SO administratief gereed gemeld | melding uit het gbs expansieautomaatProject : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 28-02-2016PC tijd : 02:17.11Onderstation datum : 28-02-2016Onderstation tijd : 02:16.32Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Expansie en vulautomaatInstallatiedeel : WarmtedistributieInstallatiecode : EXP-2001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, in samenwerking met flamco drukvat verplaatst en nieuwwdruksensor geplaatst van 16 max | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 568514 | 42433 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp in storing | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp in storing | Anders | Installatie gereset automaat was uitgesprongen deze terug ingezet installatiedraait nu weer met monteur van hc gesproken hem zijn advies is om de gehele kasteens goed na te laten lopen of er een los kontakt aanwezig is dit is al 3 xeerder als advies gegeven.Aanvulling: Aankomende week gaat het onderhoud uitgevoerd worden.(JB) | 217.89
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 568567 | 42433 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp in storing | STORING | . | *4-3-2016 (JB) In overleg met Jack van Oorschot Holland Conditioning aangestuurd. *18-3-2016 CD; Komt geen factuur meer van HC Group iov J. van Oorschot | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp in storing | - | - | 53.12
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 568945 | 42436 | 42436 | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp wederom in storing | STORING | SM243576 | *7-3-2016 (JB) Om 8:58 Dhr Burgering gesproken om door te geven dat we de melding in behandeling nemen. (JB) Om 9:02 klant gesproken, monteur is binnen 1 uur op locatie. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp wederom in storing. | Koelmachinestoring | Overgedragen aan derden, installatie reset . fabrikant moet wel langs komen ommachine te controleren/onderhouden. | 123.64
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 569526 | 42438 | 42440 | Gereed gemeld | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster | STORING |  | - | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster.tevens nazien storingsmelding "storinguit" bij c.v. ketel. | Drukstoring | Installatie bijgevuld | 288.14
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 569642 | 42438 | 42439 | Gereed gemeld | (JB) Tapwater woontorens | STORING | GBS Melding | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 09-03-2016PC tijd : 09:16.14Onderstation datum : 09-03-2016Onderstation tijd : 09:15.45Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeling | Regeling boiler uitgezocht aansturing ketels boilers aangepastwerkt nu beter retourtemp.is nu ook weer hoger. | 67.5
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 570065 | 42439 | 42440 | Gereed gemeld | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster | STORING |  | - | Storing vooralarm laagdruk zorgcluster.Johan heeft in het GBS de laag waterdrukop 0,8 bar gezet met perspomp. Installatie nog op druk brengen en GBSvooralarmweer terugzetten op 1 bar. | Drukstoring | Installatie bijgevuld, tot 1.8, in gbs vooralarm terug gezet op 1.1 | 179.66
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 572127 | 42447 | 42447 | Gereed gemeld | div gbs meldingen | STORING | GBS | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 16-03-2016PC tijd : 09:25.00Onderstation datum : 16-03-2016Onderstation tijd : 09:24.40Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm aanvoer tapwInstallatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5004Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 16-03-2016PC tijd : 09:47.41Onderstation datum : 16-03-2016Onderstation tijd : 09:47.12Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | - | (HP) Zie printscreen gbs. De storing is dezelfde dag reeds afgevallen.Grafieken (24 uurs) niet meer terug te halen, maar aanvoertemperatuur tapwatermoet in ieder langer dan 1 uur onder de 55 [°C] zijn geweest doorwaarschijnlijk een piekvraag. | 35.7
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 572462 | 42448 | 42449 | Gereed gemeld | (MP) druk te laag geen cv +ww | STORING |  | - | Afwijking cv-ketel druk te laag geen cv +ww | Drukstoring | Reparatie uitgevoerd instalatie bij gevuld en gecontroleerd op werking | 356.86
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 573844 | 42454 | 42454 | Gereed gemeld | (JB) Min. alarm retour tapwater | STORING | GBS | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 25-03-2016PC tijd : 11:13.43Onderstation datum : 25-03-2016Onderstation tijd : 11:12.55Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Afwijking warm water , gbs melding warm tapwater min temp. | Installatie op afstand gerest. | 33.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 578052 | 42475 | 42475 | Gereed gemeld | (IV) systeemdruk distributie laag | STORING | klantportaal | - | Omschrijving: systeemdruk distributie laagaanmelden H. Burgering 06-13501270Sleutels ophalen aan de zaak | Drukstoring | Installatie bijgevuld ook expansieautomaat tot 40% opgevuld. | 210.03
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 583903 | 42508 | 42509 | Gereed gemeld | (IV) koel machine km-1001 staat in storing. | STORING | klantportaal | *18-5-2016 (IV) JvO gevraagd mij te helpen. Holland conditioning heeft de order doorgestuurd global cooling services. *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Holland Heating | koelmachine km-1001 staat in storing.gemeld door De heer Burgering 06-13501270Ingebeld door Hugo | koelmachine stond in hoge druk storing | Extra onderhoud uitgevoerd, buitenunit gereinigd met borstel daarna handmatigingezet. storing kwam niet terug. | 769.51
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 584620 | 42509 | NULL | Gereed gemeld | (JvO) Koelmachine wederom in storing | STORING | . | *20-9-2016 Geen verrekenbare kosten. Iom JvO SO admi gereed gemeld | Koelmachine wederom in storing | - | - | 45.64
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 584937 | 42510 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) min. vooralarm lagedruk | STORING |  | - | min. vooralarm lagedruk drukmeting lagedruk 1,9 bar.Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 21-05-2016PC tijd : 17:47.00Onderstation datum : 21-05-2016Onderstation tijd : 17:47.16Onderstation nummer : 4Meldingstekst : Min. vooralarm lagedrukInstallatiedeel : AlgemeenInstallatiecode : PT-2002Status : StInUit : InUrgentie : LaagOnderstation : RK4 Pompen ZorgclusterGebouwdeel : ZorgclusterProjectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Laag urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Niet op afstand kunnen resetten i.v.m. de minimale druk. | Op locatie installatie gecontroleerd geen bijzonderheden kunnen ontdekken.automatische vulautomaat ook geen problemen. Bij aankomst de druk weer 2.0 bar.installatie gereset. Geen verdere problemen. | 175.87
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 584958 | 42511 | 42511 | Gereed gemeld | (MP) PT- 2002 melding woontoren 1 +zorgcluster voo | STORING |  | - | Woontoren 1 + zorgcluster vooralam lage druk | Drukmeting was 2,0 / 1,9 bar. betreft PT 2002 vooralarm | Systeem van woontoren 1 + zorgcluster gevuld tot 3,3 bar. verdeler gecontroleerdop lekkages. Geen bijzonderheden. Onderstation gereset. | 145.74
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 587019 | 42522 | 42536 | Gereed gemeld | lekkage condensafvoer ketels | STORING |  | - | lekkage condensafvoer,water loopt over de vloer van ketelhuis | Anders | Afvoer onder de warmwater ketels aangepast omdat deze over liep. Hiervoormaterialen besteld en afgehaald bij de groothandel en geplaast. | 191.04
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 589699 | 42534 | 42534 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage ww toevoer. huisnr 223 | STORING | tel. dhr Immers 13-06-2016 | *13-6-2016 (RA) per mail aangemeld. | WW lekkage. De hoofdtoevoer lekt.Huisnr 223Afspraak 13-06 tussen 15:00 en 17:00uur. | Slijtage | redublok vervangen. | 158.23
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 593945 | 42554 | 42554 | Gereed gemeld | (IV) min.druk vooralarm | STORING |  | - | Zonnecollectoren PT8001 | GBS melding PT8001 zonnecollectoren min.voordruk alarm | Installatie gereset op afstand | 37.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 593982 | 42555 | 42568 | Gereed gemeld | (RA) Warmtepomp in storing | STORING | . | *17-7-2016 installatie 215326-2 *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur van Altena ! | Warmtepomp in storing. | Bij aankomst installatie aangetroffen in fase-alarm.Oorzaak was een defect fasebewakingsrelais. | Fasebewakingsrelais vervangen en installatie getest. Werkingin orde bevonden. Installatie in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 549.28
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 593970 | 42555 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage onder circulatiepomp OLB.3/4 | STORING | . | (RA) Peter wacht op info van Itho *14-7-2016 (RA) Aan wvb gevraagd of zij iets over voortgang weten. *20-7-2016 (RA) Nogmaals aan wvb gevraagd of zij iets over voortgang weten. *26-7-2016 (RA) SMS naar Peter gestuurd, met verzoek SO invullen, zodat deze naar WVB kan. | Lekkage onder circulatiepomp OLB.3/4. De koppeling lekt. | Slijtage | Offerte maken voor vervanging van leiding info wilfried | 299.91
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 595783 | 42563 | NULL | Gereed gemeld | (MP) RK2 History ophaal alarm | STORING |  | *12-7-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) *20-9-2016 Geen verrekenbare kosten. Iom JvO SO admi gereed gemeld | RK2 History ophaal alarm | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, melding history ophaal alarm, waarschijnlijk staat er een pc uitwaarop dit geregistreerd word. Advies is klant benaderen hierover en als meldingoverbodig is deze laten uitprogrammeren is namelijk urgentie laag. | 221.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 596047 | 42564 | NULL | Gereed gemeld | (MP) history ophaal alarm | STORING |  | *13-7-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) *20-9-2016 Geen verrekenbare kosten. Iom JvO SO admi gereed gemeld | history ophaal alarm | Regeltchn. Install. | Wederom history ophaal alarm met lage urgentie. Waarschijnlijk staat pc uitwaarop history word weggeschreven. | 66.38
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 597047 | 42569 | 42578 | Gereed gemeld | Lekkage in warmwater leiding | STORING |  | - | Lekkage in warm water leiding Dirk hartogstraat 267Bewoner: dhr Van Kempen 076-5144938 of 06-16088746 | Slijtage | Inspectie uitgevoerd, dit is een lekkage in de stijgleiding van de flat. hiermoet onderzocht worden waar de lekkage zich precies bevind. | 139.59
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 597252 | 42570 | 42571 | Gereed gemeld | (JH) condensafvoer ketel RK1 stroomt over | STORING | . | - | Categorie: 52 - Afvoeren - Specificatie locatie: . - Omschrijving: condensafvoerketel RK1 cvk-6001 stroomt over door verstopping.1 juni riool nog aangepast ivm.overstromen!!?? | Anders | Verstopping verholpen, leiding met veer doorgeprikt en goed doorgespoeld. | 67.5
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 597445 | 42571 | 42576 | Gereed gemeld | (JB) Koelmachine-1001 maakt geen koude meer. | STORING | . | *20-7-2016 (JB) In overleg met Jack heb ik HC aangestuurd voor deze melding,Marion zet door *20-7-2016 (JB) Gebeld naar Dhr Burgering (10:50) maar deze is niet bereikbaar. *22-7-2016 (JB) HC gaat nu naar locatie en haalt sleutel af bij de receptie. *25-7-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij HC. *26-7-2016 (JB) Werkbon ontvangen, deze gekoppeld en verwerkt. Advies doorgezet naar WVB Breda. *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur HC-KP Klimaatplafonds | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: koel machine KM-1001 maakt geen koude meer. | - | Bij aankomst stond de regelaar "vast" zonder alarmmelding.Schakelkast was behoorlijk warm, het duurde een half uur voordat deze afgekoeldwas. Met het Wizard menu die unit opnieuw geconfigureerd. Eea getest en inorde bevonden. Gereed. | 841.37
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 598342 | 42576 | 42601 | Gereed gemeld | Lekkage in warm water leiding | STORING |  | - | Lekkage in warm water leiding Dirk hartogstraat 267Joery Velthuijsen is hier om 7,45 uur | Slijtage | Overgedragen aan derden, betreft binnenhuis installatie. huisnummer:191 | 568.72
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 599155 | 42580 | 42587 | Gereed gemeld | (RA) Lekkage onder circulatiepomp OLB.3/4 | STORING | . | (RA) Peter wacht op info van Itho *14-7-2016 (RA) Aan wvb gevraagd of zij iets over voortgang weten. *20-7-2016 (RA) Nogmaals aan wvb gevraagd of zij iets over voortgang weten. *26-7-2016 (RA) SMS naar Peter gestuurd, met verzoek SO invullen, zodat deze naar WVB kan. *29-7-2016 WdB uitzoekwerk onderdelen | Lekkage onder circulatiepomp OLB.3/4. De koppeling lekt. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, aansluitleiding vervangen en gecontroleerd, geen lekkagemeer | 324.13
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 599212 | 42581 | NULL | Gereed gemeld | Storing BMC, brandschakelaar geactiveerd | STORING |  | *31-7-2016 (RA) vvw @WdB | Brandschakelaar is geactiveerd, TD gaat nu tp om te kijken of ergereset kan worden, zo ja, dan meldt men de storing af.Brandschakelaar in maar deze staat niet omlaag. Geen warm water. | Magneetschakelaar defect. | Functioneel herstel, magneetschakelaar verwijderd en cv ketels warm waterrechtstreeks aangesloten iom dhr burgering. installatie daarna gecontroleerdalles werkend achter gelaten. magneetrelais moet wel vervangen worden. | 332.29
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 599235 | 42583 | 42583 | Gereed gemeld | Storing BMC, brandschakelaar geactiveerd | STORING |  | *31-7-2016 (RA) vvw @WdB | Brandschakelaar is geactiveerd, TD gaat nu tp om te kijken of ergereset kan worden, zo ja, dan meldt men de storing af.Brandschakelaar in maar deze staat niet omlaag. Geen warm water. | Magneetschakelaar defect. | relais vervangen en gecontroleerd, installatie werkend achter gelaten. | 265.04
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 599225 | 42583 | 42585 | Gereed gemeld | (IV) Min. vooralarm lage drukRK4pompen Zorgcluster | STORING | GBS | *1-8-2016 (IV) HvV gevraagd in te bellen. | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-08-2016PC tijd : 03:50.39Onderstation datum : 01-08-2016Onderstation tijd : 03:50.54Onderstation nummer : 4Meldingstekst : Min. vooralarm lagedrukInstallatiedeel : AlgemeenInstallatiecode : PT-2002Status : StInUit : InUrgentie : LaagOnderstation : RK4 Pompen ZorgclusterGebouwdeel : ZorgclusterProjectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Laag urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Drukstoring | Ingebeld op systeem lage druk storing systeem rk4 zorg cluster moetbijgevuldworden storings melding ketel geresetbijgevuld tot 3.5 bar | 70.58
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 599547 | 42583 | 42586 | Gereed gemeld | (IV) Min. vooralarm lage drukRK4pompen Zorgcluster | STORING | GBS | *1-8-2016 (IV) Hans Kuperus gevraagd in te bellen. | Ingebeld op systeem lage druk storing systeem rk4 zorg cluster moet bijgevuldworden storings melding ketel geresetProject : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-08-2016PC tijd : 03:50.39Onderstation datum : 01-08-2016Onderstation tijd : 03:50.54Onderstation nummer : 4Meldingstekst : Min. vooralarm lagedrukInstallatiedeel : AlgemeenInstallatiecode : PT-2002Status : StInUit : InUrgentie : LaagOnderstation : RK4 Pompen ZorgclusterGebouwdeel : ZorgclusterProjectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Laag urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | - | Dubbele bon per ongeluk gemaakt,installatie is op andere SO 599225 bijgevuld tot 3,5 bar. | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 599850 | 42585 | 42590 | Gereed gemeld | (JH) Lekkage aan redubloc in woning. | STORING |  | *3-8-2016 (JH) voicemail ingesproken | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Lekkage aan redubloc in woning. Dirk Hartogstraat 235, 06-46252656, dhr.Huijbregts. | Slijtage | Onderdeel vervangen, redubloc vervangem | 71.14
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 615547 | 42591 | 42591 | Gereed gemeld | 3x history ophaal alarm laag | STORING |  | - | deze melding 3x in nacht gehad.*Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 09-08-2016PC tijd : 06:41.24Onderstation datum : 09-08-2016Onderstation tijd : 06:40.51Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Os-1 history ophaal alarm -26-Installatiedeel :Installatiecode :Status :InUit : InUrgentie : LaagOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Softwarematig , history ophaal alarmen 3x in nacht | Installatie gereset op afstand | 37.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 615720 | 42592 | 42592 | Gereed gemeld | (RA) History ophaal alarm | STORING |  | - | div. keren wakker gebeld door deze melding | Softwarematig , diverse keren wakker gebeld door een gbs melding : RK1 Centraleopwekking (1) Os-1 history ophaal alarm -26- in/uit laag |  | 67.5
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 617691 | 42606 | 42607 | Gereed gemeld | (MP)Lekkage in hal, boven plafond | STORING |  | *24-8-2016 Hans Burgering heeft contact gehad met de VVE, hij wacht op een opdracht, belt *24-8-2016 mij terug of wel of niet actie kropman nodig is (MP) *24-8-2016 Hans Burgering heeft opdracht van VVE, verzoek om monteur Kropman te sturen (MP) | Betreft het middelste gebouw, nr 271: in de hal trap/laddernoodzakelijk. Flinke lekkage gaande. Graag met spoed een monteur. | redubloc in woning er boven lekt | redublok vervangen | 318.27
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 620766 | 42624 | 42997 | Gereed gemeld | (MP) RK1 centrale warmteopwekking Ketel 2 CVK-1102 | STORING |  | *12-9-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | RK1 centrale warmteopwekking Ketel 2 CVK-1102Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-09-2016PC tijd : 20:06.08Onderstation datum : 10-09-2016Onderstation tijd : 20:05.15Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-09-2016PC tijd : 20:09.07Onderstation datum : 10-09-2016Onderstation tijd : 20:08.26Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-09-2016PC tijd : 20:10.08Onderstation datum : 10-09-2016Onderstation tijd : 20:09.29Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-09-2016PC tijd : 20:10.27Onderstation datum : 10-09-2016Onderstation tijd : 20:09.36Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-09-2016PC tijd : 04:59.27Onderstation datum : 11-09-2016Onderstation tijd : 04:58.47Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-09-2016PC tijd : 04:59.47Onderstation datum : 11-09-2016Onderstation tijd : 04:59.10Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1002Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Ketelstoring | Zaterdag drie maal storing ketel 2 uit gehad en zondag 4x storing ketel 2 gehad,geen enkele keer storing in gehad dit is erg vreemd.Advies om uit te zoeken wat er aan de hand is met ketel 2. | 552.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 621025 | 42625 | 42625 | Gereed gemeld | (MP) lekkage woning 169 | STORING |  | - | lekkage woning 169 | Slijtage | Reparatie uitgevoerd, kunstof dop vervangen voor messing en gecontroleerd | 102.76
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 621949 | 42632 | 42632 | Gereed gemeld | Tapwaterketel 2 op storing | STORING |  | - |  | Ketelstoring | installatie gereset gaf ionisatie storing aan deze gecontroleerd niets gevondenketel funtioneerd goed. | 160.74
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 623852 | 42640 | 42640 | Gereed gemeld | (MP)RK1 Centraale opwekking | STORING | GBS Breda | - | RK1 Centraale opwekking (1) Min. Tapw. woontorens (TE-5004) St in Hoog. | Aanvoer warmtapwater temp. vooralarm. | Installatie gereset van afstand. Storing kwam niet terug. Storing was om 18:43verzonden van gbs naar sms. | 37.97
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 623971 | 42641 | 42641 | Gereed gemeld | (JH) vooralarm systeemdruk op distributienet. | STORING |  | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving:vooralarm systeemdruk op distributienet. | Drukstoring. Installatie ontgasser stond in storing. Automatisch bijvullen gingniet. Ook het direct bijvullen op dit systeem lukte niet. | Definitief herstel. Bij TU vulslangenset gehaald. Op verdeler bij gevuld, enhet complete systeem en pomp ontlucht. Installatie gereset en getest. | 399.06
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 624634 | 42645 | 42645 | Gereed gemeld | (MP)storing temp tapwater woontorens te laag | STORING |  | *3-10-2016 SO overgedragen aan WVB ivm eventueel vervolg (MP) | Temperatuur van warmtapwater woontorens te laag.Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-10-2016PC tijd : 03:47.00Onderstation datum : 01-10-2016Onderstation tijd : 03:46.34Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm aanvoer tapwInstallatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5004Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-10-2016PC tijd : 04:55.41Onderstation datum : 01-10-2016Onderstation tijd : 04:54.59Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-10-2016PC tijd : 08:16.20Onderstation datum : 01-10-2016Onderstation tijd : 08:15.46Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm aanvoer tapwInstallatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5004Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 01-10-2016PC tijd : 08:16.20Onderstation datum : 01-10-2016Onderstation tijd : 08:15.46Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm retour tapw.Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5003Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 02-10-2016PC tijd : 08:53.18Onderstation datum : 02-10-2016Onderstation tijd : 08:52.49Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm aanvoer tapwInstallatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5004Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Anders | De storing blijft terug komen van de aanvoer warmtapwater woontoerens. Meldingkomt van de voeler (TE-5004) en soms ook (TE-5003) op de grafieken is duidelijkdat de temperatuur aanzienlijk laag gaat en daarna gaat het venzelf weer omhoog.Storing blijft tot het via gbs gereset wordt. ik heb het een paar keer gereset. | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 626180 | 42653 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Div. GBS meldingen | STORING | GBS | *10-10-2016 (IV) Hans K gevraagd in te bellen *14-10-2016 Iov JvO SO admi gereed gemeld | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-10-2016PC tijd : 12:58.42Onderstation datum : 10-10-2016Onderstation tijd : 12:57.46Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Circ.pomp condensor wpInstallatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : PO-1003Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :-melding: Circ.pomp verdamper wpmelding: Transportpomp 2 lg dr.melding: Transportpomp 2 hg. dr.melding: Transportpomp 1 | - | Zonet ingebeld met het project. Er zou een storing zijn.Het blijkt echter dat er veel storingen tegelijkertijd aanwezig zijn.Mogelijk is er een spanningsdipje geweest waardoor één of meer modulesde informatie niet goed meer doorgaven. Op het moment van inbellen draaidede installatie probleemloos. | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 627447 | 42657 | 42657 | Gereed gemeld | koelprobleem/thermostaat woning | STORING |  | - | hr van Aalsem Dirk Hartogstraat 305, tel 06-22112077 | Bedieningsfout/ondeskundigheid, men wist niet dat de klep reageerd op dethermostaat | uitleg over de werking gegeven. | 93.67
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 631968 | 42678 | 42683 | Gereed gemeld | (JB)* Storing warmtepomp & koelmachine | STORING | . | *9-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Altena. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: zowel de warmtepomp als de koel machine staan in storing. Inplannen voor as. maandag is geen probleem. Brondruk staat op 1 bar. Dit svp ook checken. | - | - | 843.96
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 631972 | 42678 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing warmtepomp & koelmachine | STORING | . | *4-11-2016 (JB) Altena aangestuurd, ze zijn 8-11 om 8:00 op locatie. Dit is akkoord voor Dhr Burgering. Peter Smout ingepland voor toegang verlenen en begeleiden. *22-11-2016 (JB) Werkbon ontvangen, verwerkt en gekoppeld. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: zowelde warmtepomp als de koel machine staan in storing. Inplannen voor as. maandagis geen probleem. Brondruk staat op 1 bar. Dit svp ook laten verhelpendoorKropman.@PETER SMOUT: ALTENA IS OM 8:00 OP LOCATIE GRAAG TOEGANG VERLENENEN BEGELEIDEN. TEVENS NAAR DE BRONDRUK KIJKEN. (JB) | Drukstoring | Functioneel herstel, unit reset morgen bijvullen met glycol | 219.59
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 632698 | 42683 | 42683 | Gereed gemeld | bijvullen glycol | STORING | . | *4-11-2016 (JB) Altena aangestuurd, ze zijn 8-11 om 8:00 op locatie. Dit is akkoord voor Dhr Burgering. Peter Smout ingepland voor toegang verlenen en begeleiden. | bijvullen glycol in waterpompsysteem | Drukstoring | Installatie bijgevuld, moet nog meer glycol bij dit besteld bij jack | 190.86
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 632904 | 42683 | 42684 | Gereed gemeld | bijvullen glycol | STORING | . | *4-11-2016 (JB) Altena aangestuurd, ze zijn 8-11 om 8:00 op locatie. Dit is akkoord voor Dhr Burgering. Peter Smout ingepland voor toegang verlenen en begeleiden. | bijvullen glycol in waterpompsysteem | Drukstoring. | Installatie bijgevuld met 100 ltr Glcol tot een druk van 2 bar en ontlucht.klaar | 856.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 634225 | 42689 | 42698 | Gereed gemeld | (RA) Warmtepomp wederom in storing | STORING | 42689 | - | Warmtepomp wederom in storing. | Machine stond in lagedrukstoring. | Machine nagekeken en niets bijzonders kunnen vinden. De drukken zijn in orde,wel stond de machine in lagedrukstoring. Dit zou een waterzijdig probleem kunnenals hij te weinig of te veel water krijgt. Drukopnemers zijn ook in orde. Verderalles in orde. Installatie storingsvrij achtergelaten. | 431.36
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 636507 | 42698 | 42703 | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp wederom in storing | STORING | . | *24-11-2016 (JB) Altena Cleaning / Global Cooling Service aangestuurd. Mogelijk loopt er nog een reparatie. *29-11-2016 (JB) Werkbon opgevraagd. *7-12-2016 (JB) Global Cooling Service gaat 13-12 naar locatie. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp wederom in storing. Storing ontstaan terwijl er onderhoud aan ketels was, mogelijk verband. Jammer dat bij vertrek niet gecontroleerd is of er geen storingen waren. | Zie oplossing | Storing bezoek samen met Oscar deze is al paar keer bijgeweesten kom zelfde storing Weer terug C2 LD storing bij door lopenis water intrede koud &lt; 12 graden deze is &lt; 10 Graden bij tandemkomt de verdampings temperatuur dan onder de 0 graden delta T isIs vrij groot ten opzichten van uitgangs waardes bij 2 compr aan9,9 / 5,8 1 per systeem Bij tandem aan 9,8 / 4,2 C2 6,6 bar -1,8en zakkende | 701.13
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 636655 | 42698 | 42704 | Gereed gemeld | Lage druk storing | STORING |  | - |  | Drukstoring | Installatie bijgevuld, prescor 5 bar lekt, art nummer staat in debrief | 267.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 637597 | 42703 | 42998 | Gereed gemeld | (MP)GBS OS1 ketel 1 warmteopwekking | STORING | GBS | *29-11-2016 Iom Jack van Oorschot SO voor Peter Smout aangemaakt (MP) *1-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 29-11-2016PC tijd : 11:52.41Onderstation datum : 29-11-2016Onderstation tijd : 11:52.07Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 29-11-2016PC tijd : 11:50.02Onderstation datum : 29-11-2016Onderstation tijd : 11:49.21Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. binnen 1 min storing in/uit | Overgedragen aan derden, meet en regel aansturen geen storing gevonden oplocatie | 202.1
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 638078 | 42704 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Warmtepomp en ketel 1 staan in storing. | STORING | . | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp en ketel1 staan in storing. | Ketelstoring | Installatie gereset, ketel werkt weer.warmtepomp had ld storing en de druk in het systeem is 2bar dit moet goedonderzocht worden door altena | 384.57
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 638066 | 42704 | 42706 | Gereed gemeld | Lage druk storing | STORING |  | - |  | Drukstoring | prescor vervangen en installatie gevuld | 172.38
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 639813 | 42712 | 42759 | Gereed gemeld | (JB) Ketel 1 (cvk-1002) wederom in storing. | STORING | . | *9-12-2016 (JB) melding per mail overgedragen aan Wim Langen. Dit zou een bekend probleem zijn, brander automaat ketel 1 zou vervangen moeten worden. Dit doorgekregen van Peter Smout. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Ketel1 (cvk-1002)staat wederom in storing.Branderautomaat vervangen. | Stuurautomaat S4825300 BIC moet vervangen worden van ketel 1 object code14-..... en ketel 5 geeft service melding aan. | Stuurautomaat van ketel 1 is vervangen en de ketel ingeschakeld en gecontroleerden ketel 5 urenteller gereset. onderhoud is in novemder 2016 uit gevoerd. | 801.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 640083 | 42715 | 42715 | Gereed gemeld | (MP)storing warmteopwekking RK1 St Hoog uit | STORING |  | *12-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Warmte opwekking (RK1 St Hoog UIt) Blijft terugkomen de hele nacht door.Waarschijnlijk software probleem.Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 10-12-2016PC tijd : 23:58.41Onderstation datum : 10-12-2016Onderstation tijd : 23:57.42Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : WarmteopwekkingInstallatiecode : CVK-1001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, maar dan meer dan 5x de heel nacht door. Soms komt iegelijk terug maar soms duurt het even. Rk1 blijft in storing hoog tot hetgereset is. ik heb ketel 1 hand uitgezet maar heeft niet gelijk geholpen, pasna 3 keer de ketel op hand uitgezet is het pas gelukt. Dit probleem moet door MRmonteur nagekeken worden want het lijkt dat de ketel zelf niets mankeert hetwordt alleen verkeerd aangestuurd, de temperatuur in de installatie was goed,dus de ketel hoeft niet in te komen, de gewenste temperatuur was al bereikt. | 162.84
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 640089 | 42715 | 42913 | Gereed gemeld | (MP)storing gbs aanvoer en retour water | STORING |  | - | via gbs diverse storingen binnen gehad dat aanvoer enretour water te laag is vanhet ww.Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-12-2016PC tijd : 12:01.18Onderstation datum : 11-12-2016Onderstation tijd : 12:00.01Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Min. alarm aanvoer tapwInstallatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : TE-5004Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-12-2016PC tijd : 12:54.58Onderstation datum : 11-12-2016Onderstation tijd : 12:54.00Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : CVK-6001Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-12-2016PC tijd : 12:55.17Onderstation datum : 11-12-2016Onderstation tijd : 12:54.02Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 1Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : CVK-6001Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 11-12-2016PC tijd : 12:55.17Onderstation datum : 11-12-2016Onderstation tijd : 12:54.03Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ketel 2Installatiedeel : Tapw. woontorensInstallatiecode : CVK-6002Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : RK1 Centrale opwekkingGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Ketelstoring | installatie gekontroleerd ketels hoog laten stoken tot de temperatuur goed wasdaarna installatie gereset daarna nog een keer ingebeld om alles te controleren | 162.84
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 640102 | 42716 | 43126 | Gereed gemeld | (MP)storing ketel 1 warmteopwekking | STORING |  | *12-12-2016 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | melding gbs ketel 1 warmteopwekking {cvk-1001}st uit hoog | Regeltchn. Install. | de regeling geef steeds storingen door ketel 1 warmteopwekking {cvk 1001}uithoog in de regeling kan ik niks vinden wat er is ketel brand ook gewoon en komvia gbs ook geen storing in door alleen uit.storing kom om de 10 minuten en vooral s nachts.Graag iemand naar laten kijken. | 421.98
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 641680 | 42723 | 42913 | Gereed gemeld | (MP)storing bronpomp hoog | STORING |  | - | Broninstallatie, Bronpomp (po-9006) in storing hoog. storing was zondag om23:42 uur.Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 18-12-2016PC tijd : 23:42.10Onderstation datum : 18-12-2016Onderstation tijd : 23:42.03Onderstation nummer : 2Meldingstekst : KB3 BronpompInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : PO-9006Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK2 BronneninstallatieGebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Softwarematig. | installatie gereset. | 112.21
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 643706 | 42729 | 42913 | Gereed gemeld | Sculptura | STORING |  | - | Min alarm retour tapwater en min aanvoer temp tapwater woontorens | Afwijking warm water | Ingebeld op project en geconstateerd dat beide ketels in bedrijf zijn voor warmwater, waarna er 1 uit ging, deze tijdelijk hand in gezet en temp. tapwaterloopt weer op. Waarschijnlijk teveel afname waardoor de installatie het niet bijkan houden. Aangezien de tapwatertemp. weer oploopt hier geen verdere actie opondernomen. | 127.16
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 643714 | 42730 | NULL | Gereed gemeld | Sculptura | STORING |  | - | History ophaal alarm | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, gbs belt uit history ophaal alarm, het betreft een laag urgentestoring deze dient niet uitgebelt te worden naar de storingsdienst, hier kunnenwe niets aan doen. Oorzaken kunnen zijn slechte verbinding naar history pc ofdat deze uit staat. Graag aan laten passen in uitbel pc zodat deze niet meeruitgebelt word. | 219.35
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 643902 | 42732 | NULL | Gereed gemeld | (RA) GBS: History ophaalalarm | STORING | GBS 28-12-2016 | *28-12-2016 (RA) ¦Robert kijkt er even naar en vult de SO aan. | Afwijking GBSProject : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 28-12-2016PC tijd : 05:58.48Onderstation datum : 28-12-2016Onderstation tijd : 05:58.09Onderstation nummer : 3Meldingstekst : Os-3 history ophaal alarm -26-Installatiedeel :Installatiecode :Status :InUit : UitUrgentie : LaagOnderstation : RK3 ZorgclusterGebouwdeel : ZorgclusterProjectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install.(RvdL): | Gbs stuurt om 5:30 &amp; 6:00 os3 history ophaal alarm in en uit terwijl dit niethoort doorgestuurd te worden.Men dien dit aan te passen.(RvdL): Probleem blijf terug komen monteur sturen om de verbinding tecontroleren. Tijdens inloggen wordt de verbinding continu verbroken en ooktussen de onderstations zelf. | 199.22
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 644044 | 42733 | 42913 | Gereed gemeld | Storing Ketel 1 warmteopwekking | STORING |  | - | Storing Ketel | Ketelstoring | Via gbs storing binnen gekregen dtoring ketel 1 cvk-1001 st uit, tock teplaatsen geweest om dit te conrtoleren. Hieruit bleek dat de ketel softwarematig uit stond. Deze weer automatische gezet. De frequentieregelaar [po-9006]van koudebron 3 stond in storing, deze gereset.Ook was de installatiedruk van ketel cvk-6001 &amp; cvk-6002 aan de lage kant, dezebijgevuld tot 2 bar. | 182.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 644201 | 42734 | 42913 | Gereed gemeld | (RA) Geen warm water | STORING |  | - | Lekkage aan de warm waterleiding. Bewoners hebben geen warm water.Dirk Hartogstraat 175, fam. Nagtlaan. 06 - 27 03 10 94. | Slijtage. Kunststof afdichtkap was gaan lekken bij de afsluiter. | Definitief herstel. Op het kantoor een messing 3/4 blindkap gehaald. Oudeblindkap vervangen en getest op lekkages. Voor de afsluiter was ook een lekkage.Deze verholpen. | 137.48
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 644265 | 42734 | 42739 | Gereed gemeld | (JH) ketel 1 storing | STORING |  | *30-12-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld ! | Ketel 1 rk1 warmteopwekking cvk-1001 st uit hoog | Anders | ketel werkt weer | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 644193 | 42734 | 42913 | Gereed gemeld | (JH) ketel 1 storing | STORING |  | - | Ketel 1 rk1 warmteopwekking cvk-1001 st uit hoog | Anders | Melding kwam 3 keer binnen tussen 06:00-07:00. Dit probleem is al vaker voorgekomen en dient verder naar gekeken te worden. | 48.94
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 646381 | 42740 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Regeling Priva warmte opwekking lijkt de war | STORING | Mail | *5-1-2017 Robert van Loo heeft geen juiste inloggegevens (MP) *5-1-2017 John Verlaan heeft ingebeld, kan geen storing constateren (MP) *5-1-2017 Ingebeld en opgelost door Robert van der Loo (MP) *16-1-2017 Geen kosten, So admi gereed gemeld. | Categorie: 58 - Regeling klimaat en sanitair - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Regeling Priva warmte opwekking lijkt in de war. Graag contact met iemand van M&amp;R om constatering te delen.gemeld door h burgering 06-13501270 | Vertraging blokkader van toepassing 15 min | In overleg met h burgering de vertragingstijd van de vrijgave van 15 min naar 0min gezet | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 646840 | 42741 | 42741 | Gereed gemeld | (JH) Warmte opwekking schiet te kort. | STORING | . | *6-1-2017 (JH) Robert gevraagd in te bellen | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmteopwekking schiet te kort. Wp bewust op 1 trap!! maar ketels zijn niet in staatom setpoint te halen. | Regeltchn. Install. | Tijdens inbellen geen verkeerde instelling kun vinden.In overleg metH.Burgeringeen servicemonteur aansturen om op locatie de installatie tecontroleren,op demechanische compomenten of die goed werken en nietdoorlekken. En ook de waardevan de cv ketel zelf controleren of die ook echt100% draaien cv-ketel 1 en 3,ketels gecontroleerd deze werken voldoende alleen er is een capaciteitsprobleem.pomp 2 standen lager gezet om meer warmteoverdracht te creeren. laag/hoogvertragingvan 15 naar 2 min gezet.telefonisch contact gehad met utrecht om op afstand temperaturen mee te lezenals er iets verranderd werd. | 293.18
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 650658 | 42751 | NULL | Gereed gemeld | (IV) blijft te koud Huisnummer 169 | STORING | smc | - | Het wordt maar 19 gragdenin de woning Huisnummer 169 | - | is voor binnenhuis installateur, afgebeld. (IV) | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 652465 | 42753 | NULL | Gereed gemeld | (MP)Warmte opwekking schiet tekort en Warm water | STORING | Mail | *18-1-2017 Ingebeldt en gecontroleerd. In overleg met Wilbert Visser graag een monteur *18-1-2017 sturen die de in verschillende wonoing een kijk je neemt om te controleren of *18-1-2017 daad werkelijke de aanvoer waarde in de woningen komt ofwel de eerste en *18-1-2017 middelst en laaste woningen van de complexen *18-1-2017 , *18-1-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmteopwekking schiet tekort en Warm water opwekking schiet te kort!gemeld door hburgering 06-13501270 | Anders. | Ingebeldt en gecontroleerd. In overleg met Wilbert Visser graag een monteursturen die de in verschillende woningen een kijkje neemt om te controleren ofdaadwerkelijk de aanvoer waarde in de woningen komt ofwel de eerste enmiddelste en laatste woningen van de complexen. monteur was niet aangemeld, dushuismeester wist van niks en de huismeester was niet bereikbaar. dit geprobeerdvia het service nummer van de zorg instelling. i.o.m J v Oorschot besloten omdeze meting te canselen. | 679.76
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 657235 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | Warmtepomp en ketel cvk1002 staan in storing. | STORING | . | - | Warmtepomp en ketel cvk1002 staan in storing. | Anders | ketel gereset en gecontroleerd brand nu weer gewoon ,warmte pomp stond op ldstoring deze gereset en installatie bijgevu'd. | 102.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 657810 | 42766 | 42767 | Gereed gemeld | (MP)Ketel cvk 1002 wederom storing recent brand | STORING | . | *31-1-2017 Tel. aangemeld bij Hans Burgering (MP) *31-1-2017 | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Ketelcvk 1002 wederom in storing, recent al branderautomaat vervangen ivm.storing!gemeld door h burgering 06-13501270 | Ketelstoring | ketel gaf een melding dat hij na 5 start pogingen op storing is gegaan iol metatag ionisatie/ontsteekpen vervangen | 247.79
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 659384 | 42769 | 42913 | Gereed gemeld | (IV) SPOED Lekkage | STORING | smc | - | Lekkage in woning 431, komt vanuit de drukregelaar van het warme water.behoorlijke lekkagePV i.o.m. Peter Smout deze was in de buurt | Onderdeel defect | messing plug 1/2 geplaatst in redublock lekkage verholpen. wel is schotel tbvdruk lek dit moet opgepakt worden door binnenhuis installateur. | 121.29
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 659314 | 42769 | 42913 | Gereed gemeld | distributienet zorgcluster verliest langzaam druk. | STORING | klantportaal | - | distributienet zorgcluster verliest langzaam druk. | Drukstoring | Installatie bijgevuld tot 3 bar op de skid hoge-laedruk naar zorcluster. | 136.91
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 661206 | 42775 | 43257 | Gereed gemeld | aanwerken isolatie | STORING |  | - | aanwerken isolatie | - | - | 651.16
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 664881 | 42782 | 42786 | Gereed gemeld | (JB)* Warmtepomp weer in storing. | STORING | . | *16-2-2017 (JB) Gesproken met Dhr Burgering. Geen storingscode bekend, besproken of het acceptabel is als dit morgen opgepakt wordt, dit is akkoord. GWS aangestuurd via Altena. *20-2-2017 (JB) Werkbon opgevraagd via Post@Altena.com (het nieuwe mailadres). *27-2-2017 (JB) SO per mail overgedragen aan Jack van Oorschot ivm advies GCS/Altena. Werkbon verwerkt. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp weer in storing. | Zie oplossing | Storing bezoek samen met Oscar deze is al paar keer bijgeweesten kom zelfde storing weer terug C2 LD storing bij door lopenis water intrede koud &lt; 12 graden deze is &lt; 10 Graden bij tendemkomt de verdampings temperatuur dan onder de 0 graden delta T isIs vrij groot ten opzichten van uitgangs waardes bij 2 compr aan9,9 / 5,8 1 per systeem Bij tandem aan 9,8 / 4,2 C2 6,6 bar -1,8 en zakkendeAanbieden combi- bezoek samen met opsdrachtgever om na te gaanwat de werkelijke debiet en aanvang temperatuur zijn nu tov ontwerpgegevens en kijken wat nu mogelijk Is om installatie te laten draaienbij deze condities kans op blijvende storingen nn schade aaninstallatie is aan nemelijk tevens de EEV ventiel nakijken om dezewat sneller te laten reageren helaas zit serivice display niet bijen is eerder uitgebrachte advies voor Vervangen van backup baterijEEV niet vervangen van 2015 deze is advies om de twee jaar tevervangen. | 382.29
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 665560 | 42786 | 42913 | Gereed gemeld | (MP)beide ruimtes in TR. melding van wateroverl | STORING | . | *20-2-2017 SO aangemaakt en in overleg overgedragen aan WVB (MP) WdB e.e.a. nagebeld ivm sleutel was niet aanwezig op de zaak. JvO heeft het overgenomen. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: beideruimtes in TR. hebben melding van wateroverlast.gemeld door hans burgering 0226-450885 | Slijtage | Pakking van tsa vervangen, vloer zover mogenlijk droog gemaakt | 489.79
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 666220 | 42787 | 42800 | Gereed gemeld | (JB) lekkage aan het redublok | STORING | . | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Melding van lekkage aan het redublok op Dirk Hartogstraat 113 te Breda. Mevr. Theunissen, 06-14491291** (JB) Maandag 21-2 meerdere pogingen gedaan om afspraak te maken, op22-2 weer 3x gebeld, krijg mevrouw niet te pakken, ook geen voicemail.Melding laten vervallen. ** | - | - | 77.33
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 667772 | 42790 | 42913 | Gereed gemeld | (JB) Storing ketel 1 | STORING |  | *24-2-2017 (JB) Melding in overleg met Jack v Oorschot ingepland bij Johan Segers. (JB) Dhr Hans Burgering per mail op de hogte gesteld, zie gekoppeld document. *27-2-2017 PDA buiten gebruik, werkbon gescand.(zie documenten) *2-3-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB Jack van Oorschot. Ook achteraan gebeld ivm nieuwe storing (bronpomp) op deze locatie. Jack belt mij terug. | GBS: Storing ketel 1Hier is Johan Segers vrijdag ook mee bezig geweest, svp van te voreneven met hem bellen voor info. | Ketelstoring. CV ketel 1 schiet af en toe in storing. Maar reset zichzelf binnen1 seconden. | Overgedragen aan derden. CV ketel met bij behorende pomp na gekeken. Deze opHandmatig gezet en getest. Pas toen de ketel weer op automatisch terug werdgezet, ging hij weer kort in storing. Er dient iemand ingeschakeld te worden vanViessman om deze ketel samen met Meet en regel techniek na te kijken. | 189.57
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 667234 | 42790 | 42913 | Gereed gemeld | (JB) Storing ketel 1 | STORING |  | *24-2-2017 (JB) Melding in overleg met Jack v Oorschot ingepland bij Johan Segers. (JB) Dhr Hans Burgering per mail op de hogte gesteld, zie gekoppeld document. | GBS: Storing ketel 1 | Ketelstoring | zonet ingebeld met het project. Alhoewel d eketel in storing staat en depomp uit wordt er door deze ketel wel warmte geleverd!!!!!!!!!!!De uittredetemperatuur liep naar de 90°C. Daarom even de pomp laten draaienom het warme water weg te pompen. Ketel handmatig uitgezet. Op automatischgaat deze aan met een stilstaande pomp! Er zal iemand TP moeten gaan kijkenen de software zal aangepast moeten worden. dat laatste kan eventueel ook opafstand gebeuren.De ketel staat in storing maar toch wordt er warmte geleverd. | 298.59
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 669139 | 42795 | 42913 | Gereed gemeld | Stroring Bronpomp 3 | STORING |  | - | Transportpomp P)-2003 in storing en Bronpomp 3 PO-9006 in storing | Ingebeld en storing geacepteerd van Bronpom 3 koudenzijde. Storingtransportpomp is niet meer aanwezig deze heeft zich zelf opgelost | Servicemonteur sturen en dit controleren. Belangrijk dit probleem is almeerdere keren aangekaart door de beheerder Hans Burgering van het project maartot op heden niet goed opgepakt. Dus deze keer goed controleren en actieondernemen om het probleem optelossen. | 52.18
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 669673 | 42797 | 42913 | Gereed gemeld | (JB) Storing ketel 1 | STORING |  | *24-2-2017 (JB) Melding in overleg met Jack v Oorschot ingepland bij Johan Segers. (JB) Dhr Hans Burgering per mail op de hogte gesteld, zie gekoppeld document. *27-2-2017 PDA buiten gebruik, werkbon gescand.(zie documenten) *2-3-2017 (JB) Per mail overgedragen aan WVB Jack van Oorschot. Ook achteraan gebeld ivm nieuwe storing (bronpomp) op deze locatie. Jack belt mij terug. | GBS: Storing ketel 1Hier is Johan Segers vrijdag ook mee bezig geweest, svp van te voreneven met hem bellen voor info. | Ketelstoring. CV ketel 1 schiet af en toe in storing. Maar reset zichzelf binnen1 seconden. | Bij aankomst staat ketel 1 de vrijgave in de software op hand. De vrijgave weerop automatische gezet en tijdelijk de warmtepomp uitgezet. De vrijgave van ketel1 komt in, bij uit schakelen circ.pomp ketel of geen bedrijfsmelden en storingvalt de vrijgave weg van de ketel. in de logboek staan geen storings meldingen.De installatie weer automatisch ingesteld en op afstand volgen of de ketel weerproblemen gaat geven. | 145.51
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 670174 | 42800 | 42872 | Gereed gemeld | (JvO) lekkage aan het redublok | STORING |  | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Melding van lekkage aan het redublok op Dirk Hartogstraat 113 te Breda.Mevr.Theunissen, 06-14491291** (JB) Maandag 21-2 meerdere pogingen gedaan om afspraakte maken, op22-2 weer 3x gebeld, krijgt mevrouw niet te pakken, ook geen voicemail.Melding laten vervallen. ** | SlijtageSlijtage | lekkage is aan de kant van de stelschroef. op locatie gekeken naar reserveonderdelen, maar deze zijn niet aanwezig. advies om 10 reserve onderdelen oplocatie achter te laten. graag een nieuwe afspraak maken met klant op eenvrijdag.redublock gereviceerd en vervangen. | 418.4
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 670512 | 42801 | 42802 | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp wederom in storing | STORING | . | *7-3-2017 (JB) In overleg met Jack combi afspraak gemaak voor morgenochtend met Global Cooling Service en Frank Langen (Kropman). 8:00 - 8:30 op locatie (JB) Telefonisch aangemeld bij Dhr Burgering. | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Warmtepomp wederom in storing! Misschien een optie om het nu een keer echt op telossen.Combi afspraak Kropman en Global Cooling Service om 8:00 - 8:30. | Koelmachine is gecontroleerd door Global Cooling de flow GKW over de verdamperverhoogt van 15m3/h naar 18 m3/h. van de GKW watermonster genomen om glycol %te bepalen indien nodig deze te vervangen.Tevens ketel 1 object 14-111502 geen display in komt niet in bedrijf dit gemeldbij J Oorschot van Kropman en neemt hierover actie | GKW flow is nu verhoogd van 15m3/h naar 18m3/h. En zie rapportage GlobalCooling. | 507.9
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 670516 | 42801 | 42815 | Gereed gemeld | (JB) Warmtepomp wederom in storing | STORING |  | *7-3-2017 (JB) In overleg met Jack combi afspraak gemaak voor morgenochtend met Global Cooling Service en Frank Langen (Kropman). 8:00 - 8:30 op locatie | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: . - Omschrijving: Warmtepomp wederom in storing! Misschien een optie om het nu een keer echt op te lossen.Combi afspraak Kropman en Global Cooling Service om 8:00 - 8:30. | - | - | 531.06
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 671233 | 42803 | 42913 | Gereed gemeld | Lekkage Redublok | STORING |  | - | Dirk Hartogstraat 359 Breda,Mevr Claus 06-22041592 | Slijtage kunststofkap. | Functioneel herstel. de kap is door een messingdop tijdelijk vervangen totdat deoreg. dop besteld wordt. dan moet een nw afspraak gemaakt worden om die def. tevervangen. voor nu is het even verholpen. | 144.22
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 671403 | 42804 | 42913 | Gereed gemeld | (JvO) lekkage aan het redublok | STORING | . | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: . - Omschrijving:Melding van lekkage aan het redublok op Dirk Hartogstraat 113 te Breda.Mevr.Theunissen, 06-14491291** (JB) Maandag 21-2 meerdere pogingen gedaan om afspraakte maken, op22-2 weer 3x gebeld, krijgt mevrouw niet te pakken, ook geen voicemail.Melding laten vervallen. ** | Slijtage | Materialen besteld.Er moeten nw besteld worden info m.van den broek en jac. voorschot | 150.73
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 671870 | 42807 | 42808 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | STORING | . | - | Warmtepomp wederom in storing.Anders | anders | installatie gereset en gewacht tot hij weer draaid, blijft nu draaien. | 280.18
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 673772 | 42817 | 42832 | Gereed gemeld | Storing ketel & warmtepomp | STORING |  | *23-3-2017 (JB) Gesproken met Hans Burgering. Afgestemd dat wi morgen een monteur inplannen *23-3-2017 en proberen om ook morgen Altena / Global Cooling Services op locatie te krijgen *23-3-2017 Afgelopen maandag is er OH aan de warmtepomp uitgevoerd, niets bijz. *23-3-2017 geconstateerd. Nu weer in storing. *23-3-2017 (JB) In overleg met Peter Smout en Frank Langen ATAG aangestuurd. *23-3-2017 (RA) Atag gaat 23-3 in de middag langs *28-3-2017 (JB) Wachten op werkbon ATAG. *10-5-2017 (JB) Werkbon opgevraagd bij ATAG via info@ATAGverwaming.nl *22-5-2017 (JB) Atag geeft aan geen werkbonnen te schrijven, melding is gereed. | Warmtepomp wederom in storing en ketel 1(CVK1002) doet nog steeds niets.Deze SO is voor de storing aan de ketel. Na vervangen drainbox/branderautomaat afgelopen week heeft de ketel niet meer gefunctioneerd. | Anders | Ketel hersteld. Gereed. | 17.17
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 673782 | 42817 | NULL | Gereed gemeld | Storing ketel & warmtepomp | STORING | . | *7-4-2017 (JB) Melding overgedragen aan Wim Langen. Er zijn offertes aangeboden maar *7-4-2017 hier heb ik nog geen reactie op gekregen van hem en/of Jack v Oorschot. *7-4-2017 Ivm nieuwe functie Jack op naam van Wim gezet. | Warmtepomp wederom in storing en ketel 1(CVK1002) doet nog steeds niets.Deze SO is voor storing warmtepomp. | - | - | 74.41
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 675929 | 42828 | 42913 | Gereed gemeld | Lekkage afsluiter/geen warm water | STORING | 4124614 | *3-4-2017 (JB) Klant had gebeld wanneer montuer komt. Ingepland en teruggebeld, kom uit in *3-4-2017 de voicemail. Zo nogmaals proberen, monteur nog niet gebeld om door te geven. *3-4-2017 (JB) Ik had een verkeerd nummer gebeld, nu juiste nummer. Ook op dit nummer *3-4-2017 kom ik uit in de voicemail... | Afsluiter is lek van de collectieve installatie in de woning. Bewoner: 06 380 35 780 Lekkage | Afdichtring defect | Lekte plug vervangen voor een messing 1/2 dop.Alles werkt weer naar behoren. | 207.75
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 677339 | 42832 | 42835 | Gereed gemeld | Vooralarm Min druk warmteopwekking PT-1001 | STORING | INMeld RvdL | - | Vooralarm min druk warteopwekking PT-1001 druk is nu 0,1 barsjoerd gemeld zon energie | Ingebeld en de druk daalde in een 1 uur tijd van 0,7 bar naar 0,1 barDrukstoring | Storingsmonteur sturen op verzoek van zonne energie hoofdkantoorInstallatie bijgevuld tot 1.9bar 69 precocent lekkage gezocht. bij Gemiva had ikeen drukdaling van 1 bar in een kwartier. deze in overleg met Hans Burgeringdicht laten staan. Hij zet vervolgactie uit. | 501.85
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 678186 | 42835 | 42835 | Gereed gemeld | Drukval installatie | STORING | . | *10-4-2017 (JG) Klant wilt dit vandaag geregeld hebben. i.o.m Wilfried gaar Fouad hierheen. | Sinds einde ochtend installatie weer drukloos. Net als vrijdag, hr. Smout geweest, installatie gevuld en deel afgesloten. Heleweekend goed gegaan! Contactpersoon telefonisch bereikbaar.Afwijking werking | Drukstoring. expantievat van 600 ltr stond op 5% water en 0,3 bar druk, leeg. | Installatie bijgevuld. Vat tot 60% water bijgevuld en 2 bar druk. Alles geresetin de kast en nagekeken,gereset in Priva. De warmtepomp hand gereset en draaiendachter gelaten. RK storingsvrij achtergelaten. | 228.66
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 679216 | 42843 | 42851 | Gereed gemeld | lekkage ketel cvf-1002 | STORING |  | - | Na eerder onderzoek van uw collega Smout kwam een onjuiste diagnose van degemelde storing dd. 7 April 2017. Deze verwees naar een mogelijke lekkage ineen deel van de binnenhuis installatie.Eigen onderzoek op locatie bracht aan het licht dat de lekkage zich bevind inketel cvf-1002. 1 van de wisselaars lek (Atag XL140)Met Hans gesproken, advies na de paasdagen Atag aansturen met wisselaar ! | - | - | 117.13
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 679915 | 42845 | 42864 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp lage druk storing | STORING | Rvdl GBS | *20-4-2017 (JB) Op verzoek van Jack van Oorschot GCS/Altena verzoek gedaan om *20-4-2017 koudemiddel aan te vullen, nav onderhoudsrapport. *4-5-2017 (JB) Navraag status gedaan. *8-5-2017 (JB) Altena kan pas 16-5 naar locatie om deze reparatie uit te voeren. Dit is te *8-5-2017 laat. Fouad Sahli vrijgespeeld, en deze gaat morgenochtend naar locatie voor het *8-5-2017 oplossen van deze storing. Dit per mail aangemeld bij Dhr Burgering. *10-5-2017 (JB) Per mail afgemeld bij Hans Burgering. Gereed. | Storing warmtepomp, lage druk meldingMachine: 35057696/0008Graag rondje maken om de status van de overige warmtepompenna te zien. Sleutel is op te halen bij de receptie. Evt info bij Jack vanOorschot.Klimaatklachten | ingebeld en Storing warmtepomp bevestigtDrukstoring | De warmtepomp object 14-111477 met koudmiddel R410 (totaal 2,9 kg) bijgevuld,zie stekbon voor meer info. installatie storingsvij en werkend achtergelaten.logboek bijgewerkt. | 440.63
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 680112 | 42845 | 42913 | Gereed gemeld | min alarm aanvoer tapwater woontorens | STORING |  | - | Tapwater temp is te laag | grote afname bij thuiskomst bewoners | In het gbs ingebeld. Geen warmte bron was actief. Installatie gereset en deketels kwamen weer bij.aanvoer temp is weer gestegen naar 65+ graden. | 31.11
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4188 | KiesWarmte - Gerbrandylaan Middelburg | Vervallen | SL40823 | Gerbrandylaan | 680107 | 42845 | 42860 | Gereed gemeld | lekkage rookgasafvoer | STORING | . | *20-4-2017 (JB) Gebeld, geen gehoor. Wij kunnen zelf naar binnen op locatie,monteur gepland *24-4-2017 (JB) Melding per mail overgedragen aan WVB Breda. | er vallen gaten in de rookgas afvoer. | Slijtage | De sleutel opgehaald op Breda. Ketel 3, verrandingsgasbuis diverse plaatsenlekt, die is tijdelijk met zilver tape dicht gwmaakt. Nieuwe dient besteldworden. Art. zie Debriefteksten.RGA vervangen en op dak gecontroleerd of deze goed zit, werk gereed. | 357.53
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 680408 | 42848 | 42913 | Gereed gemeld | 8x history alarm | STORING |  | *24-4-2017 Hans Kuperus gaat inbellen met locatie ter controle communicatie (MP) *24-4-2017 Remote heeft gecontroleerd, verder geen actie noodzakelijk (MP) | in een half uur tijd 8x ophaal alarm | niet bekend | In een tijdsbestek van 30 min, 8x history ophaal alarm. Geen storingen.Wel wakker geworden hierdoor | 41.48
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 681410 | 42856 | 42913 | Gereed gemeld | installatiedruk Zorgcluster laag | STORING | SMC | *1-5-2017 Robert vd Loo gaat inbellen op locatie (MP) *2-5-2017 Robert heeft inst. gecontroleerd, geen problemen, gaat order invullen (MP) *5-5-2017 Order ingevuld door Robert, gereedmelding/update gegeven naar hr burgering (MP) | installatiedruk Zorgcluster te laaggemeld door h burgering 0613501270 | Geen oorzaak op afstand tijdens inbellen kunnen vinden. wel dat de druk toenlaag was maar waarom niet.Contact gehad met Hans Burgering en die gaf aan dater een lekkage in de installatie was, maar waar was niet bekend.Dit ging hijsamen met nog een partij onderzoeken. | Installatiedruk deze week gecontroleerd en blijft stabiel tussen de 1,6 bar en1,9 bar over een looptijd van 24 uur. | 110.57
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 682674 | 42862 | 42913 | Gereed gemeld | min alarm aanvoer tapw | STORING |  | *8-5-2017 Diverse keren getracht Leon Hamels telefonisch te bereiken, niet gelukt (MP) *8-5-2017 Mail gestuurd naar WVB Breda met verzoek info/invullen order (MP) *9-5-2017 Mail Wilfried de Bruijn, geen vervolg nodig, Leon gaat order invullen (MP) *9-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | min alarm aanvoer tapwAnders | Niet duidelijk/reset gewenst | Storing binnengekregen en geprobeerd om deze op afstand op te lossen. Echter konik niet inbellen omdat ik hier geen bevoegdheden heb. Hierdoor te plaatsen gaankijken.Bij aankomst was de storing zijn eigen aan het herstellen en heb ik het nog evengemonitoord hierna de installatie alleen maar gereset.Bronpomp po-9006 koude bron 3 staat ook op storing, hieraan echter nog nietsgedaan | 409.7
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 683563 | 42866 | 42870 | Gereed gemeld | Warmtepomp wederom in lage druk storing | STORING | Hans Burgering telefonisch | *11-5-2017 (JB) In overleg met Wim Langen heb ik Fouad Sahli weer ingepland voor *11-5-2017 vrijdagmiddag, en tijd gereserveed voor evt vervolg op a.s. maandag. *11-5-2017 Dit telefonisch aangemeld bij Hans Burgering, is allemaal akkoord. *15-5-2017 (JB) Fouad gesproken, gaat vandaag verder met deze melding. | Warmtepomp wederom in lage druk storing.Heeft van de week 1,5 dag gewerkt waarna storing weer terug is gekomen.Afwijking werking | Drukstoring | Beide installaties C1 en C2, afgetapt, uitgebreid lektest uitgevoerd metstikstof, daarna gevacumeerd en installaties weer gevuld. Ik heb alle appendagesgecontroleerd en nagekeken maar geen lekkege gevonden. Gezien de hoeveelheidkoudmiddel wat er nog inzat is er geen lekkage geweest na mijn laatste bezoek.de vulling zou 7,8 kg zijn in elke installatie. Van C1 heb ik 7,79 afgetapt nu,de vorige keer heb ik dit systeem met 2,1 kg koudmiddel bijgevuld. Van C2 hebik 6,94 kg afgetapt nu, de vorig keer heb ik 0,8 kg bijgevuld. Warmtepomp gafstoring van C1 laagdruk. Nu heb ik alles weer teruggevuld en getest, de wpdraait normaal en stop/start normaal. De oververhitting en nakoeling zijn binnende normale waarde de machine draaiend en storingsvrij achtergelaten. | 1232.93
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 685563 | 42878 | 42913 | Gereed gemeld | drukverschil op PdT-2004 wordt niet gehaald. | STORING | . | - | drukverschil op PdT-2004 wordt niet gehaald.Afwijking regeling | Ingebeld op het project. En mijn conclusie is dat de druk in de GKW Distributiezorgcluster te laag is druk staat in vooralarm die bij 2,3 al melding geeft dedruk is nu 1,8 KPa. Door dat de druk in het systeem te laag is zal er een te groot drukverschilontstaan over de platenwisselaar en aangezien de meetleiding voor detransportpomp zit zuigzijde zal de druk nog lager uitpakken en het drukverschiloplopen, want het drukverschil wordt gemeten over de platenwisselaar. Eerst deinstallatie vullen naar de juist druk en dan controleren of er nu wel juistword gemeten. Als het drukverschil niet is opgelost. De platenwisselaar enmeetleiding controleren op vervuiling. Met andere woorden drukverschil vaningaande zijde en uitgaande zijdeDrukstoring | Servicemonteur sturen om de de installatie op druk te brengen. En evenoverleggen met IRSC Insiteview Remote Service Control om te controleren of nuhet drukverschil wel aan de ingestelde waarde komt.Installatie bijgevuld, Hoge/lage druk tsa bijgevuld stond op 1,8 bar, dezebijgevuld naar 3,2 bar. Logboek techniekruimte ingevuld. | 178.95
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 687219 | 42888 | 42913 | Gereed gemeld | min alarm aanvoer/retour tapwater | STORING | gbs | - | Min alarm aanvoer tapwater woontorens. Min alarm retour tapwater woontorens. | niet bekend | Installatie staat niet in storing echter welk te lage aanvoer en retourtemperatuur woontorens.temp verhoogd dmv ketels. installatie weer op automatisch gezet. installatie inorde | 31.11
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 687220 | 42888 | 42888 | Gereed gemeld | Min alarm tapwater | STORING |  | - | aanvoer &amp; retour temp. tapwater woontorens te laagDeze bon is vervallen, bon is gedaan op SO 687219 | Deze bon is vervallen, bon is gedaan op SO 687219 | Deze bon is vervallen, bon is gedaan op SO 687219 | 0
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 687637 | 42892 | 42913 | Gereed gemeld | Warm water storing zorgcluster | STORING |  | *6-6-2017 (JB) In overleg met Wilfried ingepland voor vanmiddag bij Jurgen. Dit per mail *6-6-2017 aangemeld bij Dhr Burgering. *6-6-2017 (JB) Dhr Burgering wil dat de monteur eerder komt. Melding in overleg met *6-6-2017 Wilfried ingepland voor deze ochtend. Tevens verzoek gedaan aan Wilfried om *6-6-2017 na te gaan waarom de storing niet opgepakt is in de storingsdienst, is een *6-6-2017 melding van gisteren. | Op het zorgcluster staat Ketel 2 in storing en ketel 1 komt niet bij!?Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | Slijtage. CV pomp van cv ketel 1 is vastgelopen.Slijtage | Materialen besteld. Installatie na gekeken. Voorkeursinstelling na gekeken inPriva. Priva is in de veronderstelling dat ketel 1 gewoon draaid. Maar deze gaatuit op hoge temperatuur omdat deze het niet rond pompt. Nieuwe pomp wordbesteld.Definitief herstelPomp opgehaald .Installatie afgetapt. Pomp vervangen eningesteld. CV weer bij gezet en getest. Van andere ketel kwam water uitde behuizing, bij dit te controleren kwam ik er achter dat de rookgas afvoerhelemaal rot was. nieuwe op de zaak op gehaald en deze vervangen. | 921.24
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688060 | 42893 | 42894 | Gereed gemeld | Tapwaterketel 2 zorgcluster in storing | STORING | GBS | - | Project : Woonpark Sculptura Breda [Sculptur]PC datum : 07-06-2017PC tijd : 10:02.01Onderstation datum : 07-06-2017Onderstation tijd : 10:02.05Onderstation nummer : 3Meldingstekst : Storingsmelding [23]Installatiedeel :Installatiecode :Status :InUit : InUrgentie : HoogOnderstation :Gebouwdeel :Projectnaam : SculpturProjectomschrijving : Woonpark Sculptura BredaMeldingsgroep : TC ServeCenter meldingenDienstrooster : TC Servecenter NederlandMeldingsgegevens : | Werkzaamheden | Storing werd veroorzaakt door reparatiewerkzaamheden Kropman.Niets aan de hand. | 36.86
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688398 | 42894 | 42941 | Gereed gemeld | Lekkage drukvereffenaar in technische ruimte | STORING | Dhr. Mos. Huisnummer 259 | *8-6-2017 RA: Tel. overleg geplaagd met Hans Burgering of we deze storing *8-6-2017 moeten oppakken: Ja graag oppakken. *25-6-2017 Ondanks verzoek 16-6 @ wvb om So overte pakken ivm log65 *25-6-2017 staat deze nog steeds op naam. Nu op naam van Wilfried gezet. *30-6-2017 ==&gt; Navraag gehad van dhr. Mos . dgg aan wilfried | Lekkage in technische ruimte. Er zit een drukvereffenaar (redublok) tussende warm en koudwaterleiding en deze lekt. Huisnummer 259Afspraak 9-6 tussen 10 en 12uur | Onderdeel defectOnderdeel defect | Materialen besteld, watss klep binnenhuis installatie. uitzoeken welk artikelnrhier bij hoort. heetwaterafsluiter vervangen en gecontroleerd | 585.19
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688294 | 42894 | 42894 | Gereed gemeld | bron geblokkeerd door min. drukhandhaving | STORING |  | *13-7-2017 e.e.a. uitgezocht na melding Hans Burgering dat er een bronpomp al vanaf mei *13-7-2017 uit staat. | Bron uitgeschakeld door een te lang durende drukhandhaving.Vanmorgen (8-6-2016) gereset en de bron sta nu in standby.Installatie geef aan dat er gespuid moet worden.Oktober 2016 voor het laats gespuid.Wellicht is dit de oorzaak van een te lang durende drukhandhaving. | Onderdeel defectOnderdeel defect | Vanmorgen (8-6-2016) gereset en de bron sta nu in standby.Installatie geef aan dat er gespuid moet worden.Oktober 2016 voor het laats gespuid.Wellicht is dit de oorzaak van een te lang durende drukhandhaving.Inspectie uitgevoerd, de frequentieregelaar opgenomendisplay vervangen | 875.22
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688595 | 42896 | 42913 | Gereed gemeld | Min alarm aanvoer tapwater woontorens | STORING |  | - | Min alarm aanvoer tapwater woontorensAfwijking regeling | Afwijking warm water | Ingebeld op project en gezien dat er vanaf 01:00 uur veel afname is van ww.Later weer ingebeld en regeling gereset, waarde ww was boven de minimlae grensuitgekomen. | 89.98
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688596 | 42896 | 42913 | Gereed gemeld | Min alarm retour tapwater woontorens | STORING |  | - | Minalarm retour tapwater woontorensAfwijking regeling | Afwijking warm water | Ingebeld op project en ijlt na met de aanvoer temp. ww bij veel afname. Regelinggereset nadat de waarde weer boven de minimale instelling was uitgekomen. | 89.98
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 688603 | 42896 | 42913 | Gereed gemeld | History ophaal alrm | STORING |  | *13-6-2017 Iom Hans Kuperus van remote geen vervolg actie nodig, order afsluiten (MP) | History ophaal alarmAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, het betreft een laag urgante storing welke niet doorgemeld hoeftte worden. Waarschijnlijk is er iets met de verbinding van de pc waarop dehistory wordt weggeschreven. Deze staat uit of heeft een anderverbindingsprobleem waardoor er geen contact gemaakt kan worden. | 44.99
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 689304 | 42900 | 42902 | Gereed gemeld | Storing Koelmachine | STORING |  | - | Koelmachine 1001 staat in storing.@Ismai: Global Cooling kan vandaag niet naar locatie. Svp kijken of dat jij hieriets mee kan. Je mag ook bellen met Global Cooling (John Kuipers) op 0416-670700Mogelijk komen jullie er samen dan uit, of kan er bepaald worden wat er nodig isom de storing op te lossen. Sleutel is op te halen bij de receptie. | 1 fase ligt eruit. | Deze besteld.Systeem verder gecontroleerd op gebreken. Geen bijzonderheden16-06-20173x mespatronen vervangen t.b.v. drycooler.fases gemeten:L1 = 2,32 AL2 = 2,34 AL3 = 2,41 A | 316.35
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 690332 | 42907 | 42909 | Gereed gemeld | storing ketel 1 warmte opwekking | STORING | Tel. gemeld door Johan Segers | *21-6-2017 Tel. gemeld door Johan Segers (MP) *21-6-2017 Erik Slagboom gaat inst. controleren (MP) | storing ketel 1 warmte opwekkingAfwijking cv-ketel | Anders | installatie gecontroleerd nu niets in storing .alles in orde | 60.42
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 690545 | 42908 | 43126 | Gereed gemeld | Storing Koelmachine | STORING |  | *22-6-2017 (JG) Peter Smout vol, i.o.m. Wilfried hiervoor storingsmonteur Rotterdam *22-6-2017 aansturen. *22-6-2017 (JG) I.o.m. Jan Willem hiervoor Global Cooling aansturen. Martijn gebeld *22-6-2017 dat hij hier niet meer heen hoeft. *22-6-2017 (JG) Global Cooling is morgen rond de middag op locatie, Hans Burgering *22-6-2017 telefonisch geinformeerd. *18-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-8-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. | Via het GBS is de storing binnengekomen dat de koelmachine in storing staat.Er zal iemand heen moeten om mte gaan kijken en eventueel resetten. | Anders | Overgedragen aan derdenbon naar andere monteur | 580.47
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 690712 | 42908 | 42912 | Gereed gemeld | Problemen hoge temperatuur koeling. | STORING | telefonisch | *22-6-2017 (JG) Telefonisch gemeld Hans Burgering. Morgen aan het einde van de ochtend *22-6-2017 monteur op locatie. *23-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Problemen hoge temperatuur koeling. Waarschijnlijk hydraulisch probleem.Meer info Hans Burgering 06 - 13 50 12 70 | Regeltchn. Install. | pompen en afsluiters anders ingesteld om temperatuur lager te krijgen. graagjuste snelheid en opvoerhoogte staat.dit met tekening van in gebruiknameVervolgactie wordt op SO 691129 opgepakt. | 221.34
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 690739 | 42909 | 42912 | Gereed gemeld | Ketel 1 Storing | STORING | GBS | - | Storing ketel 1 komt regelmatig door maar duurt slechts enkele seconden. Erwordt dan een hoog-urgente storing gegenereerd terwijl er feitelijk niets aande hand is.Met het aanpassen van de configuratie kan deze melding vetraagd worden zodat erniemand mee wordt lastig gevallen. Dit is zo gebeurt en voorkomt veel ongemak.Het kan eventueel op afstand door mij worden gerealiseerd. | Regeltchn. Install. | Vanochtend is een storing binnengekomen van ketel 1. Deze gaat in / uit terwijlde ketel niet wordt aangestuurd. Om een en ander te monitoren enige tijdingelogd. Het blijkt datde ketel een eigen leven leidt. Zonder aanleiding gaat de ketel aan, zelfszonder dat de ervoor liggende pompen zijn aangestuurd. Er volgt dan ook eenbedrijfsmelding en vlak daarna een storingsmelding.Om verdere meldingen van deze ketel voor te zijn heb ik een meldvertragingbijgeconfigureerd. Deze is ingesteld op 5 minuten. Ook is softwarematig detransportpomp vrijgegeven.Dit zal gehandhaafd blijven totdat de fabrikant langs is geweest om dit teherstellen.Verder is opgevallen dat, ondanks het feit dat de ketel niet wordt aangestuurd,toch warmte wordt geproduceerd. Vanaf 8.00 is de temperatuur naar de 50°Cgegaan en is niet lager geworden in de loop van dedag. Mogelijk verloopt de de communicatie tussen de module en de ketelregelingniet geheel probleemloos. Ook is er twijfel over de uitlezing van de opnemers.doormelding alles was in orde. | 387.66
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 691029 | 42912 | 42998 | Gereed gemeld | Opnieuw koelmachine km1001 in storing. | STORING | smc | *26-6-2017 (JG) Opnieuw Global Cooling aangestuurd. *26-6-2017 (JG) Global Cooling morgen eerste werk op *26-6-2017 locatie. Hans Burgering telefonisch geinformeerd. *18-7-2017 (JG) Werk bon opgevraagd. *4-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *23-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. | koelmachine km 1001 wederom in storing!! Heeft na bezoek global cooling vrijdagmaar even gedraait. | - | - | 990.76
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC20464 | KiesWarmte - Ebbe en Vloed | Vervallen | SL02385 | Ebbe en Vloed | 691129 | 42912 | 42986 | Gereed gemeld | Problemen hoge temperatuur koeling. | STORING | telefonisch | *22-6-2017 (JG) Telefonisch gemeld Hans Burgering. Morgen aan het einde van de ochtend *22-6-2017 monteur op locatie. *23-6-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Problemen hoge temperatuur koeling. Waarschijnlijk hydraulisch probleem. | Regeltchn. Install. | pompen en afsluiters anders ingesteld om temperatuur lager te krijgen.Nazien diversen met remote afdeling Utrecht. | 94.24
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 691079 | 42912 | 42912 | Gereed gemeld | Storing ketel 1 | STORING |  | - | De afgelopen tijd zijn er storingen binnengekomen van ketel 1. Het betrof nogalvreemde storingen die ook ontstonden zonder dat de ketel werd vrijgegeven.Omdat er ook twijfel was over de uitsturingen hebben Johan Segers enondergetekende samen de uitsturingen naar de ketels getest, dwz de vrijgaves,storingen en de bijbehorendeuittredetemperaturen. Dit blijkt goed te werken,de ketels gaan uit zodra debedrijfsmelding van de transportpompen wegvalt. | - | De afgelopen tijd zijn er storingen binnengekomen van ketel 1. Het betrof nogalvreemde storingen die ook ontstonden zonder dat de ketel werd vrijgegeven.Omdat er ook twijfel was over de uitsturingen hebben Johan Segers enondergetekende samen de uitsturingen naar de ketels getest, dwz de vrijgaves,storingen en de bijbehorendeuittredetemperaturen. Dit blijkt goed te werken,de ketels gaan uit zodra debedrijfsmelding van de transportpompen wegvalt.Als er weer problemen ontstaan, dwz als de ketel spontaan aangaat, zal defabrikant TP moeten gaan kijken. | 113.08
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 691348 | 42913 | 43203 | Gereed gemeld | Lekkage redublok en kraan in meterkast | STORING |  | - | Redublok lekkage en kraan in meterkastBewoner is om 11:15 uur thuisLekkage | reduceer lekt door het warme water wat er langs stroomt. Membraam lekte ook. | vervangen. Alles na gekeken of er nog een lekkage was. | 152.93
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 691669 | 42913 | 43203 | Gereed gemeld | Storing ketel 1/2 | STORING |  | *28-6-2017 (JG) I.o.m. Wilfried de Bruijn en Johan Segers hiervoor Viessmann aansturen. *28-6-2017 Hen laten begeleiden door Johan Seger op een maandag of vrijdag. Op afstand *28-6-2017 kan Hans Kuperus meekijken. *28-6-2017 (JG) Viessmann aangestuurd. Gevraagd omterugkoppeling dag/tijdstip. *28-6-2017 (JG) Viessmann 21-07 om 08:00 op locatie. *5-7-2017 (JG) Op verzoek Viessmann afspraak verplaatst naar 19-07 om 08:00. Johan *5-7-2017 Segers is hiermee akkoord. *21-7-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Beide ketels vallen af en toe in storing, ook als ze niet worden aangestuurd.de storing blijft slechts enkele seconden in om daarna weer te verdwijnen. Omuitbellen te voorkomen iser een vetraging in deze storingsmelding gezet. Het is aan te bevelen om defabrikant van de voorzetbranders langs te laten komen, het is pas geleden ookgebeurt dat de ketel spontaanwarmte ging produceren, ook zonder aansturing en met een stilstaandetransportpomp. De vertraging is ingesteld op 5 minuten, als eea is hersteldwordt dit weer teruggezet op 0 minuten.(JG) Viessmann wordt begeleid door Johan Segers (19-07 om 08:00)Afwijking cv-ketel | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden | 318.46
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 693246 | 42921 | 42923 | Gereed gemeld | Lekkage in de woning | STORING | smc | *5-7-2017 (JG) Gebeld, bewoonster blind. Heeft geen idee waar de lekkage is. *5-7-2017 Haar dochter heeft dit geconstateerd maar die is nu niet meer daar. *5-7-2017 Jurgen gaat nu naar locatie. *6-7-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Warm water lekkage woningLet op: bewoonster blind!LekkageLekkage | Slijtage. druk verschil regelaar lekt een beetje.Slijtage | Functioneel herstel. Onderdelen aangedraaid. Vervangende onderdelen wordenbesteld ter vervanging. Graag vroegtijdig bellen naar bewoonster bij vervangingvan deze onderdelen i.v.m. visuele handicap.Heetwater afsluiter vervangen | 391.88
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 694069 | 42927 | 42929 | Gereed gemeld | miin voor alarm zorgcluster | STORING |  | *11-7-2017 (JG) I.o.m. mag hier morgen een storingsmonteur naar toe. | Storing min voor alarm lage waterdruk van RK4 Pompen zorgclusten its bereikt.Min druk alarm setting aangepast tijdelijk i.v.m. druk Kropman van 2,3 naar 2,1bar alarm. Woensdag 12-072017 zal de storing worden opgepakt en de ingesteldwaarde door IRS remote Utrecht worden terug gezet naar de oude ingesteldewaarde. | Ingebeld en geconstateerd dan de storing min voor alarm lage waterdruk vanRK4Pompen zorgclusten van toepassing is. Storing bevestigd maar er moet wordenbijgevuld om de min voor alarm lagedruk op te heffen.Drukstoring | Servicemonteur aansturen op het systeem weer op de juist waarde te zetten.Installatie bijgevuld tot 3.5 bar. | 160.82
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 695176 | 42934 | 43126 | Gereed gemeld | warm tapwater dip | STORING | . | *18-7-2017 Hans kuperus mailt Wilbert | temp. warm tapwater zakt in elkaar op de momenten dat er weinig tapwater vraagis. mogelijk een probleem met de circulatie van het water.Op verzoek van Hans Burgering ( van ZON ) heb ik gekeken naar detapwatertemperaturen van de woontorens van RK1. Hier valt op dat gedurende denacht deze temperatuur nogal onderuit gaat.Volgens de Hr Burgering zijn de problemen ontstaan na het plaatsen van eenextra buffervat.Ook de temperatuur in de boiler koelt langzaam af. Als de werkelijketemperatuur onder in het vat onder de gewenste temperatuur komt wordt deketelregeling vrijgegeven.Op dat moment gaat ook de bijbehorende TSA pomp draaien. Als dat gebeurtontstaat de situatie dat het retourtapwater onderuit het vat loopt waardoordeze temperatuur hard onderuit gaat.Pas als deze temperatuur weer boven de gewenste instelling komt zal deketelregeling uitschakelen. Het tapwatergedeelte is dan ook weer opgewarmd maardat ontstaat doordat een gedeeltevan het TSA uittredewater direct dit gedeelte in stroomt. Maw….er wordt voorde opwarming vrijwel geen bufferwater gebruikt.Nadat het voorverwarmer vat thermisch was gevuld werd dit gedeelte ookvrijgegeven. Het viel op dat dit geen enkele invloed heeft op detapwatertoevoertemperatuur, terwijl er bijna 10° verschilaanwezig bleek. Sterker nog; door afkoeling van water uit dit vat werd deopnemer in het vat zo ver gekoeld dat de ketelregeling weer werd vrijgegeven.Conclusie:Er is geen intredetemperatuurregeling van het tapwater, de enige regeling dieaanwezig is houd de temperatuur onderin het vat op temperatuur. Omdat hettapwater slecht bovenin het vatcirculeert en de temperatuur onderin alleen maar op een natuurlijke manierafkoelt zal de regeling nooit stabiel kunnen worden. Ook de ketelregeling leidteen eigen leven. Deze staat ingesteld op 72°C en als de watertemperatuuronderin het vat zeer geleidelijk afkoelt zal ook het ketelwater lange tijdafkoelen en het temperatuurverschil tussen gewenste en werkelijkeuittredetemperatuurbehoorlijk doen toenemen. Hierdoor worden door het delta T verschil beideketels vrijgegeven en ontstaat er weer een overschot aan warmte.Als de opnemer in het vat niet genoeg afkoelt zal het tapwater nooit optemperatuur komen. | - | Als er een nieuwe temperatuuropnemer in het vat geplaatst wordt op een plaatsbovenin het vat waar het tapwater wel langs loopt zou deze regeling beterfunctioneren.Dit zou ook een aanlegtemperatuuropnemer kunnen worden direct boven het vat.Als er ook een andere regelstrategie wordt toegepast, waarbij deketeltemperatuur geregeld wordt door deze opnemer, zou deze regeling veelzuiniger kunnen gaan werken.Een modulerende ketel zou ook een stabielere regeling geven en bovendienzuiniger kunnen zijn.De bestaande opnemer moet worden gebruikt om de oplaadpomp-zon vrij te kunnengeven. Dit is een ander, op zich staand, circuit.Overigens is er nergens een gewenste waarde voor het tapwater in te stellen.Bovendien zou met een andere regelstrategie ook een andere regelvolgorde kunnenwordengerealiseerd zodat de verschillende “warmte-opwekkers” elkaar beter kunnenaanvullen.De ketelregeling wordt nu pas uitgeschakeld als de oplaadpomp weer wordtuitgeschakeld en de boilertemperatuur weer is opgewarmd door het ketelwater. | 460.74
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 697004 | 42946 | 43203 | Gereed gemeld | Melding via GBS | STORING |  | - | History ophaal alarmDeze melding komt als hoog urgent binnen bij de storingsmonteur.hij kan er verder niets mee dus in het servecenter heb ik deze geblokkeerd. | - | Lijkt me geen storing om in het weekend uitgebeld te moeten wordenUrgentie is LAAG!!!Deze melding komt als hoog urgent binnen bij de storingsmonteur.hij kan er verder niets mee dus in het servecenter heb ik deze geblokkeerd. | 140.42
53102 | ZON Energie Projecten Holding B.V. | SC4161 | KiesWarmte - de Sculpturen | Vervallen | SL40540 | Sculptura | 697435 | 42949 | 43000 | Gereed gemeld | Kappen van de CV ketels af | STORING |  | - | De kappen nakijkenAnders | Vandalisme, kap word eraf gehaald deze zat geschroefd en nu was deze afgebrokenVandalisme | oude deksel erop geklemd, hier moet een oplossing voor komen. dit isde 2e x inkorte periode dat kap eraf isDe kap heb ik vervangen door nieuwe met een langer stuk buis aan. Alles goedvasgeschroefd. | 467.55
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 436230 | 42006 | 42011 | Gereed gemeld | cv installatie wordt onvoldoende warm | STORING | mdg-5044907 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: CV gebouw oost - Omschrijving: cv installatie wordt onvoldoende warm | - | Buitenopnemer geeft een temperatuur aan van 16 graden, de echtebuitentemperatuur is 6 graden. Aanvoertemeratuurvoeler tijdelijk op deretourgezet. Buitentemperatuur dient nog vervangen te worden. | 210.86
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 436639 | 42010 | 42026 | Gereed gemeld | Buitenvoeler vervangen. | STORING | mdg-5044907 | *28-1-2015 Met Dennis besproken, er was een verkeerde opnemer bij de TU besteld. Deze kan niet retour omdat hij beneden de 50 euro is.??? | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: CV gebouw oost -Omschrijving: cv installatie wordt onvoldoende warmInfo Jack van Oorschot. | Slijtage | Verkeerde buitenvoeler oude retour art nr van Remeha Zaf 38467 voor een remeticcascade regelaar. | 261.5
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 437050 | 42010 | 42019 | Gereed gemeld | kropman id: 14-24943 51.11.22 installatie weer in | STORING | 4400494536 | *22-1-2015 Materiaal verkocht voor 750 euro opdracht 4400494536 *28-1-2015 Inkooporder APAC nog geen factuur van | Stoomslangen vervangen | stoomslangen vervangen+ drainkleppen | Stoomslangen en drain kleppen vervangen. | 847.76
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 438003 | 42016 | 42019 | Gereed gemeld | kropma id: 14-24987 55.13.21 storing: "low evapor | STORING | mdg-5060826 | *15-1-2015 koudemiddel R407C flesnummer82229 meegenomen op 15-01-2015 door Fons van Dijk. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K47 LSR serverruimte 2 -Omschrijving: kropma id: 14-24987 55.13.21storing: "low evaporizing pressure"tevens meld unit 1 dat het filter vervuild is en vervangen moet worden | Koelmachinestoring | Te weinig koudemiddel R407C. 1,51 kg lekkage via schraderventiel moet bijgevuld worden. Airco 2 bij gevuld met 1,51 kg R407C. Tevens filter enfasebewaking vervangen | 648.28
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 439862 | 42020 | 42020 | Gereed gemeld | cv installatie wordt onvoldoende warm | STORING | mdg-5044907 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: CV gebouw oost -Omschrijving: cv installatie wordt onvoldoende warm | Slijtage | Buitenvoeler vervangen en gecontroleerd. Alles werkt nu. Opm. voeler hang in dezon | 178.48
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 440491 | 42023 | 42055 | Gereed gemeld | object:14-24987 controle een maand na reparatie | STORING | mdg-5060826 | *15-1-2015 koudemiddel R407C flesnummer82229 meegenomen op 15-01-2015 door Fons van Dijk. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K47 LSR serverruimte 2-Omschrijving: objectnummer:14-24987"low evaporizing pressure"Wanneer het een lekkage betreft aan een stationaire installatie dientdezevolgens wettelijke verplichtingen een maand na de reparatiewederomgecontroleerd te worden vervolg op SO438003 | Controle vanuit wetgeving | Installatie hercontrole op dichtheid. Tevens zout bij gevult. | 165.75
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 445175 | 42037 | 42038 | Gereed gemeld | kropman id:14-24929 51.21.50 cv installatie niet v | STORING | mdg-5065174 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: RV42 CV glasvlies -Omschrijving: kropman id:14-24929 51.21.50cv installatie niet voldoende warm. lucht in installatie. controlle expansievat. | Defect expansievat | Expansievat was defekt deze vervangen 18x0,5 ook diverse stiffjes los gemaaktvan de thermostaat kranen nu in orde installatie stond drukloos. | 383.06
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 445238 | 42038 | 42052 | Gereed gemeld | kropman id.:14-24999 55.12.11 automaten van voedin | STORING | 4400553690 | *17-2-2015 Printen worden vervangen op SO 448070. Isover had geen opdracht verstrekt voor de printen vanuit SO 434249 *8-5-2015 In overleg met Jeroen weer ingediend en beoordeeld | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K59 nieuwbouw airco 3 - Omschrijving: kropman id.:14-24999 55.12.11 automaten van voeding vallen steeds uit. kantoor IA. tevens nazien airco fibrage glasvlies ivm onvoldoende opbrengst | - | Compair:Condensator van de ventilator is stuk deze vervangen en getestunit valt nog steeds op storing. Verder onderzocht en printen van de machinezijn defect deze dienen vervangen te worden. Prijs opgave verstrekken | 471.22
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 448070 | 42046 | 42058 | Gereed gemeld | Koeling kantoor monteur werkt niet | STORING |  | *17-12-2014 Prijs aan isover is per mail verstrekt *23-2-2015 SO vervallen. Printplaten zijn niet meer leverbaar Prijsopage verstrekken onder SO451432 | Printplaten vervangen | Defect print | Compair | 19.31
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 450362 | 42053 | 42054 | Gereed gemeld | kropman id: 14-24909 51.21.50 Remeha Quinta 45/65 | STORING | mdg-5065171 | - | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: RV33 cv Yellow Market -Omschrijving: kropman id: 14-24909 51.21.50Remeha Quinta 45/65Daalderop Combifort 38/80+storingcode 7 ontstekingsfase! | Ketelstoring | Sifon was verstopt deze gereinigd en ketel gecontroleerd is nu in orde wel is ernog een kogelkraan lek 22 mm knel deze moet vervangen worden. | 223.09
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 450438 | 42054 | 42061 | Gereed gemeld | kropman id: 14-24909 51.21.50 Remeha Quinta 45/65 | STORING | mdg-5065171 | - | Kogelkraan vervangen | Ketelstoring | Bij aankosmt ruimte niet beschikbaar, opnieuw inplannen.Kogelkraan 22 mm was lek deze vervangen en installatie weer in bedrijf gezet. | 326.37
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 461621 | 42096 | 42101 | Gereed gemeld | kropman id: 14-24987 55.13.21 storingsmelding: lo | STORING | mdg-5064851 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: LSR IT (Serverruimte 2)- Omschrijving: kropman id: 14-24987 55.13.21storingsmelding: low evaporizingpressure | Anders inhoud fabriekant circa 1.5 kg nu gevult 2.72 kg dat is meer dan opgegeven drukmeting lage 1.55 bar hogedruk 8 bar | airrco sever 2U uniflair R407. C te weinig. koudemiddel unit afpompen op drukzetten met stikstof en lekkage opsporen en verhelpen en op nieuwe vullen asdinsdag. installatie afgeperst en gevacumeerd en gevullt 2.73 kg instal werktnog niet i.v.m storing verdamper onderaannemer inschakelen Vermoelijkexpansieventiel omdat nog steeds op lage druk storing komt onder 2.5 bar | 722.6
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 463153 | 42104 | 42108 | Gereed gemeld | kropman id: 14-24987 55.13.21 storingsmelding: lo | STORING | mdg-5064851 | - | Specificatie locatie: LSR IT (Serverruimte 2). Expansie ventiel mogelijk defect | Koudemiddel tekort | Compair: Koudemiddel bijgevuld insluitventiel open gedraaid | 342.72
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 465503 | 42114 | 42117 | Gereed gemeld | kropman id.: 14-24950 55.12.11 Condens afvoerpomp | STORING | mdg-5072055 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K6 LSR receptie D-lijn -Omschrijving: kropman id.: 14-24950 55.12.11Condens afvoerpomp airco LSR Receptie-D defect. Airco uitgezet. | Slijtage | pomp opgenomen en besteld zie foto. | 420.24
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 466126 | 42116 | 42117 | Gereed gemeld | kropman id.: 14-24950 55.12.11 Condens afvoerpomp | STORING | mdg-5072055 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K6 LSR receptie D-lijn -Omschrijving: kropman id.: 14-24950 55.12.11Condens afvoerpomp airco LSR Receptie-D defect. Airco uitgezet.Condenspomp vervangen | Condenspomp defect | Condenspomp vervangen en getest.Tevens de consafvoerslang vervangen wegens veroudering. | 275.27
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 466272 | 42116 | 42116 | Gereed gemeld | Nazien storing twee ketels | STORING |  | *22-4-2015 | Nazien storing twee ketels | - | Installatie bijgevuld en ontlucht. | 103.5
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 467951 | 42124 | 42125 | Gereed gemeld | 4 van de 6 splitunits staan in storing. temp. van | STORING | 4400553690 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: LSR fibrage A -Omschrijving: 4 van de 6 splitunits staan in storing. temp. van de ruimte looptop. | Koelmachinestoring | diverse unit gereset filters zitten helemaal dicht filters eruit gehaald nu doenze het weer 1 unit doet niets hier gaat Fons naar toe 1-5-1-2015. | 80.29
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 467990 | 42125 | 42170 | Gereed gemeld | 4 van de 6 splitunits staan in storing. temp. van | STORING | 4400553690 | *21-5-2015 Compair belt terug of werkzaamheden gereed zijn | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: LSR fibrage A -Omschrijving: 1 van de 6 splitunits staan in storing. | Lekkage in koelmachine | Compair: 6 x storing op alle AC's. Oorzaak van de storing is de vervuiling opzowel binnen als buitenunits. Filter, fanbladen lekbak en condensor extreemvervuild deze schoongemaakt. Op unit 14-25054 had koudemiddel tekort. Voor nood2 kg R410 bijgevuld. Volgende week terug voor afpersen betreffende unit.Compair: | 1134.39
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 472194 | 42152 | 42255 | Gereed gemeld | SC4150 STEK Onderhoud 2015 | STORING |  | - | Afwijking koeling | Pompstoring | Via GBS gereset. Ingebeld gecontroleerd en alarm gerest. | 335.17
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 477911 | 42184 | 42188 | Gereed gemeld | BSR glasvlies (fibr. EZ) koelt slecht | STORING | mdg-5069450 | - | kropman id.: 14-24965 55.12.12 installatie koelt onvoldoendeBSR glasvlies(fibr. EZ) bij lab mitusbischi heavy deze moet bij gevult worden was tijdensonderhoud al geconstateerd maar is nog niet door genomen met klant R410A | koeling buitendeel staat niet goed op gestelt i.v.m omgevingstempratuur te hoogdoor van stoom afbaas tem 55 cel deze nog wel schoongemaakt met compressor extra | Reparatie uitgevoerd | 668.46
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 477917 | 42184 | 42228 | Gereed gemeld | airco in storing. | STORING | 4400575163 | *12-8-2015 R22 vervanging op 482367 R417 vervanging op 481781 | airco in storing. | Vervuiling en verouderd | .:werkplaats koeler vervuilt schoongemmaakt en afvoer ontstopt. de andere merkemerson moet vervangen worden R22 zie map +fotos. 1 split unit LSR Vlieslijmenobjecht 14_24975 R417C 7;6 kg compressor defect deze moet met spoed prijsaanbieden[taduran]Beide vervangingen aangeboden. 482367 en 481781 | 324.5
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 478078 | 42185 | 42185 | Gereed gemeld | ruimte haalt ingestelde ruimte niet." | STORING | 4400566012 | - | kropman id: nvt. temperatuur in ruimte haalt ingestelde ruimte niet.airco DPMmeetruimteReferentie/Opdrachtnummer:mdg-5071506 | Koelmachinestoring koudemiddel gevult r410A 0.27 meetlab geen objecht nrmistubishi heavy ;storing LSR D.lijn 14/24950 te weinig capitijd aparatuur is erbij geplaast. | Reparatie uitgevoerd | 456.86
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 482068 | 42201 | 42264 | Gereed gemeld | Defecte afstandbediening | STORING | 4400586889 | - | Defecte afstandbediening airco nieuwe kantoorunitArtikel nummer is : B034134H01 bestellen | - | nieuwe afstandsbediening geleverd. | 109.18
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 488735 | 42249 | 42275 | Gereed gemeld | (RA) Binnenunit rammelt. K80 receptie 10 | STORING | 4400625382 | *8-9-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | Specificatie locatie: K80 receptie 10 Binnenunit rammelt en maakt vervelendgeluid | Flamcorail ophanging plafondmodel kwam tegen de stalen spant aan. dezegeisoleerd en gecontroleerd, tevens maakt condenspomp lawaai. deze gereinigd | Flamcorailophanging geïsoleerd en gecontroleerd.condenspomp schoon gemaakt en gecontroleerd. | 331.81
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 493599 | 42275 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Binnenunit rammelt. K80 receptie 10 | STORING | mdg-5075487 | *8-9-2015 (RA) Vervolgwerk overgedragen aan JvO | - | Flamcorail ophanging plafondmodel kwam tegen de stalen spant aan. dezegeisoleerd en gecontroleerd. | - | 0
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 494545 | 42279 | 42284 | Gereed gemeld | (MP) diverse radiatoren blijven koud | STORING | mdg-5081219 | *2-10-2015 Tel. dgg aan Mario Groot, gepland voor 5-10-2015 0800/1000 (MP) *6-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolg werkzaamheden (MP) | Diverse radiatoren blijven koudLocatie: kantoor inkoop &amp; kwal. contrtevens staat de c.v. ketel kleedruimte Tel op 6a storing en maakt deventilatorherrie.Contactpersoon locatie: Hr Groot 076- 5080217 | Slijtage van ventilator | Onderdeel vervangen, en gecontroleerd alles werkt weer. 2 radiatorkranen defect1/2 recht en 3/8 recht beide moeten vervangen worden | 716.21
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 495538 | 42284 | 42289 | Gereed gemeld | (MP) diverse radiatoren blijven koud | STORING | mdg-5081219 | *2-10-2015 Tel. dgg aan Mario Groot, gepland voor 5-10-2015 0800/1000 (MP) *6-10-2015 Overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolg werkzaamheden (MP) | 1 stuks Danfoss radiatorkraan 1/2-recht en 1 stuks 3/8 recht.Vriesapparaat meenemen info welke radiatoren Peter Smout.Contactpersoon locatie: Hr Groot 076- 5080217 | Slijtage van ventilator | 2 x een radiator ingeblokt dmv invriezen om thermostaat kraan te vervangen | 434.7
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 496101 | 42286 | 42289 | Gereed gemeld | (IV) driewegkleppen van groepen storing | STORING | mdg-5065171 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: RV37-cv voorkantoor -Omschrijving: driewegkleppen van groepen wel vraag maar blijvengesloten.Afspraak gemaakt met Mario de Groot begin middag. | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, beide kleppen volledig dicht gestuurd en gecontroleerd opopen sturing alles werkt weer | 87.24
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 535086 | 42319 | 42319 | Gereed gemeld | koudeklacht | STORING | 4400624968 | - | regeling nazien inv koudeklachten in de middag, voor aanvang contact opnemenmetMario de Groot | ketelregeling. | klok van de regelaar bijgesteld en instelingen nagekeken. | 209.3
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 539813 | 42341 | 42409 | Gereed gemeld | (JB) koude opbrengst onvoldoende. ijsvorming | STORING | 4400624968 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K13- BTW ruimte -Omschrijving: kropman id: 14-24955 55.12.11 koude opbrengst onvoldoende.ijsvormingop aansluitingen buitenunitCompair heeft dit probleem voor ons opgelost onder SO 544019 | Koelmachinestoring | controle kamer Tel-warm verdamper was dicht gevroren de orzaak was verdamperfilter niet op tijd schoongemaakt advies 1 per maand schoonmaken de installatieontdooit en schoongemaakt ook de waaier en condensbak. | 630.21
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 542492 | 42354 | 42409 | Gereed gemeld | (JB) koude opbrengst onvoldoende. ijsvorming | STORING | 4400624968 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K13- BTW ruimte-Omschrijving: kropman id: 14-24955 55.12.11 koude opbrengstonvoldoende.ijsvormingop aansluitingen buitenunitCompair heeft dit probleem voor ons opgelost onder SO 544019 | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd. koppeling was lek door de eerdere ijsvorming.koppeling vervangen en koppeling van de buitenunitde ring vervangen. vervolgens de installatie geperst en gevaccuumeerd en gevuldmet 3 kg R410A koudmiddel.de installatie draait nu redelijk goed.blaastemperatuur 14 graden. | 644.99
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 543029 | 42356 | 42409 | Gereed gemeld | (JB) koude opbrengst onvoldoende. ijsvorming | STORING | 4400624968 | - | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K13- BTWruimte-Omschrijving: kropman id: 14-24955 55.12.11 koudeopbrengstonvoldoende.ijsvormingop aansluitingen buitenunitCompair heeft dit probleem voor ons opgelost onder SO 544019 | Koelmachinestoring | Splitunit bijgevuld met Freon. | 206.13
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 545931 | 42367 | 42368 | Gereed gemeld | (JB) CV ketels branden, maar kleppen blijven dicht | STORING | 4400624968 | - | Categorie: 56 - Warmtedistributie - Specificatie locatie: RV37 Cv voorkantoor -Omschrijving: kropman id:14-24913 51.21.51cv ketels branden, maardistributiekleppen blijven dicht. er is geen warmte vraag terwijl de ruimte koudblijft. tevens enkele thermostaatkranen op parralelweg 19 defect.LET OP! OOKEVEN KIJKEN NAAR ROOKGAS AFVOER, DEZE LEKT. | Regelwaarde stond te hoog | Voetpunt van beide menggroepen van 20 naar 18 gezet. Beide menggroepen regelennu goed. Tevens rookgas leiding opnieuw verpakt.2 stuks thermostaatknoppen op parallelweg 19 zouden defect zijn. 1 hier zat loswaardoor die het pinnetje niet goed regelt. deze vast gezet.De andere hadden ze zo vast gedraait dat ze de hele knop eraf draaide ivm opendraaide. deze ook weer gangbaar gemaakt. Gereed. | 181.28
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 551221 | 42384 | 42384 | Gereed gemeld | Probleem gasdrukregelaar | STORING | 4400645051 | - | Telf.gemeld door Mario de Groot, zijn problemen met de gasdrukregelaar | Regeltchn. Install. | Reparatie uitgevoerd, gasdruk regelaar opnieuw afgesteld, dynamische druk 26mbar en statische druk nu 37 mbar | 326.89
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 551327 | 42384 | 42384 | Gereed gemeld | (RA) Gaskachels boven laadklep werken niet | STORING | 4400624968 | *15-1-2016 Mogelijk zelfde melding als SO551221? | De gaskachels boven de klep in de laadhal werken niet. Het is koud tijden hetladen en lossen van de lading. | Anders, de diverse heaters werken wel. | Niet opgelost/geen probleem, Mario denkt dat de heaters die uit staan electrischzijn losgekoppeld. Dit wordt verder onderzocht door electricien van Isover. | 69.74
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 558033 | 42402 | 42403 | Gereed gemeld | (RA) Storing computair serverruimte 3 | STORING | mdg5007741 | *2-2-2016 (RA) In overleg met Mario de Groot heb ik Foud ingepland voor 3-2 8uur | K48 LSR IT (Serverruimte 3)storingsmelding display: "Humidifier: high currant.(Humidifier lock) | Slijtage. De bevochtiger cilinder was versleten en was de beveiliging daarvanaangesproken. | Onderdeel vervangen. Cilinder heb ik van het centraal magazijn gehaald van deklant, die hadden ze op voorraad. Ik heb de cilinder bevochtiger vervangen vanunit 3 serverruimte en de ander ook gecontroleerd (units 1 en 2). bij unit 1 wasde cilinder ook versleten en vuil, dat heb ik aan de klant doorgegeven er wordtnog een een cilinder besteld als voorraad en welke bij een volgende storing kangebruikt worden.Het gaat hier om cilinder CAREL BL0SRE001. (UMCVS0008) | 229.72
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 575526 | 42465 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) airco maakt storend geluid. | STORING | mdg5083154 | *5-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *6-4-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm bestellen pomp tbv voorraad (MP) | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: airco hoofdkantoor -Omschrijving: airco maakt storend geluid.Gemeld door Mario de Groot 076- 5080217 | Condenspomp defect. | Condenspomp bleef pompen terwijl het reservoir leeg was.De pomp vervangen voor en nieuwe, deze dient nog besteld te worden voor devoorraad bus (Aspen Condenspomp mini lime art .nr. fp3322). | 437.71
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 575527 | 42465 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) heater maakt herrie en therm.kraan defect | STORING | mdg5086393 | *5-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *6-4-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | Categorie: 51 - Warmteopwekking - Specificatie locatie: RV51heater verwerking -Omschrijving: kropman id 14-24938 51.11.22heater maakt herrietevensthermostaatkraan defect in gebouw IT.Gemeld door Mario de Groot 076- 5080217 | Rookgasventilator defect en twee radiatorknopen bij de ict werken niet. | Bij de heater dient een rookgasventilator besteld te worden (Mark gnse98 bj 1999ventilator art nr 31 03 277). Bij plaatsing dient de hoogwerker gereseveerd teworden en de thermostaat (mark art nr 0629048) goed nagekeken te worden . Dezemaakte een raar geluid maar kan door de rookgasventilator komen. Bij het ictgebouw moeten nog twee radiatorkranen vervangen worden, hiervoor de volgendematerialen bestellen: 2x Danfoss 013g0034 2x Danfoss 013g2980. Eventueel nogeen vriesapperaat voor meenemen. | 661.96
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 578722 | 42479 | 42521 | Gereed gemeld | vervangen van ventilatormotor | STORING | mdg5086393 | *5-4-2016 Tel. aangemeld op locatie (MP) *6-4-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | vervangen van twee thermostaatkranen en ventilatormotor | Rookgasventilator defect en twee radiatorknopen bij de ict werken niet. | Na het bekeken van de situatie is het noodzaakleijk om met tweeman de werkzamheden uit te voeren ivm locatie hoogwerker, die staat naamelijkaan de anderkant van het fabriek en voor het rijden is begelijding noodig omongelukken te voorkomen.Samen met Johan de werkzaamheden uitgevoerd. thermostaatkranen 2x en ventilatormotor vervangen. | 1339.36
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 581480 | 42494 | 42590 | Gereed gemeld | (JB) Airco storing | STORING |  | *4-5-2016 (JB) Voicemail van de klant ingesproken met verzoek om terug te bellen. (JB) In overleg met WVB direct Compair aangestuurd. Melder hierover gesproken, h geet aan dat het geen hele hoge prio heeft, hoeft niet per se vandaag. *11-5-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Compair. | Airco in de BTW ruimte uitgevallen// svp contact | Testknop stond ingedrukt | Airco ruimte btw Test knop zat ingedrukt achter de bedieninghierdoor kon de airco niet meer bedient worden.LSR A Lijn 3 unit gereset en druk gemeten, draait naar behoren. | 613.84
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 583943 | 42508 | 42529 | Gereed gemeld | Airco fibrage ruimte glasvlies koelt slecht | STORING |  | *8-6-2016 offerte op 588659 | Airco fibrage ruimte glasvlies koelt slecht | Compressor vastgelopen. | Offerte maken voor vervanging van compressor. Unit probeert te starten, deventilator gaat aan, maar bij het starten van de compressor gaat alles uit en deunit gaat weer opnw proberen en zo blijft het. conclusie is dat de compressorvast is gelopen. het gaat om Mitsubishi MUZGE60VA sn:0000906T. Gevuld met 1,55kg R410A 230 volt bouwjaar 10-2011. er moet nagan of is het rendabel omcompressor te vervangen of de heel buitenunit te vervangen. De druk en devulling zijn goed. | 290.84
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 589625 | 42534 | 42537 | Gereed gemeld | Vervangen condenspompjes afdeling Adfors | STORING |  | - | Afwijking koeling | Slijtage | Reparatie uitgevoerd condenspompen vervangen van airco i.v.m slijtage | 515.55
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 589675 | 42534 | NULL | Gereed gemeld | (MP) airco oprol herhaaldelijk storing E3 | STORING | mdg-5095701 | *13-6-2016 Tel. aangemeld bij Mario de Groot (MP) *13-6-2016 Iom Jack van Oorschot &gt; adviesorder Compair aangemaakt (MP) *13-6-2016 Mail gestuurd Compair met vraag welke monteur, wanneer naar locatie (MP) Na reactie aanmelden bij Mario de Groot (MP) *13-6-2016 Compair gaat 13-6 1300 naar locatie, dit dgg aan Hr de Groot (MP) *13-6-2016 Werkbon Compair gekoppeld (MP) | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: K70-LSR Oprolmachine D-lijn - Omschrijving: kropman ID onbek. schakelruimte oprol D airco storing. was ruim 40 graden in ruimte. airco gereset gaf code E3 aan. na spanning uit/aan werkte hij weer wel, om 06:30 uur ruimte gesloten, airco werkte nog steeds, niet gevonden wat E 3 betekend staat niet in storingslijst van daikin. LP: WEER storing E3, weer gereset.gemeld door mario de groot 076- 5080217 | Anders | Condensor doorgeblazen en unit getest, werkt in orde. | 297.89
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 591505 | 42542 | NULL | Gereed gemeld | (MP) 2x airco van 6 in storing | STORING | 4400691771 | *21-6-2016 Iom Jack van Oorschot &gt; adviesorder Compair aangemaakt (MP) *21-6-2016 David van Compair heeft contact gehad met Mario Groot, pakken vandaag storing in lab op, andere storing in overleg later deze week (MP) *28-6-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *1-7-2016 Werkbon Compair gekoppeld, prijs chemisch reinigen is al doorgegeven aan Jack van Oorschot (MP) | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: LSR fibrage A - Omschrijving: 2x airco vande 6 instoring. meerdere malen gemeld, maar storing blijft terug komen. storing reeds tel gemeld. bij dhr van Oorschot! | Airco lab unit draait met te weinig freon. | Airco lab koelt niet goed. Unit draait met te weinig freon. Elektronisch lekgetest, schraderzuig lekte, dit met teflontape gedicht. 0,85 kg R410A bij gevuldUnit koelt weer goed.Unit2: 0026619, Dakin RR71B8W1B R410a 2,7 kg gaf storing E3, unit gereset,sensors doorgemeten zijn goed. Condensor door geblazen met stikstof, kwam wat stof uit. Ivmhet niethebben van pers aansluiting, persdruk niet kunnen meten.Unit5: 0026641, Daikin RR71B8W1B R410a 2,7 kg, gaf ook storing E3, zelfdegedaan als unit2Bij deze unit lukt het niet om condensor schoon te krijgen.Condensors zouden gereinigt moeten worden. | 336.22
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 593103 | 42549 | 42641 | Gereed gemeld | Reinigen condensors | STORING |  | *19-9-2016 Niet facturabel, zie bijgevoegde mail M. de Groot SO admi gereed gemeld iom JvO | Afwijking koeling | Ventilatormotorstoring | condersoren schoongemaakt LSR fibirage zover als mogelijk is advies dak moetschoongemaakt worden zie fotos en de condensors moeten nog chemischschoongemaakt worden dicht bij zijde tappunt 40 meter | 452.52
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 594364 | 42556 | 42641 | Gereed gemeld | Reinigen condensors | STORING |  | *19-9-2016 Niet facturabel, zie bijgevoegde mail M. de Groot SO admi gereed gemeld iom JvO | Afwijking koeling | Ventilatormotorstoring | condensor schoongemaakt met hoogedrukspuit LSR-A lijn | 483.41
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 595110 | 42558 | 42641 | Gereed gemeld | Storing LSR D-lijn koeling | STORING |  | *19-9-2016 Niet facturabel, zie bijgevoegde mail M de Groot SO admi gereed gemeld iom JvO | Storing LSR D-lijn koeling | Koelmachinestoring | daikin 14-112670 storing E4 hoogdrukstoring condensor schoongemaakt metperslucht en reset LSR D-lijn oprol. | 279.38
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 595759 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | (MP) LSR koeling geen koudemiddel | STORING | 4400691771 | - | Afwijking LBK | Koelmachinestoring | Reparatie uitgevoerd installatie gerepareerd en gecontroleerd op werking object14-25054 nr 1 | 604.29
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 597520 | 42571 | 42656 | Gereed gemeld | (RA) Diverse storingen airco installaties. | STORING | 4400716576 | *21-7-2016 WdB onderdelen en toebehoren voor een compressor bij elkaar gezocht. *22-7-2016 (RA) Aan wvb gevraagd hoe het met deze bon zit. staat nog op werken. *25-7-2016 (RA) SO zat vast in tablet, nu tekst erin. VVW @ Wilfried gestuurd. | Diverse storingen airco-installaties:* LSR fibrage A 14-24968: airco gaat niet aan, ook niet na reset.* LSR Oprolmach A 14-24966 en 67: beide airco's melding actie "filter clean"naherstart weer regelmatig uitval!* LSR D-lijn 14-24984: airco uit ivm defecte compressor. label van22-5-2015.ref.: 5080131* BSR BDL toestel 24 14-24957 defect!* LSR oprolmach. D-lijn (ref.: 5097619) regelmatig in storing. buitenunitslechtbereikbaar. optie verplaatsen van condensor i.v.m. reinigen* airco Nieuwbouw kantoor/verg. ruimte. al lange tijd defect. meerderemalenmonteur bij geweest. koelmiddelniveau te laag!" | Koelmachinestoring | 14-24968 lsr fibrage : Gereset maar staat weer in storing hiervoor Compairaansturen.14-24966 + 14-24967 Lsr oprolmachine : beide condensors gereinigd met perslucht,condensors wel een stuk schoner maar nog niet helemaal. Om dit voor elkaar tekrijgen dient men het chemie/technische te reinigen. 1 unit draait en de anderedien door Compair na gekeken te worden.14-24984 Lsr d lijn : Compressor defect, hiervoor is al een offertegemaakt/afgegeven maar graag opnieuw toesturen.14-24957 Bsr bdl toestel 24 : Deze is defect (r22), hiervoor is al en offertegemaakt/afgegeven maar graag opnieuw toesturen.14-........... Lsr oprolmachine d lijn : Deze valt steeds in hoge druk storing,hiervoor Compair aansturen. En een offerte maken om de condensor te verplaatsen.14-............ Airco nieuwbouw/verg. ruimte : Hiervoor is compair al vakergeweest en dient dit verder op te pakken. Unit staat uit waarschijnlijk vanhoren zeggen is het koelmiddelniveau te laag. | 677.83
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 598203 | 42576 | 42656 | Gereed gemeld | Diverse storingen airco installaties. | STORING | MdG5009621 | *21-7-2016 WdB onderdelen en toebehoren voor een compressor bij elkaar gezocht. *22-7-2016 (RA) Aan wvb gevraagd hoe het met deze bon zit. staat nog op werken. *5-9-2016 werkbonnen opgevraagd bij Compair | Diverse storingen airco-installaties:* LSR fibrage A 14-24968: airco gaat niet aan, ook niet na reset.* LSR Oprolmach A 14-24966 en 67: beide airco's melding actie "filter clean"naherstart weer regelmatig uitval!* LSR D-lijn 14-24984: airco uit ivm defecte compressor. label van22-5-2015.ref.: 5080131* BSR BDL toestel 24 14-24957 defect!* LSR oprolmach. D-lijn (ref.: 5097619) regelmatig in storing. buitenunitslechtbereikbaar. optie verplaatsen van condensor i.v.m. reinigen* airco Nieuwbouw kantoor/verg. ruimte. al lange tijd defect. meerderemalenmonteur bij geweest. koelmiddelniveau te laag!" | Koelmachinestoring | - | 703.32
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 616700 | 42599 | 42639 | Gereed gemeld | (JH) Storing airco | STORING | 4400698513 | - | Airco in de controle kamer blaast warme lucht. | Koelmachinestoring. leiding bevroren | Extra onderhoud uitgevoerd, filters grondig gereinigd en gezegd dat koelmachineeven uit moet blijven om te ontdooien. | 100.89
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 616822 | 42600 | 42604 | Gereed gemeld | (JB) Storing airco | STORING | 4400707179 | *18-8-2016 (JB) In overleg met Jack van Oorschot heb ik Compair aangestuurd. Neville zet de inkoop door. (JB) Voicemail klant ingesproken dat Compair is aangestuurd. Aangegeven dat ik uitvoertijd/datum nog doorgeef. Ik had de melder bij binnenkomst storing al gesproken dus hij weet sowieso dat de melding in behandeling is. *19-8-2016 (JB) Voicemail van Dhr Tomassen ingesproken met de mededeling dat Compair vandaag als 2e werk langskomt op locatie. *22-8-2016 (JB) Werkbon per mail opgevraagd. *23-8-2016 (JB) Er volgt offerte voor reparatie. Verzoek gedaan deze naar Jack van Oorschot toe sturen. Tevens SO per mail overgedragen aan Jack. *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Compair | Storing airco, hier is een monteur voor langs geweest.Probleem is echter nog niet opgelost. Graag contact opnemen.Call 3956697 | Vermoedelijk is het systeem vervuild | bestellen filter+droger Unit iets bijgevuld in de hoop dat hijniet invriest. Invriezen gebeurd na magneet afsluiter en heeftwillekeurig karakter. | 526.4
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 617516 | 42605 | 42612 | Gereed gemeld | (JB) Airco Lekkage | STORING | 4400707179 | *23-8-2016 (JB) Met de melder besproken dat Compair aangestuurd is, en dat Compair zicht bij hem moet melden. Bij Compair aangegeven uiterlijk morgen naar locatie te gaan. Neville zet de inkoopopdracht door. *24-8-2016 (JB) Compair gaat morgenochtend naar locatie. Dit aangemeld. *30-8-2016 (JB) Werkbon opgevraagd bij Compair. *31-8-2016 (JB) Werkbon verwerkt en gekoppeld. Vervolg per mail overgedragen aan Jack van Oorschot. *18-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Compair *15-12-2016 (JB) Bij Jack navraag gedaan of dat de inkoop verhoogd mag worden ivm factuur van Compair á €580,97. | Storing van 4 aircos waaronder 1 Lekkage | Zie oplossing | 9 storingsmeldingen nagelopen.Lokaal TC13Daikin FTXS25K2V1B gecontroleerd, vlotter mini lime pomp zat vast, deze in ordegemaaktBTW TEL warmPrijs opmaken vervangen unit RZQ100B8W1B ivm verstoppingen in koelsysteemLSR fibrage a14-24968 unit gaf E3 hoge druk storing, unit draait in orde,plek op het dak te warm, dit blijft een kritisch punt. Advies,voor test 1 condensorunit te verplaatsen waar deze beterkan koelen ivm warme plek dak.LSR D LijnLG airco nog steeds niet gerepareerd, compressor defect, ditstaat in oh rapportage vermeldLSR Receptie D lijnGeneraal unit lekte water, condenspomp defect, dezevervangen voor mini SilentLSR A LijnTadiran unit gecontroleerd, werkt in ordeBSR APSEerste ruimte capaciteit te klein, offerte opmaken voor bijplaatsen HHW unit. Nu hangt er een Daikin FTXS35J2V1Bkropman nr: 14-24974BSR BDLEmerson R22 unit, is al meerdere malen afgekeurd, dezewerd ook vermeld als storing.LSR TEL ovenDaikin units stonden op reinig filter, deze gereset | 716.32
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 620728 | 42622 | 42627 | Gereed gemeld | (IV) Storing koelinstallatie technische ruimte | STORING | 4400716576 | *9-9-2016 so aangemaakt, leon gevraagd compair te bellen. wel klant tussenstatus gegeven. | Storing koelinstallatie technische ruimte, lsr van Vlieshoven.lage druk alarm | Koelmachinestoring | Storing via utrecht na half 5 binnen gekomen. Deze aangenomen en weer doorgemeldaan compair. | 267.28
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 620967 | 42625 | 42626 | Gereed gemeld | (IV) Storing koelinstallatie technische ruimte | STORING | 4400716576 | *9-9-2016 so aangemaakt, leon gevraagd compair te bellen. wel klant tussenstatus gegeven. | Storing koelinstallatie technische ruimte, lsr van Vlieshoven.lage druk alarm | Vervuiling | Filters vervangen van 14-25024 en van diverse objecten de filters opgenomen | 303.41
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 632365 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | Radiator blijft koud | STORING | 4400732048 | - | Radiator bij de heer Frans Leijnse blijft koud.Waarschijnlijk blijft de radiatorkraan hangen, graag nakijken en gangbaar maken | Slijtage. Binnenwerk van thermostaat knop was vast gelopen. deze weer gangbaargemaakt en getest. | Definitief herstel. Toen de cv druk gecontroleerd. Druk stond op 1,1 Bar. Dezegevuld tot 1,5 Bar. Thermostaat hoger gezet om functioneren te testen. Radiatorwerkt weer. | 239.71
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 633712 | 42688 | NULL | Gereed gemeld | (RA) Mowlith heater ontsteekt niet | STORING | 4400737328 | *14-11-2016 (RA) tel aangemeld bij Marie de Groot. *16-11-2016 (RA) vvw @ JvO | Specificatie locatie: RV56 luchtverh. Mowilith Omschrijving: kropman id:14-2494351.11.22 Installatie heeft geen ontsteking. | Onderdeel defect. Reduceer defect. | Installatie gereset. 2 heaters werken nu weer. Reduceer was ingekomen.Van heater bij Mowilith is reduceer lek. Deze moet vervangen worden.Afsluiter dichtgezet. | 737.82
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 636628 | 42698 | 42738 | Gereed gemeld | (RA) Mowlith heater ontsteekt niet | STORING | mdg5086394 | *14-11-2016 (RA) tel aangemeld bij Marie de Groot. *16-11-2016 (RA) vvw @ JvO | Installatie gereset. 2 heaters werken nu weer. Reduceer was ingekomen.Van heater bij Mowilith is reduceer lek. Deze moet vervangen worden.Afsluiter dichtgezet. | Onderdeel defect. Reduceer defect. | Materialen besteld, nieuwe reduceer kn niet aangesloten worden op afblaasleidingdit moet aangepast worden. | 357.09
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 636513 | 42698 | NULL | Gereed gemeld | kanaalwerk zuurkast doorgeroest | STORING | 4400750223 | - | kanaalwerk zuurkast doorgeroest | Slijtage | Materialen bestellen, sok, 2x 45 graden bocht , 1 meter buis maat 250 rond | 233.12
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 637386 | 42702 | 42703 | Gereed gemeld | (RA) Mowlith heater ontsteekt niet | STORING | mdg5086394 | *14-11-2016 (RA) tel aangemeld bij Marie de Groot. *16-11-2016 (RA) vvw @ JvO | Installatie gereset. 2 heaters werken nu weer. Reduceer was ingekomen.Van heater bij Mowilith is reduceer lek. Deze moet vervangen worden.Afsluiter dichtgezet. | Defect gasblokDefect ontsteekingDefect waakflam buis en mond.Branderbed in slecht staatHeater alle kanten geroest en vuil. | Reparatie uitgevoerd. IK heb de gasreduceer vervangen. ik moest voor materiaalrijden naar tu Roosendaal. na dat alleemmal heb ik de heater geprobeerd teontsteken maar zonder succes, door de defecten die hier boven zijn genoemd, ikgeef geen garantie als de heater aan gaat dat de vlam ook binnenblijft, dus hebik de gaskraan dicht gedraaid en gelebeld, zie foto. Advis is de heater tevervangen.Graag een offerte maken voor vervanging. | 528.25
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 639060 | 42710 | 42710 | Gereed gemeld | kanaalwerk zuurkast doorgeroest | STORING | 4400750223 | - | kanaalwerk zuurkast doorgeroest, deze vervangen. | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. de beschadigde bochten en pijp vervangen door nw bochtenen buis. | 289.7
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 645499 | 42738 | NULL | Gereed gemeld | Storing diverse heathers | STORING | 4400835341 | - | Storing diverse heathers, gemeld op 03-01-17 door Mario de Groot | Vervuiling, ventilator helemaal dicht | Extra onderhoud uitgevoerd, ventilator gereinigd. | 358.95
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 646122 | 42739 | 42920 | Gereed gemeld | Storing diverse heathers | STORING | 4400835341 | - | Storing diverse heathers, gemeld op 03-01-17 door Mario de Groot | Vervuiling, ventilator helemaal dicht | - | 412.75
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 655868 | 42760 | 42765 | Gereed gemeld | vochtgehalte serverruimte te laag | STORING | 4400750223 | - | vochtgehalte serverruimte te laagTijdens onderhoud dienen de stoomcilinders vervangen te wordendeze worden door Isover geleverd | stoompotten vervuild deze schoongemaakt. bij OH vervangen | Functioneel herstel, stoompotten schoongeklopt | 268.46
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 657435 | 42765 | 42765 | Gereed gemeld | Ketel ICT afdeling maakt lawaai. | STORING | 4400750223 | - | Ketel ICT afdeling maakt lawaai.graag bij aankomst contact opnemen metMario de Groot telf 06-20614074. | Ketelstoring | ketel gecontroleerd afvoer zat verstopt deze open gemaakt ketel is nu weer inorde. | 195.35
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 666961 | 42789 | 42795 | Gereed gemeld | Lekkage dakdoorvoer ICT gebouw | STORING |  | - | Lekkage dakdoorvoer ICT gebouw, waarschijnlijk buitendeel om gewaaid | Anders | Functioneel herstel. op het dak waren 2 chinese kappen die van de aircodoorvoeringen zijn omgewaait. deze weer vastgezet. bij 2 ontluchtingskappen zijnde kappen ook eraf. tijdelijk een terrastegel er opgelegt. ontluchtingskappen(plakplaat) 110mm. | 39.49
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 668796 | 42795 | 42922 | Gereed gemeld | Lekkage dakdoorvoer ICT gebouw | STORING | 4400809266 | - | Lekkage dakdoorvoer ICT gebouw, waarschijnlijk buitendeel om gewaaid | Anders | mocht niet het dak op i.v.m niet aanwezige veiligheidsvoorzieningen. Dedoorvoeringen van de airco's via binnen dichtgepurt en de kappen van deplakplaten in de technische ruimte (cv-ketel) achtergelaten. | 248.95
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 684113 | 42870 | 42888 | Gereed gemeld | Lekkage airco K62 kantoor | STORING | mdg5113628 | *15-5-2017 Compair aangestuurd *2-6-2017 Compair heeft storing verholpen op 1 inkooporder, zie inkoop 1017-24285 *2-6-2017 hoort bij SO684114 *2-6-2017 Werkbon gekoppeld, inkooporder 1017-24284 laten vervallen *2-6-2017 Algemene werkbon gekoppeld en SO beoordeeld | Airco ploegmanagers kantoor bevriest en lekt daardoor water.K62 kantoor---Compair heeft storing verholpen op 1 inkooporder, zie inkoop 1017-24285hoort bij SO684114, deze inkoop laten vervallen 1017-24284 | Anders | Daikin kantoor Ploegchef TEL lekt water,condenswatervlotterpomp zat volledig dicht,deze schoongemaakt en getest, werkt in orde | 57.24
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 684114 | 42870 | 43139 | Gereed gemeld | Lekkage afvoer K90 koffiehok | STORING | 4400835341 | *15-5-2017 Compair aangestuurd *2-6-2017 Werkbon Compair gekoppeld, bon beoordeeld | Airco koffiehok tel afvoer lekt door plafondplaten heen. Graag controleren en verhelpen. | Anders | installatie LG Cassette koffiehok TEL lekt water,afvoer dop lekte,deze aangedraaid en isolatiekoelleidingen hersteld. | 248.58
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 684445 | 42871 | 42878 | Gereed gemeld | koeling meetruimte onvoldoende | STORING | 4400809266 | *16-5-2017 Adviesorder Compair aangemaakt (MP) *16-5-2017 Monteur Compair gaat 16-5 NM naar locatie (MP) *23-5-2017 Terugkoppeling/offerte Compair doorgestuurd naar WVB en order overgedragen (MP) | condensoren gereinigd maar installatie valt na korte tijd uit. gevolg is dat deconstante temperatuur in de meetruimte niet gehandhaaft kan worden. gemeld door hr de groot 06-20614074 | - | - | 319.27
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 684660 | 42872 | 42879 | Gereed gemeld | K68 kantoor prod. Vlies. | STORING | 4400835341 | *17-5-2017 Adviesorder Compair aangemaakt (MP) *18-5-2017 Adviesorder Compair laten vervallen, dit tel. dgg, Jack van Oorschot gaat 19-5 *18-5-2017 naar de locatie iom Mario de Groot (MP) *18-5-2017 Mail gestuurd naar inkoop met verzoek vervallen inkooporder (MP) *23-5-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Airco's ploegchefkantoor &amp; DCS ruimte Adfors maken regelmatig brommend geluid.vermoedelijk probleem met condensafvoerpomp.gemeld door mario de groot (076) 5080217K68=14-109431airco maakt brommend lawaai en werkt niet volgens gebruikerAfwijking koeling | condenspompen maken meer lawaai dan gebruikelijk is.Slijtage | condenspompen schoongemaakt en getest.pomp in de kantoor ruimte pompt minimaalweg en blijft overmatig geluid produceren. Tevens airco- installatiegecontroleerd op goede werking en hier geen bijzonderhedengeconstateerd, gebruiker laten zien dat de installatie werkte. Supevisior van deafdeling wil alle twee de condenspompen vervangen hebben daar hij het geluidonacceptabel vindt tevens vergaderingen enz. Twee condenspompen bestellenvan het type mini limeReparatie uitgevoerd, condenspompen Airco vergaderruimte en ploegleider ruimtevervangen, deze maakten meer lawaai door slijtage.Installatie getest op werking en in orde bevonden. | 781.43
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 686030 | 42881 | 42888 | Gereed gemeld | airco unit 1 en 5 van LSR fibrage A-lijn | STORING | 4400809266 | *26-5-2017 (JG) Monteur aangemeld per telefoon bij Mario de Groot. *29-5-2017 (JG) Overgedragen aan WVB. | Airco unit 1-5 fibrage schakelruimte geven beide Fout code E3 dit is hoge druk buiten unit.na reset komt dit terug Buiten unit's zijn alle schoon.Jack van Oorschot 30-5-17.Object 14-25054 geperst CKF koppeling gescheurt dezeheb ik vervangen hierna installatie wederom geperst,gevacumeert en gevuld met4,4 kg R410A.unit storingsvrij achtergelaten.Op 1-6-17 ander installarie van deLSR fibrage lijn A gecontroleerd.Unit 5 is defect, gezien de status en leeftijdvan deze unit is her raadzaam om deze te vervangen.Contact opgenomen metafdeling sevices van Daikin.huidig type is niet meer leverbaar dus unit dient inzijn geheel vervangen te worden.Huidig type is Daikin buitendeel RR71B8W1BenDaikin binnendeel type FHQ71BVV1B..Tevens installaties met objectnummer14-25005 bijgevud met 1,1 kg R410A,unit met object 14-109428 bij gevuld met 0,65kg ,unit met objectnr 14-24965 bijgevuld met 1kg R410A en installatie metobjectnr 14-24964 bij gevuld met 0,5 kg.verder geen bijzonderheden | DrukstoringDrukstoring | Ik heb bij units 1 tm 5 de druk en temperaturen gemeten. Unit 1 was alledoorgegeven dat ie koudmiddel tekort kwam, volgens beheerder hier, het is unit14-25054. is nu ver leeg en moet met spoed maandag als eerste gedaan worden.unit 5 was probleem met afvoer hebben de td zelf opgelost nu. Er moet een flesR410 a besteld worden en units 1-2-3-4 en 5 nalopen met de meter en waar noodigbijvullen. Materialen besteld | 998.67
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 687523 | 42888 | 42893 | Gereed gemeld | storing aan de koeling ICT afdeling | STORING |  | - | storing gemeld door Mario de Groot, zie E-mail in documentenafgesproken met Jack v Oorschot en Mario de Groot storing oppakken op dinsdagmiddag 6 junistoring airco ICT afdeling | airco valt uit op lage druk | Airco kantoor ICT afdeling valt uit op lage druk, installatie gecontroleerd oplekkage door middel van lekzoekspray en visueel.Geen lekkage kunnen vinden (installatie heeft geringe inhoud van 0,8 kg R410A)Installatie bij gevuld uit flesnummer 79973, totaal bij gevuld 0,8 kg.Installatie weer inbedrijf genomen en gecontroleerd, verder geen bijzonderheden.Installatie heeft geen ind,nr end!! unit heeft objectnummer 14-24979Tevens buitenunit opnieuw vast gezet, unit waait in verband met de harde windbijna om, ook unit met objectnummer 14-14981 opnieuw vast gezet | 368.06
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 689943 | 42905 | 42906 | Gereed gemeld | E3 storing airco LSR fibrage A | STORING | 4400810504 | *19-6-2017 Jack van Oorschot is 20-6 op locatie. Geprobeeerd tel te *19-6-2017 overleggen met Mario de Groot, maar NNO/Voicemail *19-6-2017 Voicemail ingesproken en per mail aangemeld voor 20-6 | twee airco's van de LSR fibrage A-lijn staan in storing. 1 was al bekend. hiermoet een conmpressor voor besteld worden. graag deze met spoed afwerken. 1xnieuwe storing. airco geeft melding E3. onderhoud is kort geleden uitgevoerd. hoe kan het zijn dat er nu alweerstoringen voorkomen.Tevens airco Dpw afdeling op storing,ook nog een storing binnen gekregen LSR A. | Airco fibrage afdeling op hoge druk uit gevallen en de airco van de Dpw afdelingdraait op een te lage zuigdruk. Koeling LSR A beide units uitgevallen op hogedruk | Van de koeling fibrage A lijn unit uitgevallen op hoge druk. Unit doorgespotenmet water om de condensor te reinigen, unit hebben we onlangs velegt naar anderebuitenlocatie en hebben toen tevens ook de condensor gereinigd. Ligt veel fijnstof op het dak welke de unit kan aanzuigen. Condensor was niet overmatig vuilmaar als de unit een buitenlucht met een temp. van 36 gr aanzuigt kan dit algauw te veel zijn.Unit van de DPW ruimte was in zijn geheel ingevroren,hebben de unit ontdooid metwarm water, unit hierna in bedrijf genomen.Unit heeft lage zuigdruk, unit op lekkage gecontroleerd en niets gevonden.Bijgevuld tot we weer normale waardes hadden, unit weer storingsvrij achtergelaten (zie CFK rapport)Unit in de laagspanningsruimte van de oprol beide units uitgevallen op hogedruk. Krijgen beide inits niet echt gereset in verbnd met de hoge binnentemperatuur waardoor de unit steeds op hoge druk uitvalt.Van beide units de clickson in het hoge druk systeem door verbonden om zodoendede temperatuur in de laagspanningsruimte te laten zaken.Condensor extragereinigd met stikstof. Ook deze unit unit zuigt veel vuil aan. buitendeel zuigtmet deze buitentemperatuur bijna 40 graden aan en blaast deze met dik 50 gradenuit!!Nadat temp. in de ruimte flink gezakt was kregen we vrij normale waardes waarnawe de clicson weer aangesloten hebben. Units draaien weer naar behoren en wehebben deze weer storingsvrij achter gelaten | 1317.85
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 695196 | 42934 | 42978 | Gereed gemeld | Storing twee airco's. | STORING | 4400838702 | *18-7-2017 (JG) Melder is slechts boodschapper, heeft weinig info. *18-7-2017 Jack van Oorschot gebeld, dit kan morgenvroeg naar locatie. *18-7-2017 Klant telefonisch doorgegeven. | Storing airco. Graag contact opnemen.1 x airco LSR Fibrage lijn1 x airco oprol machine a2 lijnAfwijking koeling | Koelmachinestoring, unit geeft storing F33/01 | Unit geeft F33/01 storing ( hogedruk).Hogedruk is niet te meten op de unit, lagedruk wel is is meer dan 8 bar waar een temperatuur van 20 graden bij hoort.Tevens maakt compressor ratelend geluid en is niet betrouwbaar meer. stromen vancomp. zijn 6.7/6.8/7.4 Amp.De vemeten zuiggas temperatuur is 30 graden.Heb geprobeerd om zuigdruk omlaag te krijgen door condensor door te blazen metperslucht zonder resultaat, condensor is voor zover mogelijk in deze opstellingschoon.Probleem zit in de compressor, mijn advies is gezien de leeftijd van deze unit(2002) om de unit te vervangen.Panasonic CU-V50BBP8, serienummer 7216000034, 4.4kg R407C.Unit heeft objectnummer 14-24967 en installatienummer K0014/0380011 07.Er wordt een offerte voor vervanging aangeboden op SO 716085 | 623.83
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 697302 | 42948 | 42955 | Gereed gemeld | Storing airco | STORING | 4400838702 | *1-8-2017 (JB) Klant gesproken, aangegeven dat wij Compair aan gaan sturen. Mag evt morgen *1-8-2017 opgepakt worden door Compair. *8-8-2017 (JB) Werkbon opgevraagd. | Storing airco die koelvloeistof lekt.Call 4215224 | Vervuiling buitendeel | Storing glycol koeling van testmachine lab. JULABO, model FC600S, R134a0,34kg. Unit gaf een E003 storing, te hoge oververhitting alarm.Unit na gekeken, condensor zat vol met stof, hierdoor drukken te hoog,kan oorzaak zijn. Condensor schoon geblazen. | 249.23
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 697910 | 42954 | 43088 | Gereed gemeld | Julabo FC600S staat in storing. | STORING | 4400868782 | *7-8-2017 (JG) Klant gebeld, mag uiterlijk morgen worden opgelost. Hiervoor *7-8-2017 is Compair vorige keer ook op locatie geweest. Hen opnieuw aansturen. *7-8-2017 (JG) Waarschijnlijk is Compair morgen op locatie, dit weten zij pas aan het eind *7-8-2017 van de middag zeker. *7-8-2017 (JG) Compair kan pas 09-08 op locatie zijn. Klant telefonisch akkoord. Naam *7-8-2017 monteur per mail doorgegeven. *10-8-2017 (JG) Klant belde dat Compair gisteren niet is geweest. Compair gebeld en geven *10-8-2017 aan dat zij het niet hebben kunnen redden. Zij gaan vandaag naar locatie. *10-8-2017 Excuses gemaakt aan klant. *15-8-2017 (JG) Werkbon opgevraagd. *15-8-2017 (JG) Werkbon toegevoegd en overgedragen aan WVB. | Julabo FC600S te servicen en deze staat nu weer in storingE003 Oververhitting.Call 4219441 | (JG) Julabo FC600 S vlst. Cooler in meet kast geeft onmiddellijk E03 error ditheeft niets met oververhitting te maken zoals in opdr. stond en ook niet metkoel aggregaat die er voor staat. .. | (JG) Telefonisch contact gehad met leverancier julabo Nederland 1/2 uur mee aan de telefoon gezeten samen konden we dit zo ook niet oplossen. Doordat hijgelijk in storing gaat kun je ook niets in het menu bekijken van instellingenetc.E03 error heeft te maken met een te koude temp. Afgesproken met Mark Woudstra hiermee te stoppen en Kropman moetleverancier inschakelen: Julabo Nederland. Tel. 0487-507060oude bon | 983.95
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 715254 | 42971 | 42979 | Gereed gemeld | Storing airco meetruimte | STORING | 4400840515 | *25-8-2017 Per mail overgedragen naar WVB Breda. Naar *25-8-2017 aanleiding adviesmail Compair. *31-8-2017 Werkbon compair opgevraagd 31-8-2017 | Storing airco meetruimte, koelt niet.Callnr. 4230923Compair aangestuurd 24-8-2017 gaan 25-08-2017 op locatie tussen 8 en 8.30 uur.Dhr.de Groot ingelicht gaat akkoord met 25-8 meld tevens de monteur dhr ArieDroog (Compair) aan bij de portiek. | Sensor defect. | Sensor van condensorregeling. Deze geeft 20 kOhm aan bij 23gr moet zijn 50 kOhmTevens unit schoongemaakt ivm vervuilingOplossing: bestellen sensorSensor los gehaald unit koelt nu beter maar kan nu in storing vallen.Advies vervangen unit i.v.m. leeftijd | 526.74
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 726810 | 43042 | 43045 | Gereed gemeld | diversen storingen iom Mario de Groot | STORING | 4400868782 | - | diversen storingen iom Mario de Groot | radiator vergadeerruimte I.O werkt niet.Lekkage airco fibrage werkplaats enairco WDP controle | Radiatorkraan vergadeerruimte gangbaar gemaakt, deze werkt weer naar behoren.Lekkage airco fibragewerkplaats, hiervan de afvoer van beide units gecontroleerddeze lopen naar behoren door.Beide units stonden ingesteld op 18 graden, deze heb ik ingesteld op 22 graden,Verder geen byzonderheden geconstateerd.Airco in WDP gecontroleerd op goede werking. Er stond nog een oude melding openin het systeem van Isover dat deze unit niet zou werken.Unit gecontroleerd op werking, deze werkt naar behoren.Unit heeft een zuiggastemperatuur van 7 graden. (unit heeft voldoendehoeveelheid koudemiddel)Unit staat back up.Voorstaande airco staat voor.Tevens storing aan de cv ketel glasvlies, bij nader onderzoek blijkt dat er geengas op de gasleiding staat.In samenwerking met Mario de gasleiding nagelopen, tijdens Scope werkzaamhedenaan de gasleiding is een veiligheid aangesproken waardoor de gasleidingblokkeert.Hierna gasleiding ontlucht en de cv ketel weer in bedrijf genomen | 563.17
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 728881 | 43055 | 43059 | Gereed gemeld | controle uitblaasplenum Mark heater | STORING | 4400868782 | - | controle uitblaasplenum Mark heater Norzels vallen uit plenum. | Niet duidelijk | Alle norzels (deze zitten klem in de uitblaasbak) gecontroleert en geen lossekunnen vinden. Waardoor er norzels uit de plenum zijn gevallen is mij onbekend. | 262.31
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 733542 | 43077 | 43080 | Gereed gemeld | K8 Werkplaats fibrage koelt onvoldoende. | STORING | 4400868782 | *8-12-2017 (JG) Jack van Oorschot kan maandagmiddag 11-12 naar locatie. Klant gebeld, *8-12-2017 geen gehoor. *8-12-2017 (JG) Nogmaals gebeld, weer geen gehoor. Per mail aangemeld. *8-12-2017 (JG) Aanmelding akkoord. | K8 Werkplaats fibrage installatie koelt onvoldoende. kropman id.: 14-24952 5Afwijking koeling | Koelmachinestoring | Installatie gecontroleerd, deze werkt naar behoren.Het zou te warm zijn in de werkplaats, bij aankomst was het 16 graden.Nog het e.a. doorgenomen met een monteur ter plaatse.Installatie werkend en storongsvrij achter gelaten | 172.58
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 738242 | 43096 | 43096 | Gereed gemeld | storing aan de koeling ICT afdeling | STORING | 4400868782 | - | storing gemeld door Mario de Groot, zie E-mail in documentenafgesproken met Jack v Oorschot en Mario de Groot storing oppakken op dinsdagmiddag 6 junistoring airco ICT afdeling | airco valt uit op lage druk | Airco kantoor ICT afdeling valt uit op lage druk, installatie gecontroleerd oplekkage door middel van lekzoekspray en visueel.Geen lekkage kunnen vinden (installatie heeft geringe inhoud van 0,8 kg R410A)Installatie bij gevuld uit flesnummer 79973, totaal bij gevuld 0,8 kg.Installatie weer inbedrijf genomen en gecontroleerd, verder geen bijzonderheden.Installatie heeft geen ind,nr end!! unit heeft objectnummer 14-24979Tevens buitenunit opnieuw vast gezet, unit waait in verband met de harde windbijna om, ook unit met objectnummer 14-14981 opnieuw vast gezet | 0
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 743371 | 43111 | 43112 | Gereed gemeld | Fibrage werkplaats K8 werkt onvoldoende | STORING | 4400876922 | *11-1-2018 (JG) Jack gebeld of hij hier nog langs kan, voicemail ingesproken. *11-1-2018 (JG) Jack gaat hier morgen naar toe, klant per mail geinformeerd. | K8 Werkplaats fibrage tel kropman id.: 14-24952 5, werking onvoldoende ruimtetemperatuur is te hoog. | Afwijking warm water | I.s.m nedewerker werkplaats installatie gecontroleerd zodat deze op d hoogte isvan het geen we gecontrolerd hebben, ben voor deze melding al eerder geweest.Drukken en temperaturen gecontroleerd en medewerker laten zien hoe deinstallatie te bedienen | 244.43
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 757914 | 43150 | 43152 | Gereed gemeld | Storing Daalderop c.v. ketel | STORING | 4400909472 d.d. 22-05-18 | *22-2-2018 Tekst monteur doorgestuurd naar WVB Breda | cv ketel in storing. code 5Preventief onderhoud | KetelstoringGepland onderhoud | Functioneel herstel, lekkage kijkglas deze aangedraaid. Pakking moet welvervangen worden. Tevens pakking bestellen voor condensbak ivm vorige storing.in verband met steeds terugkerende storingen alle pakkingen van de ketelvervangen, tevens condensbak grondig schoon gemaakt. Tijdens vorig onderhoudzijn niet alle pakkingen vervangen. | 658.21
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 760899 | 43161 | 43200 | Gereed gemeld | storing K18 BTK (APS-ruimte) | STORING | 4400908140 | *2-3-2018 (JG) Overleggen met Breda wie hier maandag heen kan. *5-3-2018 (JG) I.o.m. Wilfried kan Fouad hier morgenvroeg 06-03 naar toe. Fouad *5-3-2018 gebeld en klant per mail geinformeerd. | airco nazien ivm klacht van gebruiker: Huidige airco piept en kraakt. Voldoet in de zomermaanden niet om voldoende tekoelen en de verwarmingsfunctie is helaas ook defect.Afwijking koeling | Binnenunit is slecht aan toe, en reageert niet meer. | Offerte maken voor vervangen. Ik heb de binnen en buitenunit bekeken. De unit isvan 2005 en is versleten. Het systeem kan alleen koelen en men vraagt omverwarming (omdat de temperatuur in de ruimte in de winter niet boven 12 gradenkomt), en dat kan dit unit niet. Aangezien de leeftijd en de behoefte van deruimte adviseer ik om het systeem te vervangen door een Inverter uitvoering(verwarmen en koelen). De bestaande is een Mitsubishi PU-P60VGAA. Gevuld met 3.1kg R407C. Voeding 230 V met werkschakkelaar. De afvoer is gewoon met buisje naarbeneden, zonder pomp. Koelleidingen van binnen naar buiten unit zijn 5 mtr lang.Buitenunit staat op de dak van de ruimte en is met heftruk naar beneden te halenen de nw naar boven te doen. Verder heb ik fotos gemaakt van de bestaandesysteem en kan ik die opsturen als het moet. | 763.84
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 764999 | 43180 | 43186 | Gereed gemeld | ketel storing kantoren | STORING | 4400909472 d.d. 22-05-18 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Rookgas ventilator kapot.Niet duidelijkNiet duidelijk | Rookgas ventilator bestellen voor Nifit Topline. Ventilator merk EbmpapstRG148/1200-3633-010202 3C06. zie foto. Verder heb ik de ketel veiliggesteld.stekker uitgetrokken en gaskraan dichtgedraaid en gelebeld..Voor de airco kon ik alleen naar de thermostaat kijken omdat de zaal vol was. erwas geen storing te lezen en ook geen filtermelding. ik heb de stand verandertvan verwarmen naar automatische verwarmen tot 21 ipv 19 en koelen bij 25 graden.Materialen besteldverkeerde ventilator bij deze is niet voor een topline hr 100Materialen besteldventilator van de ketel vervangen. | 760.01
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 767053 | 43188 | NULL | Gereed gemeld | 4 units staan in storing | STORING |  | *29-3-2018 In overleg met Wilfried en met de klant afgesproken dat dit meegenomen *29-3-2018 kan worden woensdag 4-4-2018 door J van Oorschot gelijk met het onderhoud. *11-4-2018 vandaag gespoken me Jack van Oorschot, melding loopt nog. *17-4-2018 ==&gt; Is planbaar geworden =&gt; op 2e lijn gezet en op naam Wilfried | Ik ( Peter Jacobs)ben gisteren bij Isover geweest voor een opname voor hetbijplaatsen van koeling.In de traforuimte boven ruimte LSR Receptie D zit een ruimte met ca. 8koelunits.4 units staan in storing (foto's units zie bijlage), kunnen jullie contactopnemen met Isover om deze storing te verhelpen?Michael MiedemaMeewerkend Voorman CDF-area??michael.miedema@saint-gobain.com??+31 (0)76 5080418??+31 (0)6 51226155??http://www.isover.nlAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld | 0
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 767623 | 43194 | 43300 | Gereed gemeld | Airco serviceruimte blijft uitvalllen | STORING | niet gegeven | *4-4-2018 Tel. aangemeld bij hr miedema, deze meld monteur aan bij beveiliging (MP) *11-4-2018 Order vervallen iom Jack van Oorschot, deze heeft storing via andere order nog *11-4-2018 in behandeling (MP) | Airco in de serviceruimte blijft uitvallenMorgen komt er al een monteur, kan deze dit oppakken?Callnummer 5367 Afwijking koeling | Technisch gebrek | Order vervallen iom Jack van Oorschot, storing is reeds in behandeling viaandere order, SO 768301.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 194.7
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 768301 | 43196 | 43221 | Gereed gemeld | Storing airco LSR-ruimte receptie D-line | STORING | 4400993085 | *13-4-2018 WdB, navraag gedaan bij Thermonoord waar bestelling blijft bleek deze niet bij *13-4-2018 hun te zijn aangekomen. | Afwijking koeling | Na het vervangen van de condensorventilator motor is gebleken dat decompressoro ook vast gelopen. Kapot. Angezien de staat van de units is beteralles te vervangen. Nw binnen en buitenunit. Deze draait ook op 380 stroom. deopname en fotos lever ik morgen op de zaak. Klant weet ervan en wil een snelleoplossing. | - | 649.3
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 769063 | 43200 | 43201 | Gereed gemeld | Storing CV installatie | STORING | mdg5124248 | *10-4-2018 (JG) Storingsmonteur ingepland 11-04. Klant per mail geinformeerd. *10-4-2018 (JG) I.o.m. Wilfried gaat Jack van Oorschot 11-04 naar locatie, hij is daar *10-4-2018 voor onderhoud. | ketel brand wel maar display is niet uit te lezen. radiatoren blijven koud.mogelijk probleem circulatiepomp.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, bij aankomst draait ketel naar behoren, de externe pompstaat echter stil en hier staat geen voeding op. Ism ETD afdeling eagecontroleerd, is niet duidelijk waar de voeding van daan komt.Elec.voeding blijkt ivm tijdelijk te zijn losgenomen voor het plaatsen van eennoodvoeding tijdens de grote spanningsuitval van vorige week.ETD heeft de voeding weer in orde gemaakt, installatie draait weer storingsvrij | 0
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 772375 | 43216 | 43220 | Gereed gemeld | airco serverruimte in storing | 1E LIJN ST | 4400926038 | - | Airco serverruimte uitgevallen / svp contact Call 4443752Graag kijken of je kan resetten.Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Bij Mario de Groot geweest i.v.m. de storingsmelding en werkvergunning. Bij dekoelingen geweest vanwege de storing. Contact gehad met J v Oorschot. Deze pakthet op 27-4-2018.Is op SO 772386 opgepakt.Definitief herstel – instructie gegeven | 28.74
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 772569 | 43220 | 43220 | Gereed gemeld | ketels magazijn in storing | STORING | 4400926038 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Bij terug brengen van geleende materialen t.b.v. verlengen afblaas pijp zuurkastgeinformeerd van deze storing. Code was E14 wat bleek dat de gasdruk weg was.Klep die in de buurt was gereset en de ketels gereset. Installatie druk was erglaag deze bijgevuld. Installatie kwam weer goed bij. | 89.65
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 774024 | 43229 | 43238 | Gereed gemeld | 2 tal airco's in storing 2 tal ruimtes | 1E LIJN ST | 4400940163 | *9-5-2018 Contact gehad met compair laten mij z.s.m weten wanneer ze op locatie kunnen *9-5-2018 komen bij de klant. *9-5-2018 compair geeft een terugkoppeling pas na het weekend op locatie te kunnen komen. *9-5-2018 zie gekoppelde mail. *9-5-2018 Nogmaals gevragd of compair echt niet kan komen, helaas zit dit er niet in. Zie *9-5-2018 gekoppelde mail. Contact gehad met Wilfried die laat mij terugbellen door Ad. *9-5-2018 Gesproken met Ad die gaat Fouad vragen. Fouad gaat op locatie. *9-5-2018 Inkoop gemaild om de inkooporder te sluiten naar Compair. Compair op *9-5-2018 de hoogte gebracht dat hulp vanuit hun niet meer nodig zijn. *9-5-2018 Melder ingelicht dat wij op locatie komen. GGH. VM ingesproken | 2 tal airco's in storing. Beide geven geen koude lucht. 1 airco Ruimte kantoorlogistic, en 1 ruimte kantoor ploegchef ADFORS.beide airco's kunnen niet gereset worden.Afwijking koeling | Technisch gebrek Condenspompje kapot. | De eerste waren er 2 units moest alleen even uitleggen dat ze allebij op eenmode moten staan omdat het om multisplit gaat bij de chef kantoor. Bij Adfos was een condenspompje kapot, mini lime. Die heb ik vervangen en eentjeuit mijn bus gepakt. Graag een nw voor mij bestellen Mini lime silent FP3322.Zonder goot, aleen pompset met slangen. De storingen zijn nu allebij opgelost enMario weet dat ik een pomp gebruikt heb en weet dat die kosten erbij komen.klaar. | 488.95
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 775723 | 43243 | 43244 | Gereed gemeld | 2x airco storing LSR fibrage A | 1E LIJN ST | 4400940163 | - | nr 0026692 14-25004 foutmelding E4 en (geen id nr) 14-25003 knipper ledGepland 24/5 tussen 12 - 16 uur.Afwijking koeling | storing E4 (lage temperatuur buitendeel) | Unit gereset en drukken/temperaturen gecontroleerd, hier geen afwijkende waardesgemeten.Bij herhaling lagedruk opnemer vervangen.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten.Type unit is Daikin RR71B2W1B mer serienummer J003568 bouwjaar 2012 | 161.66
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 777547 | 43252 | 43255 | Gereed gemeld | Lekkage condensafvoer airco | STORING | 4400940163 | - | lekkage airco | Doorvoer voor afvoer te krap. | De doorvoer van de leidingen in de kap was aan de kleine kant, waardoor decondensafvoerslang was geknikt. De sparing ruimer gemaakt en de afvoer metalutape geplakt zodat de knik er zoveel mogelijk eruit is. | 203.82
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 781878 | 43280 | 43321 | Gereed gemeld | Mitsubishi Airco koelt niet.airco nr14-24973 | 1E LIJN ST | 4400955353 d.d. 02-10-18 | - | Mitsubishi Airco koelt niet.airco nr14-24973k33 BSR APS - r14-24973Afwijking koelingAfwijking koeling | Waarschijnlijk te weinig freon in de installatie.Technisch gebrek | Isover nr: 5132914Condensor zat helemaal dicht, deze schoon gemaakt samen met de andere die er bijstaan.Echter heeft dit niet tot de gewenste resultaat geleidt.Er moet een stek monteur langs komen om de druk in de installatie tecontroleren.unit staat leeg, installatie geperst.Koppeling aan de perszijde lekt, deze heb ik vervangen.Volledige installatie controle uit gevoerd en hierna unit gevuld met koudemiddelen in bedrijf genomen.Unit werkend en storingsvrij achter gelaten.Werk uitgevoerd op 24-07-18. | 2256.01
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 781891 | 43280 | 43347 | Gereed gemeld | k63 LSR fibrage A-lijn (unit 1) - 14-25003 | 1E LIJN ST | 4400955357 d.d. 02-10-18 | - | Airco nr 14-25003 koelt niet (is er 1 zonder display). Ik heb gevraagd aan eenmonteur van Kropman een nw afstand bediening te leveren. Deze laten nazien aubAfwijking koeling | Waarschijnlijk geen freon (r410a) in installatie. | Isover nr: 5132915.Condensor was wel vervuild maar niet erg. Wel alle condensors schoon gemaakt. De unit werkt echter nog steeds niet naar behoren en dient te worden nagemeten.1 van de kap van het schrederventiel in kapot en dient vervangen te worden.Afstandsbediening geleverd. | 602.78
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 788215 | 43326 | 43327 | Gereed gemeld | K57/59 nieuwbouw airco 1/3 | 1E LIJN ST | 4400957490 d.d. 08-10-18 | - | installatie koelt niet. tevens lekkage van condens bij airco van LSRoprolmachine A-lijnGepland 15/8 tussen 8- 10 uur KHAfwijking koeling | installatie koelt niet. tevens lekkage van condens bij airco van LSRoprolmachine A-lijnTechnisch gebrek | Gepland 15/8 tussen 8- 10 uur KHAirco kantoor nieuwbouw gecontroleerd, deze was waarschijnlijk uitgevallen ophoge druk.drukken en temperaturen zijn nu weer normaal.Op verzoek van de klant een open rooster geplaatst onder het binnendeel van dezeunit zodat deze wat directer lucht kan aanzuigen onder het plafond.Type unit is de Hokkaido model HCSI100GR, R410A 3,7 KGGemeten zuigdruk 7,5 Bar en een zuiggastemp. van 10gradenO.V =7K.Tevens airco vergaderruimte nieuwbouw gecontroleerd, deze staat spanningsloos,dit pakt de eigen TD op.Lekkage airco LSR oprol lekte het verbindingsmanchet tussen het binnendeel en deafvoer, deze heb ik opnieuw vast gezet met trekbandjes. | 383.68
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 795908 | 43381 | 43433 | Gereed gemeld | thermostaat werkt niet naar behoren | 1E LIJN ST | 4400983385 | *9-10-2018 In overleg met Ad Oldenmenger Jack van Oorschot ingepland voor 9-10 om 11.00 uur *9-10-2018 Klant per mail op de hoogte gebracht. | De airco dient veel hoger ingesteld te worden, om de werkelijke vereistetemperatuur te behalen. instelling op 31 gr C om temperatuur op 21 gr. te krijgen. betreft meetruimte,vandaar urgentie voor juiste temperatuurAfwijking W | Geen probleem | Ter plaatse geweest en de unit getest en gecontroleerd.Het gaat hier om een testruimte waar de gewenste temperatuur 21 graden is.Huidige unit zit geen verwarmingsfunctie op waardoor dit technische met deKropman is bij deze gevraagd om een prijs te maken voor vervanging van deze unitHuidig type is een DaikinRR71B2W1B, serienummer J003296 uit het bouwjaar 2012 | 369.77
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 799979 | 43406 | 43439 | Gereed gemeld | Heater RV 25 en RV24 defect | 1E LIJN ST | 4400993085 | *2-11-2018 Afspraak gepland iom melder voor 5-11 zvm in de ochtend (MP) | RV24 (14-24900) heater heeft geen ontsteking. &amp; RV25 (14-24601) zit ergens sluiting in de heater. zekeringen van de groepuitgevallen gemeld door mjs de groot 06-20614074Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Ter plaatse geweest en er is op dit moment geen hoogwerker beschikbaar, afspraakgemaakt woensdag eerste werk de storing op te pakken.Heater chemie opslag was uit op max. beveiliging, deze herstelt en getest opwerking, is weer in bedrijf.Heater naast de cheme opslag waar sluiting in zit, hiervan is derookgasventilator de boosdoener. Werkschakelaar weer uit gezet.Er dient een nieuwe rookgas ventilator bestelt te worden voor een Mark GNSE49 bj2001, serienummer G13N00109.Betreft bestelnummer 3103276 bij Mark klimaattechniek.Assisteren Peter.Rookgasventilator vervangen.Definitief herstel, rookgasventilator vervangen | 1339.48
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 804087 | 43426 | 43437 | Gereed gemeld | kleedruimte TEL | 1E LIJN ST | 4401019892 | *22-11-2018 Gepland voor 22-11-2018 *22-11-2018 Telefonisch monteur aangemeld bij heer de Groot. | In de kleedkamer is het ijskoud. CV ketels staan bij en niet in storing,leidingwerk is ook warm. Echter komt er geen warmte in de kleedkamer. Ventilatorschakelaars staat ook "aan", maar er wordt geen warme lucht getransporteerd viade luchtkanalen. Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, 2 vsnaren spa 1500 bestellen enfilterdoek 3x2 meteronderhoud uitgevoerd. | 449.57
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 804229 | 43427 | 43434 | Gereed gemeld | Storing CV. | 1E LIJN ST | 4400993085 | - | Storing CV. installatie staat zonder druk. Geen warmteAfwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stonden beide ketels op storing 6A en waren van druk af.Ketel 1 is ww lek, tevens is expansievat defect.Type ketel Nefit Topline HR 100.Type expansievat Flexcon 110/1Graag op zeer korte termijn hier offerte voor.Betreft ketel van het voorkantoor | 282.93
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 805635 | 43433 | 43439 | Gereed gemeld | Heater werkt niet | STORING | 4400993085 | *29-11-2018 (JB) Gebeld voor maken afspraak, in gesprek. *29-11-2018 (JB) Klant gesproken, aangemeld voor morgen loop van de ochtend. | verbrandingsluchtvent defectAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Materialen besteld, 3103277 art nr mark. graag afspraak maken dat hoogwerkergereserveerd word.Assistentie PeterDefinitief herstel, ventilator vervangen. | 1143.1
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC4150 | Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 805636 | 43433 | 43439 | Gereed gemeld | Heater bij witte vlokken silo | STORING | 4400993095 | *29-11-2018 (JB) Gebeld voor maken afspraak, in gesprek. *29-11-2018 (JB) Klant gesproken, aangemeld voor morgen loop van de ochtend. | heater werkt na reset maar blijft telkens uitvallen. moet continue wordengereset.Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrekNiet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer,hoogwerker vlies was leeg toen ik hem paktebij aankomst heater kon ik 2 meter omhoog daarna vast gestaan ivm accu leeg.deze oppakken als ventilator van andere heater binnen is. graag met 2 man ivmwerken op hoogte waar mensen onder door moeten lopen en de thermostaat kanresetten en bedienen.Assistentie Peter.Definitief herstel, heater reset daarna getest wanneer deze uit valt. demaximaal thermostaat zat tegen de wisselaar aan waardoor deze op storing sloeg.diverse malen getest alles werkt weer. | 711.45
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 806987 | 43441 | 43509 | Gereed gemeld | Airco schakelruimte SS2 | STORING | 4401031431 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | reeds uitgevoerd | 751.14
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 813472 | 43467 | 43507 | Gereed gemeld | ketel voor kantoor in storing | 1E LIJN ST | 4401022665 | - | ketel voor kantoor in storingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | condenspomp defect en deze dient vervangen te worden.Type pomp is de Wilo DrainLift CON, artnr 2043466.Heb contact van de pomp doorverbonden om de ketel vrij te gevenNieuwe condenpomp geplaast en getest op werking. De wcd van de pomp dient nogverplaast te worden, dit gebeurt door Isover zelf.Tot die tijd werk de pomp niet. | 593.04
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 813944 | 43468 | 43504 | Gereed gemeld | Storing aan ketel kantoren Nefit Topline | STORING | 4401031428 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | De co storing betekend dat de druksensor kortsluiting geeft of een lossestekker, en de 6a betekend en ionisatiestoring.De laaste kwam door een gas toevoer storing welke is opgelost door Isoverzelf.Op verzoek van Marion de druksensor uitgewisseld met de oude van de ketelernaast.Druk van de installatie af gehaald omdat het expansievat defect is.Het expansievat condenspomp plus ketel dienen nog vervangen te worden. | 288.64
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 821045 | 43486 | 43489 | Gereed gemeld | RV27 luchtverhitter bindmiddelruimte | 1E LIJN ST | 4401022654 | - | ventilator defect. tevens 2x Mark heater van F-lijn in storingbrandervertilator defect.Afwijking W | Slijtage.Technisch gebrek | De brandervenilator is defect en er dient een niewe ventilator besteld teworden.Het betreft een winterwarm xr60 en de ventilator is een GX4522.Voor eventuele verdere info heb ik foto's van de typeplaatjes. Definitief herstel, ventilator vervangen deze werkt weer. | 443.97
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 831689 | 43516 | 43522 | Gereed gemeld | Geen cv. | STORING | 4401022665 | - | Geen cv.call nr. 0499Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Met dhr de Groot gebeld en afgesproken dat donderdag 21-2-2019 als eerste werkiemand langs gaat. i.v.m. geen personeel meer in het pandinstallatie gecontroleerd deze is in orde.gasklep gecontroleerd deze is goed afgesteld.navraag gedaan wanneer de klachten zijn deze zijn s middags.cenvax door gelopen en stooklijn iets verhoogd.nu moet het in orde zijn.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.krijgen geen flow over de verdeler.pomp end. voor zover mogelijk gecontroleerd.Op de verdeler zitten 8 afsluiters gemonteerd en deze zijn nauwlijks te bedienentevens zijn membramen van deze afsluiters defect.Navraag gedaan bij leverancier voor het vervangen van de membramen, deze zijnniet meer leverbaar.Inbouwmaat van de afsluiter is 185mm DN50 PN6.Voor zover mijn info reikt hebben nieuwe afsluiters een afwijkende inbouwlengte(150 of 230mm)in verband met behoorlijk lekkende kleppen heb ik deze niet durven trekken,hierdoor is door middel van spoelen ook de flow niet te controleren.Installatiedruk bij vertrek is 1.7 bar | 789.61
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 836178 | 43536 | 43536 | Gereed gemeld | Geen verwarming bij de voorkantoren | 1E LIJN ST | 4401022665 | - | Geen verwarming bij de voorkantoren.KHAfwijking W | Technisch gebrek | Onlangs is door mij de pompstand verhoogd van stand 2 naar stand 3, hierdoorheeft Thermische pakket aangesproken.Pompstand wederom op stand 2 gezet | 190.48
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 838792 | 43550 | 43593 | Gereed gemeld | lekkage kantoor nieuwbouw | STORING | 4401095932 | - | Geoxideerde leiding nabij radiator vervangen | - | Geoxideerde leiding nabij radiator vervangen | 1525.29
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 840710 | 43559 | 43559 | Gereed gemeld | storing ketels voorkantoren | STORING | 4401042699 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel. 1X ketel(14-24919) op storing 3 L. Vetilatorgecontroleerd=in orde/ rookgas afvoer losgekoppeld=&gt;geen storing meer !!Rookgasafvoer terug geplaatst toetel blijft in !! Bij 3 vul/aftapkranen tegen dewand naast verdeler minimale lekkage=&gt;eindkappen geplaatst. Tevens druk ietsterug gebracht, deze was vrij hoog ( kans op openen overstort ventiel). | 141.33
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 846421 | 43593 | 43599 | Gereed gemeld | Pomp vervangen cv-ruimte naast Lab | STORING | PO 4401058544 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | De geleverde pomp heeft een andere inbouwmaat dan de bestaande pomp.Bestaande pomp heeft een inbouwmaat van 250MM en de nieuw geleverde pomp heefteen inbouwmaat van 220MM.Werkvoorbereiding besteld hiervoor een passtuk en langere bouten M12X50 enM12X80 ( ieder 4 stuks).Pomp is gedemonteerd zodoende staat installatie drukloos en buiten bedrijf.Op 14-5-19 matriaal opgehaald bij firma Rensa, hierna pomp gemonteerd en inbedrijf genomen.Pomp valt uit op therm.pakket welke in de werkschakelaar gemonteerd zit uit.ETD afdeling zal werkschakelaar vervangen en pakket aanpassen. | 2202.23
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 847983 | 43605 | 43608 | Gereed gemeld | storing CV installatie | 1E LIJN ST | PO 4401058544 | - | storing CV installatie, er staat 1 ketel in storing 3LAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, Ketel 1 word niet gezien door de regeling, Ketel 2 isventilator defectTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel 1 doorvebining gemaakt tussenaan/uit klemmenstrook en cv max 75 graden in parameters gezet. Ketel 2ventilator bestellen art tu : 3414760 Ventilator vervangen van de cv ketel met objectnummer14-24919.Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten.Verder geen bijzonderheden | 810.66
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 849883 | 43619 | 43622 | Gereed gemeld | storing airco werkplaats en airco bsr aps | 1E LIJN ST | 4401081512 | *3-6-2019 in overleg met Ad ingepland bij Marcel vn Bergen *3-6-2019 klant ingelicht akkoord morgen 4-6 | 2x storing airco. 1) werkplaats fibrage A. 2) Airco bsr aps (14-24974) &#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;&#x0A;lSR Afwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Storing airco werkplaats fibrage A lijnverholpen door installatie met 0,2 kg R 410 A bij te vullen ; oververhitting wasiets te hoog.... Storing BSR APS niet kunnen verhelpen=&gt;Na afpersen binnen alszowel de buiten-unit=&gt; probleem (minimale lekkage) in condensor deze is niet teverhelpen. Advies om airco te vervangen. | 664.54
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 853285 | 43640 | 43642 | Gereed gemeld | TADIRAN ANL-S903H, airco werkt niet | 1E LIJN ST | PO4401067567 | *24-6-2019 Gepland voor 25-6-2019. Klant voicemail ingesproken en per mail *24-6-2019 aangemeld. | airco werkt niet, geen uitlezing displayAfwijking koeling | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, staat uitgeschakeld ivm koelgas lekkage | 260.55
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 853286 | 43640 | 43650 | Gereed gemeld | airco vergaderruimte TD valt uit | 1E LIJN ST | mdg5158212 | *24-6-2019 Gepland voor 25-6-2019. Klant voicmail ingesproken en per mail *24-6-2019 op de hoogte gebracht | automaat valt uit na reset van de automaat valt deze na enkele minuten weer uit. tevens airco kantoor man. Nieuwbouw NOK.Afwijking koeling | Ik heb geen tijd toen voor gehad om deze probleem op te lossen. Van mij zijngeen uren aanbesteed aan deze bon. | Deze bon heb ik niet gebruikt. VAN MIJ ZIJN GEEN UREN HIER VOOR AANBESTEEDT. | 155.98
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 853287 | 43640 | 43647 | Gereed gemeld | airco LSR fibrage A-lijn, 2 airco's in storing | 1E LIJN ST | 4401080068 | *24-6-2019 Gepland voor 25-6-2019. Klant voicemail ingesproken en per mail *24-6-2019 aangemeld. | 2x airco in storing (DAIKIN RZQ125B8W1B &amp; FHQ71BV) &#x0A;Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, 1 unit sterk vervuild andere unit staat leegTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, vuile unit schoongeblazen metperslucht. deze word nu iets koeler nog niet optimaal. de unit moet gereinigdworden met hogedruk spuit. andere unit is r32 deze staat leeg 2.7 kg zit ernormaal in. hier moet gezocht worden naar lekkage. en daarna bijvullen. nog 2koeling op storing gegaan beide doorgespoten met water. 1 unit nu nog niet involledig bedrijf r410a deeze heeft ook geen afstandbedieningAssisteren van F. Sahli bij opvullen van R32 unit. De splitunit met R32 is met 2,84 kg koudmiddel bijgevuld en draait weer. Hetgaat om unit met installatienummer: 1802080 geplaatst door VKB voor kropman. DieDe splitunit objectnummer 14-25003 Daikin RR71B8W1B is ook met 1.05 kg R410Ais voor dezelfde schakelruimte waar Peter is voor geweest, eerder. koudmiddel gevuld maar de compressor is kapot en de unit koelt niet meer. Hetbeste oplossing is om een nw unit aan te bidden. Die units draaien te veel urenin de warmte en deze unit is van 2007, dus is aan t vervangen toe. De splitunit met ID nummer: 75137013 (compair). Mitsubishi SRC71ZK-S vanBesturingsruite BSR APS deur nummer 181 is ook bijgevuld met 1,62 kg R410A. Endraait weer. De ws van dit unit was uit maar zonder label, dus heb ik weeraangezet en laten draaien. Wel doorgegeven dat ze ff in de gaten houden hoelangdie aan blijft. De splitunit 14-111355 Tadiran ANL-903H is uitgeschaakeld en gelebeld, er staatop dat de unit lekt en zou met oh iets meegedaan zijn. Ik heb het zo laten staanen niks meegedaan. De unit is ook oud, van 2003 en is ook aan vervangen toe.Draait ook in een slecht omgeving, binnen, stoffig en warm. | 1675.25
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 854818 | 43649 | 43657 | Gereed gemeld | Splitunit geeft sc F3 op het display | 1E LIJN ST | 4401080068 | *3-7-2019 Gebeld met de locatie wordt doorverbonden naar een VM. *3-7-2019 klant niet kunnen informeren. | storingscode F3 op display, na reset wel weer bij maar tijdelijk valt daarnaweer uitAfwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. F3 storing "abnormalepersgastemperatuur". Unit gereset en in test stand gecontroleerd. Drukken lijkenin orde. Daikin gebeld =&gt; drukken controleren of problemen met temperatuursensor. Deze zsm vervangen en tevens condensor door spuiten, hiervoor langehaspel en kleine compressor voor nodig. | 275.89
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 855494 | 43654 | 43658 | Gereed gemeld | Storing LSR Vliesoven | STORING | 4401081512 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Bij start Clivet unit komt eerstCompressor 2 in (redelijke druk =&gt; LP 5,9bar/6,2* C oververhitting 6* C) Naongeveer 1 minuut schakelt de unit over naar Compressor 1 ( druk LP 4,6 bar /0,0 * C=&gt; oververhitting 14,6* C !!!!!!!!). Advies om circuit 1 af te pompen enopnieuw te vullen. Tevens dienen de zak filters van de LBK "Bovema air"SOB14-25024 met spoed vervangen te worden.C1 van de unit is met 2,42 kg R407 bijgevuld en gecontroleerd op temperatuur enwerking. De unit draait nu met normale oververhitting en nakoeling. De drukkenen temperaturen van de bijde circout zijn goed. De werkzamheden en testrapportstaan in rapport online onder het object nummer 14-24963. Met as onderhoud moetde vulling nog een keer gecontroleerd worden. | 902.61
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 856077 | 43656 | 43656 | Gereed gemeld | storing aico LSR A-lijn | STORING | 4401095937 | - | F3 storingAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Condensor buiten unit gereinigd | 65.68
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 857748 | 43669 | 43803 | Gereed gemeld | heater lekt gas secund. bindmiddelruimte 14-24902 | STORING | 4401125037 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer, onderdeel opgenomen en geprobeerd winterwarmte bellen deze zijn gesloten ivm vakantiegasklep vervangen.ontsteektelectrode dient vervangen te worden hierdoor kunnen we het toestel niet in bedrijf nemen.Art.nr ontsteektelectrode is IK3460 en deze kost €27,-thermostaat schakelt niet.Bij doorverbinden draait deze wel.Type thermostaat zie document Op 04-12-19 thermostaat vervangen.Unit getest en werkend en storingsvrij achtergelaten | 1616.96
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 857950 | 43670 | 43692 | Gereed gemeld | Storing airco LSR ruimte/vergaderruimte tech.diens | STORING | 4401094626 | - | Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrek, APS koelmachine is lek. TD koelmachine is compressor defect automaat springt direct bij aanslaanTechnisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheerAPS koelmachine: hier moet lekkage gezocht worden 5,5 kg r417a unit 2004( missde leeftijd hier ook nieuwe machine)TD koelmachine: Deze unit is niks van bekend alle stikkers/gegevens vervaagdruimte is 40m2 hier nieuwe koelmachine voor aanbieden.Opname ter plaatse verricht voor het maken van een offerte voor het vervangenvan de koeling in de APS schakelruimte en de vergadeerruimte van de technischedienst.Tevens storing opgepakt van de koeling in de serverruimte in het voorkantoor(ruimte waar computairs opgesteld staan).Tevens uitzoekwerk verricht voor het maken offerte. | 1680.76
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 858338 | 43672 | 43677 | Gereed gemeld | SPOED: Airco s uitgevallen server ruimte | 1E LIJN ST | 4401080068 | - | Graag spoedig terug bellen, de airco s zijn uitgevallenin der server ruimte Afwijking koeling | Technisch gebrek, hd storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, unit reset. maandag/dinsdag terugom daikin unit te controleren. hier staat noodkoeling. compitairs reset dezewerken weer 1 unit was al defect en bekend bj ad. | 238.54
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 858846 | 43675 | 43698 | Gereed gemeld | Vervangen ventilator condensor 2x computairs | STORING | 4401095933 | - | Afwijking WAfwijking koelingAfwijking W | Geen probleemTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Koelmiddel afgeleverdTweetal condensorventilatoren vervangen.Verder geen bijzonderhedenDefinitief herstel. 2 ventilatoren vervangen | 1335.53
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 859897 | 43684 | 43685 | Gereed gemeld | airco's lekken (directie) | STORING | 4401081512 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Ter plaatse geweest voor 3 lekkages in het voorkantoor.Vlotter in het kantoor van Rian schoongemaakt en hierna unit gestest op hetafvoeren van condenswater.Deze unit werkt naar behoren.Vermeende lekkages in het kantoor van de heren JP en Frank worden veroorzaakt dedaklekkages, deze door gegeven aan de heer Mario de Groot en deze onderneemtverdere actie | 313.08
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 861401 | 43697 | 43697 | Gereed gemeld | Ketel portier defect | STORING | 4401095935 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Gloeiplug en ionisatiepen van de ketel vervangen.Ketel getest en gecontroleerd op werking.Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten. | 65.68
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 864972 | 43724 | 43724 | Gereed gemeld | CV installatie gebn. mag | 1E LIJN ST | 4401095939 | - | regeling van installatie is NOK. het gasverbruik in de zomermaanden was zelfsmeer dan tijdens de wintermaanden. tevens klacht ontvangen dat het leidingwerkheet bleef tijdens de zomer. &#x0A;tevens verwarming bij afd. IO niet ok. wordt niet warm op locatie.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, stooklijn cv aangepast tijden ook aangepast ma-vrij6:30-17:30 (21gr) za zo uit(15gr) in ruimte IO onlucht en cv installatiebijgevuld tot 2 bar | 294
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 866281 | 43733 | 43789 | Gereed gemeld | Plaatsen sensor Airco severruimte | STORING | 4401125037 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | van computair 2 hebben we de vochtopnemer vervangen en van computair 1 hebben we de stoomcilinder vervangen op verzoek van de heer de Groot. Aansluiting van de elektrode was afgebroken en verbrand als gevolg van een los contact. alle drie de computairs werkend en storingsvrij achtergelaten | 858.92
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 866352 | 43733 | 43746 | Gereed gemeld | storing CV voorkantoor | 1E LIJN ST | 4401110645 | - | rechtse ketel stond in storing en radiator bij receptioniste wordt niet warm enmaakt lawaai.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.bij de receptionist zitten 2 radiatoren achter radiator afwerking van ijzer.een deel weggehaald zodat ik bij de ontluchting kon deze werk weer.bij de tweede geprobeerd bij te komen maar dan moet heel de afwerking weggehaald worden .dit laat Mario uitvoeren zodat als de volgende keer iemand kan ontluchten.ook stond de bocht van de rookbuis van de ketel weer deels vol met water hiergraag naar kijken of we deze niet langs de buiten kant kunnen leggen dit isgevraagd door Mario.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 594.58
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 867115 | 43740 | 43805 | Gereed gemeld | vervangen therm. radiator afsluiter kantoor Hoeve | STORING | 4401125037 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Werk is al uitgevoerd. | 159.1
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 870617 | 43766 | 43805 | Gereed gemeld | radiator lekt archiefruimte | STORING | 4401125037 | - | Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | benodigde materialen. - 2x 45° bocht 42mm m/m- 2x 45° bocht 42mm m/sp - 1x t-stuk 42/22/42mm - 6x 90° bocht 22mm m/m-1x sok 42mm- 1x schuifsok 42mm- 1x fitsok 1,5" - 1x puntstuk 1,5" 42mm- 1x sok 5/4" - puntstuk 5/4" 42mm- 2m cv buis 42mm- 2m cv buis 22mm- 1x haaks puntstuk 3/4" 22mm- 2x 90° bocht m/s- 2x puntstuk 3/4" 22malles mapres- lekkage verholpen.installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 1211.98
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 870835 | 43767 | 43773 | Gereed gemeld | Airco LSR fibrage A foutcode: UO-23 | STORING | 4401110615 | - | Afwijking koeling | unit geeft code UA23 aan | Unit geperst om lekkage te lokaliseren.lekkage op zuidzijde buitendeel gevonden(kleine).Deze verholpen en hierna unit geperst en geëvacueerd.unit gevuld en hierna in bedrijf genomen.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 920
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 871544 | 43770 | 43788 | Gereed gemeld | Storing kachels algemeen magazijn | STORING | 4401124188 | - | Afwijking WAfwijking W | Geen probleemTechnisch gebrek | In centraalmagazijn werkt nog maar 1 van de 4 heater.Bij 2 heater is de parkeerautomaat defect en bij 1 heater is de rookgasventilator defect.Tijdelijk 1 branderautomaat verwisseld om zodoende 2 heaters in bedrijf te krijgen.materialen zijn besteldvan heater 2 hebben we de rookgasventilator en de branderautomaat vervangen en van heater 4 hebben we de branderautomaat vervangen.Alle heaters werken weer en zijn storingsvrij.Aandachtspunt is wel dat dit type heaters niet meer ondersteund worden door fabrikant. | 3127.29
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 874757 | 43789 | 43789 | Gereed gemeld | lekkage c.v ketel ICT gebouw | 1E LIJN ST | 4401125037 | - | lekkage c.v ketel ICT gebouwAfwijking W | Technisch gebrek | Condens afvoer van de ketel loopt over en zit verstopt.Leiding gedemonteerd en doorgespoten met leidingwater.leidingdeel hierna terug gemonteerd en getest.Verder geen bijzonderheden. | 192.92
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 881690 | 43816 | 43936 | Gereed gemeld | RV43 ketel warmwatervoorziening kleedruimte | STORING | 4401164867 | - | ketel valt regelmatig in storing. is wel te resetten, maar storing komt steedsterug.storingscode 9Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch. RHA lek, bocht versleten. | Bij aankomst op de locatie stond de cv-ketel niet in storing. Mario gaf aan dat de ketel in code 9 stond. Wel geconstateerd dat bocht rookgaspijp lek is. de rookgas afvoer pijpen moeten vervangen worden worden. 2 stuks bocht 80mm 90 graden m/s, 1 stuk bocht 45 graden 80mm m/s, 1 stuk pijp 80mm 50 cm, 1 stuk 1mtr pijp 80mm, deze is om door het plafond te gaan. Foto. Mario wilt hier een prijsopgave van. Met Nefit gebeld voor de storingscode. Het kunnen een aantal dingen zijn. gasblok of branderautomaat. Uitgelegd aan Mario waar hij op moet drukken de volgende keer dat de ketel in storing staat voor de code. Momenteel draait de ketel goed. Definitief herstel.De kapotdeel van derga is vervangen. Er is een offerte bij ons gevraagd om de heel ketel te vervangen. Dat legt bij de klein klus boven. Dat heb k van Mario begrepen. Voor nu is de rookgas afvoer vervangen en de lekkage verholpen.Er is ook aan mij gevraagd om bij een ruimte op 1e verd. bij td wp (waar ze nu aan t verbouwen zijn) een stuk cv leiding te laten vernieuwen. Het gaat om een leiding van +_ 8 mtr dikwandig door dunw. te vervangen. De afstand tussen de buis en de radiatoren is heel kort en past geen 3/4" koppling tussen. mss moet allemaal gelast worden. Darom graag iemand van klus naartoe sturen om op te nemen. Dat kan gecombineerd worden met de vervanging van de ketel. bij de kl. klus vragen. Leidigdeel vervangen is aangeboden op SO 904020. | 680.01
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 887272 | 43839 | 43928 | Gereed gemeld | RV51 & 52 heaters verwerking | 1E LIJN ST | 4401164867 | - | diverse:* 2x heater in storing.* radiator kantoor TD Adfors blijft koud.* heaters F-lijn niet bij te krijgen* rookgas afvoer heater folieopslag twijfelachtigAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Van beide Heathers in de verwerkingsafdeling zijn diverse onderdelen van defect.Contact opgenomen met leverancier Mark en deze gaan kijken of ze deze nog kunnen leveren daar dit type unit niet meer ondersteund wordt in verband met de levensduur.Unit is 21 jaar oud. Hiervoor is raming verstuurd op SO 893318Cv pomp van de ketel van de Adfors dient vervangen te worden. Zie foto.Rookgasafvoer van de Heather in de folieopslag voldoet nog en hier hoef geen verdere actie op ondernomen te worden.cv pomp op later tijdstip inplannenIn systeem van Adfors moet ook nog een thermosstatische radiatorkraan vervangen raming voor vervange van pomp en radiatorkraan verzonden op SO 908762. | 1023.27
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 909268 | 43931 | 43935 | Gereed gemeld | alarm luchtvochtigheid ruimte te laag | 1E LIJN ST | 4401164867 | - | alarm luchtvochtigheid ruimte te laagAfwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , unit hersteld dmv uit te zetten en verbindingen te controleren. sensor RV zat niet helemaal vast. Dit vast gezet en unit aan gezet. deze ging keurig naar 50% RV zoals andere 2 machines ook stonden. | 190.04
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 915462 | 43985 | 43987 | Gereed gemeld | Kantoor logistiek: lekkage airco | STORING | 4401176327 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Condenspompje vervangen en hierna getest | 246.85
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 915463 | 43985 | 44000 | Gereed gemeld | Werkplaats fibrage: linker airco werkt niet | STORING | 4401184666 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | gelinkte leidingdeel gerepareerd en hierna getracht de unit in bedrijf te nemen.unit komt niet in bedrijf.Compressor heeft een burn-out gehad en hierdoor in de hoofdprint ook beschadigd.contact opgenomen met leverancier (Daikin).Advies is om Buitendeel in zijn geheel te vervangen Goedkoper dan de componenten apart te vervangen.Art.nr Buitendeel RXS60L | 754.19
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 915845 | 43987 | 44020 | Gereed gemeld | Storing computair 1 en 3 serverruimte | STORING | 4401204872 | - | Afwijking koeling Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Lkkage koudmiddel. Installatie leeg aangetroffen.Technisch gebrek.Lekkende condensorregellaar. | Er staan 2 van de 3 computairs op storing.Computair 1 geeft storing lage druk aan en bij nader onderzoek blijkt dat de unit leeg staat en hier dient een volledige installatecontrole op uitgevoerd te worden.hiervoor 1 fles stikstof en 1 fles koudemiddel R407C voor bestellen.Computair 3 geeft storing hoog dan wel laag vochtgehalte van de ruimte aan.Temp/vochtopnemer geeft sterk veranderingen in waardes aan waardoor de unit op storing gaat.waardes en alarmen tijdelijk omzeild opnemer dient vervangen te worden Carel C592A012/R0Materialen besteld Na uitgebreid lekzoeken heb ik de lekkage gevinden bij de condensor drukregelaar. Verder heb ik dat aangegeven bij Jac v Oorschot en hij pakt het verder op. Definitief herstel. drukregelaar is vervangen. unit geperst en gevacumeerd werkt weer. | 3342.36
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 917304 | 43998 | 43998 | Gereed gemeld | Lekkage airco kantoor inkoop | STORING | 4401184666 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Vlotter van de condenspomp blijft hangen.Vlotter gedemonteerd en deze vervangen.unit getest,unit werkend en storingsvrij achtergelaten | 92.72
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 920515 | 44014 | 44026 | Gereed gemeld | Vervolgactie afpompen van buiten-unit | STORING | 4401204872 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , Tadiran koelmachine koudemiddel vrij gemaakt | 524.15
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 924238 | 44049 | 44159 | Gereed gemeld | Airco's serverruimte uitgevallen | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Airco's serverruimte uitgevallen in hoofdgebouw bij de directie.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent unit 1 expansieventiel slecht.hier koeltemp verhoogd naar 30 gr zodat deze niet in komt. unit 2 heeft koudemiddel tekort. de temperatuur naar 24 gr gezet als back up van unit 3 deze werkt wel goed.operator ruimte boven: installatie werkt alleen is het te warm om verder terug te koelen.lekkage op spindel gevonden en deze verholpen.R407C bij gevuld uit flesje 528315-02418797.Totaal1,9Kg.unit verder gecontroleerd op werking | 701.91
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 925013 | 44055 | 44057 | Gereed gemeld | Storingen van 3 x Airco in laag spanningsruimte | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Storingen van 3 x Airco in laag spanningsruimte in fabriek.2 airco's werken helemaal niet code UO14.1 airco heeft lekkage.Klant CP Dhr Alexander Milkovic TEL:06-20363287.Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Airco fibrage werkplaats staat op storing en is waarschijnlijk uitgevallen op hoge druk.Installatie gereset en unit komt in bedrijf.persdruk is aan de hoge kant maar hier is de hoge buitentemperatuur van 38 Gr (ter plaatse gemeten ) de oorzaak van.Airco in de laagspanningsruimte fibrage A line staat op storing U0-14 en dit duidt op een te hoge temperatuur van de leiding.Bij deze temperaturen hebben we hoge persdrukken in het systeem mede hierdoor gaat de zuigdruk ook omhoog en dit veroorzaakt tevens een vrij hoge zuiggastemperatuur.lekkage van een airco in de voormalige demo ruimte en nu werkplaats van de heer Toon Hagenaars.Dient hoogwerker gereserveerd te worden.De heer Milencovic gaat dit regelen voor morgenvroeg (vrijdag 14-08-2020)Object (tijdelijk) niet in beheer in de ochtend langs geweest omdat de hoogwerker gereserveerd was.Hoogwerker stond bij aankomst niet aan de lader en was nagenoeg leeg!!.hoogwerker aan de lader gelegd en afgesproken om in de middag terug te komen.Bij aankomst in de middag het dringend verzoek gekregen om naar een drie tal storingen te kijken bij de afdeling logistiek. 1 airco was uitgevallen op hoge druk en deze heb ik kunnen resetten.Twee andere meldingen betrof lekkage en hier dienen de lekbakjen van vervangen te worden.1 lekbak was al bekend bij Kropman van ander heb ik foto van type binnendeel gemaakt voor bestelling | 992.16
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 925897 | 44062 | 44063 | Gereed gemeld | ac unit 12/24993 bij logistiek werkt niet. | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .airco gecontroleerd deed niets.spanning eraf gehaald en er terug opgezet gaat nu wel draaien.wel vriezen de leidingen aan dit is een te kort aan koelmiddel.graag een afspraak voor malen om bij te vullen.zie foto s.Definitief herstel , installatie gevuld 130 gram ging erbij daarna gemeten deze waren goed nu. klein lekje gevonden en gerepareerd. koppeling aangedraaid. | 548.56
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 926053 | 44063 | 44064 | Gereed gemeld | Storing airco LRSD ruimte | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Storing airco LRSD ruimte Afwijking koeling | Technisch gebrek | Definitief herstel , 1.86 kg r410A bijgevuld. met dak vergunning niet veilig bij unit kunnen komen om lektest goed uit te voeren en unit schoon te maken. LMRA uitgevoerd veilig genoeg bevonden om te vullen en 2.5 meter van de rand te blijven 95% van de werkzaamheden. | 305.04
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 927435 | 44074 | NULL | Gereed gemeld | Storing koeling BTW ruimte | STORING | 4401204872 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek. UPS ruimte server voor kantoren. Printplaat van de buitendeel kapot.WTB ruimte Capaciteit tekort JvO weet ervan. En heeft voorgesteld om een groter buitendeel te plaatsen. info. bij Jack opvragen. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld.De printplaat van de buitendeel is kapot en moet vervangen worden. zie fotos voor inf. Ik heb zelf metingen in de WTB ruimte verricht en nu draait t goed. Het gaat mis wanneer het te warm is buiten. | 470.65
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 927438 | 44074 | 44075 | Gereed gemeld | Lekkage voormalige demoruimte Expeditie | STORING | 4401204872 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek. Condensafvoeren lekken allebei. 1 was de slang geschuurd en 2 was de gemaakte verbinding niet goed. | Definitief herstel.Beide afvoeren gerepareerd en nw verbindingen gemaakt. Alles weer getest en plafondplaten teruggelegd. Bij testen bleek de voeding van de airco systeem niet aanwiijzig te zijn. de elektricien was gekomen en heeft het aangezet. hij gaf aan dat de voeding op het kasje van de schemerschakkelaat is aangesloten en hij gaat dat laten veranderen. | 921.49
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 928928 | 44085 | 44092 | Gereed gemeld | Airco staat in storing | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Airco geeft foutmelding, Protectstop system. Te warm ivm veel computersAfwijking koeling Afwijking koeling Afwijking koeling | Technisch gebrek. Airco draait maar koelt niet. Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De melder heeft aangegeven dat het te warm is in de ruimte en ze de airco niet meer gereset krijgen. Ik werd verzocht of ik ernaar kom kijken. En proberen te resetten. Na veel poogingen om de airco te starten is mij ook niet gelukt om hem op de normaal wijzen te laten werken. De airco koelt naamelijk alleen op de testrun. Ik hem eindelijk toch maar op de testrun laten staan voor nood. De airco moet nader goed bekeken en getest worden. De toestel is zez te kleine voor de ruimte. De Storingscode geeft aan laag druk, ik heb de airco ook met 0,3 kg R410A koudmiddel in de hoop de probleem een beetje op te lossen, maar was niet veel veranderd. De storingscode wijst ook aan naar comminicatiefout tussen binnen en buitenunit. Dat heb ik nog niet kunnen onderzoeken omdat het laat en donker werd buiten. Dus er is een vervolg actie nodig om een goede en een hoger capaciteit airco voor de warme ruimte te selecteren. Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , koeling gaat in de anti vries modus als deze onder de 5 graden komt langer als 5 min. Dit kan 2 oorzaken hebben. koudemiddel tekort of capaciteit probleem. unit hangt ook niet echt optimaal. deze hangt in gesloten ruimte. Hebben de unit koudemiddelvrij gemaakt,hier hebben we 2.8 kg afgepompt in flesje 78517.Hebben lekkage gevonden op de persleiding naar verdamperzie foto.Koppeling 3/8" hebben we vervangen.hierna unit geperst met stikstof(25bar) en hierna installatie gevacumeerd.unit weer opnieuw gevuld met 4.4kg R410A ui flesje 91239.unit inbedrijf genomen en uit de teststand gehaald.drukken en temperaturen hebben nu normale waardes.noodkoeling welke in de controlekamer stond opgesteld uit bedrijf genomen en thermostaat op 21 graden gezet.Tevens condensor schoongeblazen met stikstof. | 1559.06
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 929133 | 44088 | 44092 | Gereed gemeld | Airco is uitgevallen | 1E LIJN ST | 4401204872 | - | Airco is uitgevallen, gisteren ook een monteur geweest voor hetzelfde probleemAfwijking koeling | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .gebeld met Mario en Fouad. Fouad is er vrijdag geweest en zeg dat er een koelmonteur langs moet Mario advies gegeven om airco keer uit en aan te zetten om hem.te resetten .er moet iemand langs vandaagWordt op SO 928928 verder afgewerkt. | 117.01
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 945385 | 44188 | 44203 | Gereed gemeld | inst. lekt condens en koelt onvoldoende | 1E LIJN ST | PO4401219082 | - | In de fibrage werkplaats is een nieuwe airco geplaatst, omdat de oude metregelmaat in storing viel. Nu is de nieuwe airco inmiddels ook al een aantal keer in storing gevallen en lekt deze water vanaf de binnen unit. Afwijking koeling | Technisch gebrek | unit gereinigd (2×)hierna beide units uitvoerig gecontroleerd.Temp/drukken zijn normaal. Tevens condensafvoer gecontroleerd.waarschijnlijk is unit ingevroren geweest door zwaar vervuilde filters,hierdoor is unit op lage druk uitgevallen en is het binnendeel gaan ontdooien.Gebruikers laten unit koelen terwijl temp.binnen 16 gr is.unit koelt niet lager dan 18!!.Lijkt me koel genoeg. | 404.4
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 962409 | 44256 | 44256 | Gereed gemeld | Storing CV ketel. (Brander storing) | 1E LIJN ST | 4401219082 | *1-3-2021 Dhr. de Groot telefonisch geïnformeerd over inzet monteur. | Ketel geeft branderstoring (6, knipperend) aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Betreft hier de ketel van afdeling logistiek.Ketel staat op storing 6A.Gasdruk gecontroleerd en leidingdeel blijkt drukloos te staan.Reduceer gereset en hierna drukken gecontroleerd,deze zijn oké.Ketel hierna gereset en inbedrijf genomen.Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten | 175.58
53127 | Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V. | SC21931 | Saint-Gobain Isover | Vervallen | SL40418 | Saint-Gobain - Isover | 972369 | 44320 | 44417 | Gereed gemeld | Diverse radiatoren koud | 1E LIJN ST | 4401309388 / mdg5266168 | - | diverse radiatoren van verwarmingsinstallatie kantoren Adfors endameskleedruimte blijven koud.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .thermostaatkraan kantoor deur 016 naast process engineer was afgebroken en deze heb ik vervangen door knop uit voorraad bus.(Heimeier)kleedruimte dames dient radiator kraan vervangen te worden.deze bleef koud maar deze heb ik wel open gekregen Zie foto bij documenten Definitief herstel , installatie afgetapt en kraan vervangen. Alles werkt nu weer. | 626.69
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 467223 | 42122 | 42158 | Gereed gemeld | Melding GBS | STORING |  | *8-5-2015 CB moet bepalen of het garantie is. De klep zelf word onder garantie vervangen *22-5-2015 JvdH: is garantie. Eea besproken met Ad vd Zouwen. Volgt geen factuur. | Klep van de bronnen staat vastGebpouw 1 ( A2-402CV-03 DA ) | A2-402CV-03 servomotor wordt het eindcontact niet gemaakt van de dichtmelding. | Servomotor moet vervangen worden. type zie mail. | 500.49
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 467292 | 42122 | NULL | Gereed gemeld | Storing aan de de warmtepomp t.b.v.bronnen | STORING |  | *1-5-2015 20-05-2015 in de planning *20-5-2015 Wim heeft geen inkoop gedaan. Afspraak was als het iets kleins betrof *20-5-2015 werd het met onderhoud opgepakt. Anders alsnog inkoop verstrekken *21-5-2015 Jack van de Wiel gebeld en onderhoud word 21-05-2015 afgerond Terugkoppeling vanuit Jack loopt via Wim Langen. | Storingscode:ALW 31Storingscode:ALB 56Storingscode:ALP 38Storingscode:ALU 50Storingscode:ALB 48 | - | - | 0
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 468337 | 42128 | 42132 | Gereed gemeld | Melding GBS | STORING |  | *8-5-2015 Onder garantie vervangen order 28456. John Verlaan heeft eea besteld | Plaatsen servomotorGebouw 1 (A2-402CV-03 DA) | - | - | 0
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 474178 | 42163 | 42257 | Gereed gemeld | storing aan de bronnen drukverschillen | STORING |  | - | Onderaannemer Verhoeven aansturenAd van der Zouwen schakeld/stuurd priva voor Verhoeven | - | - | 341.95
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 481800 | 42200 | 42208 | Gereed gemeld | lekkage aan airco, Carrier cassette-inbouw | STORING |  | - | lekkage aan airco, Carrier cassette-inbouwbij aankomst bellen met Peter Tak06-52366608 | Slijtage | condenspomp vervangen en gecontroleerd | 514.88
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 564345 | 42419 | 42622 | Gereed gemeld | drukprobleem in ruimte E-1-014 | STORING | 670900 / 4713300 / GE14010 | *10-3-2016 papierenbon zit onder documenten | drukprobleem in ruimte E-1-014, deze is nu 0 en moet minimaal 5 PA zijn.oppakken na onderhoud op 05-03-16 | - | Druksensor in de ruimte geeft 3Pa aan, druk gemeten was ook 3 Pa GBS geeft 0 Paaan, dit wordt door Johnson Controls gecontroleerd CAV staat op 1985 m3/h dezeversteld naar 2600m3/h drukverschil is nu 6 Pa. | 278.64
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 569537 | 42438 | 42453 | Gereed gemeld | vervangen / repareren van de MicroMax 180 | STORING | KP 670900 / 4713300 / GE14010 | - | Graag met spoed een monteur voor het vervangen / repareren van de MicroMax 180= regeling warmtewiel luchtbehandeling 202.Deze luchtbehandelingskast staat nu bij zodat de monteur de storing kan zien ofmeten wat eventueel de storing is.Storing H / L voltage is er niet meer te resetten.HC groep ingeschakeld op advies van Marco van As | - | - | 1598
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 592079 | 42544 | NULL | Gereed gemeld | Storing Bronpomp | STORING |  | - | Storing aan bronpomp Noodstop Frequentieregelaar, hier over krijg ik nog eenmail van Ad van der Zouwen op 24-6-2016 | - | - | 159.72
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 595532 | 42562 | 42604 | Gereed gemeld | Drukherarchie klachten CSA | STORING |  | *12-7-2016 Meet en regelafdeling pakken deze melding op.besproken met Marco van As (JvO) | Drukherarchie klachten CSA | Moet nog nader onderzocht worden. De drukverschillen over de ruimtes zijn nietjuist. | Luchthoeveelheden roosters, drukverschil ruimtes gemeten en gecontroleerd metdisplay geen oorzaak gevonden er is wel luchtstroming boven het plafond dit moetnog nader bekeken worden. gegevens staan op tekening moet nog uitgewerkt worden. | 738.63
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 597559 | 42571 | 42572 | Gereed gemeld | Drukherarchie klachten CSA | STORING |  | *12-7-2016 Meet en regelafdeling pakken deze melding op.besproken met Marco van As (JvO) | Drukherarchie klachten CSA | Anders | meter weggebracht naar frank | 125.88
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 624877 | 42646 | 42656 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp 1 | STORING |  | *28-10-2016 Zie documenten voor kopie factuur Altena cleaning | Storing ALP38 = Evaporator pump 1 flow warning.( zeker 35x geweest ).Evaporator 1 st pump 1 flow lack warning | - | - | 951.31
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 627036 | 42656 | 42682 | Gereed gemeld | rep. gebroken peilglas van 1 vande bronen | STORING |  | - | Rep. gebroken peilglas van 1 vande bronen | - | - | 460.19
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 635760 | 42695 | 42724 | Gereed gemeld | Klep bron poly A storing | STORING |  | - | Klep bron poly A storing | Bij het in rust komen zijn de drukken in de warme en koude bron verschillend. | Systeem diverse malen opgestart en getest, echter bij het in rust komenverschillen de waarden van de drukopnemers van de koude en warme bron.Respectievelijk 4,5 Bar (koude) en 2,0 Bar (warme). Drukopnemers zitten in debronnen en zijn geleverd door Verhoeven. Telefonisch overleg gehad met Roel Voshierover, drukken dienen bij beide bronnen in rust hetzelfde te zijn.Er dient een combi afspraak gemaakt te worden met Verhoeven om drukopnemer na tezien, i.v.m. afwijking (nieuwe mee laten nemen). | 450.03
53176 | Consortium Beatrix BeterZo V.O.F. | SC20463 | Beatrix Ziekenhuis Gorichem | Factureren toegestaan | SL02383 | Beatrixziekenhuis Gorinchem | 636680 | 42698 | 42699 | Gereed gemeld | Klep bron poly A storing | STORING |  | - | Klep bron poly A storing | Bij het in rust komen zijn de drukken in de warme en koude bron verschillend. | Samen met Verhoeven de bronnen bekeken. I.om. Tini van Delft instellingtijdvertraging min. drukhandhaving van 1:00min naar 0:20min gezet. en de maxdrukbeveiliging van 8.5 naar 5 Bar gezet. Tevens valt op dat wanneer tijdensrust er een injectieklep hand open wordt gezet demregeling na 1x drukhandhavingin gbs blokkeren komt, dit dient softwarematig nagezien te worden.Tevens lekte er 1 stuurleiding, deze is herstelt door Verhoeven. Naar mijninziens heeft de injectieklep iets doorgelaten, maar omdat we nu andersomdraaien als afgelopen keer is ni wel alles in orde.(vervuiling in klep)broninstallatie draait nu wel rustig op dit moment.De koude bron heeft een grotere pomp dan de warme bron, daardoor druk verschil. | 721.28
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 469589 | 42135 | 42136 | Gereed gemeld | Lekbakje Airco lekt | STORING | geen | - | Lekbakje airco lekt. Het bakje is gescheurd. | Slijtage | Onderdeel opghaald vervangen, getest alles werkt weer en geen lekkages. | 346.05
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 476105 | 42173 | 42215 | Gereed gemeld | (HZ) Radiator lekkage | STORING | onbekend | *18-6-2015 (HZ) iom de heer van Dinkeren vrijdag 19 juni bezoeken &#x20;*26-6-2015 (EV) Overgedragen aan CT iom Jeroen van der Heijden | Lekkende radiator in de uls ruimte | Slijtage | 2 radiatoren vervangen en aangesloten, deel syteem leegemaakt en weer gevuld enontlucht. | 1862.65
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 549402 | 42377 | 42429 | Gereed gemeld | Buiten verlichting defect | STORING |  | - | De buiten verlichting doet het niet meer. Lichtsensor is defect. | Lichtsensor gezocht en door gemeten. Deze bevind zich op het dak opbouw tegen deCV ruimte. | Sensor is stuk. vervanger gezocht en besteld. betreffende groep gezocht. Deze isniet gevonden door ontbreken documentatie. Sensor is nu gemaakt voor 10A. Nieuwegezocht met een schakelvermogen van 16A. | 116.74
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 550456 | 42382 | 42387 | Gereed gemeld | Buiten verlichting defect | STORING |  | - | De buiten verlichting doet het niet meer. Lichtsensor is defect. | Schemerschakeling uitgezocht om betreffende groep uit te kunnen zetten.Schemerschakelaar vervangen, en ingesteld. schakeling gekontrolleerd. | Onderdeel vervangen. Schemerschakelaar vervangen, ingesteld en getest. | 477.16
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 555566 | 42394 | 42394 | Gereed gemeld | (JH) Stroomstoring. | STORING | Melding | *25-1-2016 (JH) voicemail | Stroomstoring. | Elektrisch defect | aotomaat lag eruit nadat er een nieuwe computer geinstalleerd was automaat terugingezet en computer afgesloten hier kijken ze zelf naar. | 85.7
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 556244 | 42396 | 42396 | Gereed gemeld | storing koelmachine | STORING |  | - | Storing koelmachine tevens modem regelkast resetten | lage druk compressor1 | Overgedragen aan koelmonteur ivm bijvullen koelgasr407c 2x 11 kg | 76.12
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 565768 | 42423 | NULL | Gereed gemeld | storing koelmachine | STORING |  | *7-6-2016 Geen verrekenbare kosten, SO asmi gereed gemeld | Storing koelmachinekoudemiddel 407 bijvullen | lage druk compressor1 | - | 91.28
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 574105 | 42458 | 42458 | Gereed gemeld | (JH) Verlichting uitval 1e etage | STORING |  | - | Gedeeltelijke uitval verlichting// etage 1 | Uitval toelev. energie/water | Functioneel herstel, er was een 230volt groep op de 1e verd. nuitgevallen. Hierzat een smeltpatroon in die door was. Deze vervangen voor een nog aanwezigesmeltzekering. Hierdoor was het probleem verholpen. Vermoedelijk is de groep tezwaar belast geweest. | 85.7
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 584189 | 42509 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) Betreft stankoverlast van een airco. | STORING | SMC | *19-5-2016 Tel. aangemeld bij Hr Staphorst (MP) | Na onderhoud is er een airco die ontzettend is gaan stinken.Gisteren dienstdoende geweest, helaas is het erger gewordenGraag met heel veel spoed dienstdoende ter plaatseEr zijn mensen aanwezig in het Lab.Gemeld door Hr Staphorst 06-23133745 | Stankoverlast | Extra onderhoud uitgevoerd. de binnenunit grondig schoongemaakt, de gehele unituit elkaar gehaald en schoongemaakt. Verder heeft mijn collega M. Vanden Broek overige afgehandeld. | 113.14
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 584220 | 42509 | 42509 | Gereed gemeld | (MP) Betreft stankoverlast van een airco. | STORING | SMC | *19-5-2016 Tel. aangemeld bij Hr Staphorst (MP) planning op zijn kop gezet om z.s.m. daar iemand te hebben | Na onderhoud is er een airco die ontzettend is gaan stinken.Gisteren dienstdoende geweest, helaas is het erger gewordenGraag met heel veel spoed dienstdoende ter plaatseEr zijn mensen aanwezig in het Lab.Gemeld door Hr Staphorst 06-23133745 | Vervuiling | Extra onderhoud uitgevoerd. Bij aankomst de wisselaar met quat ingespoten en decondensbak met 1,5 ltr gespoeld. de ventilator schoepen schoongeborsteld en hetobject verder waar ik bij kon schoongemaakt. Object weer in elkaar gezet. | 169.19
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 597133 | 42570 | 42576 | Gereed gemeld | storing Koeling | STORING |  | - | storing koelunit kantoortuin | Koelmachinestoring | Overgedragen aan derden, compair aanstureninstallatie nagelopen betreft koudwater machine. pomp draait er is water boven,koeltechnisch probleem. | 447.41
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 597292 | 42570 | 42599 | Gereed gemeld | storing Koeling | STORING |  | *26-7-2016 tel Fons raming voor opsporen van lekkage doorgegeven ± € 700,00-€ 800,00 | opsporen en herstellen lekkage in airco kantoortuin | Koelmachinestoring | object 14-104803 R407C 11 kg circu1 de installatie draait nu op circu 2 deverhuurder inlichten wat de kosten zijn om de lekkage verder op te sporen nodig2 retourflessen 1 fles stiksof arbeid 1.5 dag wat ik nog in het stekraportstaat is dat de condensorventilator defecht is circu 1 andere oplossing toestelvervangen logboek niet gevonden. | 1031.86
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 631484 | 42676 | 42699 | Gereed gemeld | (RA) Stooklijn aanpassen ivm koudeklacten | STORING | mail JvO | *4-11-2016 VVW @ JvO | Een goedemiddag heren.Zouden jullie de stooklijn kunnen aanpassen van de ketels i.v.m. koude klachten.Project locatie is Thermo Fischer Breda.Alvast bedankt, groetjes Jack, wvb Brda. | Op afstand in de installatie niet te benaderen. | Software opgezocht. Het is niet mogelijk om op dit projekt in te bellen opafstand. Dit dient ter plaatse aangepast worden. | 102.2
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 632578 | 42682 | 42682 | Gereed gemeld | (RA) Stooklijn aanpassen ivm koudeklacten | STORING | mail JvO | *4-11-2016 VVW @ JvO | stookloijn aanpassen in overleg met gebruiker.Gbs is buiten gebruik, ter plaatse stooklijn aanpassen | Op afstand in de installatie niet te benaderen. | Instelling radiatorgroep aangepast, was bij 20C buitentemp. 20C watretemp. Is nubij 20C 32C watertemperatuur. Overige instellingen luchtbehandelingen nagelopendeze niet gewijzigd stonden goed ingesteld. | 221.17
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 692326 | 42916 | 42923 | Gereed gemeld | Nakijken binnen unit ruimte 0.01 | STORING |  | *30-6-2017 Uitgezocht of onderdeel nog leverbaar was. Carrier heeft deze tot 2005 geleverd. *30-6-2017 Is niet dus niet meer leverbaar.WdB *4-7-2017 Hiervoor wordt een offerte voor gemaakt voor vervanging 692914 | Binnen unit nakijken Afwijking koeling | Mechanisch defect | Object 14-104802 is defect, motor vasgelopen en er zijn geen onderdelen vanverkrijgbaar meer. De unit ia van 1996 en draaide op R22, voorig jaar is iegeretrofit. Voor nw unit moeten nw leidingen in, +_20 mtr wat nu zet is 22 / 9mm. Kapeciteit is 17,1 KW en is een kanaaluitvoering met 4 roosters aansluiting200 mm. voor het bestellen vraag de fotos ivm ruimte tussen plafond is heelbelangrij omdat het beperkt is. | 603.27
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 773626 | 43227 | 43329 | Gereed gemeld | CV ketel snel leeg ondanks bijvvullen | 1E LIJN ST | SMC | *7-5-2018 Tel. aangemeld bij hr Doggen (MP) | CV ketel snel leeg, ondanks bijvullen. Geen zichtbare lekkage in inst. gevonden.gemeld door hr doggen 076-5795645Afwijking W | Technisch gebrek, klein lekje gevonden deze gerepareerd. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, lek verholpen. graag met ohnivolear controleren op kleine lekjes14 5 met Peter Smout overleggen voor meer info | 361.89
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 785993 | 43308 | 43311 | Gereed gemeld | Airco staat in storing + stikstofgeneratoren | STORING |  | - | Airco staat in storingstikstofgeneratoren daardoor ook in storing. Graag zsm actie.Callnummer 4517136Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Unit valt elke keer in lage druk, unit dient bij gevuld. Het gaat om buitenunit14-104776 en deze is gevud met r407c.Afgesproken met ad Oldermenger dat deze maandag word bij gevuld.Op 30-07-18 ter plaatse geweest .Installatie gecontroleerd en pakking van de cfkkoppeling vervangen.hierna installatie geperst en gevacumeerd.2 kg R407C bij gevuld uit fles 79694.Installatie hierna gecontroleerd en getest.Comform de stek regelgeving dient de unit over ongeveer 4 weken opnieuwgecontroleerd te worden op lekkage | 301.65
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 786211 | 43311 | NULL | Gereed gemeld | Airco z.s.m. bijvullen vandaag. Oververhit. | 1E LIJN ST |  | - | Airco moet nu bijgevuld worden.is nu 100 graden, alles is heet.Staan reagentia bij opgeslagen.call nr. 4519888Gepland 30/7 tussen 12 - 16 uur. | - | Is al een storing opdracht voor opgestart SO 785993 KH | 0
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 835472 | 43531 | 43532 | Gereed gemeld | Lekkage CV/ Ventilatie Leiding in magazijn | 1E LIJN ST |  | - | Lekkage leiding van de CV/ Ventilatie in het magazijn.Melden bij magazijn CP klant is Kees Blok.( hoogte geen probleem hulp van deklant ).Gepland 8/3 tussen 13 - 16 uur.Afwijking W | Technisch gebrek | Reparatie koppeling nivelator. | 140.76
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 852641 | 43635 | 43647 | Gereed gemeld | Airco pompkamer maakt een trillend geluid. | 1E LIJN ST |  | - | Unitnummer :14-104784Vragen bij de receptie naar Kees Blok Splitunit maakt een trillend geluid lijkt uit de lagers gelopen te zijn. Afwijking koeling | Technisch gebrek, unit volledig uit zijn lagers | Object (tijdelijk) niet in beheer, offerte voor vervangen installatie, deze is14 aar oud en om binnendeel te verwijderen moet installatie toch afgezogenworden. | 115.34
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 858863 | 43675 | 43676 | Gereed gemeld | Storing airco op afd finance | 1E LIJN ST |  | - | De airco op afdeling Finance staat in storing.Afwijking koeling | Geen probleem | Bij aankomst stond de unit op stand ventileren. Unit op stand koelen gezet enhierna de unit gecontroleerd op werking, Unit werkt naar behoren.Gebruiker uitleg gegeven voor het instellen van de afstandbediening.Unit werkend en storingsvrij achtergelaten. | 306.11
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 863800 | 43714 | 43714 | Gereed gemeld | Airco pompkamer maakt een trillend geluid. | 1E LIJN ST |  | - | Unitnummer :14-104784Vragen bij de receptie naar Kees Blok Splitunit maakt een trillend geluid lijkt uit de lagers gelopen te zijn. Afwijking koeling | Technisch gebrek, unit volledig uit zijn lagers | Object (tijdelijk) niet in beheer, offerte voor vervangen installatie, deze is14 aar oud en om binnendeel te verwijderen moet installatie toch afgezogenworden. | 0
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 866936 | 43739 | 43745 | Gereed gemeld | Vervangen drukverschik schakelaar ketel 1 | STORING |  | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek ld slang poreus | Definitief herstel.van ketel 1 luchtdruk schakelaar vervangen ketel 2 stond op storing.hier ook een luchtdrukschakelaar voor besteld bij ad.Definitief herstel.van ketel 2 de luchtdrukschakelaar vervangen en ketel getest nu in orde.Definitief herstel.martijn is aanwezig en heeft ketel weer aan de gang slangetje was gescheurd dezebestellen.2 x art nr remeha S101358 bestellen.Definitief herstel, ld slang vervangen beide ketels en gecontroleerd alles werkt weer | 1100.63
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 867083 | 43740 | 43740 | Vervallen | CV ketel in storing na onderhoud | 1E LIJN ST |  | - | CV ketel in storing na onderhoud. Code 1. 08. | - | - | 0
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 881615 | 43816 | 43817 | Gereed gemeld | defecte airco in serverruimte | 1E LIJN ST |  | - | defecte airco in de serverruimte contact opnemen met dhr. mark Afwijking koeling | Technisch gebrek | Unit stond op storing 6.kleine lekkage gevonden en deze gerepareerd.hierna unit bijgevuld met 2,4kg R410A.Unit hierna getest.unit werkend en storingsvrij achtergelaten | 237.63
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 883626 | 43819 | 43819 | Gereed gemeld | Priva software inlezen PC | 1E LIJN ST |  | - | Priva software inlezen PCPriva software TC 6.6 en project op laptop van beheerder zetten | Beheerder wil verbinding maken met Priva | Definitief herstel software en projct op laptop geplaatst en gecontroleerd dat er verbinding gemaakt kan worden met Priva. En uitleg gegeven hoe men kan bedienen. | 316.86
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 906322 | 43914 | 43915 | Gereed gemeld | Airco 14-104777 in storing | 1E LIJN ST |  | - | Airco is op 18-12 ook in storing geweest en toen is hij bijgevuld (Gas R14A).Afwijking koeling | Technisch gebrek | Unit draait met een te hoge oververhitting.In december heeft unit zelfde probleem gehad.Globaal opgezocht maar geen zichtbare lekkage kunnen vinden.gezien de leeftijd van de installatie en de urgentie er van Is het advies dezete vervangen.Dit besproken met de klant.Buitendeel is een Mitsubishi Electric model PU-P100YHABinnendeel PCA-RP100GA.Let op 380 voor.1 Kg koudemiddel bij gevuld uit fles 201543.leidingen zijn 3/8" en 5/8" en deze kunnen hergebruikt worden ( wel doorspoelenmet stikstof). Wordt op SO 906574 verder uitgewerkt. | 243.23
53191 | Thermo Fisher Scientific B.V. | SC4157 | Thermo Fisher Scientific B.V. | Factureren toegestaan | SL40524 | Thermo Fisher | 1045161 | 44790 | 44790 | Gereed gemeld | RK (BG) in storing, alle airco's werken niet meer | 1E LIJN ST | 1200-SAP PR1 | - | * Regelkast (RK) staat in storing, locatie regelkast is op de begane grond(BGG).* Alle airco's zijn defect, verdiepingen : BGG, 1e &amp; 2e verdieping.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ingelogd op de regeling en 1 cv pomp staat in storing, dit is bekend bij Kropman. Pomp komt week 34 binnen.Bovenste verdieping kantoor in de hoek heeft warmteklachten gemeld.Uitblaastemp. van airco tot ruimte is -10C, we kunnen er vanuit gaan dat de airco juist functioneert. Advies gegeven om ook de deuren van de kantoren gesloten te houden om niet te proberen de gehele bovenverdieping te koelen. | 80.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 436316 | 42009 | 42009 | Gereed gemeld | KB1 Injectieklep A | STORING |  | - | KB1 Injectieklep A in storing | - | Ingebeld op de installatie en gereset.Systeem functioneert verder. | 113.3
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 437281 | 42011 | 42012 | Gereed gemeld | Storing KAWO installatie. | STORING | Onbekend. | - | Storing van KAWO installatie, de druk valt weg en de transport pompen vallen instoring. | Communicatie alarm | Ter plaatse ingelogd en geconstateerd dat module 05-- XMJ-1 een alarm had opachterliggende module 1 t/8 met betrekking tot communicatie. Communicatiehersteld en handmatig druk opgebouwd en vervolgens installatie weer automatischgezet en geheel gereset. | 222.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 437460 | 42012 | 42254 | Gereed gemeld | Storing KAWO installatie. | STORING | Onbekend. | *14-1-2015 Prijs regelaar 1000 afgesproken | Communicatie wederom weggevallen | - | Ingebeld op de installatie via GBS, hieruit is naar voren gekomen dat de HX XM1module defect is.Na overleg met klant deze regelaar besteld en laten keverenper koerier. Klant komt deze regelaar ophalen en monteert deze zelf. | -140.05
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 438026 | 42016 | 42026 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING |  | *22-1-2015 Geen kosten vanuit monteur. | Geen druk op de warmte pomp. Meneer vermoed lekkage. | Drukstoring | Software aangepast | 19.31
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 442692 | 42027 | 42055 | Gereed gemeld | CV | STORING | SLHE00022 / SMHE00632 | - | Geen c.v. en w.w. | Defecte bronpomp en slecht werkende magneetklep | Van der Heijden: Geconstateerd dat de bronpomp defect is deze moet vervangenworden.Grundfos UPS25-6-150 230VBronpomp vervangen en daarna ook magneetklep gecontroleerd. Magneetklep slootniet meer af. Binnenwerk van de magneetklep schoongemaakt en terug gemoneteerd.Warmtepomp automatisch gezet en getest. Installatie werkt weer | 412.85
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 443108 | 42029 | 42029 | Gereed gemeld | Diverse meldingen GBS | STORING |  | *4-2-2015 in overleg CB gereed melden | diverse meldingen | Spanningsdip | Melding ontvangen via GBS. Spanningsdip geweest installatie op GBS gereset.Installatie kwam weer bij en verder geen probleem. | 41.9
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 444596 | 42034 | 42055 | Gereed gemeld | Terugslagklep | STORING | SMHE00633 | - | De Hovel 30/14: Na vervangen terugslagklep door LRF 230 Belimo( maakt deze nog een hoog gierend geluid Svp contact nemen ivm maken afspraak | Geen bijzonderheden. Normaal geluid horende bij de klep | Van der Heijden: Klep gecontroleerd. De klep maakt het standaard geluid dat bijde klep hoort. Verder geen bijzonderheden | 100.4
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 444850 | 42037 | 42055 | Gereed gemeld | Vloerverwarming werkt niet | STORING | SLHE 00022 / SMHE 00634 | - | Vloerverwarming werkt niet, graag contact.Kalverstraat 29 Goirle.Hydreco: SLHE 00022 / SMHE 00634 | Geen bijzonderheden. Mogelijk dat nieuwe bewoner de werking niet wist. Uitleggegeven. | Van der Heijden: Instellingen gecontroleerd en stooklijn aangepast. Insertgecontroleerd verder geen bijzonderheden. Nieuwe bewoner uitleg gegeven overwerking installatie | 100.4
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 444882 | 42037 | 42055 | Gereed gemeld | Verwarmingsbuizen maken erg veel lawaai | STORING | SLHE 00022 / SMHE 00635 | - | Betreft De Hovel 30 Goirle.Verwarmingsbuizen maken erg veel lawaai.Hydreco: SLHE 00022 / SMHE 00635 | Onduidelijk waar het geluid vandaan komt | Van der Heijden: Installatie gecontroleerd en geluid niet waar kunnen nemen.Klant vermoed zelf dat het vanuit de buren / onderburen komt. Deze bewonerswaren op moment van bezoek niet thuis. Als geluid terug komt verder onderzoeken | 122.66
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 444797 | 42037 | 42037 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd | STORING |  | *2-2-2015 Bij CB aangegeven wat hiermee te doen. | GWS geblokkeerd | Onduidelijk wat het probleem veroorzaakt | Storing via GBS, geprobeerd in te bellen dit lukt niet. Frank Langen gebeld enhij heeft ingebeld en de storing gereset. Opm: geen storingsprocedure aanwezigin storingsmap | 192.36
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 446411 | 42041 | 42065 | Gereed gemeld | Cv brandt door | STORING | SMHE00641 | - | Kalverstraat 25-06: Cv brandt door te warm. | Defecte klepmotor | Van der Heijden: Wartme pomp gecontroleerd en installatie bleef schakelentussen Cv en warm water. Klepmotor defect deze vervangen en warmtepomp getest.Installatie werkt weer en verder geen bijzonderheden aangetroffen. | 170.36
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 446552 | 42041 | 42041 | Gereed gemeld | GBS melding KoudeBron 2 | STORING |  | *10-2-2015 Kosten kropman *12-2-2015 In overleg CB kosten Kropman. | KB2-Ond.h.niv.norm.bedr | Regeltchn. Install. | Niet opgelost/geen probleem ingebeld maar niets kunnen vinden | 82.19
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 448650 | 42047 | 42055 | Gereed gemeld | Geen warm water | STORING | SMHE00645/SLHE00022 | - | Geen warm water. | Bron storing | Van der Heijden: Bij aankomst warmtepomp gecontroleerd. De bronpomp aanvoertemperatuur erg laag. Het hoofdsysteem gereset. Installatie kwam weer bij. | 202.81
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 448726 | 42048 | 42055 | Gereed gemeld | Geen cv + vloerverwarming | STORING | SMHE 00646 | - | Betreft Muldersweg 33 GoirleVloerverwarming en cv werken niet, sensor buiten reageert niet,systeem geeft echter geen koudmelding.Graag contact opnemen.SLHE 00022 / SMHE 00646 | Bron op storing | Kropman: Storing aangenomen en doorgezet naar onderaannemer.Van der Heijden: Warmtepomp gecontroleerd en de aanvoer vanuit de bron is tekoud. Uiteindelijk bleek de broninstallatie op storing te staan. De warmtepompin de woning gereset. | 75.29
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 448730 | 42048 | 42055 | Gereed gemeld | Geen w.w. | STORING | SMHE00651 | - | De Hovel 30-12: Geen w.w. Brine Van | Bron op storing | Van der Heijden: Warmtepomp gereset en getest.Tijdens proefdraaien bleek dat deaanvoer temepratuur van uit de koude bron 7 graden bleek. Bron installatiebleek in storing te staan. Deze gereset en de warmtepomp in woning gereset enbleef draaien. | 33.39
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 450191 | 42053 | 42054 | Gereed gemeld | Afvoer cv los. | STORING | SLHE00022 // SMHE00649 | - | Afvoer cv is los geschoten. | Afvoer afzuigbox losgeschoten. | Afvoer opnieuw bevestigd. | 136.91
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 456833 | 42080 | 42088 | Gereed gemeld | Geen ww warmtepomp | STORING | SMHE00658 | *17-3-2015 Voicemail ingesproken bij van der Heijden. | Storing warmtepomp, geen WW. | - | Van der Heijden: Warmtepomp gecontroleer. De bronpomp is defect deze zalvervangen moeten worden.Van der Heijden: Bronpomp vervangen. Bij proefdraaien bleek aanvoer sensor ookdefect deze meteen vervangen. Wamrtepomp werk weer naar behoren | 529.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 457120 | 42080 | 42086 | Gereed gemeld | GBS melding | STORING |  | - | GBS melding | - | Storing via GBS, deze gereset op afstand. | 36.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 457972 | 42082 | 42083 | Gereed gemeld | Druk bufferinstallatie | STORING | SMHE00660 | - | Druk bufferinstallatie | Storing vulautomaat. | Vulautomaat min.druk buffer is voor 1% gevuld. Filter schoongemaakt SF vanvulautomaat de installatie gevuld tot buffer 38% 225 litter water de meterstandis nu 100,3023 m3 | 274.37
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 460163 | 42090 | 42090 | Gereed gemeld | Transportpomp 4 op storing | STORING | SMHE00659 | - | Transportpomp 4 op storing | Pompstoring object 89-23647 storig frequentieregelaar OL1 overload geresetstromen gemeten 3,6 Amp bij 50 Hz. OS gereset | Frequentieregelaar gereset alles weer inorde. | 190.92
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 460070 | 42090 | 42090 | Gereed gemeld | Transportpomp 4 op storing | STORING | SMHE00659 | - | Transportpomp 4 op storing | Regeltchn. Install. | Software aangepast storing geaccepteerd en reset en door gegeven voor devolgende dag | 38.6
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 461545 | 42096 | 42097 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-noodst. | Drukstoring | Software aangepast installatie op afstand reset. | 75.11
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 462605 | 42103 | 42216 | Gereed gemeld | Blokkering broninstallatie | STORING | SMHE00661 | - | blokkerimg/stoppr. broninstallatie | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en broninstall. gereset, echter staan er ook 4 pompen van debuffrinstall. in storing deze niet doorgekregen. Hier nog vervolg aan geven. | 34.91
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 462627 | 42103 | 42103 | Gereed gemeld | Storing transportpompen | STORING | SMHE00661 | - | Transportpompen op storing | 4 van de 5 buffervatpompen in storing. | 4 ferqentieregelaars van de buffervatpompen gereset. werking gecontroleerd enamp gemeten, alles werkt weer naar behoren. Waarschijnlijk een spannigsdipgeweest. | 189.4
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 463119 | 42104 | 42108 | Gereed gemeld | Geen CV geen WW | STORING | SMHE00662 / SLHE00022 | - | Oranjeplein 21A: Mevrouw heeft geen warm water en geen verwarming.Tel:013-7850825 | Storing warmtepomp. Mogelijk expanieventiel blijven hangen | Van der Heijden: Bij aankomst de warmtepomp gereset. Druk viel meteen weg.Expansieventiel op 100% gezet en wartmepomp opgeschakeld van warm water naar CVzodat stroming koudemiddel maximaal is. Warmtepomp vervolgens weer gestart enproefgedraaid. Alles werkt weer | 208.42
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 463503 | 42105 | 42108 | Gereed gemeld | geen ww Oranjeplein 25a Goirle | STORING | SMHE 00663 | - | geen ww Oranjeplein 25a Goirle | Flowquard vervuiling | Melding doorgezet naar R vd HeijdenVan der Heijden: Warmtepomp gecontroleerd, filter gecontroleerd, flowquardgecontroleerd, deze gereinigd en opnieuw ingesteld. Warmtepomp proef latendraaien en geen bijzonderheden | 256.55
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 463514 | 42106 | 42108 | Gereed gemeld | brain flow low, geen ww | STORING | SMHE00665 | - | brain flow low, geen ww | defecte flowguard | Van der Heijden: Warmtepomp gecontroleerd, flowguard is defect. Flowguardgedemonteerd en nieuw flowguard gemonteerd. Warmtepomp laten draaien probleemverholpen. | 682.43
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 465256 | 42114 | 42114 | Gereed gemeld | Bron storing | STORING | SMHE00666 | - | Bron storing KB1injectieklep A | Regeltchn. Install. | Via gbs de klep open en dicht gestuurd en weer automatische gezet. Daarnagereset en alles werkt weer naar behoren. | 87.28
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 466888 | 42118 | 42128 | Gereed gemeld | PLan Hovel Oranjeplein 2514 Goirle | STORING | SMHE 00667 | - | Kalverstraat 2514 GoirleBovenste lichtje op CV knippert. Symbool bronpomp brand, radiator brandSMHE 00667 | - | Lekkage overstort verholpen en de stooklijn aangepast.Pressorstaat verhoogd voor meer warm water. | 130.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 466766 | 42118 | 42124 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-noodst. | Onbekende reden. | Ingebeld op GBS, storing gereset en installatie gecontroleerd. Storing bleef weg | 111.62
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 467153 | 42122 | 42123 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst | STORING |  | *29-4-2015 verkeerd aangemaakt. GBS heeft 27-4-2015 melding gemaakt echter is niet op pieper binnen gekomen omdat het in dag situatie is geweest | GWS geblokkeerd-noodst | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 468217 | 42125 | 42125 | Gereed gemeld | wko fort moermont gws geblokkeerd-stoppr. wko inst | STORING |  | - | freqentieregelaar in storing. | ferq.regelaar in storing 16 | Regelaar gereset en getest dmv de interventie modul aan te zetten. Regelaar vielniet meer in storing. | 110.92
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 468832 | 42130 | 42131 | Gereed gemeld | KB Debiet blijft achter | STORING | SMHE00669 | - | KB Debiet blijft achter | Regeltchn. Install. | Niet opgelost/geen probleem 2 maal ingebeld en 2 maal voordat ik verbinding hadeen terugmelding gehad van storing uit | 75.11
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 469540 | 42135 | 42142 | Gereed gemeld | KB Debiet blijft achter | STORING | SMHE00669 | - | KB Debiet blijft achter. | Een niet urgente storing het debiet is te laag. Op afstand ingebeld op het GBSsysteem. er moet naar regeling gekeken worden de pomp wordt in stappengeschakeld. Hierover contact opgenomem met Hydreco. | Hydreco kijkt naar de regeling en haald deze storings melding uit de lijst naarKropman. | 152.95
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 470312 | 42142 | 42142 | Gereed gemeld | Transportpompen in storing | STORING | SMHE00672 | - | Transportpompen 1 ,3 en 4 in storing | - | Diverse pompen stonden in storing, deze gereset en gecontroleerd. | 178.2
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 470317 | 42142 | 42143 | Gereed gemeld | Storing ww (De Hovel 30-03) | STORING | SMHE00671 | - | Waterpomp, staat 24u/dag aan, is veel te warm (tapwater 60 gr).Zou moeten schakelen tussen tapwater en vloerverwarming. | - | Te warm in de woning. Warmtepomp gereset. | 119.69
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 471321 | 42145 | 42187 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-stoppr. | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en gereset, chter storing pomp blijft. Ter plaatse geweesten freq reg. gereset deze had fout 16, aardfout. Deze is al vaker geweest,overleggen wat er aan te doen i.o.m m&amp;r. | 206.19
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 471821 | 42150 | 42216 | Gereed gemeld | Voorschot Q2 2015 storingen | STORING | IOHE00754 | *26-5-2015 Voorschot Q2 storingen 2015 verrekenstaten niet meer indienen ter controle, maar deze worden elk kwartaal besproken. Eventueel volgt verrekening van teveel of te weinig gefactureerd. (JvdH) | Niet zonder overleg met JvdH op ad. gereed zetten! | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 471872 | 42150 | 42207 | Gereed gemeld | voorschot Q3 2015 storingen | STORING | IOHE00754 | *26-5-2015 Voorschot Q3 storingen 2015 verrekenstaten niet meer indienen ter controle, maar deze worden elk kwartaal besproken. Eventueel volgt verrekening van teveel of te weinig gefactureerd. (JvdH) | niet zonder overleg met JvdH op adm. gereed zetten! | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 471875 | 42150 | 42292 | Gereed gemeld | voorschot Q4 2015 storingen | STORING | IOHE00754 | *26-5-2015 Voorschot Q4 storingen 2015 verrekenstaten niet meer indienen ter controle, maar deze worden elk kwartaal besproken. Eventueel volgt verrekening van teveel of te weinig gefactureerd. (JvdH) | - | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472285 | 42152 | 42214 | Gereed gemeld | Geen warmte woonkamer | STORING | SMHE00673 | *29-7-2015 Na contact met R.v.d.H. bon laten vervallen, telefonisch door Ron afgehandeld. | Kalverstraat 25,01, 5051 NK GoirleGeen warmte in woonkamer | - | Ron van der Heiden gebeld,deze neemt contact op met mevr Smits | 37.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472494 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING | SMHE00678 | - | Oranjeplein 5, 5051 LT GoirleStoring warmtepomp, geen warmwater/verwarming. | - | - | 151.57
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472478 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | Ketel geeft alarm | STORING | SMHE00677 | - | Melding briene flow laag. Ketel geeft alarm. | - | - | 140.44
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472358 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | c.v. en w.w.kalverstraat 25-16 Goirle | STORING |  | - | Geen c.v. en w.w.Zou vandaag iemand komen.Johan Segers heeft firma Ron van der Heijdeningeschakeld | - | - | 221.53
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472371 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming | STORING | SMHE00674 | - | Adres: Kalverstraat 25-10, GoirleGeen warm water en verwarming | - | - | 199.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472387 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | Geen cv / ww Mw Simone Adams | STORING | SMHE00675 | - | Geen cv / ww, reset heeft geen baat. | - | - | 59.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472435 | 42153 | 42214 | Gereed gemeld | Geen warm water en verwarming | STORING | SMHE00676 | - | Kalverstraat 29, 5051 NK GoirleGeen warm water en verwarming, installatie geeft alarmmelding | - | - | 221.53
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 472451 | 42153 | 42172 | Gereed gemeld | Sroring pompen bufferinstallatie | STORING |  | - | Ingebeld op installatie pomp 1 en 2 op storing[overload] | - | ingebeld op installatie pomp 1 en 2 op storing[overload]Monteur ter plaatse geweest, pompen gereset, stonden op overload.Als de storing terug blijft komen, na laten kijken, draaien nu weer wel. | 214.1
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 472773 | 42156 | 42214 | Gereed gemeld | flow low | STORING | SLHE00022 | - | Flow low / gisteren gemeld / zou gister iemand komen.Melding komt vandaag 01-06-15 pas bij ons binnen[11.56 uur] | - | - | 169.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 473008 | 42157 | NULL | Gereed gemeld | Uitwisselen Priva XM1 module garantie | STORING |  | - | - | - | - | 145.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 473238 | 42158 | 42158 | Gereed gemeld | Storing via GBS | STORING |  | - | - | - | Ingebeld en de storing gereset. | 73.76
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 473601 | 42159 | 42164 | Gereed gemeld | lekkage nabij warmtepomp De Hovel 30/03 (van Os) | STORING | SLHE00022 | - | Lekkage:Uit de waterpomp komen 2 dikke buizen (ingepakt met zwart spul),de buis die de warmte doorgeeft (met rode dop) lekt.Het betreft de buis met de gigajoulemeter.Komt op de kachel terecht. | - | Automatische ontluchter was lek, deze vervangen. | 197.08
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 473998 | 42162 | NULL | Gereed gemeld | Kabel warmtepomp | STORING | SMHE00630/IOHE00797 | - | Kabel van warmtepomp hangt buiten thv 29 07 | - | - | 218.94
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 473993 | 42162 | 42163 | Gereed gemeld | : GWS geblokkeerd-noodst.Broninstallatie | STORING |  | - | Noodstop broninstallatie | - | ingebeld op installatie en deze gereset | 79.15
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 474440 | 42164 | 42164 | Gereed gemeld | Lekkage | STORING | SLHE00022 | - | Lekkage leiding/koppeling naast ketel. | Slijtage | er was een buis 22mm knel lek hier zat een gaatje in was aangesloten met eenslang deze vervangen voor vaste aansluiting navragen of slang nodig is anderskan men het zo laten zitten met een vaste aansluiting. | 183.52
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 475646 | 42170 | 42188 | Gereed gemeld | (RA)(W) KWO koelt niet | STORING | SMHE00686 | *15-6-2015 (EV) Aangemeld op locatie *16-6-2015 (RA) SO overgenomen van Emiel. Op aanwijzing van Jack van Oorschot fa Van der Heijden aangestuurd. *23-6-2015 (WB) Voicemail ingesproken om rapportage op te vragen, vinger aan de pols houden. *26-6-2015 (RA) Per mail verzoek om terugkoppeling/werkbon verstuurd. *30-6-2015 (WB) Voicemail weer ingesproken vervolgens maar naar mobiel gebeld ven der Heijden vertelde de werkbon naar Nijmegen te hebben verstuurd In Nijmegen is de factuur nog niet binnen (doorgeboekt) dus wederom van der Heijden opnieuw gebeld om te zeggen dat de rapportage moet worden gemaild naar servicenw@kropman.nl &#x20;&#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. *17-7-2015 (WB) Bonontvangen en gekoppeld. | Storing KWO: Koelt niet Betreft Oranjeplein 23Fa van der Heijden aangestuurd op16-6 | Mengklep zat los en lekkage in leiding. | Overgedragen aan derden dit bestreft binnen installatie16-6 De wp gecontroleerd de mengklep motorkoeling was los, dezevast gezet en getest en werking in orde. Druk was laag bij opvullen bleeker een lek in de aanvoerleiding. Wp uitgezet en drukloos gemaakt tot vervolgactie 17-6 Installatie afgetapt stuk leiding vervangen tevens filter welke in deaanvoerleiding zat verplaatst naar de retourleiding.Vervolgens bijgevuld enproefgedraaid, alles in orde bevonden. | 341.86
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 475956 | 42172 | 42172 | Gereed gemeld | Storing onderstation 2 | STORING |  | - | Deze storing heb ik 2x gehad, dinsdagochtend om 04:07 en Woensdag om 2:20s'ochtends. Het werd door mn collega gereset. | Softwarematig | Installatie gereset | 73.02
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 477268 | 42180 | 42181 | Gereed gemeld | gws geblokkeerd stopprocedure | STORING |  | - | gws geblokkeerd stopprocedure | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en gezien dat freq regelaar van bronpomp op storing staat,deze dient ter plaatse gereset te worden. Ter plaatse geweest om freq reg teresetten en regelkast waardoor installatie weer in bedrijf is. Freq regelaar gafstoring 16 wederom, gelieve dit uit te zoeken waaom deze zo vaak komt. | 111.84
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 478178 | 42185 | 42187 | Gereed gemeld | Fitten vervangen expansievat | STORING |  | - | Fitten vervangen expansievat | Slijtage | Reparatie uitgevoerd. drukvat aangesloten | 199.1
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 479409 | 42191 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) * Koud/warmte opslag | STORING | SMHE00707 | *6-7-2015 (IV) van der heijden ingekocht, klant is geinformeerd. &#x20;(WB) Inmiddels is het 15.30uur en probeer sinds vanmorgen 10.15uur de firma Van der Heijden te bellen, ik krijg totaal geen reactie terwijl ik een aan storingen heb, gebeld naar het vaste nummer gebeld naar het mobiele nummer (meerdere malen) uiteindelijk Jack van Oorschot gebeld deze heeft geadviseerd een sms te sturen, tot op heden nog steeds geen reactie slechte zaak zal Jeroen van der Heijden hier over informeren. &#x20;Jeroen van der Heijden gesproken, hij geeft aan een mail te sturen met een cc naar Hydreco. &#x20;&#x20;*7-7-2015 (WB) Gesproken met Van der Heijden hij heeft dit opgepakt. &#x20;&#x20;&#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. | Graag terug bellen ,waarschijnlijk is haar warm/ koud opslag niet aangeslotenophaar slaapkamer overal is het koel en bij haar op de kamer niet.Mevr. Pulkes 013-5342686 Kalverstr 25/16 | omschakelklep zit vast en slechte contacten mengklep | omschakelklep koelen/verwarmen zit vast, insert dient vervangen te worden.daarnaast mengklep regelt niet, deze gecontroleerd. slecht contact.div opnieuw vastgezet. insert vervangen. in orde | 199.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 479430 | 42191 | 42214 | Gereed gemeld | (WB) Klep warmtepomp vv Muldersweg 25 | STORING | SMHE00708 | *6-7-2015 (EV) Van der Heijden ingekocht gaan heen -7-2015 &#x20;(WB) Inmiddels is het 15.30uur en probeer sinds vanmorgen 10.15uur de firma Van der Heijden te bellen, ik krijg totaal geen reactie terwijl ik een aan storingen heb, gebeld naar het vaste nummer gebeld naar het mobiele nummer (meerdere malen) uiteindelijk Jack van Oorschot gebeld deze heeft geadviseerd een sms te sturen, tot op heden nog steeds geen reactie slechte zaak zal Jeroen van der Heijden hier over informeren. &#x20;Jeroen van der Heijden gesproken, hij geeft aan een mail te sturen met een cc naar Hydreco. &#x20;*7-7-2015 (WB) Gesproken met Van der Heijden, ze pakken dit op (Laten ons een afspraak datum weten). &#x20;&#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. *21-7-2015 (EV) Wederom werkbon opgevraagd *23-7-2015 (IV) Mail gestuurd naar Ron met vraag wanneer vervolg wordt uitgevoerd &#x20;*29-7-2015 (EV) Storing is gereed gemeld, in afwachting van werkbon &#x20;*7-8-2015 (EV) Werkbonnen worden pas na de bouwvak verstuurd, dit ook kenbaar gemaakt bij het CT &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Klep van de warmtepomp moet nog vervangen worden.Klant is vandaag tot 13,30 uur bereikbaar en andersweer vanaf vrijdag.Muldersweg 25 | cartridge Bron zit vast / defect | WP gecontroleerd, cartridge Bron zat vast, deze weer open gezet.klep motor er af gehaald en gelaten. WP heeft zo wel doorstroming van bron.cartridge moet besteld worden, klant heeft wel ww + cvwordt contact opgenomen met klant voor vervolg afspr.Mulderseweg 25 storing is verholpen insert is vervangen | 253.85
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 479609 | 42191 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) WK defect | STORING | SMHE00709 | *6-7-2015 (IV) vraag voor plaanning aan jack van oorschot gemaild. *7-7-2015 (IV) van der Heijden klimaattechniek. inschakelen Doorgezet naar Wilmar &#x20;(WB) Gesproken met Ron van der Heijden, ze pakken dit vandaag op. &#x20;Gebeld met Brownies en Downies, Adres is De Hovel 29 tegenover Intertoys Brownies en Downies. &#x20;Van der Heijden gesproken hij neemt nog contact op met mevr Hutten (melder) &#x20;*16-7-2015 (WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. *17-7-2015 (WB) werkbon ontvangen en gekoppeld nog nagebeld om te vragen of de pomp en megklep zijn vervangen ja of nee, voicemail ingespoken. | WK installatie werkt niet naar behoren, sinds oplevering.07-07-2015 Oppakken De Hovel 29 | Insert mengklep en pomp van koelmodule defect. | WP koelmachine gecontroleerd, diverse instellingen aangepastinsert mengklep deze dien te worden vervangen, Tevens dient de pompvan de koelmodule te worden vervangen.vervolg werk 15-7Vervangen pomp in koelunit.cv afgetapt, pomp vervangen, cv gevuld en ontlucht.WP getest of deze ging koelen. in orde. | 684.14
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 479372 | 42191 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) KWO | STORING | SMHE00706 | *6-7-2015 (IV) van der heijden klimaat techniek ingekocht (WB) Beide bij ons bekende telefoonnummers ingesproken en storing gemeld, verzocht terug te bellen. &#x20;&#x20;(WB) Inmiddels is het 15.30uur en probeer sinds vanmorgen 10.15uur de firma Van der Heijden te bellen, ik krijg totaal geen reactie terwijl ik een aan storingen heb, gebeld naar het vaste nummer gebeld naar het mobiele nummer (meerdere malen) uiteindelijk Jack van Oorschot gebeld deze heeft geadviseerd een sms te sturen, tot op heden nog steeds geen reactie slechte zaak zal Jeroen van der Heijden hier over informeren. &#x20;Jeroen van der Heijden gesproken, hij geeft aan een mail te sturen met een cc naar Hydreco. &#x20;*7-7-2015 (WB) Gesproken met Van der Heijden ze pakken dit op. &#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. | Koelt niet, wel w.w. van der heijde klimaat techniekDhr. van Beurden 013-7852257 De Hovel 30-05 | sluiting wp | sluiting wpbronpomp is defect deze vervangen en 2x inserts vervangen.cv installatie gevuld en ontlucht. wp proef gedraaid.alles functioneerd weer naar behoren | 567.16
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 480401 | 42194 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage ketel - Oranjeplein 19 | STORING | SMHE00711 | *10-7-2015 (IV) 9-7-2015 Van der Heijden Klimaattechniek aangestuurd | Lekkage slang boven ketel - Melder: Mevr. Eland 06-30082185Betreft: Oranjeplein 19 Mevr. Eland 06-30082185 | lekkage uitgedroogde / verharde slang | Lekkage aan cv aansluiting op WP. slangen zijn hard(1 stuks lekt) deze dienen vervangen te worden. | 118.34
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 480747 | 42195 | NULL | Gereed gemeld | storing broninstallatie | STORING |  | - | Krijgen regelmatig bronstoring | - | contact gehad met de hr.Schraven 076-5727730 software wordtaagepast,Frank Langen krijgt nieuwe software deze moet opnieuwingezonden worden | 116.71
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 480935 | 42198 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage KW | STORING | SMHE00713 | *13-7-2015 (IV) mw gesproken (IV) Wilmar gevraagd te bellen met van der Heijden &#x20;(WB) Van der Heijden gesproken en de storing naar hem toe gemaild, hij neemt contact op met de klant. &#x20;&#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. | Lekkage KW installatie, roestwater op vloer. Mw Houteven 013-5343068(0168) 456114 van der Heijden klimaat aangestuurd. | ontluchter defect. | Lekkage, oude lekkage bij de ontluchter. cv afgetaptontluchter vervangen, cv gevuld. in orde- Lekkage op slang in aanvoer. cv installatie afgetapt, slang gedemonteerdstuk uit koper gemaakt. cv installatie gevuld en ontluvcht. wp gecontroleerden proef laten draaien. in orde. | 280.01
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 481426 | 42199 | 42218 | Gereed gemeld | (WB) Temperatuur loopt terug | STORING | SMHE00717 | *14-7-2015 (WB) Van der Heijden gesproken en opdracht gestuurd, hij gaat de klant contacten. &#x20;*16-7-2015 WB) werkbon opgevraagd per mail en telefonsich. &#x20;*23-7-2015 (IV) Per mail de werkbon opgevraagd, emiel in CC &#x20;*2-8-2015 (EV) Werk is gereed, werkbon wordt verstuurd na de bouwvak *10-8-2015 (RA) Overgedragen aan Wilmar, hij voegt werkbon bij, vult tekst in, Controleert of order definitief gereed is en drukt daarna op beoordeeld. &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. &#x20;&#x20;*16-9-2015 (WB) per mail om werkbon gevraagd. | Temperatuur loopt terug. Graag contact opnemen.Hydreco SLHE00022 / KLHE00257 SMHE00717Oranjeplein 5a Goirle bewoner mw. de Zundert 06-40487454\ | - | - | 76.62
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 481665 | 42199 | 42200 | Gereed gemeld | Storing bron | STORING |  | - | Bronstoring | Regeltchn. Install. | ingebeld maar kon niet. gereset worden hydreco gebeld en deze hebben ingebeld ende ferquentie regelaar gereset. | 73.02
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 482157 | 42202 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) Geen ww, brain flow low | STORING | SMHE00719 / SLHE00022 / KLHE00257 | *19-7-2015 Van der Heijden Klimaattechniek ingekocht | Geen warm water, brain flow low.Betreft: De Hovel 43/15 in Goirle.Graag contact opnemen.SMHE00719 / SLHE00022 / KLHE00257Gemeld via Hydreco. | inserts van mengklep zat vast. | WP gecontroleerd, kleppen getest. inserts van mengklepzat vast, deze vervangen. WP proef gedraaid. In orde. | 187.07
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 482292 | 42204 | 42208 | Gereed gemeld | (IV) lekkage koppeling | STORING | SLHE00022 // SMHE00721 | *19-7-2015 (IV) vd Heijden klimaattechn opnieuw ingekocht *21-7-2015 (IV) Status opgevraagd bji v/d Heijden klimaat techniek. te samen met stam SO | Nieuwe koppeling geplaatst, maar deze lekt nog steeds. Cv ketel.VIA HYDRECOOranjeplein 19 Goirle | - | Lekkage in slang boven WPInstallatie afgetapt, leidingwerk gedemonteerd en aangepastnieuwe flex slang gemonteerd. installatie gevuld. in orde | 513.48
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 482720 | 42206 | 42214 | Gereed gemeld | (WB) Lekkage WKO - Kalverstraat 19 te Goirle | STORING | SLHE00022 / SMHE00724 | *29-7-2015 (EV) Werk gereed, in afwachting van werkbon &#x20;*7-8-2015 (EV) Werkbonnen worden pas na de bouwvak verstuurd, dit ook kenbaar gemaakt bij het CT &#x20;&#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Lekkage WKO - Kalverstraat 19 te Goirle | kalverstraat 19 lekkage werd veroorzaakt doorcondens opnieuw afgeplakt verder geen bijzonderheden | kalverstraat 19 lekkage werd veroorzaakt doorcondens opnieuw afgeplakt verder geenbijzonderheden | 109.54
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 482658 | 42206 | 42218 | Gereed gemeld | (WB) Geen warm water | STORING | SMHE 00723//SLHE 00022 | *22-7-2015 (IV) Van der Heijden Klimaattechniek ingekocht. *2-8-2015 (EV) Werk gereed, werkbon wordt na bouwvak verstuurd *10-8-2015 (RA) Overgedragen aan Wilmar, hij voegt werkbon bij, vult tekst in, controleert of alles gereed is en drukt daarna op beoordeeld &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Geen warm waterDe Hovel 43-13 | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 482770 | 42207 | NULL | Gereed gemeld | Ketel maakt kabaal | STORING | smc | *22-7-2015 (IV) Gesproken met bewoner en aangegeven dat wij van der Heijden klimaat aansturen. | ketel maakt ratelent geluid. Geen code, bar 1.5Mw Helmers De Hovel 29-10 tel. 0138502636VERKEERD AANGEMAAKT IRVING | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 482759 | 42207 | 42207 | Gereed gemeld | (IV) * Ketel maakt kabaal | STORING | smc | *22-7-2015 (IV) Gesproken met bewoner en aangegeven dat wij van der Heijden klimaat aansturen. (IV) v/d Heijden klimaat ingekocht (IV) Gereedmelding en bedank woord van klant ontvangen. | ketel maakt ratelent geluid. Geen code, bar 1.5Mw Helmers Kalverstraat 29-10 tel. 0138502636 | schakelklep defect | Klep die schakelt tussen warmte/koude bleef hangen.Klep is 22-07 10:00 uur vervangen. systeem getest en werkt naar behoren. | 207.59
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 483229 | 42212 | 42314 | Gereed gemeld | Noodstopprocedure | STORING |  | - | Afwijking GBS | Noodstopproudure ingeschakelt dit probleem intern met meet en regel overleg debronnen wel op druk maar toch telkens nood stop. | Gemeld bij hydreco | 110.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483540 | 42213 | 42214 | Gereed gemeld | (WB) Storingscode EL storing warmte pomp | STORING | SMHE 00729 | *29-7-2015 (EV) Werk gereed, in afwachting van werkbon &#x20;*7-8-2015 (EV) Werkbonnen worden pas na de bouwvak verstuurd, dit ook kenbaar gemaakt bij het CT &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Storingcode El storing warmte pompKalverstraat 27-19 / Melder: Dhr. Luibrechts / 013-5342507 | - | kalverstraat 29-19 insert zat vast deze vervangen | 147.71
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483561 | 42213 | 42214 | Gereed gemeld | Systeem geeft lage druk alarm aan | STORING | SMHE00730 | *29-7-2015 krijgen geen terugkop van vd Heijde!!! | Systeem geeft lage druk alarm aanMelding komt te vervallen | - | Mengklep stond vast, volgende dag mengklep vervangen. | 290.98
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483477 | 42213 | 42214 | Gereed gemeld | (WB) Geen warm water | STORING | SMHE 00728 | *28-7-2015 (EV) Van der Heijden klimaattechniek aangestuurd (EV) Bewoonster hiervan op de hoogte gesteld &#x20;*29-7-2015 (EV) Werk gereed, in afwachting van werkbon &#x20;*7-8-2015 (EV) Werkbonnen worden pas na de bouwvak verstuurd, dit ook kenbaar gemaakt bij het CT &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Geen warm water Kalverstraat 2906 / telnr. 013-5348297 | - | kalverstraat 29-06 insert zat vast deze vervangen | 294.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 483717 | 42214 | 42291 | Gereed gemeld | w.w. | STORING | SMHE00695 | - | Geen w.w. en koeling / compressor gestopt.= al in behandeling. | - | 02/07: Storing WP Flow, bronpomp defect deze moet worden vervangen. 07/07: Oudepomp gedemonteerd en nieuwe gemonteerd. Proefgedraaid en in orde. | 378.04
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483721 | 42214 | 42291 | Gereed gemeld | Vloerverkoeling in de slaapkamer werkt niet | STORING | SMHE00703 | - | Vloerverkoeling in de slaapkamer werkt niet | - | SToring WP - wp gecontroleerd, mengklep VVC6930 is defect. Deze meteen vervangen. Geheel getest en in orde. | 275.18
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483743 | 42214 | 42257 | Gereed gemeld | Geen WW verwarming/koelsysteem | STORING | SMHE00731 | - | de hovel 30-02hr. Vroman 06-22932165Geen WW verwarming/koelsysteem geeft een alarmmelding motorbeveiliging | - | Stond uit op motorbeveiliging wp gecontoleerd kleppen enbinnenwerken functioneren prima, storingsvrij achtergelaten. | 103.35
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 483709 | 42214 | 42291 | Gereed gemeld | Koeling werkt niet. | STORING | SMHE00702 | - | Muldersweg 29 GoirleKoeling werkt niet | - | Storing geen koeling, WP gecontroleerd, koeling gecontroleerd, dezefunctioneert normaal. Verder geen bijzonderheden. Hiervoor wel nieuwe pompgeplaatst, misschien vindt bewoonster dat het anderws klinkt of werkt danvoorheen. Technisch niets mis. | 99.71
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 484089 | 42217 | 42291 | Gereed gemeld | (JvO) geen ww storings code no flow | STORING |  | *3-8-2015 (EV) Mail gestuurd aan JwP wat we met deze bon moeten doen (EV) Iom Jack van Oorschot SO overgedragen | nr sl 40334 geen ww storings code no flowe | Pompstoring | Overgedragen aan derden Ron v.d Heide ingeschakeld | 128.89
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 484958 | 42223 | 42229 | Gereed gemeld | (WB) Geen ww, boiler heeft een lage druk. | STORING |  | *7-8-2015 (EV) Van der Heijden klimaattechniek gaat heen 7-8-2015 *13-8-2015 (RA) Werkbon nog toevoegen. Verzoek gemaild naar vd Heijden. &#x20;*21-8-2015 (WB) Verzoek om werkbon hemaild naar Van der Heijden. | Muldersweg 43 - Goirle - Geen ww, boiler heeft een lage druk.Melder: Mevr. Fatsio - 06-5389 0107 | Bron pomp defect. | 7-8 Geconstateerd dat de bronpomp defect is deze besteld en op12-8 vevangen toestel storingsvrij achter gelaten. | 637
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 485130 | 42226 | 42228 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Storing KWO installatie. | STORING | SLHE00022 SMHE00735 | *10-8-2015 (RA) Contact met bewoner opgenomen, vd Heijden ingeschakeld en gebeld. Ron vd Heijden maakt afspraak met bewoner. *13-8-2015 (RA) per mail gevraagd om de werkbon *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | Storing KWO installatie; maakt een zoemend geluid. | Geen bijzonderheden geconstateerd / geen probleem aanwezig. | De warmtepomp is gecontroleerd, monteur heeft geen bijzonderheden kunnenontdekken. Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 144.23
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 485027 | 42226 | 42226 | Gereed gemeld | Storing KWO | STORING |  | - | Afwijking regeling | Pompstoring | Installatie gereset en gecontroleerd niets meer kunnen vinden | 76.94
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485432 | 42227 | 42229 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON geen warm water bij anouk | STORING |  | *12-8-2015 (RA) Inkooporder voor vd Heijden gemaakt. Wacht op werkbon en terugkoppeling *13-8-2015 (RA) Terugkoppeling ontvangen en verwerkt. Werkbon nog toevoegen. *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | geen warm water bij anouk hovel 4313 | Insert CV/WW defect. | Insert CV/WW losgemaakt en vervangen. Er is weer warm water.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 176.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485541 | 42228 | 42229 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Huis koelt niet goed | STORING | SMHE00738 | *13-8-2015 (RA) Terugkoppeling ontvangen en verwerkt. werkbon nog toevoegen. *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | Huis koelt niet goed. Het is 28graden in huis. | Stekkeraansluiting van de print defect. | Stekkeraansluiting van de print gerepareerd. Bij herhaling moet de stekkervervangen worden. | 159
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485740 | 42229 | 42233 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Geen warm water | STORING |  | *17-8-2015 (RA) 14-8 terugkoppeling ontvangen en verwerkt. (RA) 17-8 Per mail verzocht om de werkbon. *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | anouk heeft weer geen warm waterMw. Botenman 06 - 30 60 17 29 | Omschakelklep defect. | Warmtepomp gecontroleerd. Omschakelklep vervangen en werking getest.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 220.79
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485920 | 42231 | 42233 | Gereed gemeld | lekkage | STORING |  | *16-8-2015 (RA) Peter Smout gevraagd om werkzaamheden terug te koppelen per mail. | lekkage verholpen door heijden techniek alleen krijg 5 meldingen low-flow | Slijtage | 14-8 : na diverse meldingen van no-flow ingebeld op het stysteem. druk onder de0,9 bar, bij aankost gevuld na 5 min geen resultaat contact proberen te zoekenmet heijden techniek, eenmaal boven stond brandweer op de stoep en stondapotheek helemaal blank. dit bleek een lekkage te zijn van de 3e verdieping app29.06. afsluiters dicht gezet en installatie nagelopen, diverse bewoners gerustgesteld. 15-8 : ingebeld op het systeem om de druk te controleren naar weerdiverse belletjes van de bewoners op mijn telefoon en 1 smc melding, drukconstant naar mijn werkzaamheden | 1183.61
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485943 | 42233 | 42233 | Gereed gemeld | lekkage | STORING |  | *16-8-2015 | Installatie nakijken na afgelopen weekend. Nakijken druk en bijvullen. | Slijtage | Slang retourleiding uit koppeling gesloten door gescheurde wartel deze vervangenvervolgens bijgevuld van 27% naar 64%, Tevens automatische ontluchters vervangendeze waren lek. | 596.56
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 485959 | 42233 | 42233 | Gereed gemeld | Geen ww / cv | STORING | SMHE00757 / SLHE00022 | - | Storing warmte pomp. Geen cv / ww.huisnummer 2908STORING IS WEGENS WERKZAAMHEDEN VAN DER HEIJDEN IN APOTHEEK.KOMT TE VERVALLEN | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 486382 | 42234 | 42234 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Geen warm water | STORING | SMHE00758 / SLHE00022 | *18-8-2015 (RA) Terugkoppeling ontvangen, tevens om de werkbon gevraagd per mail. *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | Geen warmwater. Er knippert een groen lampje / twee symbolen. | Bronpomp is defect. | Bronpomp vervangen en werking tetest. In orde. | 353.08
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 486515 | 42235 | 42237 | Gereed gemeld | (IV) Koelmachine koelt niet | STORING | SMHE00761 / SLHE00022 | *19-8-2015 * (IV) van de heijden aangestuurd andere firma was op locatie. deze geeft door aan klant dat v/d Heijde langskomt. | Koelmachine koelt niet. | Warmtepomp stond op "bedrijf uit". | Warmtepomp op "bedrijf auto" gezet. Warmtepomp gecontroleerd enstoringsvrij achtergelaten. | 144.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 486533 | 42235 | 42237 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Lekkage overstortventiel CV | STORING | SMHE00762 / SLHE00022 | *19-8-2015 (RA) Aan mevr. dgg dat vd Heijden een afspraak maakt *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | Lekkage overstortventiel cv ketel.Muldersweg 43 Goirle | Lekkage inlaatcombinatie en verdeler. | Inlaatcombinatie vervangen en lekkage aan de verdeler verholpen. | 207.56
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 486985 | 42238 | 42240 | Gereed gemeld | (RA) WERKBON Warmtepomp brine flow low | STORING |  | *24-8-2015 (RA) Terugkoppeling vd Heijden ontvangen en verwerkt. Werkbon vd Heijden nog toevoegen. *11-9-2015 (RA) Op advies van Bep Deleij niet wachten op werkbon maar direct beoordelen. | warmtepomp brain flow low | Warmtepomp binnenwerk mengklep defect. | Mengklep vervangen, installatie getest en werkend achtergelaten. | 298.75
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 488015 | 42244 | 42300 | Gereed gemeld | (RA) Waterlekkage/condens koelleidingen | STORING | SLHE 00022 / SMHE 00766 | *1-9-2015 Vervolgwerk overgedragen aan Jack van Oorschot. Werkbon vd Heijden nog toe te voegen. | Lekkage / condens koelleidingen boven verlaagd plafondOp 21-04-15 ook monteur geweest, probleem is terug.Team Kappers SLHE 00022 / SMHE 00766 | Fa Van der Heijden is 28-08 langs geweest. De lekkage komt vanboven gelegen leidingen. | De leidingen zitten in de schacht. Er zal met fa van der Heijden overlegdmoeten worden hoe e.e.a. aan te pakken. | 240.67
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 488738 | 42249 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Geen CV en WW | STORING | SMHE 00771 | *2-9-2015 (IV) Ron vd Heijde belt de bewoner 17:30 uur voor afspraak *11-9-2015 (IV) (MP) Heeft email gestuurd naar v/d Heijde klimaat (0168) 456114 | Geen Cv en WW Oranjeplein 13 Goirlev/d Heijde klimaat techniek | sluiting in WP omschakelklep. | Werkzaamheden gereedWP gecontroleerd, sluiting in omschakelklep koeling. deze moet vervangen worden.WP gecontroleerd op lekkage ivm vocht. waarschijnlijk condens.Klep is vervangen | 326.42
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 489714 | 42254 | 42298 | Gereed gemeld | (MP) Geen cv + ww | STORING | SMHE00772 | *7-9-2015 (MP) Van der Heijden Klimaattechniek aangestuurd, gaan heen .....-9-2015 (MP) Aangemeld op locatie *15-9-2015 Mail gestuurd 15-9 met verzoek info bezoekdatum en bevindingen (MP) *16-9-2015 Mail gestuurd 16-9 vd Heijden Klimaattechniek met opdrachtbon wbv voor vv (MP) *16-9-2015 kamerthermostaat, tel. niet bereikbaar (MP) | Geen ww + cv / Huisnummer 27/16 - VTV bellen 06-24455808 | - | Na regelingen diennen vervangen te worden, dit wordt verder opgepakt op SO493867 | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 489977 | 42255 | 42256 | Gereed gemeld | Storing, geen warmwater en verwarming | STORING | SLHE 00022 / SMHE 00766 | - | Storing gemeld bij SMC. Kalverstraat 27-16, te Goirle. Datum 7-9-2015, tijd21:00 Klant geeft aan storing te hebben gemeld maar werd niemand gestuurd, rond21;00 uur belde de klant weer dat er niemand was geweest en dat de unit nog opstoring staat. | Storing aan de binnenunit. | Overgedragen aan derden. de storing aan de firma R. vd Heiden doorgegeven.Vervangen flowsensor en de flow ingesteld. alles getestwp van vl op vl+f gezet, glaszekering vervangenverder geen bijzonderheden gevonden WP werkt naar behoren. | 1046.76
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 492098 | 42267 | NULL | Gereed gemeld | (MP) lekkage warmtepomp huisinstallatie | STORING |  | *21-9-2015 Inkooporder aangemaakt voor vd Heijden inst. ivm rep. cv-inst. (MP) (RA) Op verzoek van Fons van Dijk per SMS gegevens van de pomp gestuurd naar Ron vd Heijden mobiel (06- 53 69 84 64). | AndersOvergedragen aan derden lekkage pomp pakking willo typ rs25/7-3 C deze ingeblokt en droog gemaakt objecht 14/108496 + lekkage cv gedeellte nodig T_stuk28/22/28 en pijp 22 30 cm +ontluchter op pijp 15 dit door geven aan Ron vdHeiden. telfoon nr klant013/5181437 | Drukstoring | Overgedragen aan derden lekkage pomp pakking willo typ rs25/7-3 C deze ingeblokt en droog gemaakt objecht 14/108496 + lekkage cv gedeellte nodig T_stuk28/22/28 en pijp 22 30 cm +ontluchter op pijp 15 dit door geven aan Ron vdHeiden. telfoon nr klant013/5181437cv+bron afgetapt, bronpomp vervangen en lekkage cv inst verholpenT-stuk + ontluchter en cv-leiding te vervangen | 743.35
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 492101 | 42267 | 42270 | Gereed gemeld | (EV) Geen ww | STORING |  | *21-9-2015 (EV) Van der Heijden klimaattechniek gaat heen 21-9-2015 &#x20;*23-9-2015 (EV) Werk gereed, terugkoppeling opgevraagd | Geen warm water - Ketel geeft storing: "alarm lage druk" - SLHE 00022 | Afwijking warm water | storring is. door gegeven aan ron vd heiden per sms bericht. dit controleren ofdit is opgepakt.Storing is verholpen - werkvbon volgt | 283.74
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 492148 | 42268 | NULL | Gereed gemeld | Lekkage pomp | STORING | SMHE 00788 | - | Lekkage pomp, onderburen hebben hier last vanadministratief gereed, zie order 492098 | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 492153 | 42268 | 42270 | Gereed gemeld | (EV) Geen cv + ww | STORING | SMHE00790 | *21-9-2015 (EV) Uitvoering van der Heijden klimaattechniek 21-9-2015 &#x20;*23-9-2015 (EV) Werk gereed, terugkoppeling opgevraagd | Ketel geeft een alarm, daardoor geen ww + cv. | - | Storing is verholpen - werkvbon volgt | 118.83
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 492653 | 42269 | 42278 | Gereed gemeld | (IV) Bonkend geluid uit de KWO kast | STORING | SMHE 00793 | *22-9-2015 (IV) vd Heijden klimaat ingekocht Getracht te bellen naar vd Heijden maar nam niet op | Gisteren zijn hier monteurs geweest omdat mevrouw geen warm water hadNu komt er een bonkend geluid uit de KWO kast. | klepmotor driewegklep defect | WP gecontroleerd, klepmotor driewegklep cv/ww blijft hangen.Deze vervangen. klepmotor getest. WP proef gedraaid, in orde. | 246.81
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 492458 | 42269 | 42278 | Gereed gemeld | (RA) Storing warmtepomp, brine flow low | STORING | SMHE 00792 / SLHE 00014 | *29-9-2015 (RA) verzoek werkbon per mail. *1-10-2015 (RA) werkbon toegevoegd. | Warmtepomp in storing. Geeft alarm.Resetten helpt niet. Graag contact opnemen! | Inserts mengklep bleef hangen. | Mengklep vervangen en werking getest.Installatie werkend en storingsvrij achtergelaten. | 242.89
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 493193 | 42272 | 42272 | Gereed gemeld | diversen pompen op storing | STORING |  | - | nazien storing diversen pompen | Pompstoring | Installatie gereset en gecontoleerd pompen gaven over loat aan . | 154.99
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 493638 | 42275 | 42283 | Gereed gemeld | (IV) Lekkage | STORING | SMHE00796 | *28-9-2015 inkooporder verstuurd en voice ingesproken (IV) *6-10-2015 Lekkage verholpen | Koppelingen aanvoer naar de waterpomp lekken. Huisnr.25 10 | - | Lekkage verholpen | 347.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 493728 | 42276 | NULL | Gereed gemeld | (IV) thermostaat | STORING | smc | *29-9-2015 van der Heijden klimaat techniek. | Thermostaat regelaar is kapot. Kalverstraat 27DEZE BON KOMT TE VERVALLEN. IS AL OPGEPAKT DOOR JACK V OORSCHOT OP ANDERE SO | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 493867 | 42276 | 42377 | Gereed gemeld | Naregelingen defect kalverstr.27-16 | STORING | IOHE00885/11 jan 2016 | - | Naregelingen defect | - | Naregelingen vervangen door Van der Heijden Klimaattechniek | 962.81
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 494074 | 42277 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Geen cv | STORING | SMHE00797 | *1-10-2015 (EV) Overgedragen aan MP ivm vakantie | Geen cv | Omschakelklep cv/ww vast | Omschakelklep gangbaar gemaakt en instellingen gecontroleerd. | 99.75
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494264 | 42278 | 42300 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing / maakt herrie | STORING | SLHE00022/SMHE00798 | *1-10-2015 (RA) SO aangemaakt en overgedragen aan Jack van Oorschot | Betreft het adres Muldersweg 29 GoirleWarmtepomp storing maakt herrie. | - | - | 140.6
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494705 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Lekkage set mode | STORING | SMHE00784 | - | lekkage Set Mode - hovel 28 | - | Bronpomp vervangen, condenstator was compleet verbrand. wp proef gedraaid en verder geen bijzonderheden. | 678.09
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494711 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Lekkage mode for her. | STORING | SMHE00776 | - | Mode for her lekkage | - | Lekkage, gescheurde wartel in bronaanvoer.nwe wartel en ring geplaatst wpgetest, deze werkt weer. bron weer geisoleerd. | 172.06
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494698 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Storing ww toestel. | STORING | SMHE00747///SLHE00022 | - | WW toestel geeft aan: alarm en de thermostaat brinevan.oranjeplein 9 | - | flowstoring. WP gecontroleerd. Mogelijke oorzaak storing te weinig druk inbronsysteem. | 79.88
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494677 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | oranjeplein 15 flowstoring | STORING |  | - | Oranjeplein 15 flowstoring/VD Heijden aangestuurd. | - | Klep vervangen. wp gecontroleerd en ingesteld klant uitleg gegeven. | 247.46
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 494692 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Storing | STORING | SLHE00022 | - | Geen warm water, pomp storing, meerdere woningen.Betreft huisnummers 43 met oa toevoeging 2 en 10. | - | WP gecontroleerd en inserts megklep zit vast, deze vervangen. WP proef latendraaien op ww en cv. WP weer in orde. | 283.87
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 494714 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Geen ww | STORING |  | - | Kalverstraat 25-03 | - | WP gecontroleerd. inserts klep zit vast. deze vervangen. Klant klaagde overvocht op vloer tijdens het koelen. Deze van 17C naar 20C verhoogd Klant uitleggegeven ivm nieuwe bewoner. | 110.72
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 494702 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Waterpomp in storing. | STORING | SLHE00022///SMHE00756 | - | Warmtepomp in storing. De Hovel 43-17 Goirle. | - | WP geconntroleerd, kleppen getest. wp proef laten draaien op cv en ww. Geenbijzonderheden. Mogelijk storing nasleep van afgelopen zaterdag. | 155.4
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 494694 | 42279 | 42319 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | STORING | SMHE00753///SLHE00022 | - | Warmtepomp geeft een alarm aan. De Hovel 30-17 Goirle | - | WP storing, bronpomp defect en dient vervangen te worden. wp op electrischgezet, zodat klant ww heeft. Vervolgebzoek pomp vervangen. Bron ontlucht en wpproef gedraaid. In orde. | 363.73
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 496771 | 42290 | 42305 | Gereed gemeld | (IV) Cv | STORING | SLHE 00022 | *13-10-2015 (IV) v d Heijden ingekocht | Uitval cv Kalverstraat 25 | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 496846 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | geen verwarming | STORING |  | - | al heel de dag geen verwarming | Ketelstoring | Overgedragen aan derden de firma van der heijden | 37.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 496847 | 42290 | 42290 | Gereed gemeld | klant wil telefonisch contact | STORING |  | - | Afwijking | Ketelstoring | Overgedragen aan derden, firma van der heijden gevraagd om contact op te nemen | 104.91
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 497881 | 42294 | 42294 | Gereed gemeld | storing vanuit het gbs | STORING |  | - | noodstop kwo installatie | Regeltchn. Install. | Niet opgelost/geen probleem. er stond niets op storing bij het openen van depriva, contact proberen te zoeken met hydreco dit niet gelukt | 36.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 498357 | 42296 | 42296 | Gereed gemeld | Broninstallatie st. hoog / GWS geblokkeerd stoppr. | STORING |  | - | Storing broninstallatie hoog. Nagekeken via gbs en gereset. | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset | 133.86
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 498776 | 42298 | 42298 | Gereed gemeld | Bufferinstallatie Urgentie : Hoog | STORING |  | - | Ontgasser / Pneumatex storing | Drukstoring | pneumatex stond op 5% gevuld daarom gaf hij storing deze gevuld tot 63% | 278.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 498914 | 42299 | 42298 | Gereed gemeld | Broninstallatie storing in Hoog. | STORING |  | - | Onderstation 2 GWS geblok. stopprocedure st. Hoog | Regeltchn. Install. | Installatie gereset | 146.77
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 499183 | 42299 | 42300 | Gereed gemeld | Onderstation 2 achterl. op druk lang. | STORING |  | - | Broninstallatie. |  | Installatie gereset - werkend achtergelaten | 73.02
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 499404 | 42301 | 42303 | Gereed gemeld | Onderstation 2 GWS geblokkeerd stoppr. | STORING |  | - | Onderstation 2 achterl. op druk te lang broninstallatie storing in Hoog. Enonderstation 2 geblokkeerd-stppr. broninstallatie st in Hoog. Deze 2 meldingenheb ik meer dan 10 keer gehad deze week, ik heb dat op de zaak doorgegen en erzou iets mee gedaan hebben met de bronpompen op donderdag, maar in het weekendbleven de meldingen steeds terugkomen. | Drukstoring. Te hoog druk op de broninstallatie die ook te lang blijvt, hetlijkt dat de pomp van warmbron 3 ongv, 7 mnt blijft draaien nadat deinjectiekleppen van de koudbronnen dicht zijn gegaan. | Installatie gereset, veel malen en toen het echt niet wil helpen, heb ik paarkeer injectiekleppen in de koudbronnen handmatieg open gestuurd om de druk af telaten. Het probleem is nog niet opgelost, Hydreco moet het nog goed uitzoekenwant de vorig oplossing heeft niet veel geholpen.Jack belt nog even met hydreco | 146.03
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 532030 | 42305 | 42305 | Gereed gemeld | broninstallatie storing | STORING |  | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | de installatie reset maar de tempratuuren blijven telaag en de bronnen wordenniet aangesproken dit moet met heydrecovandaag op gepakt worden | 73.76
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 533570 | 42312 | 42368 | Gereed gemeld | Storing frequentie-omvormer | STORING | IOHEOO754 | - | herhaaldelijke storingen aan de frequentie-omvormer.foutcode FO [aardfout]Contactpersoon Willem Timmers tel.06-15294204 | - | IOV J. van Oorschot, admin. gereed gemeld | 77.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 534342 | 42316 | 42359 | Gereed gemeld | Stopprocedure GWS geblokkeerd | STORING |  | *9-11-2015 (RA) Overgedraven aan JvO. Patrik Verheezen praat Jack bij. | Stopprocedure gws geblokkeerd. | Drukstoring. | Ingebeld op project en installatie gereset waardoor deze weer in bedrijf kwam.Voor de zoveelste keer Achterl. op druk te lang waarna GWS geblokkeerd en spuienWB2 onderbroken. Graag CB hier met Hydreco contact op laten nemen om probleemopgelost te krijgen. | 130.34
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 534343 | 42316 | 42368 | Gereed gemeld | Pomp 1 bufferinstallatie op storing | STORING |  | *9-11-2015 (RA) Overgedragen aan JvO, Patrik Verheezen praat Jack bij. | pomp 1 bufferinstallatie op storing | Pompstoring | Ingebeld op project en gezien dat pomp1 en al geruime tijd pomp2 en 4 op storingstaan, er draaien nog 2 pompen. Morgen monteur langs sturen om freq reg teresetten. Echter al lange tijd problemen met freq. regelaars, CB hier contact oplaten nemen met klant i.v.m. de al langdurige problematiek dat de pompen 1 voor1 uitvallen, om dit opgelost te krijgen. | 93.1
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 535745 | 42323 | 42323 | Gereed gemeld | bron installatie | STORING | gbs melding | - | Bij 2 locaties automatische meldingen van de bron instllatie ,geblokkeerd-stopper | Anders, automatische GBS melding bij KWO Centrumplan de Hovel &amp; KWO ResidentieFort Moermont betreffend de bron installatie. | In overleg met Jack van Oorschot op afstand gereset | 134.6
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 535802 | 42324 | 42324 | Gereed gemeld | op GBS gekeken en vastgesteld pompen op storing | STORING |  | - | Melding via GBS 3 stuks bronpompen op storing | Pompstoring | er stonden 3van de 5 pompen op storing over load deze gereset maar dit is almeer voor gekomen wel naar laten kijken . | 198.72
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 536627 | 42327 | 42327 | Gereed gemeld | gws geblokkeerd/stoppr. | STORING |  | - | gws geblokkerd/stoppr. | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en regeling gereset, waardoor deze weer functioneel is. | 79.15
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 536635 | 42327 | 42359 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd | STORING |  | *21-12-2015 laten vervallen dubbele melding uit gevoerd op 536626 | Ingebeld op project, en installatie is in storing door storing freq. regelaar.Er moet iemand langs om deze te resetten --&gt; Advies P. Verheezen | Regeltchn. Install. | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 536626 | 42327 | NULL | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd | STORING |  | - | GWS geblokkeerd | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project, en installatie is in storing door storing freq. regelaar.Er moet iemand langs om deze te resetten. | 60.52
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 539194 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | vanuit GBS diversen pompen op storing | STORING |  | - | vanuit GBS diversen pompen op storing | Pompstoring | Installatie gereset er stonden 3 van de 5 pompen in storing deze gereset pompenstonden op over load storing. | 232.34
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 539176 | 42339 | 42339 | Gereed gemeld | Afrekening Q3 | STORING | IOHE00852 | - | afrekening Q3 | - | Afrekening Q3 storingen De Hovel | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 539961 | 42341 | 42346 | Gereed gemeld | Storing onderstation 2 GWS geblokkeerd stoppr. | STORING |  | - | Onderstation 2 geblokkeerd stoppr. en of achterl. op druk te langbroninstallatie. | Drukstoring | Installatie gereset. deze storing blijft komen elke dag bijna op dezelfde tijd. | 91.64
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 544231 | 42351 | 42351 | Gereed gemeld | (IV) noodstop bronnen | STORING |  | - | Afwijking GBS | Regeltchn. Install. | Software aangepast de omschakelkleppen liepen te langzaam om de installatiereset en gecontroleerd. | 45.19
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 541605 | 42351 | 42368 | Gereed gemeld | (IV) bronnen op storing | STORING |  | *14-12-2015 (IV) in overleg met J van oorschot overgedragen. | Afwijking regeling | Anders | Installatie gereset fercentie regelaar in storing code F16 aardfout ditprobleem in het verleden ook al geweest overleg intern. voor een oplossing | 849.77
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 541710 | 42352 | 42352 | Gereed gemeld | 4 van de 5 pompen op storing | STORING |  | - | resetten van de pompen | pompstoring | Installatie gereset | 104.66
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 541938 | 42352 | 42368 | Gereed gemeld | (JH)geblokkeerd-noodstopprocedure broninstallatie | STORING |  | *15-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | geblokkeerd-noodstopprocedure broninstallatie | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project, en broninstallatie gereset, op storing gekomen door spuienWB2 te lang. Dit is een lang lopend probleem en dient met Hydreco besproken teworden. | 60.52
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 543092 | 42356 | 42368 | Gereed gemeld | (JH)GWS geblokkeerd-stopprocedure | STORING |  | *21-12-2015 (JH) overgedragen ivm vervolgwerk | GWS geblokkeerd-stopprocedure | Drukstoring | Ingebeld op project, Eerst komt melding Achterl. op druk te lang gevolgd doorGWS geblokkeerd-stoppr. en daarna Spuien WB2 onderbroken. Wellicht is het spuienhet probleem. Melding komt zeer frequent terug ongeveer 2x per 24h. Gelieve hiermet klant over hebben wat we hier kunnen betekenen om e.e.a. op te lossen. Hadbegrepen dat instellingen vanuit Hydreco waren aangepast maar heeft nietsgeholpen tot dusver. | 60.52
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 543095 | 42357 | 42357 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. broninstallatie | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-stoppr. broninstallatie | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en installatie gereset, waardoor deze weer in rust kwam. | 41.9
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 543109 | 42357 | 42368 | Gereed gemeld | Achterl. op druk te lang + GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING |  | *21-12-2015 (JH) overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | Achterl. op druk te lang + GWS geblokkeerd- stoppr. | Drukstoring | Ingebeld op project en regeling gereset, broninstallatie was niet meer inbedrijf (gestopt0, hierdoor installatie weer storingsvrij en weer stand-by.Tevens staan er bij de bufferinstallatie 4 van de 5 pompen op storing, hiervoormonteur langssturen om freq. regelaars te resetten. | 190.87
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 543193 | 42359 | 42359 | Gereed gemeld | Achterl. op druk te lang + GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING |  | *21-12-2015 (JH) overgedragen aan wvb ivm vervolgwerk | Achterl. op druk te lang + GWS geblokkeerd- stoppr. | Drukstoring | pompen stonden in over load deze gereset. | 128.71
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 543717 | 42359 | 42359 | Gereed gemeld | bron installatie | STORING |  | - | Bron inst. in storing | onbekend | installatie op afstand gereset | 123.53
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 544883 | 42362 | 42362 | Gereed gemeld | gebl.stopper bron inst. storing hoog | STORING |  | - | Achterl. op druk te lang bron inst storing hoog. | 2 storingen betreffende de broninstallatie. | Storingen in gbs RK2 gereset | 87.41
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 544896 | 42364 | 42364 | Gereed gemeld | geblokkeerd-stoppr. bron.inst. hoog | STORING |  | - | gbs melding: geblokkeerd-stoppr. bron.inst. hoog | gbs melding: geblokkeerd-stoppr. bron.inst. hoog | Melding op afstand gereset en systeem op verdere problemen gecontroleerd. | 123.92
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 544909 | 42364 | 42364 | Gereed gemeld | achterl.op druk te lang, bron inst. | STORING |  | - | 2 storingen broninstallatie | Wederom 2 x storing uit gbs door bron installatie | 2x storing gereset. | 142.54
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 544923 | 42365 | 42365 | Gereed gemeld | achter.l op druk te lang / geblokkeerd-stoppr bron | STORING |  | - | 2x gbs melding |  | 2x gbs storing op afstand gereset, | 73.02
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 546833 | 42368 | 42368 | Gereed gemeld | geblokeerd-stoppr. | STORING |  | - | geblokeerd-stoppr. + achterl. op druk te lang broninstallatie | geblokeerd-stoppr. + achterl. op druk te lang broninstallatie | beide regelkasten gereset. installatie in orde. | 24.15
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 547264 | 42372 | 42372 | Gereed gemeld | woning 20-30 div koudeklachten | STORING |  | - | div. woningen hebben het koud .dhr roels heeft storing warmtepomp al div kerengreset | op 02-01-2015 om 21:00 zijn er delen van de installatie in storing gegaan dezezijn echter niet op pieper aangekomen, in ochtend koudeklachten. | storingen op afstand gereset, installatie is vervolgens weer in normaletoestand gekomen, ook de "storing uit" melding niet op pieper gekregen | 243.38
53218 | Hydreco B.V. | SC4114 | Hydreco B.V. - De Hovel te Goirle | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 547796 | 42374 | 42389 | Gereed gemeld | Lage druk storing Mulderseweg 29 | STORING |  | *5-1-2016 bon aangemaakt om factuur te kunnen verzorgen. | 12-8-15 lage druk storing Mulderseweg 29 | - | Van der Heijden Klimaattechniek ingeschakeld | 479.46
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 550030 | 42380 | 42380 | Gereed gemeld | (MP) melding gbs | STORING |  | *12-1-2016 Mail WVB Breda ivm contractnummer niet te selecteren (MP) | storing bron installatie hoog | Regeltchn. Install. | Installatie gereset,en alles nagelopen geen bijzonderheden | 76.7
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 556090 | 42395 | 42395 | Gereed gemeld | bron storing | STORING |  | - | Afwijking regeling | Anders | Software/instelling aangepast installatie de bronnen in storing de instalatiereset | 76.7
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 556559 | 42397 | 42397 | Gereed gemeld | (JB) 2 vertrekken worden niet warm | STORING | niet bekend | - | Twee vertrekken worden niet warm. Pomp is in orde. | Regeltchn. Install. | installatie gecontroleerd en uitleg gegeven over de installatie,vloerverwarmingsgroep woonkamer verder dicht gedraaid om warmte overdracht inandere kamers gelijk te houden. woonkamer is masterthermostaat waardoor andereruimtes niet meer mee lopen als daar vraag is. | 219.13
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 564573 | 42421 | 42421 | Gereed gemeld | (MP) Geen verwarming. | STORING |  | - | Doordat installatie in storing was, hebben de bewoners geen cv. Er was geenmelding afgegaan via Simafoon. | Drukstoring. Storing doordat de druk lange tijd hoog was. er was geen meldinggestuurd van GBS naar Simafoon. ik kreeg de melding via smc, dhr Roels van vveheeft hiervoor gebeld. | Installatie gereset. | 50.62
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 566638 | 42426 | NULL | Gereed gemeld | storing bron via gbs | STORING |  | - | storing bron via gbs | Anders | proberen in te bellen dit lukte niet omdat het gbs steeds zegt geen modemgevonden. diverse mensen van hydreco gebeld niemand aan de lijn gehad. Zaakgebeld en overlegd deze pakken het morgen gelijk op. voicemail ingesprokenbij mike schraven. | 395.37
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 567218 | 42429 | 42429 | Gereed gemeld | Test doormelding, bel: Centrumplan de Hovel | STORING | GBS | - | Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 29-02-2016PC tijd : 11:08.24Onderstation datum : 29-02-2016Onderstation tijd : 11:05.58Onderstation nummer : 2Meldingstekst : Test doormelding, bel:Installatiedeel : 06-22221278Installatiecode : Hydreco BWStatus : BInUit : InUrgentie : GeenOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | - | Binnen 10 minuten gebeld met Dhr Mike Schraven 06-22221278Betreft test melding - geslaagd. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 571394 | 42444 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) storing ontgasser1_1xx1 | STORING |  | *16-3-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot (MP) | Afwijking regelingProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 15-03-2016PC tijd : 17:43.00Onderstation datum : 15-03-2016Onderstation tijd : 17:40.31Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Ontgasser / PneumatexInstallatiedeel : BufferinstallatieInstallatiecode : 1-1XX1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Drukstoring | ontgasser gereset blokering moterbeveiligingschakelaar advies ontgasser na latenkijken door phaumatex . | 296.27
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 575147 | 42462 | 42461 | Gereed gemeld | (IV) gws geblokkeerd stoppr. | STORING |  | - | gws geblokkeerd stoppr. | gws geblokkeerd stoppr. | Systeem gereset. Verder geen bijzonderheden. | 30.13
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 575415 | 42464 | 42471 | Gereed gemeld | div gbs meldingen | STORING | gbs | *4-4-2016 Doorgegeven aan mike.schraven@hydreco.nl Willem Timmers gaat inbellen. | 04-04-16 Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Meldingstekst : Achterl.op druk te lang | - | Doorgegeven aan mike.schraven@hydreco.nlWillem Timmers gaat inbellen. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 577994 | 42474 | 42479 | Gereed gemeld | TSA verstopping meten | STORING |  | - | Klant vraagt ondersteuning bij het meten van een TA inregelafsluiter om de matevan verstopping over de TSA vast te stellenContactpersoon ter plaatse is de heer Willem Timmers m +31 (6)-15294204 | TSA vervuiling | Diverse metingen gemaakt info Willem Timmers. | 423.16
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 578256 | 42476 | 42476 | Gereed gemeld | (MP) GWS geblokkeerd-noodst | STORING |  | - | GWS geblokkeerd noodst bron install | Regeltchn. Install. | ingebeld en installatie gecontroleerd bronstoring gereset en gecontroleerd ofalle storingen eruit waren . | 53.12
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 578257 | 42477 | 42477 | Gereed gemeld | (MP) bronstoring via gbs | STORING |  | - | bronstoring via gbs | Drukstoring | op zaterdag 16-4 storing niet kunnen resetten via gbs .er naar toe gereden erwas een frequentie op storing deze gereset storing van de bron kwam steeds terughier hydreco voor gebeld maar kreeg niemand te pakken iom met jack richting huisgereden en jan willem hier over ingelicht nadien diverse keren hydreco opgebelden kreeg iemand te pakken deze heeft ingebeld en de installatie weer aan erbleek op vrijdag iemand diverse instellingen veranderd te hebben hydreco heeftdeze terug gezet, in de nacht van 1-4 weer storing binnen gekregen maar dezewel kunnen resetten. | 736.1
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 578297 | 42478 | 42478 | Gereed gemeld | (IV) bronstoring via gbs | STORING |  | *25-4-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Adrie van Dorst 06-43235094 gesprokenbronstoring via gbsProject : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 17-04-2016PC tijd : 04:27.24Onderstation datum : 17-04-2016Onderstation tijd : 04:08.03Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : Uit IN !!!Urgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : |  | Hoi Jeroen,We hebben wat problemen met de druk van de bronnen bij Residentie Moermont,Bergen op Zoom.Wij zijn er mee bezig, jullie hoeven niet te reageren.Ik laat je weten wanneer het onder controle is.Met vriendelijke groet,Willem TimmersExploitatiemanager Hydreco | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 578961 | 42479 | 42479 | Gereed gemeld | (MP) Plan de Hovel (Koude-warmteopslag) | STORING |  | - | Onderstation 2 WB3 Injectieklep A, Broninstallatie (2 - 7CV1) Dsa in Hoog.Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 19-04-2016PC tijd : 22:50.46Onderstation datum : 19-04-2016Onderstation tijd : 22:15.19Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : 2-7CV1Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Installatie gereset | 37.97
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 579020 | 42480 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing KWO | STORING | SMHE01004 | *20-4-2016 (JH) Hydreco belt terug *25-4-2016 CD: Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Storing KWO | - | storing is al verholpen na contact met Hydreco | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 578996 | 42480 | 42480 | Gereed gemeld | GBS Noodstop geblokkeerd KWO | STORING |  | - | Geblokkeerd-noodstop Broninstallatie St. Hoog.Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 20-04-2016PC tijd : 08:24.37Onderstation datum : 20-04-2016Onderstation tijd : 08:23.40Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | De melding was om 3 uur vanmorgen binnengekomen, ik heb thuis geprobeerd in teloggen maar was niet gelukt. Rond half 6 vanmorgen werd ik gebeld door smc metdezelfde melding, ik ben daarna naar de zaak gereden om het af te handelen,systeem is gereset en draait weer. | 167.03
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 579706 | 42482 | 42542 | Gereed gemeld | (MP) storing transportpomp 2 | STORING | GBS | *22-4-2016 Hans Pernot gaat inbellen (MP) *22-4-2016 (HP) Zie meegezonden plaatje. Transportpomp 2 staat inderdaad in storing, maar *22-4-2016 er zijn naast de huidige geselecteerde transportpomp nog 2 andere *22-4-2016 transportpompen paraat om te kunnen bijschakelen indien nodig. Wel *22-4-2016 storingsmonteur gaan inplannen voor eerstvolgende werkdag, omdat de *22-4-2016 ontgasser/pneumatex al sinds 19-4 jl. eveneens in storing staat. *2-5-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot (MP) | Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 22-04-2016PC tijd : 14:50.32Onderstation datum : 22-04-2016Onderstation tijd : 14:48.45Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Transportpomp 2Installatiedeel : BufferinstallatieInstallatiecode : 1-1CP2Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Anders | Transportpomp 2 staat inderdaad in storing, maar er zijn naast de huidigegeselecteerde transportpomp nog 2 andere transportpompen paraat om te kunnenbijschakelen indien nodig. Wel storingsmonteur gaan inplannen vooreerstvolgende werkdag, omdat de ontgasser/pneumatex al sinds 19-4 jl. eveneensin storing staat. | 58.51
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 579737 | 42482 | 42482 | Gereed gemeld | (RA) Plan de Hovel (Koude-warmteopslag) | STORING |  | - | OS 2 Injectieklep A, Broninstallatie 2-7 cv1 Dsa In hoog.,Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 22-04-2016PC tijd : 20:17.43Onderstation datum : 22-04-2016Onderstation tijd : 20:15.00Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : 2-7CV1Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :*Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 22-04-2016PC tijd : 20:56.07Onderstation datum : 22-04-2016Onderstation tijd : 20:51.50Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : 2-7CV1Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Softwarematig | Installatie gereset. | 37.97
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 580850 | 42491 | 42491 | Gereed gemeld | (RA) Injectieklep storing | STORING | GBS 1-5-16 | - | injectieklep wb 3 op storingProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 01-05-2016PC tijd : 21:12.28Onderstation datum : 01-05-2016Onderstation tijd : 21:09.58Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : 2-7CV1Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Installatie gereset en gecontroleerd, deze is weer in normaal bedrijf nu | 50.62
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 581471 | 42494 | 42510 | Gereed gemeld | (RA) Storing injectieklep A 2-7cv1 broninstallatie | STORING |  | *6-5-2016 RA: vvw @jack | Afwijking regelingProject : TC ServeCenterPC datum : 05-05-2016PC tijd : 21:31.09Onderstation datum : 05-05-2016Onderstation tijd : 21:28.28Onderstation nummer : 2Meldingstekst : DEHOVEL: WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : TC ServeCenterProjectomschrijving : TC ServeCenterMeldingsgroep : TC ServeCenter meldingenDienstrooster : servecenter meldingen utrechtMeldingsgegevens : | Softwarematig | injectieklep A warmebron storing A 2-7cv1 deze reset dit probleem ismaandagavond geweest en dinsdagavond dit probleem door gegeven aan Hydrecomoet verder op pakken | 197.5
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 583429 | 42506 | 42506 | Gereed gemeld | (MP) WB2 en WB3 injectiekleppen A in DSA bron | STORING |  | - | WB2 en WB3 injectiekleppen A in DSA broninstall. | WB2 en WB3 injectiekleppen A in DSA broninstall. | kleppen/installatie gereset. installatie weer in normaal bedrijf. | 93.3
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 583768 | 42507 | 42507 | Gereed gemeld | (IV) WB 3 DSA injectieklep A | STORING |  | - | WB 3 DSA injectieklep AProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 17-05-2016PC tijd : 21:38.43Onderstation datum : 17-05-2016Onderstation tijd : 21:36.16Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :-uitmelding PC tijd : 21:50.23 | WB 3 DSA injectieklep A | onderstation gereset, verder geen problemen | 56.7
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 584022 | 42508 | 42508 | Gereed gemeld | (IV) WB 3 injectieklep DSA broninstallatie | STORING |  | - | WB 3 injectieklep DSA broninstallatieProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 18-05-2016PC tijd : 21:08.57Onderstation datum : 18-05-2016Onderstation tijd : 21:06.07Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | WB 3 injectieklep DSA broninstallatie oorzaak onbekend | Installatie gereset en functioneert weer | 30.13
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 584628 | 42509 | 42509 | Gereed gemeld | (MP) wb 3 injectie klep A DSA hoog | STORING |  | - | wb 3 injectie klep A DSA hoogProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 19-05-2016PC tijd : 21:56.49Onderstation datum : 19-05-2016Onderstation tijd : 21:53.05Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | wb 3 injectie klep A DSA hoog | onderstation gereset. De zaak op de hoogte gebracht | 83.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 584936 | 42510 | 42510 | Gereed gemeld | (MP) wb 3 injectie klep A DSA hoog | STORING |  | - | wb 3 injectie klep A DSA hoogProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 20-05-2016PC tijd : 21:08.59Onderstation datum : 20-05-2016Onderstation tijd : 21:06.09Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 20-05-2016PC tijd : 21:25.33Onderstation datum : 20-05-2016Onderstation tijd : 21:22.08Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | wb 3 injectie klep A DSA hoog | installatie gereset. geen problemen meer | 30.13
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 585745 | 42515 | 42516 | Gereed gemeld | (RA) GBS: Min.drukbev. + noodstopprocedure | STORING | GBS 25-05 | - | Graag ter plaatse voor melding uit GBS:WKO Min.drukbev.bedrijf + noodstopprocedure | Storing in GBS | Bij inbellen door Breda is geconstateerd dat de storingen in middels warenafgevallen. | 53.12
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL01057 | WZC 7 Schakels | 588371 | 42528 | 42529 | Gereed gemeld | problemen met klep | STORING |  | - | Probleem met het open en dicht gaan van klep | servomotor defect maakt sluiting. TSA 2 klep | De servomotor moet vervangen worden. | 361.41
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 589002 | 42529 | 42529 | Gereed gemeld | (MP) dsa in hoog RK2-02-35K6 | STORING |  | - | dsa in hoog RK2-02-35K6Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 08-06-2016PC tijd : 21:10.29Onderstation datum : 08-06-2016Onderstation tijd : 21:07.03Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 08-06-2016PC tijd : 21:30.19Onderstation datum : 08-06-2016Onderstation tijd : 21:26.51Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | klep in storing | Ingebeld en klep handmatig open en dichtgestuurd alles werkt normaal. | 31.64
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 589292 | 42530 | 42530 | Gereed gemeld | (MP) dsa in hoog | STORING |  | *10-6-2016 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot ivm uitzoeken storingsmeldingen (MP) | dsa in hoogProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 09-06-2016PC tijd : 21:09.31Onderstation datum : 09-06-2016Onderstation tijd : 21:07.05Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 09-06-2016PC tijd : 21:47.21Onderstation datum : 09-06-2016Onderstation tijd : 21:44.38Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens :Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 10-06-2016PC tijd : 02:13.40Onderstation datum : 10-06-2016Onderstation tijd : 02:11.14Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, morgen uit laten zoeken waarom deze al 2 dagen achterelkaar in storing valt op dezelfde dag. | 77.28
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 590693 | 42537 | 42537 | Gereed gemeld | (MP) OS 2 WB3 Injectieklep A DSA uit | STORING | GBS | *16-6-2016 Hugo van Vliet gaat inbellen op locatie (MP) | Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 16-06-2016PC tijd : 10:02.28Onderstation datum : 16-06-2016Onderstation tijd : 09:59.53Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB3 Injectieklep AInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-35K6Status : DsaInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | ingebeld op systeem storing is gereset door beheerder geen bijzonderhedengevonden | 33.75
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 592841 | 42548 | 42548 | Gereed gemeld | (IV) bronnen in storing | STORING | gbs | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Software aangepast de bronnen reset op in gebelt | 75.93
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 593923 | 42553 | 42553 | Gereed gemeld | (MP) Plan de Hovel (Koude-warmteopslag) | STORING |  | - | bron installatie st in gws geblokkeerd-noodstopProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 02-07-2016PC tijd : 01:04.42Onderstation datum : 02-07-2016Onderstation tijd : 01:01.41Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 02-07-2016PC tijd : 07:57.04Onderstation datum : 02-07-2016Onderstation tijd : 07:50.50Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Niet duidelijk/reset gewenst | Installatie gereset, bron installatie st in gws geblokkeerd-noodstop | 75.93
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 594308 | 42555 | 42556 | Gereed gemeld | (JB) GBS: WB1 Leidingdruk | STORING | GBS | *4-7-2016 (JB) Hans Pernot belt in op locatie. *4-7-2016 (HP) Zie meegezonden plaatje. De druk bij WB1 is tijdens het spuien opgelopen *4-7-2016 tot 10 [bar] en na de noodstop weer teruggevallen tot 0,8 [bar]. De installatie *4-7-2016 heb ik gereset, waarna deze in de Rust-toestand terecht gedurende de *4-7-2016 ingestelde tijd van 3 [min.] is gekomen. Vervolgens is de installatie naar *4-7-2016 Ontladen-bedrijf gegaan via KB2/WB1. Zie het 2e plaatje. Alles lijkt normaal te *4-7-2016 verlopen qua druk, flow, grondwaterstand en temperatuur. Het valt wel op dat de *4-7-2016 Openstand van WB1 injectieklep A niet wordt getoond, blijkbaar alleen de *4-7-2016 dichtstand. Voorlopig even geen vervolgactie nodig. | Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 04-07-2016PC tijd : 15:03.38Onderstation datum : 04-07-2016Onderstation tijd : 15:00.38Onderstation nummer : 2Meldingstekst : WB1 LeidingdrukInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode : RK2-02-32P12Status : Max.GrInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Zie oplossing | (HP) Zie meegezonden plaatje. De druk bij WB1 is tijdens het spuien opgelopentot 10 [bar] en na de noodstop weer teruggevallen tot 0,8 [bar]. Deinstallatie heb ik gereset, waarna deze in de Rust-toestand terecht gedurendede ingestelde tijd van 3 [min.] is gekomen. Vervolgens is de installatie naarOntladen-bedrijf gegaan via KB2/WB1. Zie het 2e plaatje. Alles lijkt normaalte verlopen qua druk, flow, grondwaterstand en temperatuur. Het valt wel op datde Openstand van WB1 injectieklep-A niet wordt getoond, blijkbaar alleen dedichtstand. Voorlopig even geen vervolgactie nodig. | 35.7
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 594913 | 42558 | 42558 | Gereed gemeld | (MP) GWS geblokkeerd-noodst. Broninstallatie | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-noodst. BroninstallatieDatum Opmerking07-07-16 Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]07-07-16 PC datum : 07-07-201607-07-16 PC tijd : 02:31.0407-07-16 Onderstation datum : 07-07-201607-07-16 Onderstation tijd : 02:27.3307-07-16 Onderstation nummer : 207-07-16 Meldingstekst : Noodstopprocedure07-07-16 Installatiedeel : Broninstallatie07-07-16 Installatiecode :07-07-16 Status : St07-07-16 InUit : Uit07-07-16 Urgentie : Hoog07-07-16 Onderstation : Onderstation07-07-16 Gebouwdeel :07-07-16 Projectnaam : DeHovel07-07-16 Projectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle07-07-16 Meldingsgroep : Hoog urgente storingen07-07-16 Dienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 207-07-16 Meldingsgegevens : | GWS geblokkeerd-noodst. Broninstallatie | Installatie gereset. verder geen bijzonderheden | 25.11
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 594914 | 42558 | 42558 | Gereed gemeld | (MP) GWS geblokkeerd-noodst. broninstallatie | STORING |  | *7-7-2016 Mail gestuurd Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | GWS geblokkeerd-noodst. broninstallatieProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 07-07-2016PC tijd : 06:53.03Onderstation datum : 07-07-2016Onderstation tijd : 06:46.49Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | GWS geblokkeerd-noodst. broninstallatie | installatie via gbs gereset. Tevens meldingen dat er onderhoud gepleegd moetworden aan de spui kleppen en pompen. | 70.75
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 595394 | 42561 | 42561 | Gereed gemeld | (MP) GWS geblokkeerd-noodst,. broninstallatie | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-noodst,. broninstallatie | GWS geblokkeerd-noodst,. broninstallatie | installatie gereset | 53.12
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 595492 | 42562 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Min.drukbev. bedrijf | STORING |  | - | Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 10-07-2016PC tijd : 23:13.38Onderstation datum : 10-07-2016Onderstation tijd : 23:10.55Onderstation nummer : 2Meldingstekst : Min.drukbev. bedrijfInstallatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | - | Er bleek een storing aanwezig bij "De Hovel" in Goirle. Het betrof hetvooralarm van de waterdruk van het buffervat. Dit vooralarm stond afgesteld op2,5 bar terwijl de "werkdruk" ongeveer 1,8 bar bedraagt.daarom vooralarm instelling verlaagd naar 1,8 bar.Ook is er een storing aanwezig in de ontgasser. Deze is nog steeds aanwezig enzal TP bekeken moeten worden. | 64.52
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 595493 | 42562 | 42562 | Gereed gemeld | (JH) storing ontgasser | STORING |  | - | Ook is er een storing aanwezig in de ontgasser. Deze is nog steeds aanwezigenzal TP bekeken moeten worden. | Anders | hier moesten we niet naar toe doen ze zelf oplossen. | 45.64
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40392 | Plan de Hovel huisinstallaties | 595780 | 42563 | 42564 | Gereed gemeld | (MP) 37 meldingen alarmering waterdruk bufferinst. | STORING |  | - | 37 meldingen alarmering waterdruk bufferinstallatie | Drukstoring | Ingebeld en pneumatex/ontgasser staat al sinds 19-04 in storing. Verzoek gedaanbij Hydreco om storing op te pakken zodat de meldingen niet meer terug komen.is gedaan. | 454.82
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL01057 | WZC 7 Schakels | 596028 | 42563 | 42564 | Gereed gemeld | (MP) storing wko inst. geen koeling | STORING |  | - | Storing wko installatie waardoor geen koeling in verzorgingstehuis. | Regeltchn. Install. | van afstand proberen op drie manieren in te bellen, echter lijn is bezet en eris niet door te komen. Contact gehad met dhr. Rijnsburger en storing dientmorgenochtend opgepakt te worden. 13-7 Contact gehad met Mike Schraven hij haddinsdagavond al via ethernet de storing opgelost.Probleem is afgehandeld. | 43.57
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 596756 | 42567 | 42601 | Gereed gemeld | (MP)storing alarmering bufferinstallatie | STORING |  | *18-7-2016 SO overgedragen aan Jack van Oorschot ivm vervolgwerk (MP) | alarmering waterdruk bufferinstallatieProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 16-07-2016PC tijd : 15:31.09Onderstation datum : 16-07-2016Onderstation tijd : 15:28.29Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Vooralarm waterdrukInstallatiedeel : BufferinstallatieInstallatiecode : RK1-01-21PT2Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 2Meldingsgegevens : | Drukstoring | Gbs meldingen om 14:25, 16:11 en 16:18, ingebeld op project, en geconstateerddat de pneumatex/ontgasser nog steeds in storing staat (maandag ook al gemeldbij Hydreco, zouden dit opakken). Ter plaatse gereden en geconstateerd dat devulling van de expansievoorziening 0% was. Het systeem bijgevult tot 40%voorvulling en deze gereset. Ontgasser is niet te resetten blijft storing M01 enM18 geven, dit na laten zien door pneumatex monteur. | 579.39
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 596758 | 42567 | 42567 | Gereed gemeld | (MP) Warmtepomp geeft alarm | STORING |  | - | Warmtepomp geeft alarm | Ketelstoring | Bewoner had R vd Heijden ook gebeld maar nog niets gehoord. Daardoor werden wijgebeld door klant, verteld dat de binneninstallaties niet meer via Kropman gaan,maar dat ik Ron zou informeren. Ron vd Heijden voicemail ingesproken met degegevens van de melder. In gesprek met de melder gaf deze aan dat ondertussenhet alarm op het toestel weg was en weer functioneerde. | 43.57
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 597374 | 42570 | 42570 | Gereed gemeld | (IV) GWS geblokeerd | STORING | gbs | - | Gws geblokeerd.Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 19-07-2016PC tijd : 22:08.19Onderstation datum : 19-07-2016Onderstation tijd : 22:05.47Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | ingebeld en installatie gekontroleerd bron gereset en alles gekontroleerdstoringen zijn weg nu.Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 20-07-2016PC tijd : 07:25.21Onderstation datum : 20-07-2016Onderstation tijd : 07:13.31Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | 75.93
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 598112 | 42575 | 42576 | Gereed gemeld | (IV) GWS geblokkeerd-noodstop | STORING |  | - | GWS geblokkeerd-noodstopProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 24-07-2016PC tijd : 21:37.03Onderstation datum : 24-07-2016Onderstation tijd : 21:34.15Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Anders | ingebeld en istallatie gecontroleerd bron stond op storing deze gereset allesstart weer op en zijn geen storingen aanwezig.-Project : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 24-07-2016PC tijd : 21:59.53Onderstation datum : 24-07-2016Onderstation tijd : 21:56.29Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | 204.99
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 617985 | 42608 | 42608 | Gereed gemeld | (MP) geblokkeerd noodst. broninst. | STORING |  | - | geblokkeerd noodst. broninstallatieProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 26-08-2016PC tijd : 04:32.12Onderstation datum : 26-08-2016Onderstation tijd : 04:29.45Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | geblokkeerd noodst. broninstallatie | installatie gerest. in orde | 83.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 618183 | 42609 | 42608 | Gereed gemeld | Plan de Hovel (Koude-warmteopslag) | STORING |  | - | geblokkeerd noodst. broninstallatie | geblokkeerd noodst. broninstallatie | installatie gereset | 83.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40334 | Plan de Hovel | 618196 | 42610 | 42610 | Gereed gemeld | (MP) geblokkeerd noodst. broninst. | STORING |  | - | geblokkeerd noodst. broninstallatieProject : KWO Centrumplan de Hovel te Goirle [DeHovel]PC datum : 28-08-2016PC tijd : 01:00.20Onderstation datum : 28-08-2016Onderstation tijd : 00:18.04Onderstation nummer : 2Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : OnderstationGebouwdeel :Projectnaam : DeHovelProjectomschrijving : KWO Centrumplan de Hovel te GoirleMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | geblokkeerd noodst. broninstallatie | installatie gereset | 93.3
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 620575 | 42622 | 42622 | Gereed gemeld | (IV) Residentie Moermont | STORING |  | *13-9-2016 Geen verrekenbare kosten, SO admi gereed gemeld. | Installatie in min.drukhandh.bedrijf storing, deze gereset maar daarna kwam demin.drukhandh.rust storing. Deze krijg ik niet gereset.Hiervoor Hydreco aansturen om er naar te kijken.henk.brouwer@hydreco.nlMike.schraven@hydreco.nl | Softwarematig | contact personen per mail geinformeerd aangezien iedereenin overleg zit volgens receptieGoedemorgen Irving,We zagen dat onze bronnen behoorlijk wat pendelgedrag vertoonde na eenoptimalisatieslag aan de gebouwzijde door Kuijpers. Gisteren heb ik daarom watverstellingen gedaan om dit te corrigeren. Helaas heeft dit niet gewerkt ingeval van ædrukhandhaving in rustÆ.Ik heb het een en ander weer teruggezet. Dit weekend zal de installatie veiligzijn.Met vriendelijke groet,Willem TimmersExploitatiemanager Hydreco | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 620544 | 42622 | 42622 | Gereed gemeld | (IV) Residentie Moermont | STORING |  | - | Anders | Softwarematig | Installatie in min.drukhandh.bedrijf storing, deze gereset maar daarna kwam demin.drukhandh.rust storing.Deze krijg ik niet gereset.Hiervoor Hydreco aansturen om er naar te kijken. | 75.93
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 624547 | 42643 | 42748 | Gereed gemeld | (JH) storing transportpomp 1 | STORING | IOHE01086 | - | Hierbij het verzoek de storing aan transport 1 bij KWO Borchwerf te Roosendaalte(laten) herstellen. Deze pomp geeft al tijden storingen en staatsoftwarematiguit. | Pompstoring | Hier moet grundfoss bij komen bij pomp 1 die geeft storing ook gelijhk pomp 2 nalaten kijken daze maak een schavent geluid.foto s gemaakt van type plaatjes dezezal ik doorsturen naar wim langen. | 201.75
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 626639 | 42654 | 42654 | Gereed gemeld | (MP)GWS geblokkeerd - noodinst. broninst. | STORING |  | - | GWS geblokeerd - noodinst. broninstallatieProject : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 11-10-2016PC tijd : 20:49.41Onderstation datum : 11-10-2016Onderstation tijd : 20:49.05Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 11-10-2016PC tijd : 21:08.20Onderstation datum : 11-10-2016Onderstation tijd : 21:05.36Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | GWS geblokeerd - noodinst. broninstallatie | Installatie gereset via GBS | 83.25
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 627883 | 42660 | 42660 | Gereed gemeld | (MP)GWS geblokkeerd stoppr | STORING |  | - | GWS geblokkeerd stoppr. Broninstallatie st inProject : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 17-10-2016PC tijd : 18:54.15Onderstation datum : 17-10-2016Onderstation tijd : 18:53.34Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 17-10-2016PC tijd : 20:00.26Onderstation datum : 17-10-2016Onderstation tijd : 19:58.24Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 17-10-2016PC tijd : 20:00.27Onderstation datum : 17-10-2016Onderstation tijd : 19:58.30Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens :Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 17-10-2016PC tijd : 20:05.20Onderstation datum : 17-10-2016Onderstation tijd : 20:02.28Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en geconstateerd dat de freq. regelaar op storing staatwaardoor de broninstall. op geblokkeerd staat.Freq regelaar gereset van constallatie de 16 en installatie gereset waardoorinstallatie weer in bedrijf is en storingsvrij. | 43.57
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 629956 | 42670 | 42718 | Gereed gemeld | (JH) storing transportpomp 1 | STORING | IOHE01086 | - | Hierbij het verzoek de storing aan transport 1 bij KWO Borchwerf te Roosendaalte(laten) herstellen. Deze pomp geeft al tijden storingen en staatsoftwarematiguit.Graag duidelijke foto,s maken van de transportpompen | Pompstoring | Overgedragen aan derden | 312.99
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 630303 | 42671 | 42671 | Gereed gemeld | (MP)geblokkeerd noodst. broninstallatie | STORING |  | - | geblokkeerd noodst. broninstallatie | geblokkeerd noodst. broninstallatie | gereset via gbs | 30.13
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 631947 | 42678 | 42682 | Gereed gemeld | (JH) storing transportpomp 1 | STORING | IOHE01086 | - | Hierbij het verzoek de storing aan transport 1 bij KWO Borchwerf te Roosendaalte(laten) herstellen. Deze pomp geeft al tijden storingen en staatsoftwarematiguit.Graag duidelijke foto,s maken van de transportpompen | Pompstoring. print van pomp 1 is stuk. (45000 draaiuren) Pomp 2 maakt veellawaai. lagers zijn gesmeerd, maar het is niet zeker dat het hiermee opgelostis (10000 draaiuren). | Pompen 2 &amp; 4 zijn gesmeerd. | 873.44
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 633060 | 42684 | 42684 | Gereed gemeld | (RA) GBS: GWS geblokkeerd - stopprocedure | STORING | GBS 10-11-16 | - | Hugo, graag hiervoor inbellen:Project : TC ServeCenterPC datum : 10-11-2016PC tijd : 03:26.56Onderstation datum : 10-11-2016Onderstation tijd : 03:26.46Onderstation nummer : 1Meldingstekst : FORTMOER: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : TC ServeCenterProjectomschrijving : TC ServeCenterMeldingsgroep : TC ServeCenter meldingenDienstrooster : servecenter meldingen utrechtMeldingsgegevens : | Drukstoring | ingebeld op systeem sturingen gecontroleerd geen bijzonderheden gevonden. | 120.62
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 636110 | 42696 | 42696 | Gereed gemeld | Storing pompen | STORING |  | - | diverse storingen op locatie | geblokk. noodst. | Systeem is rond 19:00 in storing gekomen. Er is geen automatische meldingdoorgekomen op de storingstelefoon.Om 23:00 ben ik gebeld door SMC dat firma kuipers gemeld had dat er nog geenactie ondernomen is.In het gbs ingebeld. WB en KB bronpompen stonden in storing. Tevens geblokk.noodst- storing.Frequentieregelaars gereset en installatie gereset. installatie is in orde.Echter ook geen terugkoppeling op storingstelefoon gehad dat de installatie weerin rust is, wat normaal wel automatisch gebeurd. | 113.39
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 639794 | 42712 | NULL | Gereed gemeld | (IV) GBS: GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING | GBS | *8-12-2016 (IV) Hugo gevraagd in te bellen. *20-12-2016 Geen kosten, SO admi gereed gemeld | Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 08-12-2016PC tijd : 11:28.18Onderstation datum : 08-12-2016Onderstation tijd : 11:27.36Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | - | WEER UITMELDING ONTVANGENProject : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 08-12-2016PC tijd : 13:12.11Onderstation datum : 08-12-2016Onderstation tijd : 13:11.39Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : UitUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1Meldingsgegevens : | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL01057 | WZC 7 Schakels | 648763 | 42746 | NULL | Gereed gemeld | (JB) Storing regelkast Hydreco | STORING | SLHE00032 | *11-1-2017 (JB) In opdracht van Jack van Oorschot melding doorgebeld naar Hydreco. | Er brand een lamp met storing in de hydreco regelkast | Zie oplossing | Melding telefonisch doorgebeld naar Hydreco. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 664459 | 42781 | 42781 | Gereed gemeld | Storing Bron freq regelaar | STORING |  | - | Project : KWO Residentie Fort Moermont [Fortmoer]PC datum : 14-02-2017PC tijd : 21:03.41Onderstation datum : 14-02-2017Onderstation tijd : 21:03.13Onderstation nummer : 1Meldingstekst : GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel : BroninstallatieInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : KWO Residentie Moermont Bergen op ZoomGebouwdeel :Projectnaam : FortmoerProjectomschrijving : KWO Residentie Fort MoermontMeldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : TC Servecenter NederlandMeldingsgegevens : | Ingebeld Stroing bronzijde Freq regelaar | Ingebeld en de Storing gereset de Freq Regelaar in overleg met Mike Schravenvan Hydreco | 36.86
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL01057 | WZC 7 Schakels | 666735 | 42789 | 42793 | Gereed gemeld | (MP)storing | STORING |  | *24-2-2017 SO overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | storingIs door utrecht actie ondernomen, is overleg geweest met de heer Timmersverbinding naar buiten is per ongeluk verwijderd door Hydreco, deze gaat weerhersteld worden.(zie document) | Regeltchn. Install. | om 4.30 ingebeld. dit niet gelukt, op locatie om 8.00 geen storing meer. modemreset en geprobeerd in te bellen dit lukt nog niet.hydreco aansturen om verbinding te herstellen. | 184.99
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 671315 | 42803 | 42803 | Gereed gemeld | (MP)GWS geblokkeerd | STORING |  | - | GWS geblokkeerd noodst. broninstallatie | GWS geblokkeerd noodst. broninstallatie | installatie gereset. in orde | 31.11
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 671970 | 42807 | 42835 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd stopprocedure St in Hoog | STORING |  | - | gws geblokkeerdAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Installatie gereset, storingen waren omstreeks 16.00 uur binnen gekomen opstoringstelefoon.Bij inbellen was installatie in rust en was er geen vraag. Installatiestoringsvrij. | 44.99
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 673340 | 42815 | 42835 | Gereed gemeld | gws geblokkeerdstoppr. broninstallatie st in hoog. | STORING | GBS | *22-3-2017 Mail gestuurd naar Remote met verzoek controle GBS (MP) *22-3-2017 Robert vd Loo heeft gecontroleerd melding is op 20-3 11:51:29 uit gemeld (MP) | com alarmMelding komt binnen terwijl dit niet moet.com alarm | Regeltchn. Install. | Niets aan gedaan. De storing is waarschijnlijk overdag binnen gekomen terwijldit niet hoort. Melding pas na half 5 opgemerkt ivm storingsdienst,Niets aan gedaan. De storing is waarschijnlijk overdag binnen gekomen terwijldit niet hoort. Melding pas na half 5 opgemekt ivm storingsdienst, | 39.19
53218 | Hydreco B.V. | SC4183 | WKO afstandsbewaking Hydreco 4 servicelocaties | Vervallen | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 673638 | 42816 | 42835 | Gereed gemeld | Gws geblokkerd toppr. Broninstallatie st in hoog | STORING |  | *23-3-2017 GBS melding is gecontroleerd door Robert vd Loo zie 673340 (MP) | Melding komt binnen terwijl dit niet hoord.Afwijking GBS | Oorzaak niet bekend waarom de melding na half 5 binnen komt. | Meet en regel dient te controleren waarom deze melding na half 5 binnen komt,terwijl deze om 11:30 gebeurt is. | 39.19
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 675844 | 42827 | 42827 | Gereed gemeld | wb en kb in storing | STORING |  | - | wb en kb in storing | Beide bronnen in storing. oorzaak onbekend | Beide frequentie regelaars gereset. installatie in orde | 41.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 679153 | 42839 | 42841 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis | STORING | SM287419 | - | storing ketel in ketelhuisvoor de deur opbellen 06-15294204ketel springt in storing na 5x opstart ontsteekt hij wel maargaat niet aan. EHS Ambasador Afwijking cv-ketel | Onderdeel defect. De warmtewissellar van de ketel was lek en spoot tegen debrander binnen. En een kapot expantievat. | Functioneel herstel. De heer Timmers van Hydreco heeft een nw wissellaar besteldbij Eco Heatinsytem en met koerier naar Breda laten bezorgen, s'vond heb ik depakket ontvangen en zaterdagochtend ben ik zelf langs Warmtesrvice gereden en nwexpantievat gehaald (zie bon in weeklijsten postvak) en heb ik de nw wisselaaren expantievat gemonteerd. De installatie draait weer maar moet de branderdrukvan de ketel en de status van de rest van de installatie nagekeken worden omdatik vermoed dat de laatste onderhoud niet goed is uitgevoerd. Ik heb met de HeerTimmers afgesproken om Johan Segers zsm te plannen voor het nakijken van de 5ketels in de 5 blokken en de status van oh daarvan om zn probleem in de toekomstte voorkomen. De oh is pas 4 maanden geleden uitgevoerd door de vooriginstallateur. De heer Timmers van Hydrico wil bij zijn als Johan er gepland isom t een een t ander te bespreken over de status van de ketels. Op elk blok ismaar een ketel voor de ww en is geen bakcup voorzining als het mis gaat. Ik hebde sleutels van de tr en de toegang van ontvangen van de heer Timmers en diemogen we op de zaak houden voor toegangs naar de technischruimtes. | 550.59
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 679135 | 42839 | 42839 | Gereed gemeld | Storing ketelhuis | STORING | SM287419 | - | storing ketel in ketelhuisvoor de deur opbellen 06-15294204ketel springt in storing na 5x opstart ontsteekt hij wel maargaat niet aan. EHS Ambasador Afwijking cv-ketel | Drukverschilstoring | Zie De vervolgbon. de rparatie wordt morgen uitgevoerd. Er moet volgend week J.Segers gepland worden voor deze ketel na te kijken en ook voor de ander 5 ketelsomdat hetzelfde zijn. De drukvat moet ook gemten worden ik vermoed dat ie kapotis. | 313.59
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 680767 | 42849 | 42849 | Gereed gemeld | broninstallatie in storing | STORING |  | - | broninstallatie in storing | niet bekend | Problemen met inbellen. Keeg melding dat de lijn bezet zou zijn. Met storingsdienst van hydreco gebeld.Met de monteur telefonisch ingebeld en storing gereset. installatie is weer inorde | 31.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 680774 | 42849 | 42850 | Gereed gemeld | Koude bron storing | STORING |  | - | DSA storing freq. regelaar KB | niet bekend | Niet mogelijk om in te bellen op de locatie 'lijn bezet' melding.Naar locatie moeten rijden om de freq. regelaar te resetten. | 246.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 680751 | 42849 | 42850 | Gereed gemeld | Gws geblokkeerd bron installatie | STORING | SLHE000 13 | - | Storing KWO Fort Moermont:Gws geblokkeerd -&gt; bron installatieGraag inbellen! | Anders | Ingebeld met het project. Gereset. Helaas niet veel tijd gehad om een oorzaak te vinden. Als herhaling ontstaat dit beter onderzoeken. | 33.32
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 683732 | 42867 | 42873 | Gereed gemeld | GWS Geblokeerd Warmte bron 3 st | STORING | Rvdl GBS | - | GWS geblokeerd Bron 3 in storing en Regelklep van bron 2 gaf even een dsa alarm | Bron 3 Geef storing aan deze bevestigt en op hand uit gezet. DSA storingregelklep 2 van bron kwam ook even in beeld na rest bleef die weg. | Serveicemonter sturen voor deze storingen. | 73.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 683766 | 42867 | 42867 | Gereed gemeld | GWS Geblokeerd Warmte bron 3 st | STORING | SM289728 | - | GWS geblokeerd Bron 3 in storing en Regelklep van bron 2 gaf even een dsa alarm | Bron 3 Geef storing aan deze bevestigt en op hand uit gezet. DSA storingregelklep 2 van bron kwam ook even in beeld na rest bleef die weg.Regeltchn. Install. | Installatie gereset en gecontroleerd. deze werkt nu weer | 296
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 684584 | 42872 | 42886 | Gereed gemeld | storing GBS reset op afstand | STORING | Mail Jeroen vd Heijden | - | Wij krijgen een melding van de opdrachtgever dat SL40539 sinds vanochtend4.00uur op storing staat. Veilingdreef Bergen op Zoom (Moermont)Is deze bekend?Volgens opdrachtgever kan deze op afstaand gereset worden.Graag terugkoppeling. | 17-05-2017 Ingebelt en gecontroleerd en het probleem was dat de installatiedrukbron 0 KPa was. Deze weer op druk gebracht en gemonitord en nu bleef deinstallatie stabiel op druk. Van 1.1 KPa.24-05-2017 ingebeld en de installatie op druk nogmaals gecontroleerd dezeblijft nu rond de 1.1 KPa koud zijde en warme zijde 0.9 KPa en actueellaadbedrijf vermogen is 99.1 kW op dit moment en 27.4 m3/hBij geen bedrijg is de druk aan bij de zijde 1.9 KPa | Geen verdere actie nodig indien de druk wel wegvalt dan de installatiecontroleren op lekkage zowel extern als intern. | 184.28
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 686867 | 42886 | 42886 | Gereed gemeld | Storing flow | STORING |  | - | storing min flow,drukmin flow alarm koude opslag, storing drukhandhaving, storing stopprocedure. | niet bekend | Installatie tot rust gebracht en gereset. installatie in orde. | 31.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 686820 | 42886 | 42886 | Gereed gemeld | storing bron | STORING |  | - | - | melding van klant dat er geen actie is geweest op de gegenereerde melding | Installatie gereset, weer op druk. | 114.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 686887 | 42887 | 42894 | Gereed gemeld | Storing Drukhandhaving/Stopprocedure Koude opslag | STORING | SLHE0000 21 | - | Meldingstekst: Stopprocedure Te Lang - Installatiedeel: Koude opslagMeldingstekst: Storing Drukhandhaving/Stopprocedure - Installatiedeel Koude opslProject : KWO Verzorgingshuis St. Franciscus - Gilze [StFrGWKO]PC datum : 01-06-2017PC tijd : 00:06.34Onderstation datum : 01-06-2017Onderstation tijd : 00:07.27Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Storing Drukhandhaving/StopprocedureInstallatiedeel : Koude opslagInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK-WKO/OS1 - Technische ruimteGebouwdeel : RK-WKO - Technische ruimteProjectnaam : StFrGWKOProjectomschrijving : KWO Verzorgingshuis St. Franciscus - GilzeMeldingsgroep : 5- DoormeldenDienstrooster : EMMeldingsgegevens :Project : KWO Verzorgingshuis St. Franciscus - Gilze [StFrGWKO]PC datum : 01-06-2017PC tijd : 00:06.34Onderstation datum : 01-06-2017Onderstation tijd : 00:07.27Onderstation nummer : 1Meldingstekst : Stopprocedure Te LangInstallatiedeel : Koude opslagInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK-WKO/OS1 - Technische ruimteGebouwdeel : RK-WKO - Technische ruimteProjectnaam : StFrGWKOProjectomschrijving : KWO Verzorgingshuis St. Franciscus - GilzeMeldingsgroep : 5- DoormeldenDienstrooster : EMMeldingsgegevens : | - | dames/ heren,mijn vorige berichtje over Gilze was niet helemaal correct:als ik in de meldingen terugkijk zie ik dat de storing zich al om 22:05 ugisteravond voordeed en dat jullie hier op gereageerd hebben met een reset.De laatste keer dat een reset is uitgevoerd was rond 23:15 u.Het is blijkbaar een storing die regelmatig terugkomt.Ik heb dit onder de aandacht gebracht bij mijn collega.Tot hier een definitieve oplossing voor gevonden is toch hierbij het verzoek omte blijven acteren op deze storing, vooral tijdens warme perioden! | 73.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 687555 | 42889 | 42889 | Gereed gemeld | storing KWO | STORING | SM292060 en mail | - | Lage flow meldingafgelopen nacht sinds ongeveer een uur of één onze installatie in Gilze instoring, wij kennen het probleem van de installatie en zijn er druk mee doendeom dit op te lossen. Toch vragen wij van jullie zijde z.s.m. actie om deze weerz.s.m. in de lucht te krijgen.Met vriendelijke groet,Rien van den BergContractmanager | Fout in installatie waar hydreco vanaf weet | Storing gereset. installatie functioneert weer. zie debrieftekst | 31.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 687591 | 42890 | 42890 | Gereed gemeld | storing flow | STORING |  | - | Flow storing | al bekendal bekend | Weer storing lage flow. installatie gereset en functioneert weer Weer storing lage flow. installatie gereset en functioneert weer | 98.72
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 687599 | 42890 | 42890 | Gereed gemeld | minimale flow storing | STORING |  | - | Min flow alarm | - | - | 41.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 688875 | 42898 | NULL | Gereed gemeld | Stadskantoor waterdetectie storing hoog in | STORING |  | - | Bon kan vervallen, decentraal aangemaakt op locatie (JvO)Bon afgewerkt onder SO 688884 | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 688884 | 42898 | 42999 | Gereed gemeld | Storing waterdetectie WB4 | STORING | SLHE000016 | *13-6-2017 Mail Remonte gestuurd met verzoek controle inbellen en wachtwoord (MP) *13-6-2017 In overleg met Erik Slagboom de order afgesloten, probleem met inbellen is *13-6-2017 bekend (MP) | Storing waterdetectie WB4Storing binnen gekomen via Gbs buiten kantooruren. | Kabelbreuk Cavia in de put WB 4 (KWO OS-35(3)) | Kabel onderzocht op kabelbreuk,huidige kabel van 4 aderige kabel waarvan er maartwee gebruikt worden.Huidige aders (rood en blauw) losgenomen en stekerdoos opnieuw aangesloten metgroen en geel.Installatie geeft geen storing kabelbreuk aan.Installatie op regelkast tech.ruimte gereset.storingsvrij achter gelaten. | 250.29
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 690288 | 42906 | 42908 | Gereed gemeld | collectieve storing blok 4, gemeld via huisnr. 152 | STORING | SLHE0000 28 | - | collectieve storing, 80% van de woningen zeer warm, wordt niet gekoeld via de vl | Onderdeel defect | pomp vervangen en gecontroleerd. er ging nu koud water naar de woningen. | 268.46
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 690319 | 42906 | 42912 | Gereed gemeld | collectieve storing blok 4 | STORING | SLHE0000 28 | *22-6-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) *22-6-2017 Order is overgenomen door WVB ivm vervolgwerk (MP) | collectieve storing blok 4Afwijking koeling | Slijtage | installatie gecontroleerd er lig een automaat uit van de pomp deze ingezet maarsprong gelijk weer in de pomp zit sluiting en moet vervangen worden.Grundfos magna 32-100 180 1x 230-240v | 1049.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 690692 | 42908 | 42909 | Gereed gemeld | Fancoilunit blaast warme lucht | STORING | SLHE0000 22 | *22-6-2017 (JG) Klant geeft aan problemen warmte pomp, Robert van der Loo *22-6-2017 heeft ingebeld maar kan niets zien. Na klant gebeld te hebben blijkt *22-6-2017 het om een venkelunit te gaan. Moren aan het einde van de dag monteur *22-6-2017 na laten keuken, mensen zijn tot 20:00 aanwezig. | Venkelunit blaast warme lucht. | Regeltchn. Install. Er wordt geen koel water over de afgaande installatie | Overgedragen aan derden. Warmte pomp functioneerd niet goed. Airco werkt goed.Luchtgordijn werkt ook goed. Er zit erg veel lucht in de installatie. Bij hetresetten word er even water gecirculeerd, maar stopt kort erna. Hydreco moetaangestuurd worden om de warmtepomp te controleren en misschien als alles weldraaid de installatie te ontluchten. | 337.46
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 692230 | 42915 | 42915 | Gereed gemeld | problemen warmtepomp | STORING | SLHE0000 13 | - | problemen warmtepomp | - | telefonisch contact gehad met de klant. deze waren niet geinformeerd doorHydreco. firma kuipers | 39.19
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 692970 | 42920 | 42920 | Gereed gemeld | Noodstop KWO installatie | STORING | SLHE0000 16 | - | Via GBS binnengekomen. Gebeld met het systeem, ook met de contractbeheerder.Zij wisten er van, er hoeft geen aktie te worden ondernomen. | - | ia GBS binnengekomen. Gebeld met het systeem, ook met de contractbeheerder.Zij wisten er van, er hoeft geen aktie te worden ondernomen. | 49.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 693074 | 42921 | 42927 | Gereed gemeld | * KWO Broninstallatie in storing Hoog | STORING | SLHE0000 13 | - | 1 GWS Geblokkeerdnoodstop Broninstalatie St. In | - | - | 266.92
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 693551 | 42922 | 42999 | Gereed gemeld | KWO installatie | STORING | SLHE000016 | - | KWO OS-35(35) Waterdetectie, Algemeen(EC-35-?) st in hoogAfwijking regeling | Niet duidelijk/reset gewenst | Niet opgelost. Ik heb de storing ontvangen. Geprobeerd in te loggen, maarkon er niet bij. Kreeg de melding dat de lijn bezet was. Gebeld naar de heerTimmers van Hydreco, paar keer, maar nam niet op. Ter plaatse geweest, maar niet de juiste sleutel bij.Overdag een telefoontje van Hydreco gekregen met de melding dat hetom een defecte waterdetectie sensor ging en dat het probleem al bekend was. | 326.37
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 693323 | 42922 | 42922 | Gereed gemeld | Storing WKO | STORING | smc | - | Storing WKO.Call 4195002 | - | contact gehad met Hydreco, zij hebben druk problemen al paar dagenmonteur hydreco is ter plaatse. Niet nodig dat Kropman naar locatie gaat. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 696972 | 42944 | 42951 | Gereed gemeld | Storing exp.automaat en ontgasser | STORING | SLHE0000 22 | - | We hebben problemen met de ontgasser/vulautomaat in Goirle de Hovel. Hij draaiten knort, maar er wordt niet meer bijgevuld of ontgast.Ik heb er wat haast bij, omdat zonder bijvul automaat de druk vannachtmisschien onderuit gaat. Dit is vannacht al voorgevallen.Ik hoor graag van je. Ik ben bereikbaar op 06-15294202. | Drukstoring, regelmatig lage druk storingDrukstoringDrukstoringDrukstoring | diverse malen ingebeld op installatie, druk blijft redelijk gelijk.De heer Willem Timmers gesproken en deze wil zo spoedig mogelijk dat er naar deontgasser en pneumatex gekeken wordt door leverancier, graag dit op zeer kortetermijn oplijnen.( firma flamco zou dit volgens mij moeten zijn)pneumatex gecontroleerd deze doe het naar behoren alleen krijg ik de installatieniet op druk{voorraad vat }advies als peet een x tijd heb om bij tevullen Inspectie uitgevoerd en gevuld. na 1.5/2 uurtjes vullen geen verschil inpercentage. hier moet afspraak gemaakt worden om gericht per groep te zoeken dmvaf te sluiten en drukmeters plaatsen.slang afgeleverdhydreco heeft telefonisch gemeld dat de drukverlies komt uit een lekkage in de terreinleiding. Zei verhelpen dit zelf. | 1032.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 697000 | 42946 | 42947 | Gereed gemeld | Bronnen op storing | STORING | SLHE0000 13 | - | - | Korsluiting. aantal aders zijn eerder verkeerd aangesloten door derde | Ingebeld op installatie, deze is niet op afstand te resetten. Ter plaatse geeweest ivm vroeg tijdstip. Kon toen niet binnen. Rond 8.30 uur wasreceptie bemand en kon toen de sleutel pakken.Storing 1 (overstroom in koudepomp) Iom Dhr. Timmers besloten om kabel mee te geven. Kees Kokx is tevens ter plaatse geweest voor assistentie.Onderzoek ingesteld naar oorzaak.Oorzaak blijkt in lasdoos te zitten, deze is verkeerd in lasdoos gemonteerd,waardoor deze storing maakt. | 1310.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 697109 | 42947 | 43089 | Gereed gemeld | Condensoverlast distributieleiding | STORING | SLHE0000 22 | *31-7-2017 (JG) I.o.m. Jeroen van der Heijden wel op acteren. De vraag *31-7-2017 bij WVB neergelegd of wij dit zelf kunnen doen of dat hier een isoleer *31-7-2017 partij naar toe moet. *31-7-2017 (JG) I.o.m. Bas Janssen hiervoor op woensdag 02-08 Johan Segers inplannen. *31-7-2017 Klant per mail geinformeerd. | Door losgelaten armaflex heeft een van de winkels op De Hovel last van condensboven het plafond van het herentoilet. De condens komt van onzedistributieleiding. Ik heb wat foto’s bijgevoegd.LETOP zie mail in documenten Hovel 33!!!!! | Anders | armaflex tape geplakt maar is niet genoeg hier moet een isolateur naar toe omhet definitief op te lossen er is moeilijk bij te komen de komende 2 weken zijn ze dicht.Isolatie hersteld | 272.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 698876 | 42962 | 42964 | Gereed gemeld | Wisselkleppen van bronnensysteem werken niet. | STORING | SLHE0000 30 | *15-8-2017 (JG) I.o.m. J.W. Pastoor remote laten inbellen. Robert *15-8-2017 neemt contact op met Willem Timmers. *15-8-2017 (JG) Robert van der Loo ingebeld, blijkt mechanisch defect. *15-8-2017 I.o.m. J.W. Pastoor gaat Jurgen van den Broek naar locatie. Willems *15-8-2017 Timmers telefonisch geinformeerd. | Wisselkleppen van bronnensysteem werken niet. Graag melden bij achteringang, contacten Willem Timmers 06-15294204Call: 4224908Afwijking GBSAfwijking GBS | Ingebeld en overlegt met Willem Timmers die er ter plekken aanwezig is vanHydreco. Hij gaf aan dat de wisselkleppen niet werken ook als het probeert omop handbediening de klep te bedienen komt de klep net zo hardt terug in zijnstand waarop hij stond.Het gaat om de wisselkleppen 1-4CV1 t/m 1-4CV4/4 winter zomer stand regeling.Slijtage. Magneet schakelaat 27K10 was doorgebrand.Slijtage | Functioneel herstel. Kleppen na gekeken en door gemeten. Spanning komt niet bijde kleppen aan bij het aansturen. In kast RK1 de sturingen na gelopen. Magneetschakelaar is door gebrand. 1 van de 3 wissel schakelingen functioneerd nog.Nieuwe is niet op voorraad. Magneet schakelaar omgewisseld met 27K8 en allesomgepoold zodat het toch functioneerd. 27K8 zal op termijn vervangen moetenworden. Materiaal is besteld.bij aankomst was Willem Timmers aanwezig, samen met Willem nagelopen of dekleppen stuurde..kleppen werken goed, zowel open als dicht.wel de betreffende relais (27k10 en 26k16) vervangen ivm verbrande contacten.nde kleppen opnieuw afgesteld, zodatverder hebben we de terugmelding opnieuw afgesteld, zodat deze goed wordengemaakt. | 730.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 715465 | 42974 | 42974 | Gereed gemeld | GWS | STORING | SLHE0000 13 | - | GWS geblokkeerd-noodst. Broninstallatie | GWS geblokkeerd-noodst. Bron | installatie gereset. | 41.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 716606 | 42981 | 43019 | Gereed gemeld | 1 GKW geblokkeerd, noodstop | STORING | SLHE0000 13 | *4-9-2017 Verzoek remote voor controle installatie (MP) *6-9-2017 mail verzoek remote invullen order (MP) *11-9-2017 mail verzoek remote invullen order (MP) | Broninstallatie in storing | Regeltchn. Install. | De broninstallatie gecontroleerd, er is geen warmte en koeling vraag,installatie gereset. Maandag verder door m&amp;r laten controleren. | 104.53
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 717845 | 42986 | 43007 | Gereed gemeld | Communicatie probleem warmtepomp Slangentoren | STORING | SLHE0000 15 | *8-9-2017 (JG) Wim Langen gebeld, eerst afstemmen met Robert van der Loo voordat *8-9-2017 dit naar een monteur gaat. | De communicatie met de warmtepomp in de Slangentoren geeft ons problemen (ziehieronder). Zouden jullie dit kunnen nazien?Onderwerp: TC ServeCenter meldingUrgentie: HoogProject : KWO en WP Slangentoren te Breda [BlusBred]PC datum : 08-09-2017PC tijd : 09:02.02Onderstation datum : 08-09-2017Onderstation tijd : 09:01.24Onderstation nummer : 2Meldingstekst : Comm. alarm ModbusInstallatiedeel : GSK WarmtepompInstallatiecode :Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : Regelkast Energiecentrale OSGebouwdeel : Energiecentrale RK1AProjectnaam : BlusBredProjectomschrijving : KWO en WP Slangentoren te BredaMeldingsgroep : Hoog urgente storingenDienstrooster : EMMeldingsgegevens : | Ingebeld en de storing beken en kwam wel wat tegen dat er een communicatiestoring zit in com1Door dat ik de comi-diagnose heb uitgevoerd zag ik dat de aantal goede frametegen over de foute frame meer dan 2% is. Afwijk. Dit kan de oorzaak zijn watik vermoed. | Meet en regel Servicemonteur aansturenCarrier heeft samen met Roel Vos een serviceboek gebracht om de installatieen warmtepomp te testen, hieruit is gebleken dat de aansturingsprint van demodbus defect was, deze is meteen vervangen. de installatie functioneerd weernaar behoren | 3011.21
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 717941 | 42987 | 43006 | Gereed gemeld | OS-34 Temperatuur alarm Algemeen (EC-34?) | STORING | SLHE0000 16 | *11-9-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | OS-34 Temperatuur alarm Algemeen (EC-34?)Afwijking regeling | Regeltchn. Install. geeft storing door. | Niet opgelost, in map gezocht naar de juiste info, pc op,de zaak ovrgenomen maargeen juiste gebruikersnaam en inlogcode in de map. Hierdoor niet in kunnenbellen, graag de storingsmap voorzien van juiste en complete informatie. Laterin de ochtend wel een melding gekregen storing uit. | 147.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 718216 | 42990 | 42992 | Gereed gemeld | GBS melding storing Hoog Urgent Uit temperatuur. | STORING | SLHE0000 16 | *12-9-2017 (JG) Op verzoek Jack van Oorschot bon aangemaakt. Wachten op *12-9-2017 terugkoppeling. | GBS melding storing Hoog Urgent Uit temperatuur.melding via GBS in de nacht van 11-9-17 | Melding via GBS.Ingebeld en storing melding bekeken in het systeem kwam tot de conclusie dat deuitmeld waarde vrij strak stonden. En de melding werd veroorzaak doordat hetsysteem even in rust was en daardoor werd opgewarmd en zo boven zijn alarmwaarde kwam | Krijg in de nacht van 11-09-2017 melding storing Hoog Urgent Uit temperatuur.Contact opgenomen met servicesafdeling Kropman op Dinsdagmorgen om hier evenverder naar te laten kijken door meet/regelafdeling, daar deze storing ook opeen moment moet zijn ingekomen.De waarde alarm melding verhoogt naar 26 op basis van de temp. grafiek dat ikin Priva kon raadplegen. Hij kwam in diverse nachten rond de 24 graden waaropde alarm melding werd gereageerd. | 118.7
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 718995 | 42993 | 42995 | Gereed gemeld | Bronnen op storing | STORING | SLHE0000 28 | - | Bronnen op storingDrukstoring | Krijgen bronnen niet op druk. | Krijg de installatie niet gereset, Remote afdeling heeft ook geprobeert om deinstallatie te resetten zonder resultaat. Ik heb contact opgenomen met WillemTimmers van Hydreco. deze pakt het verder op.Heer Timmers heeft mij nog laten weten dat de put van de bron volgelopen is metgrondwater. | 132.23
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 722481 | 43015 | 43015 | Gereed gemeld | KWO installatie storing hoog | STORING | SLHE0000 16 | - | Afwijking regeling | Regeltchn. Install. | Omdat de tekst van de melding niet compleet was wist ik niet om welke adres hetging, het systeem stuurde een melding dat KWO installatie in storing hoog staat.Ik heb bericht gestuurd naar Willem timmers met de melding bij en hij heeft hetgefixt op t gbs en de storing weggehaald. deze melding heb ik deze week 2xgehad, eerste ging om temperatuur algemeen. en de storing was na 5 uren weeruit. toen heb ik ook allemaal zitten zoeken op Hydreco installaties en paarstoringen gereset. dat was op diensdag op woensdag van 21:06 tot 02:50 uur.Vandaag was de stooring om 06:08 en door Willem Timmers om 09:43 opgelost. | 122.57
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 723624 | 43022 | 43022 | Gereed gemeld | Geblokkeerd-noodst. bronnen | STORING | SLHE0000 28 | - | Geblokkeerd-noodst. bronnen ST in Hoog | Nvt | Installatie gereset en gecontroleerd. in orde | 88.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 723636 | 43022 | 43022 | Gereed gemeld | Geblokkeerd noodst. | STORING | SLHE0000 28 | - | Geblokkeerd noodst. bronnen | nvt | installatie gereset en gecontroleerd. | 88.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 723957 | 43025 | 43027 | Gereed gemeld | St ontgasser / Grootverbruik | STORING | SLHE0000 16 | - | Er zijn 2 storingen aanwezig:Ond 34; Grootverbruik te hoog.Ond 40; Ontgasser in storing. | DrukstoringDrukstoring | hele tijd staan wachten bij de receptie voor de sleutel van de technische ruimtedie man kregen ze niet te pakken en er was niemand anders met een sleutel.Bas jansen stuur opnieuw iemand aan.installatie gecontroleerd drukken waren goed installatie gereset en alles staatweer bij. | 386.1
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 724068 | 43025 | 43110 | Gereed gemeld | Nazien lekkage installatie Zeven Schakels. | STORING | SLHE0000 32 | *17-10-2017 (JG) I.o.m. Bas Janssen kan hiervoor storingsmonteur ingepland worden. *17-10-2017 Willem Timmers per mail geinformeerd. *18-10-2017 (JG) Overgedragen WVB. | We hebben een lekkage geconstateerd aan onze installatie Sancta Maria inZevenbergen (de zeven schakels). Kunnen jullie de schade opnemen en eenreparatievoorstel doen? Ik heb wat foto’s bijgevoegd.De sleutel van de technische ruimte kan opgehaald worden bij de receptie van hetverzorgingscompleet (Kastelweg 4). | Anders | na mijn inziens is dit geen lekkage maar is de isolatie op verschillendeplaatsen defekt dit is armaflex zie foto s dit laten repareren.doordat isolatie kapot is krijg je kondens vorm. | 634.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 724847 | 43031 | NULL | Gereed gemeld | Waterverbruik GKW te hoog/ Spuien bronnen | STORING |  | *24-10-2017 In overleg met Robert kan deze melding komen te vervallen *24-10-2017 Robert heeft contact gehad met Mike op locatie. | Er zijn in dit project diverse storingen aanwezig.-Spuien bronnen gewenst-Waterverbruik GKW te hoog.Beide storingen zijn niet op afstand te resetten.Er zal iemand tp moeten gaan kijken. | - | - | 33.32
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 724989 | 43032 | 43055 | Gereed gemeld | Storing cv Ketel 4 | STORING | SLHE0000 28 | - | MeldingsgegevensOmschrijving WaardeDatum/tijd melding binnen gekomen bij TC ServeCenter 24-10-2017 07:57:39Datum/tijd ontstaan melding in onderstation 24-10-2017 07:56:36Projectnaam KWO EnergieopslagGemeentehuis Steenbergen d.d. 14-04-2017 [PB1744]Gebouwdeel WSG Blok 4 (A)Onderstation WSG Blok 4 (A) OSOnderstationnummer 6Omschrijving KetelInstallatiedeel CV Ketel blok 4Installatiecode A4-06-51KG1Status StIn/Uit InUrgentie HoogMeldingssoort StoringsmeldingGroepsnummer in projectdatabase 5Meldingsgroep ServeCenterDienstrooster Storingsdienst Breda 24/7Dienst 1, oproep 1 Storingstelefoon BredaDatum/tijd oproep start 24-10-2017 07:57:41Aantal pogingen 1Datum/tijd oproep einde 24-10-2017 07:57:46Oproepresultaat Het bericht is verzonden.Meldingsstatus Geen oproepen meerOpmerking | Ingebeld en overlegt met Mike Schraven en graag een servicemonteur laten kijkenvoor deze storingKetelstoringKetelstoring | Servicemonteur aansturenketel gaf f5 aan de installaie druk was te laag deze bijgevuld en installatiegetest deze draait nu goed.Installatie bijgevuld | 669.5
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 724915 | 43032 | 43032 | Gereed gemeld | storing netwachter | STORING | SLHE0000 22 | - | storing netwachterAfwijking Elektra | Uitval toelev. energie/water | Ingebeld op project en netwachters RK1 en RK2 waren storing in en uit gekomenhetgeen wijst op een dip in het net.Installatie draait weer naar behoren, storing op 23-10-2017 alleen door probleemmet tablet de bon niet aan kunnen maken. | 44.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 725143 | 43033 | 43123 | Gereed gemeld | St Warmtepomp blok 2 | STORING | SLHE0000 28 | *25-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | St warmtepomp blok 2Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koeling | KoelmachinestoringKoelmachinestoringKoelmachinestoring | Niet opgelost, techniekruimte via brasserie niet toegangkelijk, vermoedelijkeingang aan de buitenzijde neit toegankelijk sleutel past niet, durf deze nietdoor te drukken ivm afbreken sleutel.Storing niet opgelost, Andere blokken bekeken en hierin ook geen sleutel van detechniekruimte, echter blok 4 was de deur nog open zodat het de juiste ruimtebetreft, niet de juiste sleutel in het bezit.Blok 1 is helemaal niet toegankelijk metr de sleutel van blok 1 hierin zijnandere cilinders geplaatst, door een andere partij.In diverse fietsenstallingen veel fietsen voor de deur en in blok 5 zelfs eenmotor voor de toegangsdeur geparkeerd van de techniek.Graag de juiste sleutel aanvragen zodat we weer toegang hebben, diversecollega's gebeld om te weten of ik voor de juiste deur stond.pomp defect deze besteld, WP uitgezet.Pomp vervangen, geen connector meegeleverdConnector vervangen | 1552.63
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 725207 | 43033 | 43055 | Gereed gemeld | Warmtepomp Blok 3 in storing. | STORING | SLHE0000 28 | *25-10-2017 (JG) Overgedragen aan WVB i.v.m. technisch ruimtes wel niet *25-10-2017 toegankelijk zijn. Zie hiervoor SO725143. | Project : KWO Energieopslag Gemeentehuis Steenbergen 17-11-2016[PB1744]PC datum : 25-10-2017PC tijd : 10:03.07Onderstation datum : 25-10-2017Onderstation tijd : 10:03.08Onderstation nummer : 5Meldingstekst : WarmtepompInstallatiedeel : Warmtepomp Blok 3Installatiecode : A3-05-50WP1Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : WSG Blok 3 (A) OSGebouwdeel : WSG Blok 3 (A)Projectnaam : PB1744Projectomschrijving : KWO Energieopslag Gemeentehuis Steenbergen 17-11-2016Meldingsgroep : ServeCenterDienstrooster : EM Afschriften RvdBMeldingsgegevens : | Anders | Niet opgelost/geen probleem, geen storing aanwezig | 58.41
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 725421 | 43034 | 43055 | Gereed gemeld | Ketel 3 storing | STORING | SLHE0000 28 | *1-11-2017 Zie toegevoegde mail Bas Janssen. Technische ruimte is niet benaderbaar voor *1-11-2017 onze monteurs. | Ketel 3 staat in storing. Tijdens het inbellen bleken er ook 2 warmtepompen instoring te staan, te weten in blok 2 en blok 3.Er zal iemand tp moeten gaan kijken om dit te resetten. | Anders | Niet opgelost/geen probleem, geen storing aanwezig. | 109.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 725370 | 43034 | 43055 | Gereed gemeld | Storing cv ketel blok 4 | STORING | SLHE0000 28 | *26-10-2017 Order overgedragen aan WVB ivm vervolgwerk (MP) | Storing cv ketel blok 4Afwijking cv-ketelAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | KetelstoringKetelstoringKetelstoring | Melding St ketel is ingekomen, deze is dinsdag ook al geweest, graag hiervoormonteur aansturen. GBS 07:50 uurReparatie uitgevoerd.kon er niet in is nog steeds niet de goede sleutelinstallatie gevuld van 0.8 tot 1.8 | 346.81
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 725673 | 43035 | 43035 | Gereed gemeld | Storing waterdetectie Bronsysteem | STORING | SLHE0000 95 | - | Storing Bronsysteem Waterdetectie is in storing gegaan.Anders | Ingebeld en contsct gehad met mike schraven en inderdaad de waterdetectie geeftstoring aan. Mike heeft al de dompelpomp geactiveerd allen de storing blijft.Vochtige vloerAnders | En in overleg met mike graag een storingsmonteur ter plaatsen sturen om dit tebekijkenOp locatie aangekomen bleek er geen water te liggen in de ruimte. Wel is het ergvochtig in de put.Hoogstwaarschijnlijk is hierdoor een valse melding gegenereerd.De afvoer pomp gecontroleerd op werking, deze is in orde.Waterdetectie afgedaan met een doek.Geen bijzonderheden meer.storing met twee man i.v.m. bronputvochtige vloer.waterdetectie gecontroleerd.vuilwaterpomp gecontroleerd.Alles in orde bevonden.mogelijk valse melding | 338
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 732017 | 43072 | 43072 | Gereed gemeld | koudeklachten | STORING | SLHE0000 28 | - | Er zijn kouden klachten in het blok | Druk te laag en afsluiter dicht | In het WSG blok 4 waren er koudeklachten. i.s.m. robert van der loo op afstand en op locatie de installatie nagelopen.Bleek een afsluiter nog dicht te zitten waardoor de cv in zijn eigen circuitrond bleef draaien ipv mee te gaan met het verwarmingscircuit. Deze afsluiteropen gezet. Tevens installatie druk te laag, Deze bijgevuld. | 514.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 732181 | 43073 | 43073 | Gereed gemeld | Storing geen warmtelevering gebouw | STORING | SLHE0000 28 | - | Storing meldeing verkregen ter ondersteuning van Sven Tropm Breda | ter plaatsen was oorzaak cv ketel leverde geen warmte aan het gebouw systeem | Ingebeld en met Sven Tromp het systeem gecontroleerd en kwamen tot de conclusiedat de druk in het systeem te laag was en een afsluiter naar de buffervat dichtstond. Dit alle verholpen kwam de ketel nog niet in stond op warmwater stand.Ik heb diverse instelling moet aanpassen tijdelijk om de warmwater voorzieningtijdelijk te overroelen zodat over ging naar de cv ketel die warmt ging leverenaan het cv systeem. Nadat dit was gedaan kwam de cv-ketel in op cv en de waardevan levering warmte steeg omhoog tot de setpoint van 38,7 graden was bereiktging de bypass regelklep die de setpoint cv water naar het gebouw regelt ookterug regel zoals het hoort. Nadat dit alle werkt heb ik als weer terug gezetnaar de oude waarde waarop als stond en het systeem bleeft nu weer automatischeregel en leveren zoals het was ontworpen. | 189.41
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 732039 | 43073 | 43073 | Gereed gemeld | Melding installatie bijvullen | STORING | SLHE0000 16 | - | Volgens melding dient de installatie bijgevuld te worden | niet bekend | ingebeld op het systeem. Druk is 3.3 bar geen problemen. installatie ook inrust. melding geaccepteerd en doorgemeld naar hydreco. Later is de melding eruitgegaan. Geen problemen meer. | 31.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 734189 | 43081 | 43081 | Gereed gemeld | Ketel storing | STORING | SLHE0000 28 | - | ketel ketel blok 2 storing inketel ketel blok 2 storing inAfwijking cv-ketel | Ketelstoring | Cv ketel geeft storin F5. Dit is een vlamstoring.Ontsteekpen schoon gemaakt en wat afgesteld, hierna ketel diverse malengeschakeld.Ketel komt weer in bedrijf.Extreem lange reistijd in verband met extreem slechte weersomstandigheden ( coderood | 390.72
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 734582 | 43082 | 43083 | Gereed gemeld | Storing aan de lucht behandeling | STORING | SLHE0000 16 | - | Afwijking LBK | Melding is storing aan lbk Holland Casino | 22-12-17 melding binnen gekregen via Smc ivm storing lbk Holland Casino.Contact opgenomen met melder, dit blijkt de firma Engie te zijn,deze wasingelogd op de installatie en de melding was dat het water naar de bronnen meteen temperatuur wat onder het setpoint naar de bronnen terug keerde.Installatievan de gebruiker draaide verder naar behoren en de dienstdoende medewerker vande firma Engie vondt het vanuit zijn oogpunt gezien deze melding tijdensdagdienst verder op te pakken.Op 13-12-17 s,morgens deze melding telefonisch door gegeven aan de afdelingRemote Control Utrecht. | 67.49
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 734882 | 43083 | 43122 | Gereed gemeld | GWS geblokkert | STORING | SLHE0000 16 | - | GWS geblokkertAnders | Anders | Ingebeld op installatie, geen storingen aanwezig en de installatie draait naarbehoren.Contact opgenomen met de heer Schraven en deze geeft aan dat het om eentestoproep gaat.E.a met hem doorgenomen, deze actie vindt plaats naar aanleiding van problemenmet deze locatie welke plaats hebben gevonden op 12-12-17.Bij deze problemen zijn de meldingen niet bij ons binnen gekomen en was hettevens een probleem om via SMC deze melding bij ons terecht te krijgen.Het schijnt zo te zijn geweest dat waarschijnlijk de lijnen continu bezetwaren!!, tevens zijn onze Servicelocaties niet allemaal gekoppeld aan de SLHEnummers welke Hydreco gebruikt.Dit zorgt voor verwaring bij de meldkamernomdat ze deze SLHE nummers niet aaneen servicelocatie van Kropman kunnen linken,ook nu heeft het ongeveer 2,5geduurt voor ik de melding binnen kreeg.E.a dienen we nader uit te zoeken voor verbetering | 89.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 736267 | 43088 | 43119 | Gereed gemeld | Verbruik p week/dag te hoog | STORING | SLHE0000 16 | - | Verbruik per week/dag te hoogAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Niet opgelost, Installatie KWO geeft om 08:01 st in en om 16:31 st uit. Nietduidelijk wat we met deze melding moeten en is niet een storing in deinstallatie. Graag nagaan bij Hydreco of deze melding een andere prioriteit kankrijgen zodat wij deze niet meer binnen krijgen, is waarschijnlijk voor Hydercobedoelt. Graag verder oppakken tussen contractbeheerder en klant. | 134.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08071 | Gemeente Tholen (SLHE0000 29) | 736546 | 43089 | 43089 | Gereed gemeld | Test doormelding | STORING | SLHE0000 29 | - | Test doormeldingAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Test oproep gehad van Hydreco 17:54 uur, hierop het telefoonummer 06-2222rokendat de 1278 gebeld en voicemail van Mike Schraven ingesproken dat ik detestoproep heb ontvangen. | 44.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 737537 | 43090 | 43090 | Gereed gemeld | Netwachter RK1 en RK2 Storing | STORING | SLHE0000 22 | - | Netwachter RK1 en RK2 storingAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en regelingen gereset van RK1 en RK2, alles draait weer naarbehoren. Probleem is waarschijnlijk dip in het spanningsnet waarop denetwachters reageren. in totaal 4 stuks meldingen gehad. | 89.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 737791 | 43094 | 43119 | Gereed gemeld | Verbruik te hoog | STORING | SLHE0000 16 | - | Verbruik te hoogAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Wederom melding binnen gehad met prio hoog met het verbruik te hoog. Advies omi.o.m. Hydreco een andere prio aan te hangen zodat we de melding niet meerbinnen krijgen.Kunnen we niets mee! | 59.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 737813 | 43095 | 43117 | Gereed gemeld | Verbruik p/week te hoog, Vulinstallatie | STORING | SLHE0000 16 | - | Vulinstallatie. Anders | Anders | Deze melding komt nu vaak via GBS binnen, en dit is niet de eerste keer. Hetwordt gereset door Hydreco en of selfherstel, ik wilde inloggen om te bekijkenmaar er is ook iets met Priva, na 3 pogingen om te loggen ben ik ermee gestopt.Volgens de melding zou teveel bijgevuld zijn door vulinstallatie. Morgen metHydreco contact opnemen en vragen of we actie moeten ondernemen en of deprobleem bij hun bekend is. Anders vragen of ze deze melding uitzetten en of dewaarde veranderen dat er geen melding wordt gestuurd naar ons. | 52.26
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 739142 | 43099 | 43099 | Gereed gemeld | storing ketel warmteopwekking | STORING | SLHE0000 15 | - | storing ketelAfwijking cv-ketel | Ketelstoring | Functioneel herstel,ketel was uitgevallen op vlamstoring.Ketel gereset en getest, betreft een Remeha Gas 210 Eco | 246.21
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 739417 | 43102 | 43103 | Gereed gemeld | Installatie van DVC Rucphen staat in “noodstop” | STORING | SLHE0000 59 | *2-1-2018 (JG) Robert gaat inbellen. *3-1-2018 (JG) Werk bon Kropman naar klant gemaild. | In ons systeem zie ik dat de installatie van DVC Rucphen in “noodstop” staat.Momenteel lukt het me niet om digitaal toegang te krijgen tot het project. Ikweet dus niet wat er aan de hand is. Kunt u deze storing z.s.m. uitzetten inuw organisatie? | Ingebeld en gezien dat min drukhandhaving mislukte, deze gereset en toen begonhet automatische weer de druk handhaving in werking. Het systeem wordt nu evengemonitord op zijn werking enz. | Ingebeld en systeem gerest en werk nu op dit moment goed.Systeem deze ochtend 03-01 gecontroleerd, geen problemen geconstateerd. | 76.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 744777 | 43116 | 43117 | Gereed gemeld | KWO en WP slangentoren GBS storing | STORING | SLHE0000 15 | - | KWO en WP slangentoren GBS storingAfwijking cv-ketelAfwijking cv-ketel | Ketelstoring (2-02)Ketelstoring | Op priva ingebeld, daarna naar de locatie gereden, de ketel gaf stooringscodeaan die 2 weken geleden ook aan gaf. De code heb ik doorgegeven aan sciosmonteur die gaat het veredr oplossen.ketel in zijn geheel gecontroleerd deze gaf storing 2 02.co gemeten deze op hoog en laag opnieuw afgesteld dit moet nu in orde zijn.ook ontsteek/ioniatie pen gecontroleerd deze is goed. | 451.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 745308 | 43116 | 43116 | Gereed gemeld | Bronnen | STORING | SLHE0000 28 | - | GWS geblokkeerd-stoppr. bronnen | Nvt | installatie gereset en gecontroleerd. installatie weer in bedrijf | 32.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 748843 | 43123 | 43125 | Gereed gemeld | Software naar server | STORING | SLHE0000 30 | - | Vandaag software ontvangen van Hydreco, te weten KWO HAS Den Bosch. Dituitgepakt en neergezet op de inbelservers en ook terug naar de GBS map.daarna het inbellen getest.Hier is nog geen SC nummer van bekend, vandaar op deze KWO weggeschreven ivmmet aanmaken SO nummer. | - | Vandaag software ontvangen van Hydreco, te weten KWO HAS Den Bosch. Dituitgepakt en neergezet op de inbelservers en ook terug naar de GBS map.daarna het inbellen getest.Hier is nog geen SC nummer van bekend, vandaar op deze KWO weggeschreven ivmmet aanmaken SO nummer.Als er een SC nummer is aangemaakt kan deze bon mogelijk overgeschreven worden. | 68.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 749592 | 43124 | 43125 | Gereed gemeld | Storing warmte pomp | STORING | SLHE0000 28 | *24-1-2018 Betreft de Oosthavendijk 186 Steenbergen *24-1-2018 Gehele pand zonder verwarming en geen warm water. | Storing warmte pomp.Afwijking regeling | Drukstoring | De storing was onduidelijk, waar en hoe is niet gemeld. Alle blokkengecontroleerd, bij blok 4 installatiedruk te laag, die is bijgevuld tot 1,8 bar.Expantievat dient op voprdruk gecontroleerd worden. Wordt opgepakt 746976 | 284
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 750040 | 43125 | 43129 | Gereed gemeld | Transportpomp controleren | STORING | SLHE0000 28 | - | Ik heb van onze klanten op de Oosthavendijk Blok 5 (hogere huisnummers) hetbericht gekregen dat ze al 2 dagen geen verwarming meer hebben. Op het GBS zieik geen storingen, de temperaturen zijn in orde. Mogelijk dat de transportpompdefect is.Zouden jullie met urgentie kunnen gaan kijken wat er aan de hand is? | Pompstoring | Onderdeel vervangen, pomp vervangen en deze ook op storingscontact aangesloten.iom willem timmers doet hydreco priva aanpassing | 1491.02
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 751103 | 43127 | 43127 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | STORING | SLHE0000 28 | - | Warmtepomp levert geen warmteAfwijking W | Regeltchn. Install. | Warmtepomp levert geen warmte. Dhr. W. Timmers wil dat er iemand naar kijkt. Hij heeft van afstand gecontroleerd en warmtepomp instoring.Installatie gereseten werking gecontroleerd. Warmtepomp draait en levert warmte. | 361.93
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 752142 | 43131 | 43131 | Gereed gemeld | Noodstop KWO | STORING | SLHE0000 16 | - | Noodstop KWOAfwijking regeling | Regeltchn. Install. | Ingebeld op project en installatie gereset waardoor deze weer in bedrijf is. | 46.56
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 752143 | 43131 | 43131 | Gereed gemeld | KWO bijvullen koudetransport | STORING | SLHE0000 16 | - | KWo bijvullen koudetransportAfwijking regeling | Drukstoring | Ingebeld op project en gezien dat de druk niet onder de 2,9 bar is geweest, minstaat op 0,5 bar.Heeft waarschijnlijk wel het laagste punt aangetikt waardoor storing kwam, isechter nu weer 3,8 bar, geen probleem meer. | 46.56
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 753690 | 43136 | 43136 | Gereed gemeld | KWO install. bijvullen koudetransport | STORING | SLHE0000 16 | - | KWO install. bijvullen koudetransportAfwijking W | Niet duidelijk | GBS meld om 02:43 uur storing in en om 03:41 weer storing uit.Is mij ook niet geheel duidelijk waarom dit gebeurt. | 42.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 754985 | 43138 | 43138 | Gereed gemeld | Cv ketel storing | STORING | SLHE0000 28 | - | Cv ketel storingAfwijking cv-ketel | Ketelstoring | Bij aankomst stond ketel op storing F5 ( geen vlamvorming na 5 pogingen)Ontsteekpen vervangen, deze lag op voorraad in de regelkast, hierna ketelinbedrijf genomen en getest.Ketel werkend en storingsvrij achtergelaten | 286.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 755824 | 43141 | 43143 | Gereed gemeld | stuurstroom alarm | STORING | SLHE0000 22 | - | stuurstroom alarm/noodstopalarmStuurstroom alarm/noodstop broninstallatie | Regeltchn. Install. | bij aankomst was de automaat van de stuurstroom uit gesprongen.Automaat weer in gezet en installatie gereset. Bronnen komen weer in bedrijf.Ongeveer 1 uur later komt zelfde storing wederom, de heer Willem Timmers gebeldmet de mededeling dat ik na de storing waar ik bezig was terug zou rijden.Bij aankomst stond de automaat stuurstroom bronpompen en automaat koudebron2uit.E.a gecontroleerd en daar ik niets kon vinden in overleg met de heer Timmersbesloten om iemand van onze meet/regel afdeling in te schakelen voorassistentie.Frank Langen bereid gevonden om mij te helpen.Op ten duur zijn we uitgekomen bij de put van koudebron 2 en deze blijkt vol metwater te staan.De heer Timmers gebeld om e.a uit te leggen,Willem komt ter plaatse maar heeftons verzocht om te put handmatig te lozen, dit hebben we gedaan.Nadat we de put leeg hadden, hebben we de installatie gereset.Water komt terug in de put, bron zit waarschijnlijk verstopt.Put weer gesloten, de heer Timmers pakt het verder op. | 1255.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 755819 | 43141 | 43143 | Gereed gemeld | Noodstop broninstallatie | STORING | SLHE0000 13 | - | Noodstop broninstallatieNoodstop bronnen | Anders | Thuis ingebeld op installatie zonder resultaat, hierna naar de zaak gereden omdaar in te bellen maar ook hier krijg ik geen verbinding.Remote control Utrecht proberen te bellen of deze mij kunnen helpen.Dienstdoende monteur van Hydreco proberen te bereiken, deze belt mij terug.Besloten om toch te gaan rijden, was bijna op locatie toen de heer WillemTimmers mij belde.Deze heeft installatie voor mij gereset waarna ik terug kon rijden.Op de terugweg ben ik gebeld door Robbert van der Loo en deze heeft e.a voor mijgecontroleerd.Blijkt iets omgezet te zijn in ons systeem waardoor we schijnbaar niet via de PCBreda in kunnen bellen op de Hydreco locaties.Robbert heeft het systeem omgezet waarna we weer in kunnen bellen | 431.5
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 756219 | 43144 | 43144 | Gereed gemeld | storing stuurstroombewaking | STORING | SLHE0000 16 | *13-2-2018 Mail gestuurd WVB met verzoek vandaag oppakken (MP) | storing stuurstroombewaking 220V algemeen (EC-34-28Fx)Stuurstroomalarm | Anders | ingebeld op installatie, we hebben een DSA op WB2.Broninstallatie draaid doormet uitzondering van WB2.Daar ik het verwacht dat er water in de put staat besloten om ter plaatse tegaan kijken.put K2 staat half vol met water waardoor er een klep half onder water staat.Dit zou deze storing kunnen verklarenAutomaat getracht in te zetten zonder resultaat.morgen contact opnemen metHydreco hoe Kropman dit verder op moet pakkenContact met Hydreco, Hydreco heeft eerder handmatig uitgeschakeld, maar priva niet goed ingericht,vandaar dat storing door kwam. | 389.59
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 760125 | 43159 | 43159 | Gereed gemeld | vanuit storingsdienst GBS melding laagwaterstoring | STORING | SLHE0000 16 | - | vanuit storingsdienst GBS melding laagwaterstoring | Niet duidelijk | installatie bijgevuld | 309.14
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 760620 | 43160 | 43161 | Gereed gemeld | Ruimte 309 - warmte en koudeinstallatie werkt niet | STORING | SLHE0000 15 | - | Ruimte 309 - warmte en koudeinstallatie werkt niet.Call 4394259Afwijking W | Geen probleem | Hetzelfde probleem als de vorige melding, alleen deze keer is het te warm. weerhier ook de klant gebruiker van de ruimte uitgelgd wat de beste is om t hetsysteem stabil te houden. | 118.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 760904 | 43161 | 43162 | Gereed gemeld | lekkage | STORING | SLHE0000 28 | - | Lekkage warm tapwater bij de pomp | Anders, afvoerslang cv los | Reparatie uitgevoerd, slang terug in de afvoer gedaan. | 357.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 762134 | 43166 | NULL | Gereed gemeld | Installatie in storing. Storing URGENT. | STORING |  | - | Installatie staan in storing. Storing URGENT en er branden 2 lampen.Bronnen ontladen niet geeft het gebouwbeheersysteem aan.Call 4401661==&gt; Gebeld met Willem Timmers =&gt; Storing is reeds opgepakt. | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 763186 | 43172 | 43173 | Gereed gemeld | Storing Waterdetectie KWo Installatie | STORING | SLHE0000 16 | - | Storing waterdetectie KWO installatie | Waterdetectie is in storing gegaan. Ingebeld en storing bevestigt resetten gaatnietTechnisch gebrekTechnisch gebrek | In overl leg met mike schraven en jack van oorschot en dienstdoendeservicemonteur een servicemonteur aansturen om deze waterdetectie tecontroleren.Materialen besteld zie bon peterFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, storingberuit gelaten. contactgehad met hydreco deze bestellen zelf nieuw matteriaal | 349.86
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 766282 | 43185 | 43185 | Gereed gemeld | KWO OS35 GWS Geblokkerd noodstop installatie | STORING | SLHE0000 16 | - | KWO OS35 GWS Geblokkeerd noodstop installatieAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, ingebeld op project en regeling gereset er was een noodstopvan de broninstallatie. Installatie storingsvrij achtergelaten. | 84.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 766283 | 43186 | 43186 | Gereed gemeld | noodstop KWO installatie | STORING | SLHE0000 16 | - | noodstop KWO installatieAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, wederom ingebeld op project en bronnen gereset. Was weernoodstop kwo installatie, 2e keer deze nacht. | 42.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 767792 | 43195 | 43207 | Gereed gemeld | Waterdetectie os35 | STORING | SLHE0000 16 | - | Afwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Melding binnen gekregen via gbs:waterdetectie kwo os35. Ter plaatsen gekekenmaar op de regelkast is de storing van de waterdetectie niet terug te vinden.Alle cavia's in tr gecontroleerd plus die in de serviceruimte's. Echter geenwateroverlast te vinden. In os34 staat de stuurstroom van bron 2 in storing, hiervan is mij niet bekendof dit al bekend is.Functioneel herstel – installatie veilig gesteldbronnen gecontroleerd hier zit geen water detectie in maar lijkt erop dat destuurstroom eraf is hier met willem timmers over gebeld die gaf aan dat ik mikeschraven hierover moet bellen maar deze nam niet op wel voichmail ingesprokwnmaar nog niet terug gebeld.graag iemand van kantoor met mike contact op laten nemen hier over..Mike gesproken en hij pakt het op (Ad) | 638.79
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 768333 | 43197 | 43200 | Gereed gemeld | Overdrukventiel aangesproken. | STORING | SLHE0000 16 | - | Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Overdrukventiel werd herhaaldelijk aangesproken. Na inbellen gezien datsmoorklep sec. tsa 1a [ec-34155sov5] hand open stond, deze weer op auto gezet ende druk gecontroleerd.De druk blijft nu constant staan op 3,8 bar.Wel dient er op maandag gecontroleerd te worden dat alles nog naar behorenwerkt.Zonet ingebeld met het project, de bedoelde klep staat niet op automatisch maarhandopen gestuurd.Dit kan op afstand worden gerealiseerd maar wat is de reden hier van?De druk is verder wel goed gebleven. | 364.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 769362 | 43201 | 43201 | Gereed gemeld | Noodstop bronnen | STORING | SLHE0000 15 | - | Noodstop bronnenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel,ingebeld op de installatie en systeem gereset, installatiedraait weer | 48.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 770038 | 43204 | 43208 | Gereed gemeld | Noodstop bronnen | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Noodstop bronnenAfwijking W | Noodstopscakelaar HZ-3001 | Op zaterdag 14-04-18 om 20.40 uur is de melding noodstop bronnen binnen gekomen.Heb ingebeld om de installatie te resetten, dit is echter niet gelukt daar denoodstopschakelaar (HZ-3001) van de warme bron is aangesproken cq bekrachtigd.Heb contact op genomen met de calamiteitendienst van Hydreco en heb met de heerRien van de Berg gesproken.In overleg met hem besloten om eea maandag verder opte pakken.Heb op verzoek van de heer van de Berg Willem Timmer via de mail op de hoogtegesteld.Verzoek aan servicecenter Utrecht om de heer Timmers maandag te contacten hoe wede storing verder op dienen te pakken.Op verzoek van Hydreco Willem zullen de noodknop en relais vervangen worden op vervolg SO. | 279.54
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 770051 | 43206 | 43206 | Gereed gemeld | Noodstop bronnen | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Noodstop bronnenAfwijking W | Technisch gebrek | Op zaterdag 14-04-18 is de noodstopschakelaar van de warmebron aangesproken enhebben we in overleg met Hydreco deze melding geparkeerd naar maandag.Op zondag 15-04-18 heeft de heer Rien vande Berg contact met mij opgenomen methet verzoek om toch actie te ondernemen ivm met koude vraag installatie.Voordat ik naar klant zou gaan nogmaals ingebeld op de installatie,noodstopschakelaar is niet meer actief!!!Installatie gereset en installatie inbedrijf genomen.De heer Rien vande Berg op de hoogte gebracht, ben dus niet op locatie geweest. | 55.87
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 771493 | 43212 | 43212 | Gereed gemeld | Weer: Bronsysteem gws geblokkeerd noodprocedure | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Bronsysteem gws geblokkeerd noodprocedureAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Systeem weer gereset. | 54.1
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 771486 | 43212 | 43212 | Gereed gemeld | KWO en WP Bronsysteem | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Bronsysteem gws geblokkeerd noodprocedureStoring op Zaterdag 21-4-18 om 11:00 u Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Systeem gereset | 40.57
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 771687 | 43213 | 43213 | Gereed gemeld | melding vanuit GBS noodstop bron | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | noodstop bronAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, software reset en gecontroleerd. | 40.57
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 772034 | 43214 | 43221 | Gereed gemeld | melding uit GBS | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *25-4-2018 Zie order 772007, oorzaak/oplossing volgt, storing tablet (MP) | melding uit GBSNoodstop bronAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten,, software reset. tevensgeschiedenis bekeken bron gaat vaker in noodstop dit naar laten kijkenvervolg op SO772007 | 89.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 771708 | 43214 | 43214 | Gereed gemeld | Storing uit GBS | STORING | SLHE0000 16 | - | Afwijking M&amp;RStuurstroom bewakingStuurstroom bewakingAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer, op afstand niet te resetten. iemandaangestuurd om 8.00uObject (tijdelijk) niet in beheer, op afstand niet te resetten. iemandaangestuurd om 8.00u | 40.57
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 772007 | 43215 | 43279 | Gereed gemeld | Lekkage in kelder TR, water uitpompen en lek repar | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | We hebben zo’n 20cm vuil water in de kelder van de TR staan. De laatste tijdhebben we ook drukverlies op de bronleidingen, dit zou wel eens de oorsprongvan het water kunnen zijn. Onze dompelpomp aan de andere kant van de binnenwandvan de kelder pomp het doorgesijpelde water inmiddels naar buiten.Kunnen jullie de kelder droogpompen naar een straatkolk en het lek opsporen?gemeld door willem timmers 06-15294204Afwijking koelingAfwijking koeling | Technisch gebrekTechnisch gebrek | eerst met vuilwater pomp de kelder leeg gepompt en gezocht waar lekkage vandaankom.expansievat koeling is aan de onderkant lek waarschijnlijk pakking lek,hierhangen meerdere pakkingen aan het vat deze zijn oud.navraag doen wat history hiervan is anders nieuw vat aanbieden mischien dat deflens niet meer vlak is.hier moet 2 man naar toe en een goede pomp en waterzuiger neenemen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 3303.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 772474 | 43220 | 43220 | Gereed gemeld | storing ketel 2 | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | storing ketel 2. melding vanuit GBS in de storingsdienstAfwijking W | Technisch gebrek | ketel stond in storing 02.deze gereset en diverse keren op laten starten deze doe het goed.wel ontsteek/ionisatie pen schoongemaakt. | 156.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 774022 | 43229 | 43229 | Gereed gemeld | Storing WSG Blok 4 CV ketel 4 AA-06-5KG1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *9-5-2018 (JG) Johan Segers gaat naar locatie. | 1#Datum:2018-05-09Storing WSG Blok 4 CV ketel 4 AA-06-5KGAfwijking W | Ingebeld en storing gezien en bevestigt resetten kan niet op afstandTechnisch gebrek | Serviemonteur aansturenketel gecontroleerd.deze stond drukloos de installatie weer opgevuld tot 1.8 bar.ketel gereset en draaid nu weer goed. | 182.4
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 774161 | 43231 | 43231 | Gereed gemeld | geblokkeerd-stoppr. broninstallatie | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | geblokkeerd-stoppr. broninstallatie | niet bekend | installatie gereset | 32.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 777858 | 43255 | 43256 | Gereed gemeld | Noodstop bronnen | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Op 04-06-18 om 20:20 uur storing noodstop bronnen.Ingebeld op installatie en installatie gereset.Installatie storingsvrij.In logboek staat veel urgente storingen in/uit, hier morgen door remote afdelingnaar laten kijken.==&gt; Hans heeft ingebeld en er is een storing aan de i/o module:Het volgende alarm is aanwezig:Os-1 XM1-1-I/O module -3 online alarm.Dit kan de regeling negatief beinvloeden en is dus hoog urgent.=&gt; Dit is verder opgepakt via SO777888 | 47.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 777888 | 43256 | 43256 | Gereed gemeld | Os1 xm1 module 3 Online alarm | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Het volgende alarm is aanwezig:Os-1 XM1-1-I/O module -3 online alarm.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel, geconstateerd dat module defect is. Deze opgehaald opkantoor Kropman Breda en deze weer geplaatst.Na spanningsonderbreking om Priva te herstellen kwam de ontgasser in storing.Hierover contact gehad met Pneumatex en alle mogelijke zaken door gelopen,uiteindelijk bleek het storingscontact te worden geinverteerd, Vento gaf zelfgeen melding meer maar kwam op Priva wel als zodanig binnen, dit herstelt.Installatie storingsvrij achtergelaten. | 660.5
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 781683 | 43280 | 43280 | Gereed gemeld | Drukstoring | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Laag druk storingAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Gisteren om 18:33 GBS storing gehad en probeerde in te loggen maar ik kwam nietin via de zaak omdat de internetverbinding kabel van de storings pc nniet goedin zat, dat wist ik niet, ik ben toen nog naar de locatie geweest en geprobeerdin de kast te resetten, uiteindelijk kreeg ik een sms da de storing is geresetmaar naar mijn gevoel was het nog niet goed omdat bij de groot kast nog lampjestorings urgent aan stond. W. Timmers geprobeerd te bereiken maar was nietgelukt. Ik had het gisteren dan zo bij gelaten omdat op de locatie geen gekkedingen waren te zien. Vanmorgen op de zaak onze pc de verbinding herstelt enherstart, kon ik uiteindelijk op systeem komen en het een en de ander geresetmaat bleef nog en niet urgent storing, weer W. Timmers gebeld en gevraagd omnaar te kijken, na paar uren belde mij terug dat de cv installatie van de AVhuis laagdruk storing aan gaf en dat bijgevuld moet worden, ik heb nu de systeemtot 2 bar bijgevuld en bij slange toren gekeken en als draaide weer. | 157.87
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 781976 | 43282 | 43282 | Gereed gemeld | Te weinig of geen koudwater levering vanuit centra | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | LBK Blaast warme lucht.Afwijking koeling | Van Engie hebben gebeld via smc, dat vanuit de bronnencentraal van Hydrecostadskantoor Breda weinig of geen koudwater geleverd wordt. | Contact gezocht met Roel Vos, aangezien deze locatie enkel via cloud bereikbaaris. Roel Vos ingebeld. Bron stond op noodstop, Reset uitgevoerd. Storingsvrij. | 278.61
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 782794 | 43286 | 43286 | Gereed gemeld | GKW Druk te laag alarm | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Systeemdruk GKW te laag GSK StoringsmeldGepland 5/7 tussen 15 - 16 uur KHAfwijking koeling | Ingebeld en bekeken GKW 0.0 bar moet zijn min 0,6 bar reseten werk nietGeen probleem | Storingsmonteur aansturenInstallatie gecontroleerd maar geen te lage installatiedruk tegen gekomen.Op het project in gebeld maar hier ook niets kunnen vinden en de aanvoer is11,3'c. Geprobeerd om het Hydreco contact te krijgen maar dit is niet gelukt. | 270.07
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 784312 | 43297 | 43434 | Gereed gemeld | Luchtbehandeling temperatuur loopt te hoog op pakh | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *16-7-2018 Tel. contact gehad met melder, betreft gehele pand, verzoek om een opdrachtnr. *16-7-2018 aan te maken, volgens melder is dit bij melden storing bij Ad Oldenmenger niet *16-7-2018 nodig, uitleg gegeven dat wij volgens de voorwaarden een opdracht nodig hebben, *16-7-2018 melder gaat deze aanmaken. Afgesproken dat wij wel vast actie ondernemen en *16-7-2018 gaan inbellen op de locatie (MP) *16-7-2018 Opdracht ontvangen en gekoppeld (MP) *17-7-2018 Tel. contact gehad met Willem Timmers van Hydreco, deze gaat tel. *17-7-2018 contact opnemen met mevrouw Schuurmans en de melding oppakken (MP) | Temp loopt gte hoog op // svp contactgemeld door mevr schuurmans 06-15012212Afwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking koelingAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | &#x20;&#x20;alles gecontroleerd lbk draaid gewoon.alleen sta de wrmte pomp in storing lage druk.deze krijg ik er niet af hier iemand voor aansturen.wel nog water bijgevuld tot 2 mbar.ad pak dit verder op.samen met natan bedrijf van warmtepompen de warmte pomp telefonischedoorgelopen.blijf in storing gaan .geadviseerd om een service afspraak te plannen met hun.Op 02-08-18 leidingen van de warmtepomp afgekoppeld zodat devfirma Natan deinstallatie kunnen persenop 03-02-18 matrial opgehaalt bij devtechnische unie om de leidingen af tedoppen en de firma Natan begeleid bij het uitvoeren van hun werkzaamhedenObject (tijdelijk) niet in beheer ,nathan heeft gesnuffeld.Op 21-08-18 wederom een gecombineerde actie met firma Natan betreft de lagedrukstoring.Systeem staatbtevens koudemiddelzijdig vol met water.Firma Natan gaat kijken wat de mogelijkheden zijn en koppelen deze aan mijterug.Cv systeem tijdelijk aangesloten om zodoende de aanwezige cv ketel in bedrijf tenemen.Systeem getest maar hierna weer op automatisch gezet in verband metmogelijke koelvraag.Assisteren van J v Oorschot bij weer in bedrijf nemen van cv ketel. | 4044.46
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 784958 | 43300 | 43325 | Gereed gemeld | Waterdruk van GKW net slangentoren is drukloos | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *19-7-2018 Tel. overleg met Willem Timmers, moet vanmiddag monteur naar locatie, koeling *19-7-2018 valt uit (MP) | De waterdruk van het GWK-net van Slangentoren (Reduitlaan Breda) is drukloos.Graag nazien op lekkages en bijvullen. = blushuis en pakhuisUrgentie i.v.m. ontbreken van koeling.Afwijking koeling | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat druk in systeem tussenBronnen en Energiecenetrale te laag is waardoor er geen koeling is.Deze melding is +/- 2 weken geleden ook geweest, systeem controlerenof er geen lekkage aanwezig is en bijvullen.Tevens geconstateerd dat in OS [5] er ook nog een melding aanwezig is om het OH uit te voeren aan de bronnen, Spuien gewenst is en dat de backup batterijvervangen dient te worden van het onderstation.Op 19-07-18 wederom melding systeem drukloos.Op de zaak een opnemer gevonden en deze heb ik geplaatst en getest. | 213.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 785187 | 43304 | 43325 | Gereed gemeld | Opnieuw melding geen druk GKW net | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *23-7-2018 Afspraak gepland 23-7 - tablet monteur werkt niet (MP) | Opnieuw hebben we geen waterdruk meer op het GKW-net. Graag het lek opsporen endaarna bijvullen.Aanvullend op wat ik hieronder schreef, denk ik dat de drukmeting defect is. Wekrijgen meerder in- en uitmeldingen van deze opnemer.Graag de meting nazien als de waterdruk in orde is.Afwijking koeling | Technisch gebrek | N.a.v. storingsmelding ingebeld en het e.e.a. gecontroleerdmaar geen bijzonderheden aangetroffen.Storing gereset en deze komt niet terug.Werk uitgevoerd op 23-07-18Ter plaatse geweest voor controle van het Gkw net.Contact opgenomen met de heer Willem Timmers daar ik de drukopnemer niet kanvinden .Blijkt onder het houten luik bij de deur te zitten.Opnemer losgenomen en hier terug gemonteerd, opnemer geeft weer normale waardeaan.In overleg met de heer Timmers wachten we situatie even af daar de installatiedraait even af | 350.91
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 785536 | 43306 | 43314 | Gereed gemeld | systeemdruk gkw laag | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Afwijking M&amp;R | Opnemer defect. | Opnemer van de installatiedruk gkw staat ineens op 0,0bar. Deze storing is albekend, en als het goed is hiervoor materiaal besteld. Omdat er geen protocol nawerktijd en of storingsnummers in de map staan besloten om gelijk als er iemandop kantoor is te bellen voor verdere actie's | 691.72
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 785585 | 43306 | 43311 | Gereed gemeld | KWO installatie staat in noodstop | 1E LIJN ST | call 4515354 | *25-7-2018 (JG) I.o.m. Ad kan Jack naar locatie. Tablet defect dus SO nr door gesmst. *25-7-2018 (JG) Jack heeft gebeld met Willem Timmers. Is van afstand opgelost dus geen *25-7-2018 bezoek meer noodzakelijk. | KWO installatie staat in noodstopGraag terug bellen | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 785586 | 43306 | 43311 | Gereed gemeld | KWO installatie staat in noodstop | 1E LIJN ST | call 4515357 | *25-7-2018 (JG) I.o.m. Ad kan Jack naar locatie. Tablet defect dus SO nr door gesmst. *25-7-2018 (JG) Jack heeft gebeld met Willem Timmers. Is van afstand opgelost dus geen *25-7-2018 bezoek meer noodzakelijk. | KWO installatie staat in noodstop | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 785779 | 43307 | 43307 | Gereed gemeld | KWO installatie opnieuw in noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | *26-7-2018 (JG) Ad Oldenmenger gaat kijken welke monteur naar locatie kan. *26-7-2018 (JG) Opdracht geannuleerd door Hydreco. | KWO installatie opnieuw in noodstop | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 787389 | 43319 | 43320 | Gereed gemeld | CV-ketels DVC Rucphen in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | *7-8-2018 (JG) Ingepland storingsmonteur 08-08. Willem Timmers per mail geinformeerd. | De 2 gasketels (Remeha Quinta Pro) van het gemeentehuis in Rucphen gaanherhaaldelijk in storing. Zouden jullie deze willen nazien en zo nodigherstellen? Graag melden bij Jaap Eckhardt.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij aankomst stond de cv ketel op storing E16 (vlamstoring).Onsteekelectrode gecontroleerd, deze was vervuild met vliegen end. Electrodeschoongemaakt en hierna toestel diverse malen in laten komen.Van beide ketels de onderhoudsmelding gereset.Ketel 2 tevens electrode gecontroleerd en getest.beide toestellen storingvrij achter gelaten | 322.82
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 787460 | 43319 | 43319 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | GWS geblokkeerd-noodstopAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel, ingebeld op project en regelong gereset waardoor alles weerin rust is. | 43.63
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 787930 | 43323 | 43335 | Gereed gemeld | Regelkast Energiecentrale OS2 Systeemdruk GSW, GSK | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Regelkast Energiecentrale OS2 Systeemdruk GSW, GSKAfwijking WAfwijking M&amp;R | Niet duidelijkNiet duidelijk | Ingebeld op project, hierbij geeft aan OS2 Systeemdruk GKW, GSK Storingsmelding1-1PT3 St. in.Echter schema's bekeken en het lijkt erop dat de melding uit het pakhuis of hetblushuis komt en niet uit het Hydreco deel.Hier dient nog verder nagekeken te worden en uitgezocht te worden.Tevens geven diverse onderstations aan dat de back-up batterij vervangen dientte worden, tevens cv druk AV huis geeft aan vooralalrm.Ingebeld op project en geconstateerd dat de drukopnemer zit in het deelwisselkleppen energiecentrale slangentoren met de volgende benamingInstallatiedruk GKW 01-03-308PT1, hetgeen verwarrend is.Grenswaarden staan ingesteld tussen 0-7,5 Bar. Laatste melding is van 17-08-18en nu niet kunnen ontdekken waardoor deze melding komt, er is ook geen historybeschikbaar. Omdat het dagen rustig is even afwachten voor zover. | 176.26
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 790742 | 43347 | 43347 | Gereed gemeld | Broninstallatie - Wateroverlast | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | *4-9-2018 (JG) Patrik Verheezen gaat naar locatie. | Broninstallatie - WateroverlastAfwijking M&amp;R | Geen probleem | monteur daar sturenTer plaatse geweest en storing werd veroorzaakt doordat de monteur van Hydrecowerkzaamheden aan het uitvoeren was, hiervoor diende de regelkast geheel uit teworden gezet. Er is geen probleem op dit moment. | 157.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 790940 | 43348 | 43348 | Gereed gemeld | Lekkage in kelder aan de bronzijde WKO installatie | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | *5-9-2018 Gepland 5/9 tussen 15 - 16 uur | Lekkage in kelder aan de bronzijde WKO installatiecall 4547921, gaarne eerst contactMelden bij de receptieAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven, water onder de TSA en drukvat iscondens | 222.87
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 791200 | 43349 | 43350 | Gereed gemeld | Ketel gaat met regelmaat in storing E16 | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | *6-9-2018 Tel. overleg met Willem Timmers, is geen spoed, monteur aangemeld via mail (MP) | Een van de ketels van DVC Rucphen gaat met regelmaat in E16-storing.gemeld door willem timmers 06-15294204Afwijking W | Technisch gebrek | Beide toestellen OH uitgevoerd, zaten behoorlijk veel vliegende mieren in.Toestellen proef gedaaid en afstellingen gecontroleerd, geen probleem, tevensinstallatiedrk cv ketels bijgevuld.Scios rapportage dient nog gedaan te worden. | 490.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 793009 | 43362 | 43363 | Gereed gemeld | wsg blok 2 ketel storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | KetelstoringKetelstoringAfwijking W | Lekkage in ketel.Technisch gebrek | Melding binnen gekregen via gbs. Eerst moeten uitzoeken hoe en waar het was, enter plaatse geweest.Daar bleek dat de spirovent in de ketel lekte. Dit met een gerichte tik hieropverholpen. Ketel aan de binnenkant zo goed mogelijk droog gemaakt en de ketelgetest. Deze gaf diverse storingen aan en bij verdere onderzoek bleek deprintplaat aangetast is. Geprobeerd deze door middel van schoon en droog temaken weer aan de gang te krijgen, maar dit is mislukt.De ketel buiten werking gesteld en in de hal een mededeling opgehangen dat erproblemen zijn met de ketel.Hiervoor moet een print besteld worden en als advies om de spirovent ook tevervangen.Informatie hiervan door gestuurd naar de zaak.ketel gecontroleerd en print schoon gemaakt.ketel starte in eens op nu diverse keren getest en is in orde nu. | 704.67
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 793327 | 43364 | 43364 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp blok 3 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *21-9-2018 (JG) Leon Hamels gaat naar locatie. Klant per mail geinformeerd. | Na gezamenlijk onderhoud van Kropman en de firma Nathan is er een storingblijven staan in blok 3 op de Oosthavendijk te Steenbergen. Graag oppakken metspoed i.v.m. ontbreken van de verwarming in het appartementenblok.Afwijking M&amp;R | Waarschijnlijk niet goed gereset bij het terug in bedrijf nemen. | Storing aan genomen en contact opgenomen met Nathan. Omdat zij vandaag onderhoudhebben uitgevoerd aan de warmtepomp.Ec.hter zij vertelde mij dat ze niks konden doen omdat ik niet wist wat er inhet display stond.Hierom er plaatsen geweest en met de dienstdoende storingsmonteur contactopgenomen. De warmtepomp gereset een de waarde doorgenomen, deze waren goed ende pomp staat weer te draaien. Wel geeft de pomp een buiten temperatuur aan van -10'c. En in de regekast eenniet urgente storing (vervangen backup batterij). | 259.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 793500 | 43367 | 43368 | Gereed gemeld | Storing installatiedruk ketel. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *24-9-2018 in overleg w de Bruijn de monteur segers ingepland *24-9-2018 in overleg met Wilfried de bruiijn storing geaccepteerd in het systeem door *24-9-2018 René Mauel. *24-9-2018 De klant geeft aan dat hij graag wil dat er vandaag een monteur komt maar dit *24-9-2018 zal morgenochtend eerste werkt opgepakt worden.( er is een overleg waarbij de *24-9-2018 monteurs aanwezig moeten zijn) *24-9-2018 Dhr Timmers gebeld en doorgegeven dat dit opgepakt gaat worden morgenochten om *24-9-2018 8 uur. | Storing installatiedruk ketel.Afwijking W | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat druk tijdens het inschakelenvan de pompen de druk onder de ingestelde waarde komt.Hiervoor een monteur langs sturen om bij te vullen.installatie bijgevuld en ontlucht tot 2.1 mbar | 211.45
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 793888 | 43368 | 43433 | Gereed gemeld | Veel lawaai uit ketelhuis | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *25-9-2018 (JG) Patrick Verheezen gaat naar locatie. Klant per mail geinformeerd. | Er is melding bij ons gedaan dat er ontzettend veel lawaai uit de Slangentoren(Reduitlaan Breda) komt. Kan er met spoed gekeken worden om te polsen of ditnog goed gaat?Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Twee techniekruimtes bezocht en in ketelhuis slangentoren veel lawaai vanleidingwerk koeling.Ingebeld op project en geconstateerd dat bij sturing beide pompen tot 99% endaarbij winterklep 29CV1 op ongeveer 44% staat, dit heel veel cavitatiegeluidveroorzaakt op deze klep.Indien deze wordt dicht gedraaid is het probleem verholpen, ook nadat de pompenterug werden gestuurd naar 88% was dit al beduidend minder.Advies is om regeltechnisch te bekijken of e.e.a. aangepast kan worden in deregeling (pompen begrenzen?) of winterklep WP anders te laten regelen, heb geenidee of probleem al begin af aan loopt. | 317.45
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 794120 | 43369 | 43371 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp OS-2. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Storing Warmtepomp OS-2, Regelkast Energiecentrale OS.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat de warmtepomp intern een storinggenereerd, hiervoor een monteur aansturen.Functioneel herstel – installatie veilig gesteld, WP was al uitgeschakeld ivmdefect | 135.68
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 794782 | 43375 | 43385 | Gereed gemeld | Blushuis warmteklachten | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, pakhuis is de leidimg losgekoppeld word opgepakt door ad.blushuis. bijgevuld in slamgmentoren. lekkage pomp en leiding morgen oppakien.Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgentBij openmaken van isolatie geconstateerd dat de pomp zelf lekt. Deze moetvervangen worden. Foto's gemaakt en naar ad gestuurd.Pomp uitwisselen, aftappen, loskoppelen, vullen en ontluchtenPomp geplaatst in leiding echer dient nog wel elektrisch aangesloten te worden.Oude pomp was een 400V pomp en nieuwe is 230V, materialen opgenomen om ombouw terealiseren wordt morgen opgepakt.Voeding van pomp omgebouwd in regelkast en pomp aangesloten, pomp ingesteld enin bedrijf genomen.Regelkasten gereset en warmtepomp weer in bedrijf op verwarming.Installatie bijgevult tot 1,8 bar.Nieuw thermisch pakket geplaatst en installatie weer in bedrijf gesteld.Pomp trekt max. 6,65A en huidig pakket is 6,3 A, advies hiervoor een ander tebestellen zodat de juiste waarde er in zit.Definitief herstel, juiste thermisch pakket geplaatst en ingesteld. | 4485.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 794915 | 43375 | 43396 | Gereed gemeld | GKW/distributie circuit bijvullen | 1E LIJN ST | SLHE0000 25 | - | GKW/distributie circuit bijvullen i.v.m. hoog urgent minimum installatiedrukalarm en vulmelding tevens de expansievoorziening en ontgasser controleren opautomatisch bijvullen.Afwijking W | Lasverbinding flens PN16 DIN 125/139 omloopleiding (Bypass) lek. | Lasverbinding flens PN16 DIN 125/139 omloopleiding(Bypass) voor nu "dichtgeslaan", dient zsm opnieuw gelast te worden. Expansievoorziening Flamco 2x opvacuumstoring gereset , voor nu geen problemen. Waarschijnlijk automatischeontluchter op gastank defect(nog in overleg met Flamco voor de te nemenstappen). installatie voor nu werkend achter gelaten.Las lekkage aftappen, slijpen, lassen, vullen en schilderen | 648.27
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 795429 | 43377 | 43381 | Gereed gemeld | Waterdruk cv-net te laag, bijvullen | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | - | - | - | 310.21
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 795483 | 43377 | 43424 | Gereed gemeld | Druk cv-net laag AV-huis | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, gezocht naar de cv ketel echterniet kunnen vinden.Diverse personen gebeld echter geen juist antwoord op gekregen, volgende weekoppakken als er iemand van de locatie is.Moet vervolgd worden....ik heb hier verder niets meegedaan, deze bon laten vervallen | 132.27
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 795360 | 43377 | 43381 | Gereed gemeld | Storing cavia bronsysteem. | 1E LIJN ST | SLHE0000 95 | *4-10-2018 Deze storing opdracht is nu in behandeling van Ad Oldenmenger. | Storing cavia bronsysteem.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Storing Cavia, lekkage opgespoord. Er was een afsluiter van een slang afgeklaptDefinitief herstel, alle putten geopend geen water wel 1 afsluiter in W brongerepareerd. in technische put beide cavia's schoon gemaakt geen water in deput. | 525.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 795971 | 43382 | 43403 | Gereed gemeld | GSK Transportpomp Condensor wp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | GSk Storingsmelding transportpomp Condensor Warmtepomp P1-11CP1 | Ingebeld en er is een storing aan de transportpomp condesor van de warmtepompstoring bevestigt maar resetten niet mogelijk. | servciemonteur aansturen | 91.73
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 796292 | 43383 | 43479 | Gereed gemeld | Storing WW | 1E LIJN ST |  | - | Geen WW, Gehele blok | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 796294 | 43383 | 43418 | Gereed gemeld | Storing WW | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Geen WW, Gehele blokAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrek, pomp defect waardoor gehele instalatie plat ging ivm vollesluitingTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, pomp uitgeschakeld waardoor er nu geenverwarming in het pand is maar wel weer warm water. deze morgen direct bestellenen vervangen grundfoss magna 32-100 180 230v Functioneel herstel – werkend achtergelaten, storingscontact los gelaten ditmoet eerst aangepast worden in priva van NO naar NCDefinitief herstel, Nieuwe pomp geplaatst storingscotact aangesloten engecontroleerd. | 2347.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 797399 | 43391 | 43391 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 3 in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *18-10-2018 een monteur daar sturen *18-10-2018 In oveleg met Wilfried de Bruin Johan Segers ingepland voor 18-10-2018. | Warmtepomp blok 3 in storingAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op de locatie maar kan niet van de afstand resetten warmte pomp gaf een stromings storing aan.installatie ontlucht en gereset.warmtepomp getest draai weer goed. | 271.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 798803 | 43401 | 43401 | Gereed gemeld | achterl. op druk te lang | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | achterl. op druk te langachterl. op druk te lang | niet bekend | installatie gereset en gecontroleerd. in orde. | 45.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 799146 | 43402 | 43441 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING | SLHE0000 22 | - | Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr.Afwijking W | Softwarematig probleem | Ingebeld op project en regeling gereset, in de history stond ook achterl. opdruk te lang, hierdoor komt de regeling in storing.Is afgelopen week al meerdere keren geweest, graag hier verder naar laten kijkendoor M&amp;R. | 45.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 799272 | 43403 | NULL | Gereed gemeld | KWO Installatie | 1E LIJN ST |  | *30-10-2018 een monteur daar sturen *19-11-2018 (JG) Geen actie noodzakelijk, vervallen. | KWO installatie OS-35 | - | ingebeld op de locatie maar we kunnen niet resetten vanaf de afstand | 201.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 799679 | 43405 | 43405 | Gereed gemeld | Ketel 01-10kt1 st in | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Ketel 01-10kt1 st inAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel, cv ketel gereset en getest op werking niets kunnen vinden. | 203.41
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 800158 | 43406 | 43433 | Gereed gemeld | Ketel 01-10kt1 storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Ketel 01-10kt1 storingAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, ketel gereset, gaf code 0 00 aan,tweede keer deze week.remeha gas210 eco, er is pas po gedaan. graag onderzoek doen i.vm storingen.betreft nagloeien tgv te hoog co2 percentage of gasklep blijft hangen.Storing is niet meer teruggekomen, voor alsnog opgelost. | 316.62
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 802203 | 43417 | 43430 | Gereed gemeld | Vervangen regelklepmotor 29CV1 slangentoren | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Servomotor 29CV1 is defectTechnisch gebrek | Servomotor 29CV1 vervangen oude bon, latten vervallen | 1044.65
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 802013 | 43417 | 43417 | Gereed gemeld | noodstop koude bron | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | noodstop koude bronAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Geprobeerd in te bellen maar dit lukt nietomdat er geen gws nodig was, de storing vogende dag oppakkenDefinitief herstel, installatie reset en gecontroleerd | 155.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 802309 | 43418 | 43451 | Gereed gemeld | Storing Ontgasser Slangetoren | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | is afgewerkt | 311.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 802818 | 43420 | 43427 | Gereed gemeld | legionellabestrijding spoelt niet, temp. te laag | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *16-11-2018 Gepland voor 16-11-2018. Dit per mail doorgegeven aan de klant. | De retourtemperatuur van deze ringleiding zou elke dag tot 70°C verwarmd moetenworden; dit lukt niet meer terwijl het vat wél warm wordt. Ik vermoed dat decirculatiepomp defect is (hoewel deze geen storing geeft).Kan hier i.v.m. legionella en wtw-voorziening voor het weekend naar gekekenworden?Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | storing wordt doorgezet naar Leon Hamels ivm geen sleutels aanwezig op de zaak.Pomp nagekeken en waaier is kapot. Pomp niet op voorrraad, deze is besteld.Storing beoordeeld, vervolgactie urgentreciculatie pomp vervangen van blok 5. | 853.94
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 803035 | 43422 | 43433 | Gereed gemeld | Bron storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Bron in storing Call 4606674 | kan niet inloggen via collega wachtwoord achterhaaldInstallatie was geheel uit. | inlogcodes niet bekend staan niet in de storingsmap.via collega het wachtwoord achterhaald.Installatie ter plaatse gereset. Met Peter van de Berg Hydrecogevraagd of hij kon inbellen. Bleek dat bon 2 en 3 in onderhoudsstand stonden. Deze teruggezet en toen starten alles op. Graag contact opnemen met Willem Timmers! | 307.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 803366 | 43423 | 43423 | Gereed gemeld | Het duurt te lang voordat er warm water is, ook cv | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Het duurt te lang voordat er warm water is; betreft blokverwarming.Verwarming is ook niet optimaal.Afwijking W | Technisch gebrek | Bij binnenkomst melding omstreeks 17.00 uur contact opgenomen met de melder deheer van der wegen.Deze geeft aan dat hij erg lang moet wachten voordat hij warm water heeft.Heb de heer van der Wegen tevens verteld dat er vanmorgen een pomp vervangen isen dat het probleem verholpen zou moeten zijn, dit is echter volgens hem niethet geval.Ter plaatse geweest om e.a te te onderzoeken echter geen bijzonderhedenwaargenomen.Contact opgenomen met de melder en gevraagd om tapwater in de woning tecontroleren, alles werkt naar behoren.Meneer heeft bij verdere navraag melding in de ochtend gemeld voordat pompgeplaatst is!!! | 303.8
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 804011 | 43426 | 43452 | Gereed gemeld | Nazien of vlinderklep sturing/spanning krijgt | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *22-11-2018 (JG) Marcel van Bergen is samen met Jack van Oorschot vlakbij. Pakken *22-11-2018 dit mee. Klant per mail geinformeerd. | Een van de wisselkleppen in Slangentoren (Reduitlaan, Breda) geeft een DSAalarm. Kunnen jullie morgen overdag kijken of de vlinderklep sturing/spanningkrijgt, en open/dicht draait?Afwijking E | Technisch gebrek. Wisselklep" ontladen" is defect. | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld. Wisselklep dient vervangen teworden ; is bekend bij Hydreco (Willem Timmers) aktie voor vervanging wordtondernomen. | 115.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 804492 | 43430 | 43434 | Gereed gemeld | Noodstop broninstallatie | STORING | SLHE0000 22 | - | Noodstop broninstallatieAfwijking W | Technisch gebrek | Diverse malen ingebeld om de installatie te resetten, graag remote afdeling hiermet spoed naar laten kijken, melding blijft terug komen.remote heeft inbeld geen storingen | 205.55
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 806004 | 43437 | 43437 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | *3-12-2018 een monteur daar sturen | GWS geblokkeerd-noodst - KWO installatieAfwijking M&amp;R | Geen probleem | ingebeld op locatie maar we kunnen niet van de afstand resettenIngebeld op project, en geconstateerd dat de regeling is gereset en storingsvrijis.Regeling was m 11:53 st in gekomen en om 12:49 gereset en storingsvrij, geenprobleem meer. | 80.81
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 809164 | 43448 | 43449 | Gereed gemeld | Uitzoeken Flow over warmtepomp | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | het reinigen van de aanvoer en retour filters. hier foto's van gemaakt | 802.79
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 809808 | 43451 | 43453 | Gereed gemeld | Storing bronsysteem waterdectectie | 1E LIJN ST | SLHE0000 95 | *17-12-2018 (JG) Op verzoek Frank Grevers ingepland bij storingsmonteur Kp51. *17-12-2018 Kan zijn dat dit toch niet nodig is, dat zal morgenvroeg 18-12 blijken. | Storing bronsysteem waterdectectieAfwijking WAfwijking M&amp;R | Geen probleemGeen probleem, geen water bij aankomst locatie | zie bon peterDefinitief herstel, dit is 2e keer dat ik voor waterdetectie kom en er geenwater staat. dit moet door hydreco gecontroleerd worden | 313.08
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 810885 | 43454 | 43472 | Gereed gemeld | Minimum inst. druk C.V. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *20-12-2018 monteur daar sturen *20-12-2018 Gepland voor 20-12-2018 | Minimum inst. druk C.V.(OS-2 - warmteopwekking) | - | ingebeld op locatie maar kunnen niet vullen van de afstandmoet iemand daar om installatie controle | 40.67
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 812078 | 43455 | 43505 | Gereed gemeld | min. druk c.v. zijde warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | min. druk c.v. zijde warmtepompAfwijking W | Geen probleem | Is afgewerkt | 52
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 812359 | 43458 | 43481 | Gereed gemeld | Storing circulatiepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *24-12-2018 (JvdB) Gesproken met monteur Van Bergen, hij pakt dit vanmiddag op. | Het lijkt er op dat circulatiepomp 202PT1 geen flow maakt.Mogelijk lopen de wisselkleppen niet, of is de pomp stuk.Kunnen jullie hier vandaag naar kijken? Woensdag vraagt hetgebouw weer om warmte.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. In overleg met Hydreco wisselklep 402FV2 nazien of spindel niet defect is. zsm hiervoor terugEa gecontroleerd ter plaatse gecontroleerd, betreft een oude melding.Marcel van Bergen hierover gesproken, lopen verschilende bonnen door elkaar.Getracht om Willem Timmers van Hydreco hier over te bellen maar ik krijg geengehoor.Defect aan deze klep is bekent bij Hydreco en deze zouden dit in eigen beheeroppakken. | 274.8
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 812295 | 43458 | 43482 | Gereed gemeld | Cv storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Unit 1.10 heeft een storing aan de verwarming. Kantoor wordt nu niet warm.Storing komt te vervallen.Tel: 0767370257 Dhr Geurst is op locatie aanwezig.KHGepland 24/12 tussen 10 - 16 uurAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Algemene storing wisselklep geen flow.zsm op terug | 148.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 812508 | 43461 | 43474 | Gereed gemeld | Geen warmte in gedeelte van Hydreco | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *27-12-2018 Gepland voor 27-12-2018 | Geen warmte in gedeelte dat Hydreco beheertAfwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel. Contact opgenomen met klant (Estella van Cadans). Via GBSingebeld. Alles werkt naar behoren. Waarschijnlijk langzame opstarting. | 101.8
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 812509 | 43461 | 43461 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *27-12-2018 (JvdB) Monteur gesproken, pakt de melding op. | Storing warmtepomp, in gebouw 2 is de ketel ook uitAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Alle warmtepompen gaven storingvolumestroom bron, gereset. Ketel storing water in LDS-slang. Tevens slechtcontact bekabeling ventilator | 761.26
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 813935 | 43467 | 43467 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | GWS geblokkeerd-noodstopAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Ingebeld op project en regeling gereset en systeem ging weer handmatig drukopbouwen en kwam weer in rust. | 45.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 815162 | 43469 | 43469 | Gereed gemeld | Genereren storing (test) | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Storing gemaakt op de hydrofoor en op een electrische heather van een bronput.Contact opgenomen met Remote control Kropman of deze de meldingen binnen hebbengekregen.Remote neemt met mij contact op bij binnenkomst.Storing van de hydrofoor heeft er ongeveer 30 min ingestaan.Remote heeft mij gebeld dat melding niet binnen is gekomen.ik weet ook niet welke storingen uitgebeld worden vanuit deze locatie. | 211.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 818490 | 43476 | 43480 | Gereed gemeld | Diverse storingen OS-1. | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Stuurstroombewaking aangesproken.Digitaal stuuralarm Pomp WB1 1-2 CP1Digitaal stuuralarm Spuiklep WB 1-1 CV1Afwijking W | Technisch gebrek | Vanaf de zaak ingebeld n.a.v. stuurstroombewakings storingsmelding.Geconstateerd dat er 2 DSA storingen aanwezig zijn.Hiervoor een monteur aansturen.er lag een stuurstroom uit deze ingezet deze blijf nu in.remote in laten bellen [renee mouwel] deze heeft ingebeld en alles opgestartalleen valt op een of andere manier de druk van de bron weg.renee geef aan dat hier voor verhoeven moet komen om hier na te laten kijkendeze graag aan sturen.********************************************************************************RA: In overleg met Jeroen van der Heijden het verzoek bij Hydreco / Mike Schraven neergelegd om de storing aan de bron met Hydreco verder op te pakken. | 294.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 818958 | 43478 | 43480 | Gereed gemeld | Kwo installatie gws geblokkeerd-noodst | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Melding binnen gekregen en daarop ingebeld. Hiervoor met collega moeten nabellenvoor de juiste inbel gegevens, deze kon ik niet vinden in de digitalestoringsmap. De installatie gereset en deze begon weer te draaien. Later op de avond nog eenkeer gecontroleerd en alles draaide nog.Echter staat kb1 nog in onderhoudsstand, dit navragen bij Hydreco waarom. | 173.01
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 820946 | 43485 | 43494 | Gereed gemeld | Gws installatie geblokkeerd. | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Gws installatie geblokkeerd.Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld en de storing gereset.bron startte weer op waardoor de storing weg was.wel hier naar laten kijken omdat hier de afgelopen tijd al meerdere kerenstoringen aan zijn geweest. | 178.49
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 822125 | 43488 | 43488 | Gereed gemeld | Warmtepomp Blok 1 tot Blok 5 Storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *23-1-2019 graag iemand aansturen | Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 1,2,3,4,5,Code: A1-03-50WP1,B2-04-50WP1,A3-05-50Wp1,A4-06-50WP1,B5-07-50WP1Type: StoringLET OP: Sleutel meenemen van de zaak. Evt met fa Nathan bellen voor telefonischeondersteuning 026- 205 11 22.Afwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op locatie en installatie gecontroleerdewe kunnen niet van de afstand resetten Warmtepompen van de woonnblokken alle 5 op storing gesprongen om 09:55 uur.Ter plaatse geweest en pompen op storing S-SFS (flowswitch).Alle pompen gereset en gecontroleerd of deze daadwerkelijk inkomen, pompenkommen gewoon in.Mike Schraven gesproken, deze vertelde dat op woensdag rond 10uur de pompenperiodiek wisselen en dat dat soms gepaart gaat met een drukval in het net, ditverklaart dat al de warmtepompen op deze storing uitvallen.Opgevallen is dat het display van de warmtepomp in blok 4 geen display geeft enhet display van blok 3 onduidelijk is en heel de verspringt, units werken wel. | 367.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 824359 | 43493 | 43537 | Gereed gemeld | Warmtapwaterpomp lijkt niet te werken | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Het lijkt er op dat de warmtapwaterpomp van blok 2 aan de Oost-havendijk blok 2te Steenbergen weer problemen geeft. Tijdens de legionellapreventie is deretourtemperatuur niet gehaald.Daar zit sinds november een nieuwe magna3 in, maar het lijkt er op dat decirculatie niet helemaal in orde is.Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Op 30-01-19 pomp vervangen.Voor aanvang werkzaamheden heb ik deze aan gemeld bij Hydreco.Werkzaamheden zijn gereedIn tegenstelling zoals in de probleemtekst staat vernoemd zit hier geen nieuwerecerculatiepomp.Huidige pomp ligt uit zijn lagers en dient vernieuwt te worden.Pomp Grundfos type UPS 25-40 B 180 220volt | 779.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 831438 | 43515 | 43515 | Gereed gemeld | Melding koude bron | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Via GBS ingebeld en systeem gereset. en later nogmaals gecontroleerdAfwijking W | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Zaterdag 16-2-2019 en zondag17-2-2019 ingebeld via GBS om lage urgente storing aan koude bron te resetten. | 91.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 831454 | 43516 | 43516 | Gereed gemeld | KWO noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | ingebeld op locatie en installatie gereset | 97.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 832281 | 43518 | 43518 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 3 en 5 - storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *22-2-2019 graag iemand op locatie sturen *22-2-2019 (JG) Fouad gaat het niet redden om naar locatie te gaan. Temmy gaat nazien *22-2-2019 of er iemand anders heen kan en houdt mij op de hoogte. *22-2-2019 (JG) Temmy heeft geregeld dat Martijn van den Broek naar locatie gaat. *22-2-2019 (TM) UltraBook van Martijn doet het niet. Gegevens doorgebeld. Aangegeven vragen *22-2-2019 mbt de locatie warmtepomp contact op te kunnen nemen met Fouad, hij kent de *22-2-2019 locatie. Tevens Jacky gemaild: geïnformeerd over UltraBook van Martijn. | Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 3Code: A3-05-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | ingebeld op locatie en met Mike gesprokenmoet iemand op locatie sturen om installatie controleren we kunnen niet van de afstand resetten Bij aankomst stonden de warmte pompen in storing code 717 Volumestroom bron.Warmtepompen kunnen resetten. installatie weer werkend achter gelaten. | 264.57
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08071 | Gemeente Tholen (SLHE0000 29) | 833691 | 43521 | 43524 | Gereed gemeld | Bron storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 29 | *25-2-2019 (JG) Op verzoek van Hugo bon gemaakt | Bron storingAfwijking W | Technisch gebrek | bron op noodstop storing en min.druk handdhaving dit gebeurd bij omschakelingnaar ontladen. leidingdruk koudebron is 4x hoger dan bij warmebronwaarschijnlijk iets met kleppen niet goed hier na laten kijken. wb nivometingstaat met hand op 7.4mtr ingesteld en nivopeilbuis geeft 0.2mtr zijn dezeopnemers defekt. | 154.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 833729 | 43522 | 43522 | Gereed gemeld | Slangentoren te Breda warmteopwekking vergr.storin | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *26-2-2019 (JG) Ingepland storingsmonteur 26-02. | Storing ketelAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Ingebeld op installatie na binnenkrijgen melding via gbs.Op het gbs was niet te zien of er storingen waren maar wel alle waardes warenuit te lezen.Omdat er geen warmtevraag van de ketel was besloten om de storing tijdenswerktijd op te plakken.installatie gecontroleerd geeb urgente storingen aanwezig.installatie draaid gewoon en zijn geen urgente storingen aanwezig. | 211.64
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 835024 | 43529 | 43529 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Datum/Tijd: 05-03-2019 10:04:44Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - Hoog | - | Ingekekenbij het project. De warmtepomp is niet op afstand te resetten.De storing wordt verder afgehandeld door W.Timmers van Hydreco. | 36.76
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 835559 | 43531 | 43613 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stopprocedure. | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | GWS geblokkeerd-stopprocedure. | - | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat de pompen vanKB2 en WB2 binnen enkele seconden In / UIT melding hebbengegeven.OS-2 gereset en storingsmelding was weg.Wel staan er nog enkele interne meldingen in het onderstationdie nog dienen te worden uitgevoerd;1e Onderhoud WB 2.2e Back-up batterij OS-2 nog vervangen.Dit doorgemaild naar J. v/d Heijden. | 40.67
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 835618 | 43532 | 43532 | Gereed gemeld | Legionella bestrijding niet gelukt | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | De warmtapwatervoorziening in Steenbergen lijkt toch niet goedte gaan. We krijgen inmiddels wat klachten over de temperatuur.Dit is aan de hand in blok 3, en nu ook in blok 1. Zouden julliemorgen (vrijdag) willen rijden?Reservepompen liggen in één van de blokken op voorraad (in detechnische ruimte), ik dacht blok 4.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd.recirculatie pomp is defect deze opgehaald bij tu samen met pomp van blok 3.deze vervangen en installatie weer gecontroleerd nu weer in orde. | 1028.69
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 835614 | 43532 | 43532 | Gereed gemeld | Legionella bestrijding niet gelukt | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *8-3-2019 (JvdB) Remote aangestuurd. | De warmtapwatervoorziening in Steenbergen lijkt toch niet goedte gaan. We krijgen inmiddels wat klachten over de temperatuur.Dit is aan de hand in blok 3, en nu ook in blok 1. Zouden julliemorgen (vrijdag) willen rijden?Reservepompen liggen in één van de blokken op voorraad (in detechnische ruimte), ik dacht blok 4.Afwijking W | Technisch gebrek | installatie gecontroleerd.recirculatie pomp is defekt.nieuwe was nergens op voorraad daarom deze pomp opgehaald in alphen aan de rijnbij de tu.ook voor blok 1.deze geplaatst en gecontoleerd nu in orde | 618.13
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 835798 | 43534 | 43534 | Gereed gemeld | GWS installatie geblokkeerd. | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | GWS installatie geblokkeerd.Afwijking W | Technisch gebrek. | ingebeld en gereset.storing bleef maar terug komen daarom contact met willem timmers opgenomen,dezeheeft ingebeld en de bron weer opgestart.storing blijf nu weg. | 293.82
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 836116 | 43535 | 43535 | Gereed gemeld | noodstop procedure | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Bronnen in storingBron installatie in storing | minimale drukbeveiliging | Drukhandhaving gestart via priva. bronnen op druk gebracht, installatie gereset. | 34.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 836476 | 43537 | 43537 | Gereed gemeld | storing broninstallatie | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | lage druk beveiligingLage druk beveiliging | Druk in de laagste bron is onder de 55 kpa | Drukhandhaving gestart via priva. Laagste bron nu op 144 kpa. Storing gereset.installatie weer in rust. | 34.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 841998 | 43565 | 43565 | Gereed gemeld | Stuurstroombew. melding | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | *11-4-2019 Geen tekst monteur? | Stuurstroombew. meldingAfwijking W | Niet duidelijk | Melding op storingstelefoon binnengehad. Op locatie ingebeld en de storingengereset. | 34.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 842265 | 43567 | 43578 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | *12-4-2019 (JG) Ingepland bij Peter Smout. IRS geinformeerd. | GWS geblokkeerd-stoppr./Stuurstroombewaking 230V.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek, groep 21f1 uit, | Vanaf de zaak ingebeld n.a.v. bronnen storing, storing gereset maar deze komtterug. Contact gehad met Mike Schraven, monteur langs sturen.Tevens is er een Stuurstroombewakings melding aanwezig.Object (tijdelijk) niet in beheer, bron 3 frequentie regelaar weggehaald .stuurstroom storing is door automaat 21f1. dit uit de tekening kunnen halen | 382.13
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 842460 | 43570 | 43607 | Gereed gemeld | urgente storing | STORING | SLHE 00025 | - | Afwijking W | Niet duidelijk | Via storingstelefoon sms onduidelijke hoog urgente storing binnen gehad. Nacontact te hebben gehad met Willem Timmers blijkt dat op de Borchwerfautmaat21F1 uit was. Deze weer ingezet en de ontgasser OGA-2001 uit storing gehaald. Naongeveer 1 minuten vielde regeling weer in storing. Alleen kunnen vinden dat ook1-15BW1 stuurstroombew 230V (st) in storing staat. Automaat de uit stond bleefnu wel in. Met weer inzeten en uitvallen reageerde ook frequentieregelaar 19SC1.Met Willem Timmers afgesproken da we op 15-4-2019 hiermee verder gaan. | 154.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 842675 | 43570 | 43570 | Gereed gemeld | GBS: GWS geblokkeerd stopprocedure | 1E LIJN ST | SLHE0000 25 | - | Afwijking M&amp;RGBS: GWS geblokkeerd stopprocedure | Niet duidelijk | Storing binnen gekregen en contact opgenomen met W Timmers. Omdat de storing alvaker is geweest en de oorzaak nog niet is gevonden. Er niet op gereageerd totverdere info. | 43.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 843698 | 43573 | 43573 | Gereed gemeld | Broninstallatie gws geblokkeerd-stoppr hoog | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Afwijking M&amp;RBroninstallatie gws geblokkeerd-stoppr hoog | Niet duidelijk | Melding binnen gekregen. Hierop geprobeert in te bellen maar dit lukte niet. Ookniet na alle gegevens een mails in de digi map na te zien. Hierop de heer W Timmers gebeld en hij heeft op de installatie ingebeld. | 149.65
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 843703 | 43574 | 43574 | Gereed gemeld | GBS: Rk2 stuurstroombew 230v f16 hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Afwijking M&amp;RGBS: Rk2 stuurstroombew 230v f16 hoog in | Niet duidelijk | Melding binnen gekregen via gbs van rk2 stuurstroombew. Ter plaatsen de automaatterug gezet en de installatie gereset.De installatie stond in ruststand , hierdoor niet kunnen testen. | 362.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 843719 | 43574 | 43592 | Gereed gemeld | stuurstroombew | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | stuurstroombewStuurstroom uit geschakeld. | Niet duidelijk | De automaat terug in gezet en de bron in onderhoudstand gezet.De installatie gereseten er dient op latere tijdstip te kijken wat probleem is. | 238.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 844540 | 43580 | 43580 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodstop. | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | GWS geblokkeerd-noodstop. | - | Vanaf de zaak ingebeld en WB-2 op onderhoud gezet i.o.m. Mike Schraven.Print screens gemaakt en dez gemaild naar Mike voor verdere afhandelingvan de storing. | 81.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 845287 | 43586 | 43586 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Storing Hydreco stadskantoor breda GWS geblokkeerd noodst KWO Installatie | Ingebeld en GWS blokkeerd-noodst. bekeken en storing bevestigt. | Storing gereset en systeem handmatig even op druk gebracht zodat het boven de100kpa komt zodat de storing uit gaat. Het systeem kwam op een druk van 236 kpatijdens rusten en tijdens laden was de druk 125 kpa gemiddeld over deresterende bronnen. Het systeem nog even gecontroleerd en werkend achtergelaten. | 196.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 845477 | 43586 | 43586 | Gereed gemeld | gbs melding | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Afwijking Wgbs melding | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, Mike schraven telefonisch gesprokenhoe de bron terug op druk te brengen. dit gedaan en reset, Binnenkort komt erbedrijf langs om bron 2 te controleren | 43.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 846185 | 43592 | 43613 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Warmtepomp in storing. | - | Vanaf de zaak ingebeld en geconstateerd dat WP in storingstaat, overleg gehad met Mike Schraven.Hij gaat dit overleggen met zijn collega Willem Timmers, als het nodig is om eenmonteur te sturen laten ze het weten.geen reactie meer ontvangen, bon afgewerkt | 20.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 846650 | 43594 | 43594 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS geblokkeerd stoppr. Hoog in. | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Broninstallatie in storing hoogAfwijking W | Niet duidelijk | Systeem gereset. | 43.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 846828 | 43598 | 43622 | Gereed gemeld | Maximale storing bron | STORING | SLHE0000 95 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Melding maximaal druk bron . Geresetvia GBS. Komt om de +/_ 6 uur terug. Dient ter plaatse gekeken te worden . LetOp !! Procedure "alijd twee man op lokatie " !het vervangen van de lekkende verloop sok t.b.v. drukopnemer. tijdens vervangenbleek dat de oude verloopsok verstopt was met metaal aanslag. advies om beidedrukopnemers 311pt1 en 312pt1 (Type P3276B075501) te vervangen i.v.m. wegegetenaansluiting. ook de andere verloopsok waar in dit geval het water op druppeldepreventief te vervangen. Dit op advies van monteur van Hydreco (dhr Vereijke).bij aankomst stond drukopnemer 311pt1 te lekken op verloop shroefbus 3/4"-1/2"rvs. deze lekte op andere drukopnemer. codering van deze was niet meer leesbaar.verloopschroefbus moet vervangen worden. Sensoren t.b.v. temperatuur schoongemaakt, mochten deze nog storing geven vervan | 576.69
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 847700 | 43601 | 43601 | Gereed gemeld | storing bronnen | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Achterl. op druk te langAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | installatie gereset. in orde. | 34.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 848500 | 43607 | 43620 | Gereed gemeld | Pakhuis,circ.pomp defect | STORING | SLHE0000 15 | - | - | - | - | 52
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 848946 | 43610 | 43610 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog inAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Via GBS gereset | 36.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 849190 | 43613 | 43622 | Gereed gemeld | GWS geblokkerd-stopprocedure. | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | *28-5-2019 Storing is niet door storingsmonteur opgepakt volgens Navision. | GWS geblokkerd-stopprocedure.Achterliggend op druk te lang. | - | Vanaf de zaak ingebeld en de bronnen gereset.Deze storing is op 25-5-2019 ook al geweest, indien deze storing weerkomt is het misschien raadzaam om de firma die de bronnen in onderhoudheeft onderhoud uit te laten voeren en de instellingen met Hydreco na te lopen.Op de lijst Actuele meldingen wordt aangegeven dat WB1 en WB2 onderhoud behoevenen dat van alledrie de WB spuien is gewenst.Dit is een actie voor Hydreco zelf, wij hebben de bronnen niet in onderhoud | 92.67
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 849545 | 43615 | 43615 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS geblokkerd-stopr. | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | *3-6-2019 Geen tekst in SO | Broninstallatie GWS geblokkerd-stopr.Afwijking W | Niet duidelijk | GeresetMelding gehad via de soringstelefoon sms. Op de locatie ingelogd en de storinggereset | 80.1
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 849795 | 43619 | 43619 | Gereed gemeld | Geen thermische overdracht op beide TSA's | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Er wordt geen koude geleverd ondanks voldoende brondebiet en lage temperatuur.Tevens blijven de smoorkleppen rondom beide TSA's open staan en open meldinggeven terwijl deze op afstand worden dichtgestuurdAfwijking E | Technisch gebrek | Definitief herstel, 2 installatie automaten terug ingezet. telefonisch contactgehad met mike schraven om installatie weer automatisch te zetten. alles werkt nu weer | 154.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 851003 | 43627 | 43684 | Gereed gemeld | Ketel Blok 2. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV Ketel blok 2Code: B2-04-51KG1Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek | Vanaf de zaak indebeld en geconstateerde storing is vanaf afstand niette resetten, hiervoor een monteur langs sturen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgentketel stond in f0 dit betekent storing in het ionisatie circuit.ontsteekpen nagekeken deze is goed.branderautomaat vervangen die in blok 4 op voorraad lag ketel ging nu gelijkdraaien.branderautomaat moet besteld worden en weer op voorraad liggen hier.ketel Eco heating type Ambassador 60 lineserie nr 000-100-040-15-08.branderautomaat 4QC08A60-A80-A100-A120Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.branderautomaat op voorraad gezet in blok 4. | 768.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 851324 | 43629 | 43633 | Gereed gemeld | warmteklacht 0.01 Blushuis | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.binnen werk van de klep zat vast deze weer gangbaar gemaakt nu weer in orde.ook krijg de installatie geen koelwater dit op de zaak in de regelinguitgezocht. | 410.26
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 851673 | 43633 | 43677 | Gereed gemeld | Controleren koeling Blushuis n.a.v. storing | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking W | er kom geen koelwater binnen in het blushuis vorig jaar is er geconstateerd dater een klep defect is door jack en willem timmers.willem zou dit verder oppakken maar klep sta nog steeds op de hand, geprobeerdom de klep handmatig om te zetten dit is niet gelukt.regeling in zijn geheel met frank door gelopen.mrgen met 2 man probereren de klep om te ztten.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, zie bon johanklep proberen handmatig open te zetten,motor van de klep verwijderd en toen deklep open gezet.in de regeling van de klep dsa storing op 0 gezet deze stond op 20 sec,dit terugzetten als klep gerepareeerd is.nu ging er wel koelwater naar blushuis.klep moet vervangen worden of alleen motor als dat gaat.bernard type 0A80,06KW 230v 1ph 1,2 a no 12872/05.001.alleen lbk deed nog niet koelen dit uitgezocht waarom dit niet gebeurde de koelvraag stond geblokkerd deze ervan af gehaald.en de klep en pomp gingen open en draaien. | 1182.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 852408 | 43635 | 43640 | Gereed gemeld | Via hydreco melding wko 16 gr | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Via hydreco melding wko 16 grAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek, dsa melding bronnen | injectieklep A [EC-35-IKW2A] daarna temperaturen van casino bekeken deze zijnFunctioneel herstel – werkend achtergelaten, dsa melding uitgezet WB212,4 in en 16.8 uit, morgen contact opnemen met hydreco hier over | 242.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 852669 | 43635 | 43635 | Gereed gemeld | hoge druk koudetransport | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | storing hoog vanuit gbsAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel, contact gehd met mike van hydreco. samen uitgezocht waarstoring vandaan kwam. deze word verder opgepakt door structon | 158.59
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 852670 | 43635 | 43640 | Gereed gemeld | Warmteklachten Breda, | 1E LIJN ST | SLHE0000 16 | - | Warmteklacht. Afwijking W | Technisch gebrek, doordat WB 2 in onderhoud staat kan WB 1 met deze temperaturende inname niet aan. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bron reset, nu 11,6 graden richtinghet casino. tevens de druk kw net gecontroleerd staat nog steeds op 4.9 bar omvannacht geen melding te krijgen Max verhoogd van 5.0 naar 5.5. deze zet ikmorgen ochtend weer terug, | 190.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 854722 | 43647 | 43648 | Gereed gemeld | Ketel storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | ketel staat in storing. Hierdoor ook geen warm watervervallen | vervallen | vervallen | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 854566 | 43648 | 43648 | Gereed gemeld | Storing Ketel | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Ketel van woonblok 2 is in storing gevallen.Afwijking W | Niet duidelijk | Storing doorgezet naar dagdienst | 34.33
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 854497 | 43648 | 43682 | Gereed gemeld | ketel op storing blok 2 WSG | STORING | SLHE0000 28 | - | Afwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrekTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Installatie bijgevuld en gereset.Spirovent in ketel blijft lekken, dient zsm vervangen te worden.Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Geleverde bovendeel spirovent isniet de juiste. Flotter sluit NIET de luchtopening. Juiste bovendeel dientbesteld te worden. LET OP bij vervanging kan print nat worden, waardoor dezeniet meer juist functioneerd (heb deze al moeten droog blazen !!!).Functioneel herstel – werkend achtergelatenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.kunnen hier niet meer binnen het gebouw kan nu met een kaartlezer binnen.graag navragen om deze te krijgen ivm storingsdienst.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.spirovent vervangen | 1233.48
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 854609 | 43648 | 43649 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: WarmtepompCode: 03-03-405WP1Type: StoringUrgentie: HoogAfwijking W | Niet duidelijk | ingebeld en geconstaeerd dat warmtepomp in storing staatmoet iemand aansturen om warmtepomp te controlerenDefinitief herstel. Circuit B op storing =&gt; gereset | 98.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 856569 | 43659 | 43659 | Gereed gemeld | Geen ww in het hele complex | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Huisnummer 62 en alle appartementen erboven zitten zonder ww. Callnummer 4802054Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. Bij aankomst was er al een monteurvan Gebr. van Dijk aanwezig in gezelschap van iemand van Hydreco. Samen haddenze het probleem al opgelost door te resetten op de ketel . Systeem en ketelgecontroleerd=&gt; vorraadvatten warmen langszaam op | 371.4
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 856568 | 43659 | 43659 | Gereed gemeld | ketel blok 2 hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | ketel blok 2 hoog inAfwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten | 164.07
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 857522 | 43667 | 43667 | Gereed gemeld | warmtepomp in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *22-7-2019 Nog geen tekst in SO. | Afwijking koeling | Geen probleem | Storingsmlding Warmtepomp 03-03-405 WP1 Hoog in. Bij aankomst bleek dat dewarmtepomp van het AV Huis in soring stond. Deze gaf storingscode 5 aan.Compessor B1 failure. Storing kunnen resetten. | 300.41
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 857530 | 43668 | 43668 | Gereed gemeld | Druk ketel te laag, dient bijgevuld te worden | STORING | SLHE0000 15 | - | Martijn vd Broek heeft de storing via GPS binnen gekregen, Johan gaat dit verderoppakken (22/7)Afwijking W | Technisch gebrek | via gbs ketel storing gehad.ingebeld bij av huis was waterdruk te laag en was het voor alarm in gekomen.water bij gevuld tot 1,8 mbar.storing is er nu uit. | 220.37
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 857578 | 43668 | 43669 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: WarmtepompCode: 03-03-405WP1Type: StoringUrgentie: Hoog | - | ingebeld op locatie en geconstateerd dat warmtepomp in storing staatmoet iemand aansturen omdat kunnen we niet van afstand resetten | 40.67
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 859832 | 43683 | 43711 | Gereed gemeld | 2 ketels in storing | STORING | SLHE0000 59 | - | - | - | Deze werkzaamheden zijn opgelost op SO861089 door Johan Segersop 16 augustus 2019.Deze SO is afgesloten door Wim Langen op 3-9-2019.Deze SO is niet verrekenbaar | 79.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 860576 | 43689 | NULL | Vervallen | Airco Grafisch Lab werkt niet. | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989329.EV | - | De airco werkt vandaag weer niet. Vooral door de regenval van vandaag is er eenhoge luchtvochtvochtigheid.Graag met enige spoed nazien en herstellen (graag met andere melding van BlackHole Recordings). | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 860579 | 43689 | NULL | Vervallen | Alleen warme lucht uit airco | 1E LIJN ST | 989.363 / 1211.2019989328.EV | - | Er komt alleen maar warme lucht uit de airconditioning.Graag met enige spoed nazien en herstellen (graag samen met andere melding bijGrafisch Lab). | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 861036 | 43692 | 43819 | Gereed gemeld | Vervangen defecte motor klep "Bernard 0A8" | STORING | SLHE0000 15 | - | Bernard OA8 defect | Bernard OA8 is defect kan niet meer gerepareerd worden moet vervangen worden | Regelklep motor moet vervangen worden Bernard OA8 is niet meer leverbaar, bij defabrikant vervanger type opgevraagdRegelklep vervangen. | 2226.09
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 861037 | 43692 | 43818 | Gereed gemeld | Nazien regelklep grondwaterzijdig(belimo Sr24A-SR5 | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Regelafsluiter bron 05-02-335CV1 TSA Slangentoren werkt de belimo servomotor SR24A-SR-5 24 volt 20 Nm niet juis meer. Heeft af en toe niet voldoende krachtmeer om regelklep openen of dicht te sturen. | Advies servomotor vervangen eventueel een zwaadere servomotor plaatsen. | 916.93
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 861042 | 43692 | 43717 | Gereed gemeld | reinigen deelstroomfilter | STORING | SLHE0000 15 | - | Deelstroomfilter vervuild, ?P over het filter ? 1 bar | Deelstroomfilter vervuild, ?P over het filter ? 1 bar | Deelstroomfilter zat helemaal vol, magneet schoongemaakt en het filter vervangen | 373.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 861045 | 43692 | 43717 | Gereed gemeld | Flamco ontgasser/ brand rode lamp | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Flamco ontgasser staat in storing druk te laag en heeft niet gevuld.En geen storingmelding op GBS. | Flamco ontgasser staat op storing met de melding druk is te laag.In de perszijde en zuigzijde is het drukverschil groot, en de ontgasser isaangesloten op zuigzijde van transportpomp GKW.De transportpomp GKW tijdelijk uitgezet en de installatie bijgevuld.Na het inschakelen van de transportpomp GKW zakt de druk aan zuigzijde onderinstelling druk te laag van de ontgasser valt weer direkt in storing. Destartwaarde van de pomp stond op 85% deze naar 50% ingesteld. Het gaat nurustiger bij het opstarten van de pomp de zuigdruk is nu niet meer te laag. Enontgasser valt niet meer in storing, en het storing contact juist aangeslotenbij storing weer melding op GBS. | 654.31
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 861089 | 43692 | 43693 | Gereed gemeld | 2 ketels in storing E16 | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | 2 ketels in storing E16Vragen naar dhr. Matos.Als 2e werkAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.ketels gecontroleerd gaven een e16 storing aan.ionisatie/ontsteek elektrode gereinigd en gecontroleerd.ook beide ketels opnieuw afgesteld op co2.nu weer in orde. | 71.21
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 861256 | 43694 | 43697 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS Geblokkeerd-stoppr. Hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | Broninstallatie in storing hoog.Afwijking W | Stroomstoring waardoor systeem in storing is gegaan. | Bij mij kwam de melding op de storingstelefoon via sms. In de sms stond niet opvoor welke locatie het is. Ik heb de meeste locaties in priva nagekeken maar ikhad niks gevonden. Geen systeemen in storin. Ik heb darna contact opgenoemen metWillem Timmers en gevraagd via hun systeem te kijken of hij iets vindt wat op desms staat. Ik kreeg snel een sms terug van hem dat het waarschijnelijk omstroomstoring ging op de dit locatie en dat hij het gereset heeft. Dit moet bij afdeeling Remote service gemeld worden en in priva aangpast wordendat we bij de melding per sms ook de lacatie te zien krijgen. Dat is belangrijk. | 106.4
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 861692 | 43698 | 43699 | Gereed gemeld | storing uit nacht, vermoedelijk automaat RK 2 | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *22-8-2019 Gepland voor 22-8-2019 | Brandermelder storing , vorstthermostaat, afzuigventilatorBrandermelder storing, vorstthermostaat , afzuigventilator lbk , communicatie storingAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Naar locatie gereden, communicatie onderstations hersteld. brandmelder storing is eruit , vorst thermostaat is eruit , afzuigventilator van de lbk blijft in storing staan. hoogstwaarschijnlijk ligt er een automaat uit in RK 2. ( inpandig AV huis ) Dit dient door de dagdienst opgepakt te wordenRK2 gecontroleerd, automaat van de afzuigventilator was er uitgesprongen.Automaat weer ingezet en stromen gecontroleerd, deze zijn inorde.RK2 gereset en deze is nu storingsvrij.Trap om het dak te betreden is niet compleeten hierdoor is het dak voor mij niette betreden,deze dient zo spoedig mogelijk in orde gemaakt te worden.Heb mevr.Schuurmans hier vanmorgen nog over aangesproken telefonische en dezeheeft de indruk dat deze inorde is maar dit blijkt niet zo te zijn. | 257.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 862265 | 43703 | 43703 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodst. procedure | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Minimale drukbeveiliging aangesproken.Minimale drukbeveiling | Tijdens overschakelen bedrijfssituatie is de druk tijdelijk gezakt waardoor de installatie in storing is gegaan. | Installatie gereset. installatie weer in orde | 101.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 863726 | 43713 | 43713 | Gereed gemeld | Temperatuur Alarm | 1E LIJN ST | SLHE00016 | *6-9-2019 *geen tekst monteur* | Temperatuur AlarmAfwijking W | Technisch gebrek | Melding gehad via storingstelefoon sms. Hydreco Stadskantoor Breda KWOChassepark Algemeen Temperatuur alarm EC-34-? Hoog In. Op locatie ingelogd, maarniks kunnen vinden | 101.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 863584 | 43713 | 43738 | Gereed gemeld | 2 ketels foutcode E16. Grote rode lamp op RK | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | 2 ketels foutcode E16. Grote rode lamp op RK.Afwijking W | Technisch gebrek | ketels stonden beide op storing e16.ionisatiepen/ontsteekpen van beide gecontroleerd deze zaten helemaal vol metverbrande mieren/vliegjes.deze gereinigd en ketel 1 geopend ook in de ketel zitten deze vliegjes/mierenook nog levende.hier komt de storing vandaan ook omdat de branders vol met deze beesjes zaten.graag onderhoud inplannen en po.bij onderhoud kijken hoe de beesjes in de ketel komen.OH staat gepland eind september wordt op SO 831889 verder opgepakt. | 263.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 864338 | 43718 | 43718 | Gereed gemeld | Bronsysteem GWS geblokkeerd hoog in | 1E LIJN ST | SLHE00095 | - | Bronsysteem GWS geblokkeerd hoog inAfwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel, ingebeld op project, echter installatie is storingsvrij ener is geen probleem, terwijl we wel een melding hebben gehad.Weet niet of dit eerder is gebeurt, misschien een probleem met de verbindingwaardoor melding later werd uitgebeld? | 46.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 864547 | 43720 | 43720 | Gereed gemeld | Storing pneumatex/ontgasser | STORING | SLHE0000 22 | - | pneumatex/ontgasser dient nagekeken te worden, geeft st in/uit constant | - | Contact gehad met Willem Timmers, en gevraagd of wij hier actie op moetenondernemen, Willem kijkt het deze winter nog even aan, indien blijvendeproblemen zal deze vervangen gaan worden. | 124.03
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 864591 | 43720 | 43882 | Gereed gemeld | Broninstallate GWS gebokkeerd | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Broninstallate GWS gebokkeerdAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Ingebeld op project en installatie gereset en broninstallatie is weerstringsvrij en in rust.Tevens geconstateerd dat de OS-1 de ontgasser/pneumatex dikwijls storing in/uitgeeft.Hier moet nog nagekeken worden., Hetzij door Kropman / Pneumatex. | 46.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 864888 | 43722 | 43738 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 1t/m4 op storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Warmtepomp blok 1t/m4 op storingAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Ingebeld op project, blok 1 t/m 4 op storing oorzaak onbekend.Ter plaatse geweest en geconstateerd dat de warmtepompen op storing volumestroombron staan.Geen druk in leidingnet, bij techniekruimte gemeentehuis geconstateerd dat ereen lekkage is, deze ingeblokt, betreft groep 3 gemeentehuis.Hier is het passtuk dn80 lek, dit in kunnen blokken, en pomp 19m3 werkschakelaaruitgezet.Het gehele transport systeem opnieuw moeten vullen tot 2 bar, installatie weerin bedrijf genomen, echter in de regeling worden de vooralarmen en alarmen NIETuitgebeld naar de storingsdienst, in mijn optiek erg vreemd.Nu was het in eerste instantie niet geheel duidelijk waarom alle systemen opstoring gingen.Er dient een nieuw passtuk gemaakt te worden met 2x flens PN16/DN80 (8gats) eneen totale hoogte van 193mm met daartussen een buis dn80.8x bout m16-10mm, 8x bout m16-115mm alle met volledraad, 20x moer m16 en 4pakkingen dn80, tevens dient het geheel naar herstel opnieuw geisoleerd teworden.Nadien het gehele systeem ws bijgevult wp1 t/m 4 weer bijgezet, van 5 is er eenpomp defect (bekend).Lekaage verhelpen, nieuw passtuk inmeten, maken en terug plaatsenMeegeholpen de passtuk in te krijgen omdat het op spanning was gemonteerd. Deisoleerder is ook aangemeld. | 1608.93
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 865315 | 43726 | 43728 | Gereed gemeld | vanuit GBS: storing c.v. ketel | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | vanuit GBS: storing c.v. ketelAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Johan pakt t vanmiddag verder op. Wegens sleutelwisseling.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ketel gecontroleerd ionisatie/ontsteekpen gaf geen vonk.ontsteek kabel gecontroleerd deze is in oerde.ionisatie/ontsteekpen vervangen.ketel start nu weer gelijk.diverse keren op late starten. | 303.19
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 865960 | 43731 | 43738 | Gereed gemeld | AV-huis RK in storing door lekkage | STORING | SLHE0000 15 | *29-10-2019 Opdrachtnummer opgevraagd 9-10 | Afwijking EAfwijking E | Technisch gebrekTechnisch gebrek | er komt vocht uit een kabel minimaal.dit heeft een paar klemmen aangetast waardoor er sluiting was.aan ad doorgegeven wat voor klemmen hij moet bestellen.dit gemailt.Klemmen vervangen en de regelkast gereset.Ter plaatse de lbk gecontroleerd op werking.De klemmen welke ik geplaatst heb zijn van een ander type en zouden t.z.t noguitgewisseld dienen te worden-So was op onjuist contract geboekt (Kadans)Hierdoor heeft facturatie langer geduurd. | 475.24
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 866475 | 43734 | 43775 | Gereed gemeld | vul- aftapkraan plaatsen | STORING | SLHE 00025 | - | Afwijking W | Geen probleem | het plaatsen van vul/aftap punt op het expansievat. Ontgasser stond in storing. Deze 2 keer gereset. | 482.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08071 | Gemeente Tholen (SLHE0000 29) | 866896 | 43738 | 43739 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog in. | 1E LIJN ST | SLHE0000 29 | - | GWS geblokkeerd. Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Via Priva het systeem gereset. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 866951 | 43739 | 43740 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 2 in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Datum/Tijd: 01-10-2019 10:04:14Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 2Code: B2-04-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking WAfwijking W | Warmtepomp Blok 2 in storing.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Warmtepomp Blok 2 in storing, gaarne verhelpen/herstellen.Warmtepomp kunnen resetten. Bij binnenkomst was er ook een keerklep aan hetlekken. Deze is besteld. Tijdelijk een oplossing gemaakt om het lekwater naar deafvoerput te laten lopen. Het vervangen van de lekkende keerklep in warm waterleiding. na 6a a 7 afgetapteemmers gaan kijken waar er eventueel een verbinding tussen warm en koud wateris. Deze gevonden in de keuken van de brasserie op de handenwasser achter dedeur. In de meterkast de hoofdleiding van de brasserie dicht gezet. Toen warende voorraadvaten warmwater snel drukloos. Keerklep vervangen en de installatieweer in bedrijf gezet. Dringend advies om bij Hydreco/eigenaar de tekeningen vanhet warmwater op te vragen. Om te kijken of de brasserie warmwaterzijdig af tesluiten om hier een aanpassing te maken. De gebruiker geeft aan dat deze kraanniet wordt gebruikt. | 636.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 867755 | 43745 | 43745 | Gereed gemeld | Koudeklachten Unit 2.02 , Unit 2.207 , Unit 0.05 | 1E LIJN ST |  | - | Koudeklacht is nog niet opgelost. Afgelopen vrijdag is er een monteur geweest(F. Sahli, werkbon867507) en gaf aan dat we mogen bellen als het nog niet is opgelost.Koudeklachten Unit 2.02 , Unit 2.207 , Unit 0.05Afwijking W | Technisch gebrek, warmtepomp werkte niet waardoor er geen warmte het pand in ging | Definitief herstel, problemen bij warmtepomp opgelost en in het pand word het warmer | 39.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 867773 | 43745 | 43745 | Gereed gemeld | De warmtepomp kan de kou niet kwijt | 1E LIJN ST |  | *9-10-2019 Opdrachtnummer opgevraagd 9-10 | warmptepomp kan de kou niet kwijt, men kan geen warmte leveren nuAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk, klep wilde niet automatisch sturen. | Definitief herstel, klep reset en daarna via gbs gecontroleerd en deze word nu weer geregeld. | 106.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 869894 | 43760 | 43761 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Warmtepompen van Blok 1 en blok 5 in storingGegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-10-2019 10:04:36Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking W | Blok 5 Warmtepomp B5-07-50WP1 in storingtevens ook Blok 1 Warmtepomp A1-03-50WP1 in storingTechnisch gebrek | Blok 5 Warmtepomp B5-07-50WP1 in storing, gaarne verhelpen/herstellentevens ook Blok 1 Warmtepomp A1-03-50WP1 in storingDefinitief herstel.warmtepomp van blok 1 en 5 gereset draaien nu beide weer | 309.62
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08071 | Gemeente Tholen (SLHE0000 29) | 870026 | 43761 | 43761 | Gereed gemeld | broninstallatie op storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 29 | - | broninstallatie op storingvanuit GBS broninstallatie op storingAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | op de locatie ingebeld, niks kunnen vinden wat in storing staat. 's ochtends weer een melding gehad. weer ingebeld maar niks kunnen vinden wat in storing stond. installatie wel gereset. overdag met remote services gebeld. deze gaf aan dat het met het debiet te maken had. ik hoefde nu verder niets te doen.op de locatie ingebeld, niks kunnen vinden wat in storing staat. 's ochtends weer een melding gehad. weer ingebeld maar niks kunnen vinden wat in storing stond. installatie wel gereset. overdag met remote services gebeld. deze gaf aan dat het met het debiet te maken had. ik hoefde nu verder niets te doen. | 179.58
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 870158 | 43761 | 43762 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-10-2019 14:55:37Systeem: SL40539 Hydreco Residentie Moermont - TantelouiseOnderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BroninstallatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - HoogAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;RAfwijking M&amp;R | GWS geblokkeerd-noodst.Ingebeld diverse malen gereset, heeft niet geholpen.Niet duidelijkNiet duidelijkNiet duidelijk | GWS geblokkeerd-noodst.Ingebeld diverse malen gereset, heeft niet geholpen.Gaarne verhelpen/herstellen.contact gehad met Mike Schraven. Deze heeft op de locatie ingebeld. deze gaf aan dat er iets met de stuurstroom aan de hand is. Besloten om naar de locatie te gaan. Op locatie niks kunnen vinden. Alles staat in. Installatie gereset. Met Willem Timmers gebeld. De bronputten geïnspecteerd. Niks kunnen vinden. Dhr Timmers geeft aan dat het enige wat hij kan vinden, lijkt op een spanningsdip. Advies om de connectors en de netstroom wachter te controleren in de regelkast. contact gehad met Mike Schraven. Deze heeft op de locatie ingebeld. deze gaf aan dat er iets met de stuurstroom aan de hand is. Besloten om naar de locatie te gaan. Op locatie niks kunnen vinden. Alles staat in. Installatie gereset. Met Willem Timmers gebeld. De bronputten geïnspecteerd. Niks kunnen vinden. Dhr Timmers geeft aan dat het enige wat hij kan vinden, lijkt op een spanningsdip. Advies om de connectors en de netstroom wachter te controleren in de regelkast. Definitief herstel.bij aankomst stond kast van moermomd in storing en niet de regelkast van hydreco.storing gereset en bleef weg.in de regelkast van hydreco alle bekabeling gecontroleerd deze zitten goed en ook de connectors zitten goed.mocht de storing terug komen dan graag iemand van meet en regel sturen. | 634.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 870571 | 43766 | 43894 | Gereed gemeld | Storing Pakhuis | STORING | SLHE0000 15 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie av huis gevuld in de slangentoren heb ik druk problemen bij de vul automaat. deze staat op 0.7 maar cv op 2.3 bar.Melding niet teruggekomen - storingmelding afgesloten.-Melding verkeerd aangemaakt op contract Kandans i.p.v. Hydreco.Dit is reden dat fact. lang heeft geduurd. | 531.19
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 871428 | 43769 | 43788 | Gereed gemeld | cv ketel in storing hoog. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | InmeldcentraleSL08073 Hydreco KWO en WP Slangentoren te Breda Warmteopwekking Vergr.storing ketel Hoog In 31-10-19 20:22:24Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk.ik heb de melding gehad maar toen ik inlogd op het systeem was de storing uit,en ik heb geen melding van gehad dat t uit is. nu is weer alles ok behalve deBackup batterij van RK1 OS 3. staat in storing laag. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.ik heb de melding gehad maar toen ik inlogd op het systeem was de storing uit,en ik heb geen melding van gehad dat t uit is. nu is weer alles ok behalve deBackup batterij van RK1 OS 3. staat in storing laag. | 296.44
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 871655 | 43771 | 43771 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd op noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Bronsinstallatie in storing hoog.Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Definitief herstel.Sesteem gereset. | 110.66
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 871761 | 43773 | 43773 | Gereed gemeld | URGENT: GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-11-2019 10:56:03Systeem: HydrecoOnderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: Bron installatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco SANCTAZE - Hoog | Bron installatie in storing, GWS geblokkeerd-stoppr. | Bron installatie in storing, GWS geblokkeerd-stoppr.Gaarne herstellen/verhelpen.==&gt; Remote heeft contact met Hydreco gehad, we hoeven hier niet op te rijden. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 873928 | 43784 | 43784 | Gereed gemeld | Collectief geen verwarming. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Collectief geen verwarming.Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel, alles nagelopen alle kleppen in technische ruimte open. pomp draait . aanvoer en retour temperatuur ongeveer 3k deltaT Willem Timmers gesproken die heeft nog gekeken naar niet urgente storing. was back up batterij | 289.9
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 875286 | 43791 | 43791 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Storing kwam om 06:29:37 op 22-11-2019GWS geblokkeerd-noodstBroninstallatieStoring Hoog | Ingebeld en storing bekeken en bevestigt | Ingebeld en storing gerest en systeem gecontroleerd op werking als is werkendachtergelaten op afstand druk in systeem was stilstaand 0.9 bar geen flow 0.2.Geen vedere actie meer nodig systeem werk weer. | 125.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 876787 | 43799 | 43801 | Gereed gemeld | Storing LBK | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | vorstthermostaat lbk rk 2Afwijking W, vorst thermostaat aangesproken lbkAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , storing kan maandag opgepakt worden.Zie debrieftekst!!Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie reset op afstand. deze blijft nu in. | 228.8
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 877208 | 43802 | 43805 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing blok 1,2,3,5 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Datum/Tijd: 03-12-2019 10:04:39Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - Hoog | Storing Warmtepomp Blok 1, 2, 3 en 5 | Storing Warmtepomp Blok 1, 2, 3 en 5 gaarne verhelpen/herstellen.Melding laten vervallen gezien er opnieuw is ingebeld en de storing is niet meer | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 880255 | 43811 | 43811 | Gereed gemeld | koude bron 2 staat water te spuiten | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Het lijkt er op dat Koude bron 2 water staat te spuiten (naast de parkeerplaatsbinnen het hek van het gemeentehuis). Op dit moment staan de bronnen uit dus ikvermoed dat het het dompelpompje is wat overlast veroorzaakt.Afwijking koeling | Niet duidelijk. De slang van de dompelpomp spoot tever tot aan buiten het hekwerk. | Definitief herstel. Het ging om kb1 en niet 2. Ik heb het opgelost door een stuk koperenbuis met een bocht aan de slang te maken waardoor die naast spuit ipv richting hek. Grondwater stijgt regelmaatig waardoor de pomp ook het water regelmaatig uit de put afvoert. Ik heb samen met W. Timmers van afstand de bronpomp getest en daar was nix mee aan de hand. ook in de put is alles schoon en droog, en de kagel doet het ook. Ik heder nog de ander 3 putten gecontroleerd en alles is goed. | 247.36
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 880671 | 43812 | 43833 | Gereed gemeld | Vanuit de bron geen warmte , warmtepomp stil | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | Vanuit de bron geen warmte , warmtepomp staat stil. | - | Ingebeld en storing beoordeeld, warmtebron 2 geeft een temperatuur opnemer van -5C.Contact gehad met Peter Lint 0622966809, van Hydreco hij neemt verder actie | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 880936 | 43815 | 43882 | Gereed gemeld | HX8 vervangen nav geen verbinding meer | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | *16-12-2019 Mike Schraven gebeld en aangegeven dat Fouad er aan komt. | Geen verbinding met locatie sinds 12-12 13:28uurTemp begint te zakken bij afnemer.Graag update aan Mike Schraven. Remote belt eerst inAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. Bij aankomst is het erg stil in tr. Draait nieks. Met Mike gebeld en gaf aan dat ie verbinding heb maar niet in de regelelaar Compri HX te kunnen komen. De lamp van de regelaar stond uit. K heb de regellaar in en iitgezet en de connector stevig aangedrukt en brandt groen lapje weer. Met Remoot gebeld en gevraagd of ze kunnen inloggen. na 30 mnt aan de lijn kwamen ze niet in. Rol fos gebeld en gaf advies om de regelaar de HX en de XM module, dat heb ik gedaan maar zonder resultaat. Nu moet gecominiseerd worden met Remoot in Utrecht en Rol Vos en of iemand van m&amp;r om de software weer te installeren want volgens R. VD Loo is de regellaar nu leeg. Dit ook aangeven bij m&amp;r. | 574.92
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 881739 | 43816 | 43817 | Gereed gemeld | Warmtepomp blok 5 in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | warmtepomp blok 5 staat in storingAfwijking WAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, warmtepomp blok 5 staat in storing. storing kan overdag opgepakt worden aangezien er een ketel als back up staatDefinitief herstel, warmtepomp stond op hoge druk storing.Deze herstelt en laten draaien, warmte pomp draait weer goed. In gebeld op project en temperaturen zijn in orde. | 280
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 881930 | 43816 | 43816 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodst. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | druk handhaving te langAfwijking W, druk handhaving te lang | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, installatie op druk laten brengen en in rust gebracht. systeem weer op automatisch gezet | 35.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 882475 | 43817 | 43817 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | druk weg uit de bronnenAfwijking W, geen druk in alle bronnen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, bronnen op druk gebracht en installatie in rust gebracht en gereset. installatie in orde | 35.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 883177 | 43818 | 43819 | Gereed gemeld | warmtepomp storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | warmtepomp blok 5 in storingAfwijking W, warmtepomp wederom in storingAfwijking W | Niet duidelijkNiet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, storing kan in de dagdienst opgepakt worden aangezien er een ketel als back up is. project gecontroleerd en draait nu op de ketelFunctioneel herstel – werkend achtergelaten.Warmtepomp storing hoge druk.ism Patrik de klep tbv de verdamper getest, deze werkt correct.warmtepomp gereset, is weer in bedrijf.Bij herhaling Nathan aansturen.&#x20;LET OP, adres is verkeerd aangegeven, dit moet zijn:Oost-havendijk 158 t/m 190, dit graag veranderen in de bon. | 285.4
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 883176 | 43818 | 43818 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | noodstop Afwijking W, drukhandhaving te lang | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten, druk was in orde. handhaving gereset. installatie gereset. installatie in rust op 2.7 bar | 35.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 883188 | 43819 | 43819 | Gereed gemeld | Warmtepomp storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *20-12-2019 melding loopt op SO 883177 | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 19-12-2019 19:44:41Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - Hoog | Warmtepomp Blok 5 in storing. | Warmtepomp Blok 5 in storing, gaarne verhelpen. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 883684 | 43820 | 43823 | Gereed gemeld | warmtepomp blok 5 storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | warmtepomp blok 5 in storing Afwijking WAfwijking koeling | Technisch gebrekNiet duidelijk. WP valt telkens op hd storing. Gevraagd om gasvulling te meten. | melding gehad via storingstelefoon SMS. warmtepomp blok 5in storing. Met Willem Timmers gebeld. Deze heeft de storing kunnen resetten Melding is 23-12 weer gekomen, hierop monteur gepland.Definitief herstel. Vulling gemeten, getest door druk en temperatuurmeetingen.Bij aankomst stond de wp op hd storing. K heb de waterfilterer aan de intr kant schoongemaakt en weer geplaatst. Daarna de pomp gereset met druk en temp. meters eraan. Druktemp. van de gas zijn goed, behalve dat de persgas iets aan de hoogekant zet naamelijk 78-80 gr. en een druk van max 21 bar. bij die meeting stopt de wp ook. Ik heb in de instellingen de A temp. verlaagd van max 50 gr naar max. 45 omdat die daar ook niet hoger komt dan dat. enz de onnodig hoog druk van de instal. te voorkomen. Al de heel tijd dat k op de locatie aanwezig ben geweest is de wp blijven draaien zonder storing. na meetingen heb ik alles storingsvrij en werkend achtergelaten. | 624.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 884039 | 43824 | 43826 | Gereed gemeld | Broninstallatie in hoog storing. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Project :SL40539 Hydreco Residentie Moermont - Tantelouise Broninstallatie GWS geblokkeerd-noodst. Hoog In 25-12-19 06:09:03Afwijking M&amp;R | Niet duidelijk. | Definitief herstel. Ingelogd, de installatie gereset, maar vil weer in storing. Pas nadat k de waarde van drukhanh. van 3 bar naar 2,9 bar verlaagde bleef de installatie draien. | 119.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 884118 | 43826 | 43826 | Gereed gemeld | Urgente storing warmtepomp. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Urgente storing warmtepomp.Afwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeeld en alles nagekeken er staan geen storingen in .Peter is vanaf goes erlangs gereden en ter plaatse alles nagezien het zit aan de kant van Kuipers Peter ga dit doorgeven. | 39.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 884120 | 43826 | 43882 | Gereed gemeld | problemen warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent deze is voor Kuijpers mijn nummer achter gelaten voor assistentie op afstand. sensor buffervat onder defect | 99.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08066 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 5 | 884282 | 43829 | 43829 | Gereed gemeld | melding gbs WP in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . installatie reset melding kwam uit de bron nu werkt installatie goed | 43.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08065 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 3 | 884288 | 43829 | 43829 | Gereed gemeld | 3 warmtepompen in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | 3 warmtepompen in storingAfwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten. pomp reset en wko gecontroleerd daar lijkt alles goed te draaien. reden storing onbekend | 31.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 884217 | 43829 | 43829 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing melding gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Afwijking koeling | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , problemen bron zijdig Dit reset en gecontroleerd. installatie blijft keurig draaien | 266.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 886496 | 43838 | 43887 | Gereed gemeld | storing regeling Slangentoren | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | nazien regeling Slangentoren ivm storing/noodstopStoring regelkast bronsysteem OS 5.Storing op universele UI8WB2 ingang niveau 338UT2KB1ingang 1 niveau code 339UT1KB1 ingang 2 temperatuur code 339UT1KB2 ingang 3 niveau code 339UT2KB2 ingang 4 temperatuur code 339UT2Geen waardes | Van KB1 en KB2 is de module UI8 defect moet vervangen.WB2 is de regelkast geoxideerd moet vervangen worden. | Tijdelijk een gebruikte I/O module geplaatst de waarde komen weer binnen alleende module geeft een fout melding Checksum fout EEPROM op nieuw in bedrijfgesteld maar de melding blijft. Overleg met Willem Timmers een nieuwe I/Omodule bestellen.Compri-HX UI8 module I/O geplaatstVentilator WB2 ligt uit zijn lagers en tevens hebben we een lekkage aan eenopnemen in WB2.Zie foto,s, deze hebben we ook naar Willem Timmers gestuurd | 1478.14
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 890357 | 43850 | 43857 | Gereed gemeld | Systeem distributie bijvullen ivm lage druk | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Melding van Mike Schraven. Mike heeft het systeem gerest na een lagedrukmelding.Graag vandaag een monmteur aansturen om het systeem bij te vullenAfwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek. Lekkende las van flenz DN 200 aftakking. | op de locatie de ontgasser gereset. Hij gaf vacumeerfout aan. Na resetten vult deze het systeem goed bij. onder de verdeler lag veel water. Dit kunnen herleiden naar een afgeblinde aftakking. Er zit een gaatje in de lasverbinding. Zie de foto's. Definitief herstel.Lekkende las gerepareerd en installatie weer gevuld, onlucht. De isollatie heb ik ook hersteld van de flens en de kleine pomp. De installatie weer op automatisch gezet en werkend achtergelaten. De units van kavels 7,8 en 15 bleven in storing en ik kon ze niet via priva resetten. Ik heb dat aan Mike Schraven doorgegen en jij zou zelf ernaar kijken. RK1 Storingsvrij achtergelaten. | 1382.6
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 891908 | 43854 | 43859 | Gereed gemeld | warmtepompen storingen | STORING | SLHE0000 28 | *24-1-2020 Storing is opgepakt via order 891929 (MP) | de warmtepompen zijn in storing gevallen van blok 2,3 en 5Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , 3 warmtepompen zijn in storing. het gaat om blok 2 , blok 3 en blok 5. ingebeld in project. ketels nemen het over. storingen kunnen in de dagdienst opgepakt worden.Definitief herstel bij aankomst werkte het display. deze op voorraad gelegd in blok 2 ivm uitlopend artikel. isolatie in blok 3 van WP hersteld ivm lekkage. | 413.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 891929 | 43854 | 43854 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp Blok 2, Blok 3, Blok 5 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-01-2020 06:17:01Systeem: SL08070 KWO Energieopslag Gemeentehuis SteenbergenOnderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 2Code: B2-04-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking W | Storing Warmtepomp Blok 2, Blok 3, Blok 5Technisch gebrek | Storing Warmtepomp Blok 2, Blok 3, Blok 5voordat men de warmtepomp reset code aflezen en doorgeven aan Mike S van Hydreco06-22221278 Bij vragen contact opnemen met Mike S.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installaties reset. blok 3 is display defect. installatie draait wel | 210.07
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 902138 | 43892 | 43977 | Gereed gemeld | Storing CV-ketel Blushuis | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 02-03-2020 12:47:33Systeem: SL08073 Hydreco KWO en WP Slangentoren te BredaOnderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV-ketel BlushuisCode: 01-10KT1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W Afwijking E Afwijking W Van warmtebron 2 is servomotor defect van injectieklep 1 | Storing CV-ketel BlushuisTechnisch gebrek.Ketel en bronsysteem in storing, hoog.Technisch gebrek Technisch gebrek servomotor defect | Storing CV-ketel Blushuis, gaarne een monteur aansturen.doorgekregen van P Smout dat Fouad hier heen moet gezien hij naar binnen kan (hij heeft de sleutel)Fouad gebeld maar tot op heden geen gehoor ook storingsdienst Breda gebeld ookook de melding via voicemail doorgegevenFunctioneel herstel – werkend achtergelaten De bronsysteem in priva gereset, en naar de locatie gereden, de ketel gereset. Verder staat de ontgasser in storing, en die kreeg ik niet gereset. Overdag iemand naartoe sturen om na te kijken. de druk is 1.3 bar bij de ketel.Object (tijdelijk) niet in beheer , cv installatie bijgevuld. daarna de vraag gehad van Mike schraven. of ik injectie klep in WB 1 wilde controleren. hier Fouad Sahli voor gehaald omdat hij sleutel had van de deksel. put stond vol water. de pomp had geen spanning. Dit opgezocht deze is losgekoppeld in de regelkast. morgen moet put leeg gemaakt worden met dompelpomp. daarna kijken waarom. automaat los gekoppeld was en injectie klep proberen te sluiten.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , put leeggezogen met dompelpomp. klep gedemonteerd en handmatig gesloten. daarna pomp van de put gecontroleerd en terug in werking gesteld door vlotter los te tikken. klepmotor moet vervangen worden. Dit iom hydreco of wij dit of hun Dit doen. de pomp doen ze wel zelf vervangen.De servomotor vervangen en de werking getest. Servomotor is geleverd door Hydreco | 1973.23
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 902334 | 43893 | 43894 | Gereed gemeld | Borrelend geluid diverse units na uitval Hydreco | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Nav uitgevoerde werkzaamheden (na uitvallen systeem Hydreco), wordt er nu inverschillende units een 'borrelend' geluid ervaren;Meldingen ontvangen van: 0.01 + 0.10 + 1.01 + 1.16 + 2.16. Mogelijk zijn er nogmeer units waar zich dit momenteel voordoet, dus graag alle units controleren.Graag nazien en herstellen.HIERMEE KOMT OPDRACHTBON 2020989190 TE VERVALLENAangezien dit het gevolg is van de storing op 27-02-2020, graag uitvoeren opkosten van Hydreco (factuur rechtstreeks te zenden aan Hydreco).Afwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven. installatie is leeg geweest en lucht moet kunnen ontsnappen. nu geen stroming en lucht geluiden in d3 installatie | 116.86
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08071 | Gemeente Tholen (SLHE0000 29) | 902961 | 43896 | 43907 | Gereed gemeld | GWS Bronneninstallatie | 1E LIJN ST | SLHE0000 29 | - | GWS BronneninstallatieWaterdetectie warmebron putInstallatie automaat uit RK1-01-26-F7Afwijking W Afwijking W Afwijking W Afwijking W | GWS Bronneninstallatie, diverse meldingen bronninstallatie.Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | GWS Bronneninstallatie, diverse meldingen bronninstallatie.Gaarne een monteur aansturen.Ter plaatse geweest en de put staat tot aan de rand gevuld met water.geprobeerd contact op te nemen met Mike Schreven van Hydreco hoe dit verder op te pakken.Voor verdere actie dit de put leeg gezogen te worden.zie fotoFunctioneel herstel – installatie veilig gesteld, warme bron leeggepompt en opgenomen wat de schade was. Put was onder water komen staan doordat de slang van de pomp in de put lag . Dompelpomp voor nood aangesloten dmv nieuwe wcd. Klemmenbox dient opnieuw gemaakt te worden, ventilator met thermostaat defect, 1x endress en hauser box defect, 1x werk schakelaar , kabels en wartel.put leeggezogen.Oorzaak van de volgelopen put is dat de afvoerslang van de dompelpomp terug in de put is geschoten.hebben de dompelpomp tijdelijk voor nood aangesloten zodat deze weer werkt.verder opgenomen wat de schade is om deze weer te herstellen Storing beoordeeld, vervolgactie urgent foto's gestuurd naar Patrik verheezenOfferte voor herstel wordt op SO 904685 verder opgepakt. | 1699.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 904306 | 43903 | 43903 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Bronsysteem in storing GWS Geblokeerd Noodstop storing HoogKan niet op afstand reseten ivm het aangeeft projectnaam komt niet overeenverbinding wordt verbroken. Gisteren is een andere partij er geweest om watsoftware matig aantepassen en te testen aan het syteem software was ook nietmeer in beheer bij mike schraven maar bij die partij zodoende hebben wij bijremote ook nog niet de juiste software ontvangen van mike schraven.Afwijking W | GWS Geblokeerd noodstop bronsysteem melding is van 6:57:25Technisch gebrek | Storingsmonteur aansturen en overleggen met Mike Schraven om dit optelossen.Extra info er staat tijdens laden naar ontladen een open contact open vanregelklep bronsysteem a en die geeft deze melding ivm het denk dat het nog openstaat maar geen geen flow ziet.Met mike schraven overleggen en oplossen hij is op de hoogte van deze kwestie.Functioneel herstel – werkend achtergelaten bronsysteem gereset ter plaatse en draaide weer op wb1, tevens cv installatie bijgevuld tot 2 bar. Tevens i.o.m. Mike Schraven contact injectieklep A wb1 losgehaald van klemmenstrook en gelabeld., wp gereset. | 313.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08226 | Laurens Intermezzo Zuid Rotterdam (SLHE00095) | 906962 | 43917 | 43917 | Gereed gemeld | geblokkeerd bron instalatie | STORING | SLHE00095 | - | Geblokkeerd bron installatie. | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .s-nachts is er een autom.drukverhoging geweest,die te ver is doorgelopen.storing gereset. bon vandaag gemaakt ivm niet werkend systeem. | 116.81
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 907481 | 43921 | 43942 | Gereed gemeld | druk alarm | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Afwijking W Afwijking WAfwijking W | Technisch gebrekTechnisch gebrek.Lekkage dikwandig leiding. Bij de flenz.Technisch gebrekTechnisch gebrek | Melding gehad van storingstelefoon SMS. Transportsysteem. Alarmering systeemdruk PT-2001 hoog in. Op de locatie ingebeld en geconstateerd dat de installatie druk op 0,5 bar stond. Met Mike Schraven van Hydreco gebeld en besloten om naar de locatie te gaan. Op locatie geprobeerd om de ontgasser te resetten, maar door de zeer lage druk lukte dit niet. Met vulslang uit de bus de installatie opgevuld. ontgasser kwam weer bij. Advies om de ontgasser door externe partij te laten controleren. Onder transportpomp 2 gebouwsysteem PO-2002 lag een plas met water. isolatie verwijderd en de watersporen gevolgd onder de flensafsluiter aan de pomp kant de lekkage kunnen herleiden. Er is een gaatje in de las gevallen. Geprobeerd om de lekkage met tape tijdelijk dicht te krijgen. De las moet z.s.m. opnieuw gelast worden. Pijpdiameters is ongeveer 140mm. Zie de diverse foto's. Definitief herstel Laswerkzaheden uitgevoerd. Installtie weer gevuld en ontlucht. zie verder so bon van mijn collega M. VD Broek.Het assisteren van F Sahli bij herstel werkzaamheden n.a.v. lekkage in storingsdienst Definitief herstel , leidingdelen weer laten isoleren. Pand weer op alarm gezet. | 2401.47
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 908237 | 43925 | 43971 | Gereed gemeld | temperatuur alarm | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | temperatuur alarm hoog in | Niet duidelijk | Melding gehad van storingstelefoon SMS. Temperatuur alarm EC-34-? hoog in. Op de locatie ingebeld en de storing kunnen resetten. Zie foto voor foto locatie en situatie | 84.58
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 908264 | 43926 | 43971 | Gereed gemeld | broninstallatie geblokkeerd | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. hoog in. | Niet duidelijk | Melding gehad van storingstelefoon SMS. Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog in. Op de locatie ingebeld en bij de bronneninstallatie gereset. RK1 ook nog gereset. installatie blijft uit storing. | 47.61
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 908643 | 43927 | 43928 | Gereed gemeld | storing warmtepomp 2 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | storing warmtepomp 2Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld installatie dient bijgevuld te worden bij gemeentehuis, morgen oppakken.Definitief herstel , WP was storingsvrij bij aankomst | 99.83
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 908642 | 43927 | 43928 | Gereed gemeld | storing warmtepomp blok 1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | storing warmtepomp blok 1Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , ingebeld op locatie en druk is te laag in systeem. Dient bijgevuld te worden bij gemeentehuis., morgen oppakken.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie gevuld en ontlucht. in blok 1 gecontroleerd WP was al storingsvrij bij aankomst | 338.83
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 908711 | 43928 | 43928 | Gereed gemeld | Storing WP Blok 2 en 5. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Storing WP Blok 2 en 5. | - | Ingebeld en storing v/d Warmte pompen van Blok 2 en 5vanaf afstand kunnen resetten.Tevens staan er nog enkele meldingen in van de opnemers vande koude en warme bron, contact gehad met Mike Schraven enhem de printen gemaild. | 69.34
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 909878 | 43938 | 43971 | Gereed gemeld | Storing CV-druk te laag. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Storing CV-druk te laag.Op verzoek van Mike Schraven tijdens het bijvullen goedonluchten in het Blushuis en Pakhuis.Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld en geconstateerd dat de CV-druk onder zijn grenswaarde isgeweest, gesproken met Mike Schraven.Monteur langs sturen om bij te vullen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset. vul automaat geplaatst. er moet een lekkage zitten ergens. Dit na het weekend. in binnen installatie zoeken. of de terrein leidingen inblokken en op druk zetten | 439.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 910101 | 43940 | 43941 | Gereed gemeld | wp op storing | STORING | SLHE0000 15 | - | storing warmtepompAfwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .warmtepomp in storing .in gebeld graag maandag oppakken.Definitief herstel .warmtepomp gereset.deze stond op storing 46. | 254.01
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 910578 | 43943 | 43949 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 22-04-2020 14:26:09Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Storing WPInstallatiedeel: BewakingenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W | Storing WarmtepompTechnisch gebrek | Storing Warmtepomp, In overleg met Mike Schraven, gaarne Warmtepomp herstellen.Definitief herstel .wp stond in storing 46.gereset en storing bleef weg | 165.06
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 910516 | 43943 | 43943 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp Blok 2. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *22-4-2020 WVB Breda pakt deze verder op / loopt ook SO910474 | Storing Warmtepomp Blok 2.Storingscode aub opnemen en dit overleggen met Mike Schraven. | - | Ingebeld en overleg gehad met Mike Schraven, hiervoor monteur aansturen.Is opgepakt op So 910474 | 149.73
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 910474 | 43943 | 43943 | Gereed gemeld | WP storing hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | WP storing hoog inAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel.sleutels opgehaald.warmte pomp op storing installatie gecontroleerd. wp gereset en deze draait nu goed. | 494.81
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 910721 | 43944 | 43963 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-04-2020 14:24:34Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Storing WPInstallatiedeel: BewakCode: ingenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W | Storing WarmtepompTechnisch gebrek | Storing Warmtepomp, gaarne een monteur aansturen herzien/herstellen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .installatie zit veel lucht in en we weten niet waar deze vandaan komt er zit een automatische vulslang aan graag hier een watermeter voor plaatsen om te kijken of er een lekkage zit en hoe groot.hierdoor ga steeds de wp op storing. | 430.81
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 910864 | 43945 | 43963 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-04-2020 14:24:14Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Storing WPInstallatiedeel: BewakCode: ingenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W Afwijking beveiliging | Storing WarmtepompTechnisch gebrek Niet duidelijk | Storing Warmtepomp, Gaarne een monteur aansturen herzien/herstellen.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .wp staat in storing 43 heeft iets met stromingsschakelaar te maken.er zit heel veel lucht i de installatie deze al ontlucht maar wp komt steeds gelijk terug in storing graag dinsdag iemand na laten kijken waar de storing vandaan komt.Zie rapportage | 959.83
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 911003 | 43946 | 43946 | Gereed gemeld | storing gbs | STORING | SLHE0000 22 | - | bron geblokkeerd | Technisch gebrek | Definitief herstel , bron reset storing komt niet terug | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 912114 | 43958 | 43970 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-10KT1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-05-2020 12:34:21Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV-ketel BlushuisCode: 01-10KT1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W Remeha Gas210 ECOAfwijking W Afwijking W | Storing Ketel 01-10KT1ketel geef code 2 vlamvorming of geen ionisatieTechnisch gebrek Technisch gebrek | IRS heeft ingebeld storing is aaanwezig, met M.Schraven van Hydreco gesprokenhij vraag of Frank Langen deze storing kan oppakken.Storing Ketel 01-10KT1, Gaarne een monteur aansturenpen schoongemaakt start na 2e keer weer op advies na kijken en pen vervangen vervolgactie urgent Materialen besteld bij aankomst verkeerde ontsteekpen bij.bestellen art nr : s53564. Definitief herstel .ontsteek/ionisatiepen vervangen.ketel getest is in orde. | 489.32
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 912115 | 43958 | 44007 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-05-2020 11:35:17Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Storing WPInstallatiedeel: BewakCode: ingenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogWarmtepomp komt regelmatig op flow storing. | Storing WarmtepompDe oorzaak is niet duidelijk, het water is sterk vervuil hierdoor kan de flow een stuk minder zijn. In de leiding zit geen regelafsluiter om de flow te meten zijde verdamper. zijde condensor geeft de pomp 13.5 m3/h aan.Het kan ook zijn dat de flow sensor niet goed meer is. | IRS heeft ingebeld storing is aanwezig, met M.Schraven van Hydreco gesprokenhij vraag of Frank Langen deze storing kan oppakken.Storing Warmtepomp, Gaarne een monteur aansturen.Tijdelijk de condensorpomp en verdamperpomp op hand ingeschakeld via hetrelais in regelkast. | 281.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 912187 | 43959 | 43959 | Gereed gemeld | bron inst. geblokeerd | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | bron inst. geblokeerd | Niet duidelijk | Definitief herstel .Ingelogd en storing gereset. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 912377 | 43960 | 43960 | Gereed gemeld | Bron inst. storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Bron inst. GWS geblokeerd-stoprpr Hoog in | Niet duidelijk | Definitief herstel .Ingelogd gbs.storing beoordeeld niet duidelijk,gereset alles werkt weer. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 912640 | 43962 | 43962 | Gereed gemeld | Storing GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 11-05-2020 16:21:16Systeem: SL40539 Hydreco:KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BroninstallatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - HoogAfwijking W | Storing GWS geblokkeerd-noodst.Technisch gebrek | Storing GWS geblokkeerd-noodst.IRS heeft ingebeld storing gereset maar komtterug druk handhaving duurt te lang, tevens ook een melding spuien gewenst.Gaarne een monteur aansturen herzien/herstellen.Gepland 11/5 , bij de storingsavond monteur Sven Tromp na 16:30 uur.KHDefinitief herstel , wanneer er drukhandhaving gestart word dient eerst demelding 'min. drukhandhaving uit' naar een lagere druk ingesteld worden zodatde bron zichzelf op druk kan zetten.( zie foto's met rood omcirkelt, welk veldje nodig hebt , ligt aan de situatie waarin de bron verkeerd ) daarna dient diemelding weer terug gezet te worden naar de oorspronkelijke waarde. hierdoorkrijg je geen problemen met 'max tijd sturing drukhandhaving'. foto'sbijgevoegd in een mail naar K. Huygens om te laten zien waar dat ingesteld kanworden.Besproken met Martin.KH | 87.28
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 913579 | 43969 | 44007 | Gereed gemeld | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-05-2020 03:55:30Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Vergr.storing ketelInstallatiedeel: WarmteopwekkingType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. IRSheeft ingebeld en gecontroleerdcv-druk is goed 1,9bar er waren twee dip in cv-druk te zien in grafief.OS gereset en werkt nu naar behorn. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 913688 | 43970 | 43970 | Gereed gemeld | verg.storing ketel. | 1E LIJN ST | niet facturabel | *19-5-2020 Gebeld met Johan Segers n.a.v. melding storingsmonteur. *19-5-2020 Johan is al op locatie en kijkt er gelijk even naar. | Voor alarm instalatie druk.Afwijking W | Technisch gebrek .Voor alarm instalatie druk cv aangesproken Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .Storing via gbs gereset.Instalatie vandaag bijvullen. aubDefinitief herstel .av huis bijgevuld hier was de druk 1.2 opgevuld naar 1.9 mbar. | 69.42
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 915224 | 43982 | NULL | Vervallen | Geen ww. storing technische ruimte. | 1E LIJN ST |  | - | Geen ww. Ketel geeft alarm aan en er knippert een lampje.Meerder bewoners geen ww. | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 915225 | 43982 | 43982 | Gereed gemeld | geen ww | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | geen ww | Geen probleem | Melding gehad van SMC. geen ww storing technische ruimte. Mw de Graaf tel nr. 0135181453. Adres Kalverstraat 2502. had de melding gedaan. Op de locatie ingebeld en bronnenzijdig stond in storing. Deze gereset en met de meldster gebeld. Deze gaf aan dat er weer warmwater was. | 95.21
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 915668 | 43986 | 43986 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 04-06-2020 08:10:26Systeem: SL40539 Hydreco:KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BroninstallatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - Hoog | Storing GWS geblokkeerd-noodst. | Storing GWS geblokkeerd-noodst. Drukhandhaving duurt te lang, diverse malenhersteld en gecontroleerd. Broninstallatie is hersteld en werkt nu naar behoren. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 916025 | 43990 | 44097 | Gereed gemeld | Broninstallatie storing hoog, Hydreco nakijken * | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BroninstallatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - HoogAl diverse keren gereset 4/6 help niet.Graag nu op klant locatie nakijken waarom er drukverlies is. ( Anders samen metde klant en Remote de Hertz aanpassen ).Overleg even met de klant CP Jeff Janssen tel:06-15294202.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .samen met hydreco overlegd deze gaven aan om blauw drukvat achter regelkast te meten.dit gedaan en 0.2 mbar gemeten hier stikstof voor bestelln o. deze weer op druk te zetten zo spoedig mogelijk.en terug koppelen.Materialen besteld .vat proberen bij te vullen.steeds als ik er wat druk op heb zie ik de druk als ik hem meet terug lopen.vat is defect graag nieuwe aanbieden.zie foto s voor type. | 562.58
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 916539 | 43991 | 43991 | Gereed gemeld | storing gbs | STORING | SLHE0000 22 | - | gws geblokkeerd stoppr | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en bron gereset.bron is nu in rust | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 916857 | 43994 | 43994 | Gereed gemeld | storing via gbs | STORING | SLHE0000 22 | - | bronstoring gws geblokkeerd | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en met sjef van hydreco gebeld.bron gereset en draai weer.sjef geef aan dat de storing komt van een frequentie regelaar van bron 1 hier word opdracht voor verstrekt aan jeroen een dezer dagen. | 54.65
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 917011 | 43995 | 43995 | Gereed gemeld | storing gbs. | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | bron installatie gws geblokeerd | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld bron stond in storing deze gereset.hij ging weer omtladen en is weer in orde. | 72.02
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 917014 | 43995 | 43995 | Gereed gemeld | storing gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | bron storing. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten .bron is weer in storing gegaan.gereset en bron ging weer draaien.graag maandag na laten kijken waar de storing vandaan komt. | 72.02
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 917031 | 43997 | 43999 | Gereed gemeld | storing gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | *15-6-2020 Melding uitgezet bij Remote om na te zien of er iemand op locatie dient te gaan *16-6-2020 Zie document 1720-102632 | bron installatie regelmatig in storing. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .bron gaat regelmatig in storing.hier graag door remote naar laten kijken. | 146.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 918609 | 44002 | 44002 | Gereed gemeld | storing * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | bron storing gws. | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en storing gereset.bron draai nu weer. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 919323 | 44007 | 44322 | Gereed gemeld | Wp in storing * | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | *2-7-2020 Mail Carrier verzoek werkbon gestuurd (MP) | SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45 Warmtepomp Warmtepomp 03-03-405WP1 Hoog In 24-06-20 23:40:02 | Technisch gebrek.Compressor b1 failure. WP valt weer in dezelfde storing na paar seconden.Bij aankomst staat de machine in flow storing. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Ik heb met Carrier service gebeld en die gaven aan dat er iets aan de hand ismet compressor beveiliging of de compressor zelf. De machine staat bij hun inoh dus graag een order maken en carrier zsm laten komen om na te kijken. LET OPDE MACHINE HEEFT GROOT VERMOGEN ELEKTRISCH 120 A.Firma Carrier 26-6-2020:Storing gereset en opgestart. Na een paar starts en stopsgaat de machine in storing. Het contact van de flow schakelaar blijft hangen.Niet lang er na is het contact weer hersteld. Machine draaitweer zonder storing. Advies om de flow schakelaar te vervangen om debedrijfszekerheid van de installatie te waarborgen. Machine staaterg te pendelen advies om dat regeltechnisch na te kijken. Offerte gemaakt voorhet vervangen van de flow schakelaar. Machine zonderstoring achtergelaten.Aanvang werkzaamheden 14:58Einde werkzaamheden 17:16 | 709.49
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 919485 | 44008 | 44008 | Gereed gemeld | Drukverschil over transportpomp geen waarde* | STORING | SLHE0000 15 | - | - | Drukverschil over de transportpomp verstopt. | Geen drukverschil over de transportpomp, de drukverschil over de transportpompgereinigd.Drukverschil geeft nu weer een waarde aan, werkzaamheden uitgevoerd doorFrank Langen op 12 juni 2020 | 103.53
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 919648 | 44011 | 44088 | Gereed gemeld | Broninstallatie in storing * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | SL40334 Hydreco:KWO Plan Hovel 5051NK Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog In 29-06-20 05:34:17 | Technisch gebrek Bronsysteem in storing. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Systeem gereset. Er blijft nog een laag urgent storing van backup batterij aan staan. systeem geeft aan dat ie vervangen moet worden. Actie voor m&amp;r. meenemen tijdens OH | 120.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 920055 | 44012 | 44018 | Gereed gemeld | Alarm systeemdruk Transportpompen. (RK1 OS-1)* | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Alarmering systeemdruk Transportpompen. (RK1 OS-1)Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Ingebeld en er is v/d systeemdruk een vooralarm enalarmering binnen gekomen.Mike Schraven gebeld en er dient een monteur ter plaatsete kijken wat oorzaak is en dit verhelpen.Materialen besteld .installatie gecontroleerd de druk was 0,6 mbar en de ontgasser stond opstoring,installatie bijgevuld tot 1,8 mbar.ook lag er water onder een klep isolatie was daar defect wel verder opengesneden om te kijken of er een lekkage onder zat.naar mijn inziens is ditcondenswater een rol armaflex tape besteld om dit te herstellen.als dit hestelt word de druk nog een x controleren.Definitief herstel .de druk gecontroleerd deze is nog steeds 1.8 mbar.isolatie gerepareerd. Gereed. | 558.88
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 920855 | 44018 | 44026 | Gereed gemeld | Storing warmtepomp AV-huis | STORING | SLHE0000 15 | - | - | - | - | 1115.11
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 921586 | 44021 | 44069 | Gereed gemeld | Alarmering systeemdruk Transportpompen. (RK1 OS-1) | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 09-07-2020 12:11:35Systeem: SL40538 Hydreco:KWO Borchwerf 4751XE_1Onderstation: 0Omschrijving: Alarmering systeemdrukInstallatiedeel: Transportsyst.Code: PT-2001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BORGWERF - HoogAfwijking W Afwijking W Afwijking W | Alarmering systeemdruk Transportpompen. (RK1 OS-1)Technisch gebrek.Weer lekkage op een las bij afsluiter sv 2007. Technisch gebrek Technisch gebrek | Alarmering systeemdruk Transportpompen. (RK1 OS-1),IRS heeft ingebeld engecontroleerd druk is 0,5 bar gesproken met Mike Schraven, gaarne een monteuraansturen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten .De lek is nu profis. tijdelijk afgedicht. Er moet een nw actie uitgevoerd worden, naamelijk dat gedeelte opnw lassen. Het systeem moet uit en leeg gemaakt worden om de repparatie te kunnen uitvoeren. Net als voorig keer autogeen lasset 2 man een dag. Verder moet 20 mtr vulslang 1/2" incl. gardina kopplingen besteld worden omdat de vul punt tever is. De installatie draait nu, is alles gereset en storingsvrij achtergelate. De verder actie moet gepland worden iom klant. M. Schraven Hydreco.Definitief herstel .installatie ontlucht en flens aangedraaid.Definitief herstel afgetapt en laten lassen bij vullen nog een lek gevonden bij reserve flens van bovenste tsa aansluiting weer aftappen en vullen | 2269.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 921812 | 44023 | 44022 | Gereed gemeld | achterl. te lang * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | achterl. koude kron | Softwarematig probleem | Definitief herstel , installatie gereset. bronnen weer functioneel | 27.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 921838 | 44024 | 44024 | Gereed gemeld | dsa smoorklep * | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | dsa melding smoorklep EC-34154SOV5 | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , smoorklep heeft niet op tijd een terugmelding gegeven. smoorklep gereset. installatie in bedrijf | 59.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 922416 | 44029 | 44029 | Gereed gemeld | gws geblokkeerd * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Broninstallatie GWS geblokkeerd-stoppr. | Technisch gebrek | melding gehad via storingstelefoon SMS. Broninstallatie GWD geblokkeerd-stoppr. Hoog in. Op locatie ingebeld en broninstallatie gereset. installatie kwam weer bij. | 35.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 922984 | 44035 | 44035 | Gereed gemeld | Smoorklep storing * | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | koudetransport smoorklep naar installatie ec-34154sov5 hoog in | Technisch gebrek | melding gehad van storingstelefoon SMS. op locatie ingebeld en de storing kunnen resetten. Zie de foto | 128.43
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 923909 | 44045 | 44045 | Gereed gemeld | storing gbs, noodstop bron * | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | noodstop bron | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset en gecontroleerd gecontroleerd deze werkt weer. | 125.66
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 924323 | 44049 | 44049 | Gereed gemeld | bron noodstop * | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | melding gbs | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bron reset | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 924402 | 44050 | 44050 | Gereed gemeld | temperatuur alarm EC-34-? * | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | temperatuur alarm EC-34-? hoog in | Niet duidelijk | melding gehad vastoringstelefoon SMS. temperatuur alarm EC-34-? hoog in. ingebeld op de locatie. Diverse storingen gereset. Zie de foto's. | 137.08
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 924421 | 44051 | 44051 | Gereed gemeld | bronsysteem GWS geblokkeerd * | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | bronsysteem GWS geblokkeerd noodstop hoog in | Niet duidelijk | melding gehad via storingstelefoon SMS. op de locatie ingebeld. koude bron 1 drukmeter gaf 10,2 bar aan deze weer kunnen herstellen. Zie foto. 9-8-2020: warmtepomp in storing. naar locatie gereden en de warmtepomp kunnen herstellen en de bronnen kunnen herstellen. Contact gehad met Mike Schraven. deze verwacht dat de drukopnemer niet meer goed is. Hij laat Hydreco monteur Ceras deze vervangen. | 186.92
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 924417 | 44051 | 44092 | Gereed gemeld | broninstallatie geblokkeerd * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | broninstallatie gws geblokkeerd hoog in | Niet duidelijk | melding gehad van storingstelefoon SMS. op locatie ingebeld, os 1 en 2 stonden in storing. broninstallatie gereset en en gekeken wat er nog meer in storing staat. alleen ontgasser gevonden. deze kon ik niet op afstand resetten. advies om door de week iemand langs te sturen om deze te resetten. bron druk was rond 0,9 bar. | 62.75
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 924422 | 44051 | 44069 | Gereed gemeld | Broninstallatie GWS geblokkeerd * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | broninstallatie GWS geblokkeerd hoog in | Niet duidelijk | een 2 tal storingsmeldingen gehad en deze gereset. na 3e keer Peter Smout gebeld. deze had nog ingebeld. hij gaf aan dat de koude bronnen te ver in onbalans zijn. te lage m3. melding komt bij 0,6 m3. Hij trekt door tot 0,5m3. Hydreco geprobeerd te bellen om dit te melden. Kom niet verder dan storingstelefoon van hun, maar deze persoon kan niks aanpassen. Mike Schraven en Jeff Janssen geprobeerd te bellen, maar deze nemen niet op. | 134.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 925962 | 44062 | 44070 | Gereed gemeld | Storing CV , Code 15 +Overstort vervangen 4 bar * | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Storing CV , Code 15 waarschijnlijk sensor defect + Overstort vervangen 4 barhalf duim binnendraads Flamco ( Frank Langen weet ervan ).De klant CP Dhr.Jeff Janssen tel:06-15294204 wil dit zo snel mogelijk bij JohanSegers ingepland hebben ( materiaal moeten eerst besteld worden )KHAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Materialen besteld .ter plaatse materialen opgenomen.en deze besteld.Definitief herstel , overstort vervangen naar 4 bar, tevens retoursensor ketel vervangen. | 331.94
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 926265 | 44066 | 44067 | Gereed gemeld | Geblokkeerd noodstop installatie * | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 (foto's meesturen) | - | max druk beveiliging rust standAfwijking koeling | Technisch gebrek , druk opnemer koude bron 2 geeft verkeerde waardeNiet duidelijk. zie boven. | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , druk opnemer KB 2 geeft fluctuerende waarde aan. overige druk opnemers van KB 1, WB 1 , WB 2 geven een stabiele normale waarde aan. de drukopnemer van KB 2 dient maandag gecontroleerd te worden. &#x20;waarde is nu weer deels gezakt en de installatie is in rustDefinitief herstel.Bronput geispecteerd en tegelijkertijd ingelogd op het systeem. De druk op de manometer komt overeen met de aangegeven druk in priva. verder is de put als de aansluitkasje in de put reedelijk droog. zie fotos. | 345.62
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 927614 | 44075 | 44176 | Gereed gemeld | storingen ketel, zie foto's K.K.Brandertechniek | STORING | SLHE0000 59 | - | Afwijking W | Technisch gebrek. Brander door insecten vervuild. | Definitief herstel.De ketel is door kk branders oh, en zo is de storingsoorzaak ook weggehaald. ketels doen t weer en storingsvrij achtergelaten. zie ook rapport kk brandertechniek. | 161.09
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 927544 | 44075 | 44075 | Gereed gemeld | storing (smoorklep) * | STORING | SLHE00016 | - | Storing smoorklep | Technisch gebrek | Definitief herstel .Smoorklep storing gereset, in bedrijf. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 927542 | 44075 | 44089 | Gereed gemeld | bron installatie geblokkeerd * | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | *1-9-2020 Uitgezet bij Remote | bron instalatie geblokkeerd. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent storing gereset.RK 2.Storing blijft terug komen.Bron instalatie GWS geblokeerd-noodst. hoog in.IRS heeft ingebeld en gecontroleerd er zijn drie regelafsluiters in DSA storingcontact gehad met Mike Schraven van Hydreco, hij geeft aan dat een monteurniet nodig is, vest. Breda is daar bezig met werkzaamheden. | 141.36
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 927923 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-05-2020 03:55:30Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Vergr.storing ketelInstallatiedeel: WarmteopwekkingType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. | Vergr.storing ketel laag alarm cv-druk. IRSheeft ingebeld en gecontroleerdcv-druk is goed 1,9bar er waren twee dip in cv-druk te zien in grafief.OS gereset en werkt nu naar behorn. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 927928 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-10KT1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 07-05-2020 12:34:21Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV-ketel BlushuisCode: 01-10KT1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - HoogAfwijking W Remeha Gas210 ECOAfwijking W Afwijking W | Storing Ketel 01-10KT1ketel geef code 2 vlamvorming of geen ionisatieTechnisch gebrek Technisch gebrek | IRS heeft ingebeld storing is aaanwezig, met M.Schraven van Hydreco gesprokenhij vraag of Frank Langen deze storing kan oppakken.Storing Ketel 01-10KT1, Gaarne een monteur aansturenpen schoongemaakt start na 2e keer weer op advies na kijken en pen vervangen vervolgactie urgent Materialen besteld bij aankomst verkeerde ontsteekpen bij.bestellen art nr : s53564. Definitief herstel .ontsteek/ionisatiepen vervangen.ketel getest is in orde. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 927940 | 44077 | 44077 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst * | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 03-09-2020 10:04:40Systeem: SL40539 Hydreco:KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BroninstallatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - Hoog | GWS geblokkeerd-noodstop | Mike Schraven gebeld, geen gehoor voicemail ingesproken.GWS geblokkeerd-noodstop, IRS heeft ingebeld en gecontroleerd geenbijzonderheden, installatie gereset, is nu in bedrijf. | 96.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 928146 | 44078 | 44082 | Gereed gemeld | vlotter van dompelpomp zit om DP gedraaid | STORING |  | - | Frank Langen heeft tijdens werkzaamheden in OS vastgesteld dat de vlottervan de dompelpomp helemaal om de pomp zit gewikkeld waardoor deze nietgoed kan functioneren. | - | De storing wordt door de klant zelf opgepakt.Deze so kan niet verrekent worden.So op logmoment 82 gezet door WL | 54.08
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 928183 | 44080 | 44080 | Gereed gemeld | kwo inst. GWS geblokkeer * | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | kwo inst. GWS geblokkeerd noodstop hoog in. | Technisch gebrek | Definitief herstel .Drukhandhaving uitgevoerd.Storing gereset.Instalatie weer functioneel . | 125.66
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 928674 | 44084 | 44084 | Gereed gemeld | Ketel in storing * | STORING | SLHE0000 15 | - | SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45 Warmteopwekking Vergr.storing ketel Hoog In 10-09-20 05:46:20Afwijking W | Technisch gebrek. Laag druk cv installaie.Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent. De cv druk geeft vooralarm storing. De cv installatie moet bijgevuld worden. Het is de binneninstallatie bij de cv ketel Quinta pro 115. Na het vullen graag in Priva resetten of mij even bellen, dan reset ik het zelf. Definitief herstel , installatie gevuld tot 2.3 bar. de opnemer zit in zuigzijde van de pomp waardoor deze onderuit gaat als hij gaat draaien. | 288.72
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 929547 | 44091 | 44092 | Gereed gemeld | Storing koude transport smoorklep * | 1E LIJN ST | SLHE00016 | *18-9-2020 IRS meldt storing hersteld. | Storing koude transport smoorklep. | - | Iom. Johan Seegers doorgezet naar Remote.Melding doorgegeven aan Hydreco Jeff Janssen hij neemt verder actie.IRS heeft ingebeld en gecontroleerd storing is hersteld. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 929902 | 44093 | 44093 | Gereed gemeld | storing klep koelsysteem * | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | storing klep koelsysteem | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .in gebeld het is een dsa storing .deze gereset. storingen zijn er nu uit. | 89.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 929918 | 44094 | 44104 | Gereed gemeld | storing smoorklep. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | storing smoorklep naar koude centrale | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld en naar storing gekeken.klep stond in dsa storing deze gereset en in de gaten gehouden.blijf nu weg maar is al diverse keren voorgekomen dus graag hier na laten kijken.Aanbieding voor vervanging volgt op SO 930361. | 795.55
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 932547 | 44112 | 44137 | Gereed gemeld | storing aan de water voorziening * | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | storing aan de water voorziening Afwijking W | Technisch gebrek. 2x Lekkage in de installatie. Alweer lekkage bij lasverbindingen. 1x bij flens van de afsluiter, lekt best hard, en 1x bij de bocht bij afsluiter SV2007. Zie fotos. | IRS heeft ingebeld er is een storing te laag systeem druk GKW is 0,9 bar gaarnebijvullen en diverse regelafsluiter staat op hand open reden niet bekend.Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .De lekkages moeten nog gerepareerd worden en moet een las van bocht DN 300hellemaal opnw gedaan worden, staandelas en moet met tig of electrich, autogeengaat niet.De ander las is bij flens DN 125. ook het beste elektrich lassen. Er moet weervtv goed afspreken met Hydreco omdat de installatie hellemaal leeg moet en in 2plekken gelast moet worden. 2 man is noodzaakelijk ivm vullen aftappen enhelpen tijdens lassen, veiligheid. het gaat om onbemande locatie. Na t lassenmoet de isollatie door hanenberg hersteld worden, dampdicht isoleren. ziefotos. het gaat om:2 mtr dn 125 + flens.1 bocht DN 300 +flens DN 300.1 x Flens DN 200 + aftakking.Het beste is de fotos ook naar hanenberg sturen voor prijsopgaf.We moeten dan een tiglasser van de klein klus inschakkelen. Voor merr info. mijtijdens de voorbereiding ook even bellen. De lek moet zsm gerepareerd worden,nu is het tijdelijk met Risqu tape en fietsband beetje afgedicht, en t lektalsnog.Wordt op SO 932685 verder opgepakt. | 259.25
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 932813 | 44115 | 44115 | Gereed gemeld | Stopprocedeur. blokkade. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | SL08070 Hydreco:KWO Gem.Steenbergen/WS Geertruidenberg 4652GA_1 Bronnen GWS geblokkeerd-stoppr. Hoog In 11-10-20 21:41:28 | Softwarematig probleem. | Definitief herstel. Systeem gereset. | 59.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 933383 | 44118 | 44118 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | noodstop bronnen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , drukhandhaving te lang in rust. installatie gereset en weer functioneel | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 933521 | 44119 | 44120 | Gereed gemeld | blok 4 Ketel A4-06-51KG1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 15-10-2020 14:37:23Systeem: SL08070 Hydreco:KWO Gem.Steenbergen/WS Geertruidenberg 4652GA_1Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV Ketel blok 4Code: A4-06-51KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - Hoog | - | blok 4 Ketel A4-06-51KG1, Ketel in storing gesproken met Jeff Janssen vanHydreco, Gaarne een monteur aansturen.Ketel is voor warmetapwaterdefinitief hersteld ketel gereset storing niet meer terug gekomen | 100.56
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 933549 | 44119 | 44137 | Gereed gemeld | Lage druk * | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | lage druk transportsysteem | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , gbs melding van lage druk alarm transport systeem. ingebeld en geconstateerd dat de druk 0.5 bar is. contactpersoon geprobeerd te bellen, geen gehoor. naar locatie gereden en systeem opgevuld tot 2.0 bar. lekkage is al bekend, zit tape omheen. foto's in bijlage. las dient opnieuw gelast te worden. Zie SO 932685. | 393.84
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 933691 | 44121 | 44121 | Gereed gemeld | broninstallatie storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | ongelijke standen wb's | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , wederom storing ongelijke standen warme bronnen. installatie gereset en gecontroleerd wat er gebeurd tijdens overschakeling vanuit rust naar laden. gewenste stand , gestuurde stand, gemeten stand komen binnen de tijd in dezelfde status. waarom de installatie in storing is gegaan is niet duidelijk. | 67.47
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 933680 | 44121 | 44121 | Gereed gemeld | bron stand ongelijk | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | standen te lang ongelijk met pompen warme bronnen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , de grafieken gecontroleerd van de warme en koude bronnen. geen afwijkingen geconstateerd. systeem gereset en in rust achter gelaten. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 934431 | 44127 | 44127 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop * | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | geblokkeerd noodstop | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , maximale druk overschreden 6 bar. installatie terug gebracht naar 2.8 bar. installatie gereset. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40334 | Plan de Hovel | 934889 | 44131 | 44131 | Gereed gemeld | Storing bron installatie. | 1E LIJN ST | SLHE0000 22 | - | Storing bron installatie. | Technisch gebrek | Definitief herstel .Ingebeld in project, storing gereset. | 44.98
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 935012 | 44132 | 44133 | Gereed gemeld | Koudebr 2: Injectieklep werkt niet naar behoren * | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Koudebron 2: Injectieklep werkt niet naar behorenIn overleg met Jeff Janssen (Hydreco) een monteur aansturen.Afwijking W Afwijking W | Niet duidelijk Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , sleutel zit in storings tas. Definitief herstel.installatie gecontroleerd geen storingen aanwezig.automaten ook allemaal in.mochten de klacht toch nog optreden dan graag iemand aansturen. | 333.7
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 935464 | 44136 | 44136 | Gereed gemeld | Bron inst. geblokkeerd-stoppr. * | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Bron inst. geblokkeerd-stoppr. | Niet duidelijk | Definitief herstel .Ingebeld in project, storing gereset.Niet duidelijk wat het probleem is . | 114.06
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 936768 | 44145 | 44145 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp Blok 3 A3-05-50WP1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 10-11-2020 10:02:20Systeem: SL08070 Hydreco:KWO Gem.Steenbergen/WS Geertruidenberg 4652GA_1Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 3Code: A3-05-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking W | Niet duidelijkTechnisch gebrek | Storing Warmtepomp Blok 3 A3-05-50WP1, en Blok 4 en Blok 5. Drie warmtepompenin storing gesproken met Jeff Janssen van Hyderco, gaarne met spoed een monteuraansturen.Definitief herstel. Alle 3 warmteppmpen via gbs gereset. En de andere 2 wp ook beken. Alles draait weer en storingsvrij. De warmtepompen op die locatie zijn naamelijk ook appart te resetten via gbs. zie foto. | 101.71
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 936946 | 44145 | 44145 | Gereed gemeld | storing broninstallatie * | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | gws geblokkeerd | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en bron gereset storing bleef weg | 64.4
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 937387 | 44149 | 44215 | Gereed gemeld | noodstop | STORING | SLHE0000 13 | - | storing gbs | Geen probleem | Functioneel herstel – installatie veilig gesteld | 45.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 938493 | 44158 | 44169 | Gereed gemeld | Storing GWS Achterl.op druk te lang | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 21-11-2020 00:08:38Systeem: SL08072 Hydreco:KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppenInstallatiedeel: KWO installatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco P134148 - Hoog | Niet duidelijk | Storing GWS Achterl.op druk te lang, heeft te maken met druk WB4 deze druk isniet meer te zien storing was sinds 21-11-2020,WKO hestel en is nu in bedrijf Jeff Janssen van Hydreco gaat ook nog kijken. | 96.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 938483 | 44158 | 44158 | Gereed gemeld | GWS broninstallatie Noodstop | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | GWS broninstallatie Noodstop | GWS broninstallatie Noodstop, spanningsuitval | GWS broninstallatie Noodstop, door spanningsuitval is installtie in noodstopgegaan, Hugo heeft installatie op druk gebracht en hersteld. | 94.07
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 938736 | 44159 | 44169 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp Blok 5 B5-07-50WP1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-11-2020 10:02:40Systeem: SL08070 Hydreco:KWO Gem.Steenbergen/WS Geertruidenberg 4652GA_1Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: Warmtepomp Blok 5Code: B5-07-50WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - Hoog | Nog niet duidelijk | Storing Warmtepomp Blok 5 B5-07-50WP1, wp blok 5 gereset en gecontroleerd werktnu naar behoren, gesproken met Jeff Janssen van Hydreco,aangegeven dat het oorzaak mogelijk is bij opstarten van warmtepomp in storinggaat. | 96.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 939775 | 44164 | 44164 | Gereed gemeld | Noodstop (GBS melding) | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | melding gbs | Technisch gebrek , min druk storing | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , drukhandhaving uitgevoerd en installatie reset. alles werkt weer. | 114.06
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 939778 | 44164 | 44164 | Gereed gemeld | Melding noodstop minimale druk | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | noodstop minimale druk | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , WB 2 in OH gezet ivm achterblijven van de druk. | 174.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 939795 | 44165 | 44165 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing blok 1 t/m 5. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | *30-11-2020 WVB Breda gemaild i.v.m. vervolg. Zie oplossingstekst. | Warmtepomp in storing blok 1 t/m 5. | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , eerst geprobeerd blok 5 en 4 te resetten dit lukte niet ingebeld op systeem pomp storing op gemeentehuis. deze gevonden en met grundfos go proberen uit te lezen 3 a 4 keer spanningsloos moeten maken wilde hij verbinden. storing is te weinig spanning dit na gemeten en ik meet 400v ( 3x 230) pomp zsm vervangen. zie foto | 550.7
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08067 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 1 | 941051 | 44169 | 44169 | Gereed gemeld | Lekkage technische ruimte blok 1. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Lekkage technische ruimte blok 1.Afwijking W Lekkage technische ruimte blok 1. | Technisch gebrek | Definitief herstel , lekkage circulatie leiding. nieuw stuk leiding geplaatst lekkage verholpen. | 295.75
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 941042 | 44169 | 44181 | Gereed gemeld | Ketel blok 4 in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Ketel blok 4 in storingSleutel locatie graag ophalen in Breda.Afwijking W Ketel blok 4 in storingSleutel locatie graag ophalen in Breda.Afwijking W Ketel blok 4 in storingSleutel locatie graag ophalen in Breda.Afwijking W Ketel blok 4 in storingSleutel locatie graag ophalen in Breda. | Technisch gebrek Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , spirovent deed het niet deze een tik gegeven waarna hij ontluchte alleen ging hij lekken. afsluiter erop gedraaid. nieuwe spitovent bestellen zie foto.Definitief herstel , spirovent vervangen. | 611.38
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 941665 | 44172 | 44172 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | noodstop | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , alle 4 de kleppen van de tsa's zijn in dsa gegaan. de kleppen gereset, installatie draait weer | 99.06
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08068 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 2 | 941776 | 44173 | 44174 | Gereed gemeld | Vloerverwarming in de woning niet naar behoren. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Vloerverwarming in de woning werkt niet.Remote heeft al in het ketelhuis gekeken, hier werkt alles naar behoren. | - | Ingebeld, groepen blok 4 t/m 5 hebben de gewenste aanvoer temperatuurvoor de vloerverwarming.Blok 1 (A) had een lagere stooklijn dan de overige, deze i.o.m. Jeff Jansenhetzelfde ingesteld als de overige blokken.Als Mw Genade in blok 1 (A) woont dan zou het nu opgelost moeten zijn.Na overleg J. van Oorschot die heeft contact gehad met Jeff Jansen.Storing in de woning is niet voor Kropman. Doorgegeven aan Mevrouw Genade. | 42.3
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 944151 | 44182 | 44182 | Gereed gemeld | Storing blok 4 Ketel A4-06-51KG1 | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Storing blok 4 Ketel A4-06-51KG1, Gaarne met spoed een monteur aansturen.Gesproken met Jeff Janssen van Hydreco hij geeft aan dat er zijn geenwerkzaamheden op locatie.Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Datum/Tijd: 17-12-2020 12:21:19Systeem: SL08070 Hydreco:KWO Gem.Steenbergen/WS Geertruidenberg 4652GA_1Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV Ketel blok 4Code: A4-06-51KG1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco PB1744 - HoogAfwijking W | Niet duidelijk | Storing blok 4 Ketel A4-06-51KG1, Gaarne met spoed een monteur aansturen.Gesproken met Jeff Janssen van Hydreco hij geeft aan dat er zijn geenwerkzaamheden op locatie.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.Storing "geen vlam na 5 pogingen".Op de regelkast "hoog urgente storing".Kast gereset, ketel gereset, +-15 min bij gebleven.Storing komt niet meer terug. Oorzaak onbekend. | 212.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08069 | Woongebouw Oosthaven-Dijk 4 | 944470 | 44184 | 44184 | Gereed gemeld | Ketelstoring geen WW 30 bewoners. | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | Ketelstoring geen WW 30 bewoners.Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.zelfde storing als afgelopen vrijdag, F5.ontstekingspen vervangen. opgestart, gecontroleerd bij 1v/d bewoners, ww weer aanwezig. | 283.39
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 953082 | 44221 | NULL | Gereed gemeld | Storing Vorstthermostaat 04-03-310TS1 aangesproken | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 24-01-2021 22:00:37Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: VorstthermostaatInstallatiedeel: LuchtbehandelingCode: 04-03-310TS1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | Storing Vorstthermostaat 04-03-310TS1 aangesproken | Storing Vorstthermostaat 04-03-310TS1 aangesproken, IRS heeft ingebeld envorstthermostaat gereset, LBK is opgestart en werkt nu naar behoren. | 35.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 958665 | 44242 | 44242 | Gereed gemeld | Storing Vorstthermostaat 04-03-310TS1 aangesproken | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-02-2021 10:27:21Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: VorstthermostaatInstallatiedeel: LuchtbehandelingCode: 04-03-310TS1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | Oorzaak is niet duidelijk. | Storing Vorstthermostaat 04-03-310TS1 aangesproken, IRS heeft ingebeld engereset LBk is nu in bedrijf.Oorzaak is niet duidelijk. | 104.9
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 959675 | 44244 | 44251 | Gereed gemeld | ketel in.storing | STORING | SLHE0000 15 | - | ketel in storing Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .ingebeld storing ketel.pak ik morgen ochtend als eerste op.Materialen besteld ontsteekpen en ontsteekpen kabel besteld maar waren niet binnen mark ga er achter aan.Definitief herstel .ontsteekpen en ontsteekpen kabel vervangen. | 445.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 959683 | 44245 | 44245 | Gereed gemeld | ketel storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | ketel op storing | Technisch gebrek | Definitief herstel .ketel gecontroleerd tijdens ontsteking in storing.ontsteekpen gereinigd en ketel weer opgestart. opstart gelijk dit diverse malen gedaan.nu in orde. | 126.82
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 959857 | 44246 | 44246 | Gereed gemeld | Broninstallatie GBS geblokkeerd | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Broninstallatie GBS geblokkeerdAfwijking W | Geen probleem | het resetten van de broninstallatie. | 122.27
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 959856 | 44246 | 44249 | Gereed gemeld | Broninstallatie geblokkeerd | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Broninstallatie geblokkeerdAfwijking W | Technisch gebrek | het resetten van de broninstallatie. de melding kwam later weer terug. meet enregel techniek naar laten.Roel Vos heeft e.e.a. aangepast en teruggekoppeld aan Hydreco:Van het filter de frequentie verandering van 0,1 naar 1 gezet. Hierdoor toertde bronpomp sneller op en zal de gewenste druk eerder worden bereikt. | 198.55
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 960184 | 44249 | 44251 | Gereed gemeld | Storing ketel Blushuis. | 1E LIJN ST |  | - | Storing ketel Blushuis. | - | Ingebeld, storing geaccepteerd vanaf afstand niet te resetten.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Actie loopt op SO 959675. Storing vanuit de nacht. Johan Segers is ter plaatsegeweest. | 35.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 960559 | 44250 | 44250 | Gereed gemeld | Storing WP RK1A OS[2} | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 23-02-2021 10:41:21Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: Storing WPInstallatiedeel: BewakingenType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | niet duidelijk | Storing Warmtepomp RK1A OS[2], gaarne een monteur aansturen.Actie loopt op SO 960560 | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 961455 | 44252 | 44252 | Gereed gemeld | Storing gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | Noodstop bronnen | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten . installatie reset en gecontroleerd. | 61.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 961705 | 44254 | 44254 | Gereed gemeld | Noodstop bron | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Noodstop bron | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset en werkt nu weer | 61.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 961729 | 44255 | 44255 | Gereed gemeld | Storing gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | Noodstop bron | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , reset en gecontroleerd werkt nu weer | 50.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 962967 | 44257 | 44257 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppenprocedure. | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | GWS geblokkeerd-stoppenprocedure. | - | Ingebeld, storing gereset.Gewacht tot installatie weer opstarte, geconstateerd dat deze op een vrij lagedebiet functioneerd.Dit doorgegeven aan Jeff Janssen. | 104.9
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 962930 | 44257 | 44257 | Gereed gemeld | Storing KWO GWS-geblokkeerd. | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Storing KWO GWS-geblokkeerd. | - | Ingebeld, storing gereset. ( Min. drukh. rust te lang )Bronnen functioneren weer.Tevens zijn er nog meldingen in diverse Onderstations.Ook een melding met een nummer, lijkt erop dat we niet de laatste softwarehebben. Dit bij Jeff opgevraagd. | 140.85
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 963969 | 44263 | 44263 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST | SLHE0000 32 | - | GWS geblokkeerd-stoppr. | - | Ingebeld, geconstateerd dat debiet onder zijn grenswaarde is geweest.I.o.m. Jeff Janssen debiet instelling verlaagd naar 5,5 m3/h.Bronnen gereset, na reset functioneren ze weer. | 81.92
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 965630 | 44273 | 44274 | Gereed gemeld | storing ketel | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | storing ketelAfwijking W | Technisch gebrek Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing ketel blushuis.Oppakken in dag dienst. Definitief herstel De ketel gereset. die doet t weer.Zie ook SO 965864, indien storing terug komt moet de ontstekeingsprint vervangenworden. | 230.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 965864 | 44274 | 44274 | Gereed gemeld | storing ketel blushuis | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | storing ketel blushuis,gegenereerd uit GBS | Technisch gebrek ,ketel storing | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing ketel gegenereerd uit gbs. Definitief herstel .ketel gecontroleerd. samen met fabrikant ketel doorlopen. ketel ook afgesteld en moet nu in orde zijn.mocht storing terug komen dan moet de ontsteekprint vervangen worden volgens fabrikant. | 267.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 966138 | 44274 | 44274 | Gereed gemeld | Storing frequentieregelaar KB/WB | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Gebeld door beheerder Hydreco Jeff Janssen, frequentieregelaar bronnen is instoring.Afwijking M&amp;R | frequentieregelaar bronnen is in storing.Technisch gebrek | Gebeld door beheerder Hydreco Jeff Janssen, frequentieregelaar bronnen is instoring. Gaarne een monteur aansturen.De WVB Mark Roovers gaat dit vanmiddag verder inplannen.KHFunctioneel herstel – werkend achtergelaten , regelaar reset, installatie stond in rust nu. | 234.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 967845 | 44285 | 44288 | Gereed gemeld | Storing frequentieregelaar KB/WB + NR 2 * | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | Storing frequentieregelaar KB/WB + NR 2.Gemeld Dhr. Jeff Janssen tel:06-15294204 is nu voor de 2 x in storing gekomen (laatste keer 19/3 )De klant wil graag deze week dat de M&amp;R monteur Frank Langen hiervoor ingeplandword. ( Actie Mark Roovers)De frequentie van WB2 / KB2 staat op storing code 1EF3. Electrodrive. | De weerstanden gemeten van de WB2 en KB2.WB2.L1-L2=1.92 ohmL2-L3=1.92 ohmL3-L1=1.91 ohmKB2L1-L2=1.72 ohmL2-L3=1.72 ohmL1-L3= 1.70 ohmIsolatieweerstanden gemeten met meetspanning 500 volt.WB2.L1 naar aarde 4,34 M ohm.L2 naar aarde 4,40 M ohm.L3 naar aarde 4,06 M ohm.KB2.L1 naar aarde 5,85 M ohm.L2 naar aarde 6,02 M ohm.L3 naar aarde 6,07 M ohm.Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd aan de meetinging van WB2 en KB2.Bij het inschakelen van de bronpomp valt de frequentieregelaar direct op storing ook als men de bronpomp los is gekoppeld van de frequentieregelaar.Nog telefonische contact opgenomen met Electrodrive conclusie de frequentieregelaar defect. Wordt nieuwe aangeboden. | De frequentieregelaar van WB2 / KB2 is defect advies deze vervangen.WB1 /KB1 is al een andere frequentieregelaar geplaatst Hitachi model: WJ200-110HF. | 416.51
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 968010 | 44286 | 44286 | Gereed gemeld | warmte pomp op storing * | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | warmte pomp op storing | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , snachts melding gehad van warmtepomp deze in de ochtend reset en gecontroleerd op werking alles werkt nu weer. | 73.97
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 968613 | 44292 | 44362 | Gereed gemeld | transpomp warmteopwekking pomp blushuis defect* | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | transpomp warmteopwekking pomp blushuis defectAfwijking E Afwijking E Afwijking E Afwijking E Koudeklacht ruimte 2.16 en geluidsklacht 2.3Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Technisch gebrek Geen probleem Technisch gebrek | Materialen besteld.opname gedaan voor elektrische aanpassing tbv nieuwe transportpomp.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , pomp vervangen en tijdelijk 230aangesloten op wcd.07-04-21,Materialen besteld.pomp vervangen, voor details zie bon Peter Smout.-elektrische aanpassingen moeten nog uitgevoerd worden. Wordt op SO 970526 doorM&amp;R verder opgepakt.Functioneel herstel – werkend achtergelaten.nogmaals werking gecontroleerd, uitgaande temperatuur gecontroleerd , +-30graden.Werking pomp gecontroleerd, in orde.Peter Smout gaat morgenochtend (donderdag) temperaturen en pomp controleren,bij afwijkingen gaat hij ter plaatse, bij aankomst was het al weer warm.Alleen thermostaat werkt niet goed deze moet vervangen worden.thermostaat bestellen zie foto, en bij volgende bezoek vervangen dit is voorTriple O. | 3707.13
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08074 | Fontys Hogescholen & Factorium (SLHE0000 30) | 968660 | 44292 | 44292 | Gereed gemeld | diverse storingen gbs* | 1E LIJN ST | SLHE0000 30 | - | diverse storingen gbs | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld en installatie gecontroleerd.er zijn geen storingen in systeem te zien. | 38.24
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 969718 | 44298 | 44299 | Gereed gemeld | Noodstopproc. actief* | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | SL08076 Hydreco:KWO Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1 Koudeopslag Noodstopprocedure Hoog In 12-04-21 20:19:20 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Via GBS ingelogd en t systeem gereset. Alles draait weer. | 84.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 973078 | 44325 | 44326 | Gereed gemeld | Warmtepomp ingen hoog in | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | wp ingen hoog inAfwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek Geen probleem | op locatie ingebeld. rk2 en rk5 stonden in storing. circulatie pomp cv-ketel staat in storing. keuze schakelaar staat niet automatisch. warmtepomp staat ook in storing. Dit maandag 10-5-2021 oppakken warmtepomp stond in storing. enige melding gevonden was 46. Dit staat voor overload. filter van compressor sectie warmtepomp was erg vervuild. deze is vervangen. Definitief herstel. | 205.84
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 974043 | 44330 | 44330 | Gereed gemeld | Installatiedruk te laag | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | installatie druk te laag | Technisch gebrek | Definitief herstel .ingebeld kw druk is te laag er naar toe gereden en bijgevuld nu weer in orde. | 177.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 974143 | 44332 | 44333 | Gereed gemeld | Systeemdruk te laag. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | systeem te laag Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ingebeld en morgen vroeg als eerste oppakken om bij te vullen. Definitief herstel installatie bijgevuld en storingen uit systeem gehaald. | 264.68
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 976318 | 44346 | 44350 | Gereed gemeld | Koudtransport, smoorklep in storing hoog* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Smoorklep van koudtransport EC-154SOV4.1 IN STORING HOOG. | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.De storingsmelding gereset en is verholpen. Verder heb ik bij de bronsysteem de storing van injectieklep bij W bron 1 (EC - 35-IKW1A) ook gereset maar die viel vrij snel weer in storing. De injectieklep moet door klant zelf (hydreco) nagekeken worden. Voor nu is het verholpen. | 96.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 976999 | 44349 | 44354 | Gereed gemeld | koeling Blushuis uitgevallen | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | koeling Blushuis uitgevallen.Op bedieningspaneel is zichtbaar urgente storing.Veel warmte klachten intussen van huurders ontvangen.Graag vanmiddag nog herstellen.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Object (tijdelijk) niet in beheer , 2 pompen defect doordat er water in de kelder stond , tevens een nieuwe dompelpomp bestellen. 1 met korte vlotter dat niet te hoog kan komen. ook wil jeff een cavia om volgende problemen te voorkomen.( moet via M&amp;R ook gemaakt worden)Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.Zie bon Peter Smout.Vervolgwerk is voor Hydreco. | 783.55
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 976866 | 44349 | 44350 | Gereed gemeld | ontluchten gedichte lekkage* | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | WZH lekkage gedicht, dient nog ontlucht te worden door afnemersEr is al contact geweest met de monteur Marc van LoonAfwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , installatie gevuld/ontlucht. ontgasser in storing, deze besteld jeff zelf en neemt contact met Jeroen op om deze te vervangen. | 366.42
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 977363 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | DSA smoorklep* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | DSA smoorklep gebouw EC-154SOV4.1 | Softwarematig probleem | Definitief herstel , dsa alarm gereset en klep heeft weer open melding | 38.24
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 977365 | 44351 | 44351 | Gereed gemeld | Bron in storing, druk te laag* | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Bron in storing, druk te laag.Afwijking W | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent, er dient overdag naar locatie gereden te worden om het transport systeem op te vullen. broninstallatie gereset Functioneel herstel – werkend achtergelaten.systeemdruk te laag, op druk gezet. Tevens naar een storing ivm graafwerkzaamheden geweest. Schade ism Schoonebeek beoordeeld.aders zijn niet beschadigd, alleen de isolatie. Schoonebeek gaat dit verder oppakken. | 266.32
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 978444 | 44358 | 44362 | Gereed gemeld | Nakijken flowmeter Blushuis en Pakhuis* | STORING | SLHE0000 15 | - | Geen flow meting gebouw code 05-03-409FT1 | Geen flow meting is in de software op hand op 20 m3/h gezet. | De flow meting weer automatisch in de software gezet de spanning 230 VAC en 24VDC gecontroleerd de meting komt weer binnen op het GBS alles is weer in orde. | 217.02
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 980928 | 44375 | 44375 | Gereed gemeld | Noodstop bron* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Noodstop bron. | Technisch gebrek , druk in bronnen weg | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , handmatig bronnen op druk gebracht en installatie reset. deze werkt nu weer. | 60.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 981576 | 44378 | 44378 | Gereed gemeld | Minimum alarmering* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | De locatie heeft bij de firma Hydreco gemeld dat ze een melding krijgen. Minimum alarmering. Geen verder info bekend.Afwijking M&amp;R | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , ingebeld op systeem geen urgente meldingen gezien. contact opgenomen met engie. deze vertellen dat de deltaP casino te laag was. in ons systeem heb ik geen minimale waarde. hij stuurt morgen collega aan om op locatie een en ander uit te zoeken. hydreco levert voldoende koeling. | 121.55
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 982190 | 44384 | 44384 | Gereed gemeld | Alarmering systeemdruk GKW ( PT-2001 )* | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Alarmering systeemdruk GKW ( PT-2001 )Afwijking W | Technisch gebrek | Ingebeld, druk is 0,6 bar.Contact gehad met Jeff Janssen, monteur langs sturen om bij te vullen.Definitief herstel .installatie opgevuld tot 2 mbar. | 218.79
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 983557 | 44393 | 44410 | Gereed gemeld | Warmtepomp in storing* | STORING | SLHE0000 15 | - | Warmtepomp in storingAfwijking koeling | Niet duidelijk Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , warmtepomp is in storing gevallen. installatie draait op bronnen en ketel dus kan maandag opgepakt worden.Definitief herstel .warmte pomp gecontroleerd deze gaf storing 46 aan.deze gereset storing blijf weg. | 184.56
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 987459 | 44440 | 44440 | Gereed gemeld | Beide ketels staan in storing* | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Beide ketels staan in storing.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek.Laagdruk cv, en onderhoudsmelding C. | Definitief herstel Definitief herstel Cv installatie bijgevuld en de ketels voor oh gemeld. het is bijna 1 jaar geleden en ik verwacht dat de oh al gepland is. Code C en E16 hebben allebei te maken met OH. De cv instal. is tot 1.4 bijgevuld. Het gaat om objecten SOB047732 EN SOB047733, KETELS OP 3E VERD. | 135.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 994022 | 44494 | 44494 | Gereed gemeld | koudeopslag | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | koudeopslag GWS geblokkeerd-noodst. Hoog in | Technisch gebrek | op locatie ingebeld en de storingen gereset | 40.47
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 1000078 | 44533 | 44536 | Gereed gemeld | Aanvoertemp is te laag 7,2 graden | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Aanvoertemp is te laag 7,2 graden Melding komt via HydrecoAfwijking W | Geen probleem | Definitief herstel – instructie gegeven , ingebeld op het systeem en die willen retour van 7.0 en installatie maakte 7.1 op dat moment. klant gebeld deze moet dit opnemen met eigen installateur. | 100.35
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1000271 | 44536 | 44536 | Gereed gemeld | Koudeopslag storing. | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | koudeopslag noodstopprocedure hoog in | Technisch gebrek | 2 meldingen gehad: koudeopslag noodstopprocedure hoog in en koudeopslag GWS geblokkeerd noodstop hoog in. op locatie ingebeld en de regeling gereset. installatie kwam weer bij | 86.43
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 1002002 | 44541 | 44541 | Gereed gemeld | bron systeem noodstop. | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | bron systeem noodstop. | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , bronnen reset, kleppen van tsa 2 open en dicht gestuurd ivm dsa daarna melding weg. | 84.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1006549 | 44556 | 44557 | Gereed gemeld | Vorstthermostaat aangesproken. | 1E LIJN ST |  | - | SL07093 Tiofarma Black Utilities - Kropman 3261LW_10 Koeltoren(8001-RK-001[1]) Minimum alarmering 3001-TE-023 Hoog In 25-12-21 22:04:07 | Geen probleem | Afgehandeld via SO1006550.Object (tijdelijk) niet in beheer | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1009781 | 44567 | 44572 | Gereed gemeld | storing ketel blushuis | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | storing ketel blushuisAfwijking W | Technisch gebrek | ingebeld op systeem ketel van het blushuis staat op storingkan deze niet op afstand resetten hier monteur voor aansturenom storing op te lossenDefinitief herstel .ketel stond in blokkering 00.ketel gereset en diverse keren laten ontsteken en ontsteekpen gereinigd. ketel start nu steeds goed op en blijft draaien. | 192.86
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1014908 | 44579 | 44587 | Gereed gemeld | Storing Ketel 01-10KT1, Blushuis. | 1E LIJN ST | IOHE02930 | - | Storing Ketel 01-10KT1, Blushuis.Afwijking W Afwijking W | Technisch gebrek Technisch gebrek | Storing Ketel01-10KT1, gaarne een monteur aansturen storing is niet op afstandte resetten.Segers telefonisch aangemeld bij de klant.Materialen besteld .ketel gecontroleerd. ontsteekpen is slecht deze bestellen.art nr remeha is s53564.Definitief herstel , ontsteekpen vervangen | 217.14
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1028737 | 44655 | 44655 | Gereed gemeld | Te koud in AV huis* | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Te koud in AV huis. | - | InRemote heeft ingebeld en gecontroleerd inblaas temperatuur was te laag 18,6 Cna resetten van een storing, Flowbewaking bron TSA, ging inblaastemperatuuromhoog naar 22,7 C. | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1030435 | 44664 | 44664 | Gereed gemeld | temperatuur te hoog* | STORING | SLHE00016 | - | temperatuur te hoog | Technisch gebrek | Definitief herstel ingebeld en gecontroleerd geen storingen aanwezig. | 146.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1034229 | 44696 | 44696 | Gereed gemeld | WKO in storing* | STORING | SLHE00016 | - | wko storing | Softwarematig probleem | Definitief herstel , minimale druk beveiliging. deze gereset en drukhandhaving gestart. systeem weer in bedrijf | 108.1
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1035058 | 44699 | 44699 | Gereed gemeld | Het weer actieveren van meldingen KWO'S. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Het weer actieveren van meldingen KWO'S. | - | Instellingen weer hersteld/geactiveerd in de Meldcentrale, zodat de storingenweer kunnen worden opgevolgd.Dit op verzoek van Jeroen v/d Heijden. | 76.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1035132 | 44699 | 44699 | Gereed gemeld | Noodstop blokkade* | STORING | SLHE00016 | - | SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10 KWO installatie GWS geblokkeerd-stoppen Hoog In 18-05-22 23:24:19 | Technisch gebrek. Noodstop blokkade | Definitief herstel Ingelogd via gbs, systeem gecontroleerd, gereset en gewacht tot het weer draaide. | 40.54
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1035285 | 44700 | 44701 | Gereed gemeld | KWO systeemblokkade | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10 KWO installatieGWS geblokkeerd-noodst. Hoog In 19-05-22 20:45:05 | Technisch gebrek. Minimum drukhandhaving. | Definitief herstel Dysteem op werkdruk gebracht dn gereset. | 40.54
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1035434 | 44703 | 44703 | Gereed gemeld | Noodstop bronsysteem door laagdruk | STORING | SLHE00016 | - | SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10 KWO installatie GWS geblokkeerd-noodst. Hoog In 22-05-22 02:42:19 | Niet duidelijk | Definitief herstel.Bronnensysteem op druk gebracht en gereset. Bronnen staan in rust. | 119.96
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1035437 | 44703 | 44703 | Gereed gemeld | KWO bronnensysteem weer drukloos. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10 KWO installatie GWS geblokkeerd-noodst. Hoog In 22-05-22 07:10:09 | Niet duidelijk. | Functioneel herstel – werkend achtergelaten De bronnen stonden weer drukloos. Ik heb de druk handmatig opgevoerd en de bronnen gereset, dit is nu de 2e keer sinds gisteren. | 54.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1037237 | 44719 | 44719 | Gereed gemeld | Noodstop blokkering | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Noodstop blokkering | - | 7-6-2022 7:24 Storing Noodstop blokkering, InRemote heeft ingebeld storing isnog aanwezig.Contact gehad met Jeff Janssen van Hydreco hij geeft aan dat hij deze al heeftopgepakt.melding is hersteld door Hydreco, geen verder actie Kropman | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1038343 | 44727 | 44727 | Gereed gemeld | storing uit gbs | STORING |  | - | kwo inst. geblokkeerd noodstop hoog in | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent ,Storing oppakken in de dag dienst.Ik heb Jeff Janssen gesproken van Hydreco, hij was hier al mee bezig. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1039772 | 44736 | 44736 | Gereed gemeld | storing bron | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | geblokkeerd noodstop procedure | Technisch gebrek | Definitief herstel , installatie gereset en laten druk handhaven | 40.54
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1039937 | 44740 | 44740 | Gereed gemeld | noodstop bron gkw | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | noodstop bron gkw | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .proberen in te bellen maar kreeg geen verbinding morgen gelijk oppakken viaUtrecht kijken of die er in kunnen komen.Ingebeld en storing geaccepteerd.Bronnen handmatige opgestart, bron functioneert weer. ( Druk 0,9 bar )Jeff Janssen gesproken en het blijkt dat de werkdruk v/d bron vrij laag is,waardoor deze regelmatig in storing valt.Storing communicatie alarm is bekend bij Jeff. | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1040602 | 44743 | 44743 | Gereed gemeld | Storing-GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Gegenereerd uit GBSGevoerde acties door IRS:Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-07-2022 09:30:10Systeem: 1131Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: KWO installatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco P134148 - Hoog | - | Met Jeff Janssen gesproken en hij neemt die storing op | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1040696 | 44744 | 44744 | Gereed gemeld | Minimum alarmering WKO regeling | 1E LIJN ST |  | - | Drukverschil WKOAfwijking M&amp;R | Niet duidelijk | Object (tijdelijk) niet in beheer.Contact gehad met de melder, deze vertelde dat Engie/Equans de onderhoudspartij is.Deze heeft de storing al gereset.Voor Kropman is geen actie vereist. | 20.26
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1041302 | 44748 | 44748 | Gereed gemeld | Als er iemand inbelt op het gbs systeem, dan | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | krijgen ze alarmering van drukverschil, wko te laag, reset werkt nietAfwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel ingebeld en alles gecontroleerd er was alleen een laag urgente storing deze gereset en deze bleef weg. | 81.07
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1044911 | 44788 | 44788 | Gereed gemeld | Beide CV-ketels geven foutcode E16. | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Beide CV-ketels geven foutcode E16.Afwijking W | Niet duidelijk | Definitief herstel , beide ketels nagemeten en deze wijken niet veel af van ingestelde waarde. op dak gekeken of er iets met RGA is ook dit is niet het geval | 147.22
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1045449 | 44793 | 44793 | Gereed gemeld | Storing WKO is te warm | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Afwijking W | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , stop procedure te lang. installatie gereset en laten opstarten. bronnen gaan weer draaien. gemonitord totdat gewenste temperaturen zijn gehaald. casino ingelicht dat installatie weer functioneel is | 146.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 1046592 | 44805 | 44805 | Gereed gemeld | Storing - Alarmering systeemdruk | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 01-09-2022 14:29:03Systeem: 1129Onderstation: 0Omschrijving: Alarmering systeemdrukInstallatiedeel: Transportsyst.Code: PT-2001Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BORGWERF - Hoog | - | met Jeff Janssen gesproken , hij neemt die storing op | 19.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 1046774 | 44809 | 44809 | Gereed gemeld | Storing Drukhandhaving/Stopprocedure Koude* | 1E LIJN ST | SLHE0000 21 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-09-2022 09:10:43Systeem: SC21624 Hydreco B.V. - VerzamelOnderstation: 0Omschrijving: Storing Drukhandhaving/Stopprocedure KoudeInstallatiedeel:Code: opslagType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco STFRGWKO - Hoog | - | Storing Drukhandhaving/Stopprocedure Koude, Stopprocedure Te lang en Flowalarm, deze meldingen doorgegeven aan Jeff Janssen hij neemt verder actie. | 19.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1048841 | 44825 | 44826 | Gereed gemeld | Broninstallatie geeft storing urgent aan | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | De broninstallatie geeft al weken "storing urgent" aan.Afwijking W | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .installatie gecontroleerd ingebeld en installatie gecontroleerd ter plaatse debron stond op storing ook gaf hij een melding lekkage bronnen.hier naar laten kijken want storing komt. regelmatig terug.In overleg met contract beheerder Jeroen van der Heijden de melding gesloten.Voortaan alle meldingen vanuit Hydreco eerst met de TD bespreken. | 190.8
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1050144 | 44835 | 44835 | Gereed gemeld | KWO GWS NOODSTOP BLOKKADE* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10 KWO installatie GWS geblokkeerd-noodst. Hoog In 01-10-22 06:42:42 | Technisch gebrek.Laage druk. Drukhanhaving sensor actief. | Definitief herstel.Systeem paar keren gereset maar viel weer in storing. Handmatig drukhanhaving uitgevoerd en weer systeem gereset. De storing is verholpen en de bronnen dtaan in ruststand. | 40.54
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1050292 | 44837 | 44837 | Gereed gemeld | Storing Warmtepomp 03-03-405WP1* | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 03-10-2022 13:24:52Systeem: SL08073 Hydreco:KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45Onderstation: 0Omschrijving: WarmtepompInstallatiedeel: WarmtepompCode: 03-03-405WP1Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco BLUSBRED - Hoog | - | Storing Warmtepomp 03-03-405WP1, gebeld naar hydreco Contactpersoon; JeffJanssen06-15294204, hij geeft aan dat er werkzaamheden zijn op locatie door Kropmanafd. montage. | 19.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1050962 | 44843 | 44843 | Gereed gemeld | kwo geblokkeerd* | STORING | SLHE00016 | - | kwo geblokkeerd | Technisch gebrek | Definitief herstel , minimale druk beveiliging. drukhandhaving gestart en installatie weer in bedrijf gesteld | 54.04
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1051415 | 44847 | 44847 | Gereed gemeld | Storing-GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 13-10-2022 09:54:38Systeem: 1131Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: KWO installatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco P134148 - Hoog | - | Melding doorgestuurd naar Jeff JanssenHij pakt dit verder op. | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1052659 | 44859 | 44859 | Gereed gemeld | kwo installatie geblokkeerd | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | kwo installatie GWS geblokkeerd-noodst. | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. bron stond in storing noodstop. na tijdje installatie kunnen resetten en storing kwam niet terug | 96.5
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1053840 | 44869 | 44869 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd noodsto | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 04-11-2022 10:49:31Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd noodstoInstallatiedeel: BronsysteemType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GWSgeblokkeerd noodstoopDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Er is geen vervolgactie nodig.Met Jeff Janssen gesproken - onderhoud WKO systeem | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40538 | Borchwerf (SLHE 00025) | 1054680 | 44876 | 44876 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr* | 1E LIJN ST | SLHE 00025 | - | Datum/Tijd: 11-11-2022 08:16:09Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BroninstallatieCode:Type: StoringUrgentie: Hoog | - | Jeff Janssen gebeld maar krijg zijn Voice-Mail, ook een SMS gestuurd maar geenantwoordt.Daarom heeft Insite Remote ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:OS-1; KB-4+5 Haden een drukval gehad, deze vanaf afstand kunnen resetten.Er staat ook nog een melding van Spuien gewenst.OS-2; Was een minimale temperatuur melding geweest van Kavel 8, OS gereset.================================================================================Jeff heeft me nog gebeld, en heb het e.e.a. met hem besproken.================================================================================ | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08075 | Zorgcentrum Sint Franciscus (SLHE0000 21) | 1056993 | 44893 | 44893 | Gereed gemeld | Storing Drukhandhaving/Stopprocedure Koude* | 1E LIJN ST | SLHE0000 21 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 27-11-2022 03:41:17Systeem: Hydreco B.V. - Verzamel - SC21624Onderstation: 0Omschrijving: Storing Drukhandhaving/Stopprocedure KoudeInstallatiedeel:Code: opslagType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco STFRGWKO - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Storing Drukhandhaving/Stopprocedure Koude, Stopprocedure Te lang.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: deze meldingen doorgegevenaan Jeff Janssen hij neemt verder actie. | 19.05
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1062171 | 44914 | 44914 | Gereed gemeld | WKO inst -> Regelkast urgente storing SO 1047809 | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | WKO inst -&gt; Regelkast urgente storing.Ps. In slangentoren zag ik een melding omtrent â€œCCN niet actiefâ€ of zoietsZie bijlage m.b.t. Triple-O Campus zoals vanochtend besproken zie mail.1e storing Transsportpomp inm storing in AV Blushuis.Slangentoren navulautomaat /ontgasser in storing.Voor vragen of meer info bel even met Hydreco TD Mike Schraven tel:M. 0622221278.Afwijking W | - | - | 115.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1062434 | 44915 | 44915 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppen | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 20-12-2022 07:48:06Systeem: 1131Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppenInstallatiedeel: KWO installatieType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: GWSgeblokkeerd-stoppen(zie documenten)De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Met Jeff Janssen gesproken ,ze zijn op locatie bezig | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1067570 | 44931 | 44931 | Gereed gemeld | Storing Hydrofoor 02_400DP01 | 1E LIJN ST |  | - | Datum/Tijd: 05-01-2023 15:56:28Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 2Omschrijving: Hydrofoor StInstallatiedeel: Hydrofoor(RK_1: Kelder Diversen)Code: 02_400DP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing Hydrofoor 02_400DP01, storing is actiefDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: een monteur wordt aangestuurdBij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380ring is reeds hersteld, Er is geen vervolgactie nodig. | 38.12
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1067569 | 44931 | NULL | Vervallen | Storing Hydrofoor 02_400DP01 | 1E LIJN ST |  | - | enereerd uit GBSDatum/Tijd: 05-01-2023 15:56:28Systeem: SL138278 Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 2Omschrijving: Hydrofoor StInstallatiedeel: Hydrofoor(RK_1: Kelder Diversen)Code: 02_400DP01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: P1210106 - Hoog | - | - | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1076439 | 44959 | 44959 | Gereed gemeld | URGENT: Alle 5 warmtepompen Oosthavendijk getript | 1E LIJN ST | Nr 4 108 637 036 | - | Graag inbellen voor het volgende:Jan Heemels van Veolia belde: Alle 5 warmtepompen op Oosthavendijk blok 1 tm 5staan in storing / getript. Kijken of dit op afstand te verhelpen is.*****KWO Energieopslag Gemeentehuis Steenbergen d.d. 20-10-2021[PB1744];02-02-2023;13:56.53;02-02-2023;13:56.32;Hoog;St;In;Warmtepomp;Warmtepomp Blok 1;A1-03-50WP1;WSG Blok 1 (A) OS;WSG Blok 1 (A);PB1744Afwijking W | Technisch gebrek.Van Hydreco zijn ze bij de centraal gkw pompen aan vervangen waardoor de warmtepompen bij de blokken geen koeling krijgen enzo vallen ze in storing. | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: Alle5 Warmtepompen in storing staatDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:melding geaccepteerd maarstoring komt terugDe storing is niet op afstand te verhelpen.Een monteur zal op locatie de storing nazien en, indien mogelijk, verhelpen.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380.Definitief herstel.Ingebeld via Priva en met Jef Janssen gebeld en die zal zijn monteur als ie klaar is het systeem laten resetten. Ik kijk zelf op afstand straks even of wel zal gebeuren. | 118.99
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1076809 | 44963 | 44963 | Gereed gemeld | Storing Netwachter EC-34-20K7 | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 06-02-2023 10:21:08Systeem: SL08072 Hydreco: KWO Stadskantoor Breda Chassepark 4811DJ_8-10Onderstation: 0Omschrijving: NetwachterInstallatiedeel: AlgemeenCode: EC-34-20K7Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco P134148 - Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:Storing Netwachter EC-34-20K7, deze is reeds al hersteld wasin/uit storing, mogelijk zijn er werkzaamheden op locatie Insite Remote is nietgebeld.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd:Twee DSA alarm Smoorklep 1 en2 winter gereset, gebeld naar beheerder, hij geeft aan dat DSA alarm is bekenden is reeds al inbehandeling.De storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1078082 | 44969 | 44969 | Gereed gemeld | netwachter storing* | STORING | SLHE00016 | - | netwachter storing | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld in het project. netwachter storing in in/uit geweest. wel nog een dsa alarm op injectieklep A KB 3. deze gereset | 116.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1078081 | 44969 | 44969 | Gereed gemeld | storing bron* | STORING | SLHE0000 15 | - | storing bron | Geen probleem | Definitief herstel , ingebeld in het project. bronnen staan in rust. geen storing aanwezig. regelkast gereset. | 116.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1078856 | 44973 | 44973 | Gereed gemeld | Ketel storing* | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 16-02-2023 10:24:41Onderstation: 0Omschrijving: KetelInstallatiedeel: CV-ketel BlushuisCode: 01-10KT1Type: Storing | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: CV systeem gecontroleerd enOS geresetDe storing is op afstand verholpen. Er is geen vervolgactie nodig.Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380 | 41.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 1079061 | 44974 | 44974 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst* | 1E LIJN ST |  | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 17-02-2023 07:00:55Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodstopInstallatiedeel: Bron installatieType: StoringUrgentie: Hoog | - | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd: erwaren IN/UIT meldingenDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: systeem gecontroleerdEr is geen vervolgactie nodig. | 41.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1083416 | 44996 | 44996 | Gereed gemeld | Warmtepompen nakijken en indien mogelijk modem res | 1E LIJN ST | Nr 4 108 637 036 | - | momenteel warmtepomp 5 en 2 in storing Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;warmte pomp 5 en 2 gereset.&#x20;modem reseten was niet meer nodig halverwege om gedraaid en terug richting huis gegaan. | 45.17
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1083437 | 44997 | 44998 | Gereed gemeld | warmte pompen gereset | 1E LIJN ST | Nr 4 108 637 036 | - | zijn alle 5 in storing reset werkt voor tien minuten daarna weer in storing0650630080 patrick van abeele is monteur die er vaker looptAfwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.&#x20;meerdere keren de zelfde melding gehad.&#x20;als ik kijk naar de temperaturen van de warmte pomp lijkt het of deze te warm word &#x20;de grafiek laat dit ook zien ook heel grillig in zijn temperatuur.&#x20;morgen hydreco aan sturen ter controle van de bronnen en de warmte pompen controleren. | 159.36
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1084028 | 45000 | 45000 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | Nr 4 108 637 036 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-03-2023 08:34:42Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-noodst.Installatiedeel: BronnenType: Storing | - | Navision gecontroleerd als er werkzaamheden op locatie zijnMet Jeff Janssen gesproken. Hij is op locatie bezig maar is geen Info naarRemote gestuurdBij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380. | 82.31
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1087099 | 45018 | 45018 | Gereed gemeld | melding gbs* | STORING | SLHE0000 28 | - | noodstop bronnen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , handmatige druk handhaving aan gezet en daarna reset | 58.37
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1087122 | 45019 | 45019 | Gereed gemeld | bewoners in de kou door onvoldoende stroming* | 1E LIJN ST | SLHE0000 28 | - | omdat er lucht zit in de retour verdeler van het distributiesysteem is eronvoldoende stroming over de afnemende groepen.Graag me spoed een servicemonteur er heen sturen om te ontluchten (met depompen uit)Afwijking W | Technisch gebrek.Veel lucht in de installatie. | Definitief herstel.Na het vervangen van automatisch lucht / vaccum pot van de ontgasser, heb ik alle verdelers ontlucht met pompen uit en ik heb ook de hoofdverzamelaar aan de voorkant ook goed ontlucht met pompen uit. Er kwam veel lucht uit. Nu staat de ontgasser weer bij en alle die tijd dat ik in tr aanwezig was draaide die prima. Ik heb de installatie moeten bijvullen omdat ie op 1.3 bar stond bij aankomst. Verder ben ik nog langs alle 5 tr geweest en alle 5 warmte pompen draaien nu storingsvrij. | 304.68
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1088216 | 45024 | 45024 | Gereed gemeld | melding gbs | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | noodstop hoog in bronnen | Niet duidelijk | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , installatie reset en gecontroleerd. | 43.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1089949 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | Storing WP Slangentoren, code 37. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Storing WP code 37; Defecte drukopnemer, verstopt filter of te weinig koudemiddelAfwijking W | Technisch gebrek | op de locatie gaf warmtepomp code 46 aan. warmtepomp kunnen resetten. deze ging weer aan. | 234.02
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1090126 | 45037 | 45037 | Gereed gemeld | stuurstroombew 24v | STORING | SLHE0000 15 | - | stuurstroom 24v code: 05-01-336xx1 | Technisch gebrek | waarschijnlijk was er een spanningsdip door onweer. op locatie ingebeld alles draaide weer. | 34.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1091752 | 45054 | 45054 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | STORING | SLHE0000 13 | - | Project : SL40539 Hydreco: KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10 Installatiedeel : Broninstallatie Melding : GWS geblokkeerd-noodst. Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4842323, Acceptatie tijd : 08-05-23 19:38:00 | Softwarematig probleem | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;installatie gerest en deze is nu in rust en er is ook geen vraag. | 28.95
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1091940 | 45055 | 45056 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-noodst. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Project : SL40539 Hydreco: KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10 Installatiedeel : Broninstallatie Melding : GWS geblokkeerd-noodst. Code : Urgentie : Hoog | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent .installatie gisteren en vandaag opnieuw gereset de installatie is nu in rust.er waren diverse melding actief-lekkage bronnen-max drukbeveiliging-gws geblokkeerdgraag jef janssen op hoogte brengen en iemand laten kijken bij de bronnen wat destatus is.Jeff Janssen gesproken, hij neemt vandaag zelf verdere actie op bovenstaandprobleem. | 57.9
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1092326 | 45058 | 45058 | Gereed gemeld | Nieuwe versie software op Sharepoint. | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Nieuwe versie software op Sharepoint. | - | N.a.v. mail vanuit Sharepoint GA dat er een nieuwe versie software staat,deze gedownload en op de GBS99 gezet. ( TC 6.6 #83 )Dit dient te worden uitgevoerd als er een nieuwe software versieis om juiste gegevens te zien als we inloggen op het GBS. | 41.16
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1092450 | 45060 | 45070 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd noodsto | STORING | SLHE0000 15 | - | Project : SL08073 Hydreco: KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45 Installatiedeel : Bronsysteem Melding : GWS geblokkeerd noodsto Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4852223, Acceptatie tijd : 14-05-23 06:15:01 | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten.&#x20;de druk is hoog geweest deze daalt weer installatie gerest.er is 1 druk opnemer die lijkt niet mee te komen deze is mogelijk defect.warmtepomp 2 drukmeting 05-02-338pt.&#x20;vulautomaat staat ook in storing maar er is voldoende druk maandag even laten controleren.&#x20;retourtemp cv modus storing blijft ook actief maandag uit laten zoeken.Vervolgactie loopt op SO 1092453. | 126.2
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1092453 | 45060 | 45070 | Gereed gemeld | vervolg. GWS geblokkeerd noodsto | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | Project : SL08073 Hydreco: KWO Breda Triple Campus 4814DC_27,33 &amp; 45 Installatiedeel : Bronsysteem Melding : GWS geblokkeerd noodsto Code : Urgentie : Hoog | Technisch gebrek | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent.storing komt opnieuw binnen deze opnieuw gerest.maandag Hydreco aansturen hiervoor. Er ontstaat een maximum druk alarm bij hetontladenvan de bronnen.Mogelijk werken de druk sensoren niet goed. De storing zou binnen komen bij 6bar, maar de druk is nog niet zo hoog geweest. Zodra het ontladen begint,komt er een storing binnen.ik reset de installatie niet meer opnieuw. Morgen Hydreco hiervoor aansturen. | 79.87
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1092461 | 45061 | 45061 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | STORING | SLHE0000 13 | - | Project : SL40539 Hydreco: KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10 Installatiedeel : Broninstallatie Melding : GWS geblokkeerd-stoppr. Code : Urgentie : Hoog Acceptatie Id : 4853080, Acceptatie tijd : 15-05-23 07:57:25 | Technisch gebrek | Definitief herstel.&#x20;installatie gereset de bron is nu weer in rust.ik zie geen bijzondere ding waarom de gws in noodstop zou moeten gaan.&#x20;er blijft een storing staancom alarm modus gebouw. | 30.89
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1092496 | 45061 | 45061 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | Omschrijving vanuit IRS:Datum/Tijd: 15-05-2023 07:57:25Systeem: SL40539 Hydreco: KWO Residentie Moermont - Tantelouise 4614RX_2-10Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: BroninstallatieCode:Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco FORTMOER - Hoog | - | bon vervallen | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1093172 | 45063 | 45063 | Gereed gemeld | geblokkeerd noodstop | STORING | SLHE0000 13 | - | max drukbeveiliging | Niet duidelijk | Definitief herstel , ingebeld in het project, max drukbeveiliging aangesproken. in grafiek niet de 4 bar gezien. waarschijnlijk is de Max beveiliging het resultaat van minimale druk beveiliging en drukhandhaving. min druk handhaving stopt bij 3 bar met tijdvertraging van 10 seconden. de kans bestaat dat hierdoor de druk boven de 4 bar uitkomt. voor nu gereset en installatie is in rust | 43.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1093183 | 45064 | 45068 | Gereed gemeld | max drukbeveiliging | 1E LIJN ST | SLHE0000 13 | - | max drukbeveiliging | Niet duidelijk | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent , wederom max drukbeveiliging nadrukhandhaving.installatie gereset. advies om maandag contact op te nemen met hydreco om ditop te pakken. zie ook SO 1093172Dhr Jeff Janssen gebeld, ingelicht over de melding.Sindsdien wel in rust.Melding afgesloten. | 58.37
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1096157 | 45091 | 45091 | Gereed gemeld | Alarm Druk GKW net | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 14-06-2023 12:15:56Systeem: SL08076 Hydreco: KWO Gemeentehuis Rucphen 4715RW_1Onderstation: 0Omschrijving: Alarm Druk GKW netInstallatiedeel: Mengregeling GKWCode: 01_02PT01Type: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco P1210106 - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | Insite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Alarm Druk GKW net, storing is actief druk is 144kPaDe volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Gaarne op locatie storingnazien/herstellen,De storing is niet op afstand te verhelpen.Installatie bijvullen, controleren op lekkages.**Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380**Definitief herstel.&#x20;installatie weer bijgevuld alles draaid weer. | 219.28
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08070 | Gem. Steenbergen/WS Geertruidenberg (SLHE0000 28) | 1097385 | 45103 | 45103 | Gereed gemeld | gws bronnen geblokkeerd | 1E LIJN ST |  | - | gws bronnen geblokkeerd-noodstop hoog in | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. op de locatie stonden op de regelkast diverse dingen in storing. met Jef Jansen gebeld. deze gaf aan dat ze met werkzaamheden bezig zijn. geen verdere actie ondernomen. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1101565 | 45138 | 45138 | Gereed gemeld | melding gbs noodstopprocedure Bron* | STORING | SLHE0000 13 | - | bron geblokkeerd | Technisch gebrek | Functioneel herstel – werkend achtergelaten , melding reset, deze gecontroleerd en installatie gaat in rust. | 43.78
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1102369 | 45148 | 45148 | Gereed gemeld | Vergrendelende storing ketel | 1E LIJN ST |  | - | vergrendelende storing ketel Afwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | op de locatie ingebeld. er staat een ketel in storing. de druk is te laag. deze in dagdienst oppakken. zie debrieftext Definitief herstel alle installaties gecontroleerd staan geen ketels in storing.ook alle drukken zijn goed en ook staat er op de regel kasten geen storing. | 0
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL40539 | Residentie Moermont - Tantelouise (SLHE0000 13) | 1102510 | 45150 | 45150 | Gereed gemeld | bron noodstop* | STORING | SLHE0000 13 | - | broninstallatie gws geblokkeerd noodstop | Technisch gebrek | op de locatie ingebeld. bron had lage druk storing. regeling kunnen resetten. bron nog even in de gaten gehouden. | 34.74
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1102691 | 45153 | 45153 | Gereed gemeld | Storing comunicatie (onderstation35)* | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Definitief herstel , bij aankomst onderstation 35 defect. deze op kantoor opgehaald en met software geladen. op locatie nieuw onderstation geplaatst. en software nogmaals geladen. mos moet morgen vervangen worden door MS module. ingebeld vanuit huis om te controleren of alles nog werkt | 839.77
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1103035 | 45156 | 45226 | Technisch gereed | KWO install. bijvullen | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-08-2023 15:31:56Systeem: SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10Onderstation: 34Omschrijving: KWO install. bijvullenInstallatiedeel: Koudetransport(KWO OS-34)Type: InternUrgentie: HoogMeldgroep: P134148 - HoogAfwijking W | Technisch gebrek | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd: KWOinstall. bijvullen, storing is nog actiefInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgende geconstateerd:Drukis nog goed 2,5 bar, druk was 3,8bar reden is niet duidelijk waarom druk isgezakt.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: Op locatie vulinstalltienaziem/herstellen.De storing is niet op afstand te verhelpen.Terugkoppeling Hydreco:serviceorder 1103035 kan vervallen deze storing was afgelopen maandag actueelen is door jullie serviceafdeling Breda veroorzaakt in de opstart.niks aan deze bon gedaan, andere monteur heeft deze opgepakt. | 61.73
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL01057 | WZC 7 Schakels | 1103030 | 45156 | 45156 | Gereed gemeld | GWS geblokkeerd-stoppr. | 1E LIJN ST |  | - | Gegenereerd uit GBSDatum/Tijd: 18-08-2023 14:58:53Systeem: SL01057 Hydreco: KWO Santa Maria 4761BN_4Onderstation: 0Omschrijving: GWS geblokkeerd-stoppr.Installatiedeel: Bron installatieType: StoringUrgentie: HoogMeldgroep: Hydreco SANCTAZE - Hoog | - | ***Bij aanvang van werkzaamheden Insite Remote Bellen 088-3344380***Insite Remote heeft storing op Inmeldcetrale ontvangen, deze geaccepteerd: GWSgeblokkeerd-stoppr., storing is nog actiefInsite Remote heeft ingebeld op het project en het volgendegeconstateerd:storing is freqregelaar 1 van bronnen is in storing.De volgende werkzaamheden zijn remote uitgevoerd: monteur wordt aangestuurd.De storing is niet op afstand te verhelpen.Terugkoppeling Jeff Janssen:serviceorder 1103030 kan vervallen er is een stroomstoring in Zevenbergenwaardoor de Frequentieregelaar was getript.Deze is reeds gereset en storing is hersteld. | 61.73
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1104677 | 45174 | 45175 | Technisch gereed | KWO install. bijvullen | 1E LIJN ST | SLHE00016 | - | Project : SL138850/SL138851 Stadskantoor A+B Breda 4811DJ_10 Installatiedeel : Koudetransport(KWO OS-34) Melding : KWO install. bijvullen Code : Urgentie : HoogAfwijking W | Technisch gebrek Geen probleem | Storing beoordeeld, vervolgactie urgent &#x20;morgen met manfred overleggen of wij deze melding moeten op pakken of hydreco voor nu zie ik geen bijzonderheden hij zit tegen zijn voor alarm druk aan hierdoor ontstaat er een alarm.Functioneel herstel – werkend achtergelaten, vanacht is installatie zelf bij gaan vullen via vul automaat | 174.86
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1107638 | 45201 | 45202 | Technisch gereed | Storing aan de Bron , foutieve doormelding | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Storing aan de Bron , foutieve doormelding volgens Mike Schraven.Let op er was dit weekend werkzaamheden spanningloos gemaakt , met opstartengelijk nu in storing.Afwijking W | Technisch gebrek. Flowmeter 12800FT01 was uitgeschakeld / in storing. Stond aan maar gaf geen waardes op de scherm. | Definitief herstel.De flowmeter hand hard reset gegeven en installatie in software gereset alles draait weer storingsvrij. | 194.15
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1109626 | 45215 | 45215 | Technisch gereed | Warmtepomp in storing | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | De warmtepomp is in storing graag met spoed in bedrijf nemenAfwijking W | Technisch gebrek | Definitief herstel .warmte pomp gereset storing blijf nu weg. | 111.93
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08072 | Stadskantoor Breda KWO Chassepark( SLHE00016) | 1109849 | 45216 | 45216 | Technisch gereed | Druk BKO is te laag | STORING | SLHE00016 | - | Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel.&#x20;installatie gecontroleerd geen bijzonderheden waar genomen. | 69.49
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08073 | Breda Triple O Campus (SLHE0000 15) | 1112156 | 45231 | 45231 | Technisch gereed | Storing KWO | 1E LIJN ST | SLHE0000 15 | - | De stuurstroom van de injectie kleppen is weg vermoedelijk een automaat uitgeschakeld.Afwijking M&amp;R | Softwarematig probleem | Definitief herstel , naar locatie gereden en regelkast gecontroleerd. alle hoofdvoedingen en stuurspanningen zijn aanwezig. het onderstation en regelmodules reageren niet op de software. het onderstation een powerdown gegeven en alles laten opstarten. de regelmodules reageren weer op de software en WKO is weer in bedrijf. dit gedeeld met Jeff jansen. mocht het op een korte termijn nogmaals gebeuren dient er verder gekeken te worden en eventueel de software geforceerd in te zenden. | 290.66
53218 | Hydreco B.V. | SC21624 | Hydreco B.V. | Factureren toegestaan | SL08076 | Gemeentehuis Rucphen (SLHE0000 59) | 1113862 | 45244 | 45244 | Technisch gereed | Flowmeter (13_002FT01) van OS-11 defect. | 1E LIJN ST | SLHE0000 59 | - | Flowmeter (13_002FT01) van OS-11 defect.Geeft geen waarde weer.Afwijking M&amp;R | Technisch gebrek | Gesproken met Jeff Janssen van Hydreco en meegekeken in software de opnemergeeft geen waarde weer en zodoende blijven de ketels continu bij schakelen.Ter plaatse oorzaak achterhalen en verhelpen.Functioneel herstel – werkend achtergelaten , flow meter bleef hangen in menu, spanningsloos gemaakt en daarna getest. lijkt nu normale waarde weer te geven. | 118.99
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 436231 | 42006 | 42013 | Gereed gemeld | BMC storing SPOED | STORING |  | - | Storing BMC, blijft afgaan, wil niet uitschakelen! | Onbekend | Kropman: Chubb Varel ingeschakeldChubb: Minihart XL heeft een per-alarm 1 en alarm 1 gegeven op de bmc.KLantheeft Mini Hart XL gereset en systeem op handbediend gezet. Mini Hartuitgelezen met laptop. Airflow was in orde. Systeem gereset en werkend achtergelaten. | 578.27
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 436930 | 42010 | 42165 | Gereed gemeld | Storing Koelmachine 1 foutcode P-17 Compressor A2 | STORING | KM1 | *9-6-2015 Gebeld met thermofrost met de vraag waar de factuur blijft. *10-6-2015 Komt geen factuur van is GARANTIE. Adm, gereed gezet, alleen kosten wvb. | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: Dak - Omschrijving: Storing Koelmachine 1 foutcode P-17&#x0D; Compressor A2 niet gestart of geen druktoename.&#x0D; Dit moet verder worden onderzocht. Heeft al meerdere keren voor gekomen. En de printplaat van A2 is omgewisseld met die van A1. Storing komt terug. | - | Thermofrost: Bij aankomst was de installatie gereset door de eindgebruiker endraaide deze storingsvrij. Wij hebben de installatie gecontroleerd op werkingen de bekabeling nagelopen, hier hebben wij een slecht contact op de printplaatverholpen. Vervolgens de installatie getest op werking en in orde bevonden. | 19.31
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 441477 | 42024 | 42024 | Gereed gemeld | Lekkage koelmachine | STORING | E129053 | - | Lekkage in koelmachine. Door brandweer tijdens ontruiming geconstateerd | Anders | De installatie gecontroleerd met Thermofrost op lekkage geen bijzonderhedengevonden de werking gecontroleerd. nog diversen fotos gemaakt.De installatie storingsvrij achter gelaten. Vermoedelijk is het alarm afgegaandoor problemen met de ups accu's. De klant neemt dit verder op met deleverancier | 701.83
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 441964 | 42025 | 42027 | Gereed gemeld | Lekkage koelmachine | STORING |  | - | Lekkage in koelmachine. Door brandweer tijdens ontruiming geconstateerd | Anders | Chubb:Blusinstallatie geheel gecontroleerd en geen bijzonderhedengeconstateerd. Blusinstallatie werk verder goed | 658.04
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 442000 | 42025 | 42046 | Gereed gemeld | Defecte camera kelder | STORING |  | - | Camera uitbouwen en afleveren Aras ter garantie beoordeling | Bekabeling gecontroleerd bij de voeding. camera. | Defecte camera vervangen door een nieuwe dome . De defecte camara bij ARRASafgeleverd voor onderzoek, reparatie | 372.52
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 444820 | 42037 | 42039 | Gereed gemeld | Storing Carrier koelmachine tijdens Freecooling. F | STORING | E 133240 | *8-4-2015 SO452322 is aangemaakt voor herstel vanuit Carrier *10-6-2015 Inkooporder Thermofrost staat nog open, met Thermofrost gebeld, factuur ligt bij J. v.d. Heijden om wel of niet mee akkoord te gaan. *11-6-2015 iom jeroen, in rekening brengen, wel specificeren, hij vraagt E-nummer aan. *9-7-2015 helaas niet te factureren, is garantie en storingsafkoop | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: Europark 30 - Omschrijving: Storing Carrier koelmachine tijdens Freecooling. Foutmelding:&#x0D; Partial P-94 &#x0D; &#x0D; Graag a.s. maandag contact opnemen met Paul van den Heuvel 06 10039466 voor het maken van een afspraak met Termofrost. | - | Thermofrost. Freecoolingpomp defect. Klant heeft Strukton aangestuurd ivmgarantie | 1005.45
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 445538 | 42039 | 42053 | Gereed gemeld | Koeling Carrier | STORING |  | *8-4-2015 Herstel vanuit Carrier word uitgevoerd op SO452322 *9-4-2015 Inkoop Thermnofrost vervallen geen kosten | Storing koeling Koelmachine 2 code P94Thermofrost aansturen | - | Thermofrost: De koudemiddel pomp bouwt geen druk op ,de pomp is vorig jaar27-2-2014 door Carrier vervangen maar niet getest op juiste werking. Naoverleg met Kropman besloten dat de voorgaande installateur het verder oppaktivm garantie. Installatie werkt nu niet op vrije-koeling. | 19.31
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 445968 | 42040 | 42131 | Gereed gemeld | Storing regelkast | STORING | nvt | - | Regelkast Algemeen (89-16647) staat op storing, reset doet niets.Graag contactopnemen. | Regeltchn. Install. niet urgent alarm regelkast . regelwaarde bevochtiging | iom mr Van de Heuvel opgeschoven naar de volgende ochtend.De heer Van de heuvel gebeld en geen vervolg actie nodig | 55.82
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 448139 | 42046 | 42131 | Gereed gemeld | Koelmachine | STORING |  | - | Koelmachine in storing (Carrier)Geeft melding Compressor niet gestart fout code A2 bedrading | Contact probleem | Thermofrost: Bij aankomst wilde de compressor niet opstarten en had geendrukopbouw. Wij hebben de connectoren tussen de regelaar en de printen van decompressoren, tevens de printen van compressor A1 &amp; A2 omgewisseld.Vervolgens de installatie opgestart en getest op werking, de compressorenbouwen goed hun druk op en de installatie draait naar behoren. Installatiewerkende en storingsvrij achtergelaten. | 240.53
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 449108 | 42051 | 42052 | Gereed gemeld | Storing koelmachine Juniflair | STORING |  | *11-3-2015 Werkbon storingsmonteur ontbreekt | Storing koelmachine Juniflair. Compressor hoge statusen schakelt circuit uit. | Thermofrost: Oorzaak onduidelijk. | Kropman: Storing doorgegeven aan firma thermofrost. Kantoor verzorgt inkoopThermofrost: Bij aankomst stond de installatie in hoge druk storing, wij hebbendeze gereset en gecontroleerd op werking.Hierbij hebben wij geconstateerd datvan ventilator 2 de lagers licht te horen zijn en dat de stoomcilinder aanvervanging toe is. | 296.39
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 451271 | 42058 | 42059 | Gereed gemeld | Brandmeldcentrale | STORING | E132179 | - | Brandmeldcentrale detex van fa Wagner geeft accu melding aan niet te resetten. | Defecte accu | Wagner: Accu pakket vervangenreset niet mogelijk | 503.01
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 456409 | 42079 | 42088 | Gereed gemeld | Koelmachine | STORING | E132347 | - | Storing koelmachine dak P16 compressor A1 niet gestart of druktoename | Slechte verbinding in kabel en connector | Thermoforst: 3 maal oude kabel en connector losgekoppeld en 3 maal nieuwe kabelen connector aangebracht. Installatie getest en werkend achter gelaten | 377.54
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 457640 | 42082 | 42131 | Gereed gemeld | Noodverlichting (van lien ITA 08/1/ZT) 1 module pr | STORING | noodverlichting | *23-3-2015 Accu vervangen op SO459708 | Categorie: 63 - Verlichting - Specificatie locatie: Zaal 1 - Omschrijving: Noodverlichting (van lien ITA 08/1/ZT) 1 module probleem batterij (zal vervangen moeten worden 1 module storing doet niets meer, knipperen 3 rode ledjes | - | 2 stuks noodverlichting defect. Bij 1 unit de module vervangen. Noodverlichtingfunctioneerd weer. De andere unit accu defect deze bestellen type 3VT 1/2DL3.6V 2.2Ah | 293.7
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 459708 | 42088 | 42090 | Gereed gemeld | Batterij noodverlichting | STORING | E132347 | *1-4-2015 SO 459708 bezoek en print vervangen | Maandag geweest i.v.m. storing noodverlichting, 1 module is vervangen,andere is een nieuwe batterij voor besteld. Mijnheer geeft aan dat denoodverlichting waar een module vervangen is nu ook aangeefteen lage batterijspanning te hebben. Hij verzoekt om voor dezeook een nieuwe batterij te leveren. | Defecte accu's | 2 stuks accu's vervangen in het noodverlichtingsarmatuur en 1 accu op voorraadachter gelaten | 221.76
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 460140 | 42090 | 42090 | Gereed gemeld | Onze 2 nordman stoombevochtigers geven weer een al | STORING | E132347 | - | Categorie: 57 - Luchtbehandeling - Specificatie locatie: Zaal 2 - Omschrijving: onze 2 nordman stoombevochtigers geven weer een alarm&#x0D; &#x0D; contact Paul van den Heuvel.&#x0D; | Defecte drainklep | 1 stoombevochtiger handmatig bediend en deze ging daarna weer zelf bevochtigen.Bij 1 stoombevochtiger is de drainklep defect. Klep is erg warm en bijhandmatig drainen valt zekering uit. Bestellen drain klep tbv RC3000-322 | 115.88
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 460199 | 42090 | 42102 | Gereed gemeld | Onze 2 nordman stoombevochtigers geven weer een al | STORING | geen | - | Drainklep vervangen | Slijtage | Reparatie uitgevoerd object 14-16645 stoomtank vervangen en gecontroleerd deandere stoomvormer moet drainklep vervangen worden (230 V) en stoomtank art6391510 merk Normann RC3000/322 contact op genomen met leverancier i.v.mwerking. Er heeft een verkeerde drainklep in de bevochtiger gezeten (24V)waardoor een verkeerde drainklep is besteld. Nieuwe drainklep bestellen | 640
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 461098 | 42094 | 42097 | Gereed gemeld | Storing compressor | STORING |  | - | Compressor A1 is niet gestart/geen druk toename, code P16 | Onbekend | Thermofrost: Printplaat van compressor opgewisseld om zeker te zijn dat printdefect is. Contacten gecontroleerd deze zijn in orde. Koelmachien opgestart engetest, geen bijzonderheden. Installatie storingsvrij achter gelaten | 217.63
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 462190 | 42101 | 42104 | Gereed gemeld | Onze 2 nordman stoombevochtigers geven weer een al | STORING | geen | - | Drainklep vervangen en stoomtank leveren. | Slijtage | Drainklep vervangen stoombevochtiger kwam nog niet in deze stond software matiguit deze automatische gezet nu in orde. | 228.75
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 464279 | 42108 | 42118 | Gereed gemeld | Koelmachine | STORING | E132347 | *16-4-2015 Schneider heeft afspraak gemaakt voor maandag 20-04-2015 | Koelmachine in storing (Filter moet vervangen worden) | Vals filter alarm op 1 unit | Schneider: Storing filter runtime hours violation excist. 1 unit met valse ditalarm. Machine uren gereset op alle units. Verder geen bijzonderheden | 295.47
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 465589 | 42114 | 42115 | Gereed gemeld | Storing alarm systeem | STORING | E 133240 | - | Alarm gaat steeds loos af (inbraak alarm). | PIR zone 12 gecontroleerd bekabeling en aansluiting .Tijdelijk omgewisseld metzone 9 kijken waar het probleem zit. | Tijdelijk omgewisseld met zone 9 kijken waar het probleem zit. Bij blijvendeproblemen pir vervangen type DD 477 AM | 238.08
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 467277 | 42122 | 42143 | Gereed gemeld | UPS | STORING |  | *6-5-2015 Storing mocht tijdens onderhoud 06-05-2015 opgepakt worden van de klant *18-5-2015 Mogelijk offerte vanuit Elinex. Calc SO 470780 aangemaakt *19-5-2015 Geen kosten vanuit Elinex | UPS staat in storing. Test batt niet oke Svp contact | - | Elinex: Werkbon volgt | 38.6
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 468338 | 42128 | 42171 | Gereed gemeld | Compressor A1 start niet op. | STORING | E 133240 | *6-5-2015 thermofrost heeft afspraak gemaakt voor 06-05-15 *20-5-2015 Carrier ingeplant voor 03-06-20 &#x20;*16-6-2015 overlegd met Carrier, komen geen kosten meer, valt onder het verhaal van mail eric trinthamer, zo ook so 452322 | Compressor A1 start niet op. | Defecte print | Thermofrost: De installatie stond in P16 storing A1,deze storing is al eenpaar eerder geweest . contact gehad met Carrier en test uitgevoerd diebesproken zijn. Advies Carrier om hun in te roepen omdat de storingen uit 1 vande 3 printen kan komen.Carrier: | 211.46
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 468970 | 42131 | 42131 | Gereed gemeld | Noodbedrijf RK1 en RK2 | STORING | E 133240 | - | Noodbedrijf RK1 en RK2 | Regeltchn. Install. | Telefonisch contact gehad met contactpersoon en geen bijzonderhedengeconstateerd | 75.11
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 472958 | 42157 | 42179 | Gereed gemeld | Storing koelmachine | STORING | E134971 | - | Storing koelmachine Apac.Compressor hi pressure switch foutFirma Thermofrost ingeschakeld,Terug koppeling Thermofrost | Los contact HD opnemer. | Terug koppeling Thermofrost[zie document] los contact,is opgelostLos contact HD opnemer, proefgedraaid werkend achtergelaten. | 545.29
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 473990 | 42161 | 42213 | Gereed gemeld | storing gasblusinstallatie | STORING | E135520 | - | Storing aan de gasblusinstallatie en de doormelding naar de brandmeldcentrale.Tyco gaat 8 juni s'middags naar de locatie om de storing op te lossenHierover Jack v/d Sluijs gesproken op 8-6 om 10:30 uur.(06-20362411)Bij Tyco heb ik Gerard gesproken en afgestemd (0800-2255238) | - | Contact opgenomen met de Heer Hoogenboom,hierna firma Tyco ingeschakeld.Firma Tyco neemt contact op met Heer Hoogenboom.Terugkoppeling gekregen van monteur Tyco,deze pakken het verder op op maandag08-06-15.Hierna wederom contact opgenomen met de Heer Hoogenboom om ea door tenemen.Op zijn verzoek dient er maandag 08-06-15 contact opgenomen te worden metde Heer van de Sluis | 408.81
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 474411 | 42164 | 42194 | Gereed gemeld | Geen doormelding meldkamer | STORING | niet bekend | *9-6-2015 Erik Valk van het rekencentrum stuurt zelf Noordennen Beveiligingen in *9-6-2015 Leidschendam aan. *9-6-2015 Dan kunnen wij deze bion laten vervallen. *9-6-2015 *9-6-2015 *9-6-2015 *9-6-2015 | Geen doormelding naar meldkamer. Tweede zonewordt 's avonds niet door de centrale aangemeld | - | - | 43.88
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 474917 | 42166 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) UPS melding | STORING | E136232 | *12-6-2015 (WB) Gesproken met Elinex (8.45uur) zij gaan contact leggen met Sneider ik hoor na 09.30uur wat de vervolg acties zijn. Erik Valk hier van op de hoogte gesteld.Zodra ik meer weet, weet Erik het ook. &#x20;(WB) Vandaag uren over en weer gebeld met Elinex,Sneider,Joost Delhaas, Jeroen Van der Heijden en eindgebruiker Eric Valk eindresultaat dinsdagmiddag gaat Schneider met Elinex naar Tilburg Elinex heeft Sneider aangestuurd en dit ging niet van een leien dakje verder iedereen op de hoogte gesteld en geinformeerd over de gang van zaken. &#x20;*25-6-2015 (WB) Gesproken met Theo Wendels van Elinex belt mij terug voor rapportage en eventuele vervolg actie. Gesproken met Jan Dirk van Elinex, storing is opgelost ze heben gelijk OH gedaan storingsbon wordt naar mij toegemaild. | UPS geeft melding | SSW Fans zijn in november 2014 vervangen op fan L3 na allen interfans zijnvervangen in december 2013, Site verlaten met UPS in normaal bedrijf zonder | Lifetime Cycle Managment (LCM) reset is uitgevoerd.SSW Fans zijn in november 2014 vervangen op fan L3 na allen interfans zijnvervangen in december 2013, Site verlaten met UPS in normaal bedrijf zonderverdere alarmen. Geen functie uitval geweest. | 976.66
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 475128 | 42167 | 42271 | Gereed gemeld | (IV) UPS melding | STORING | E136232 | *12-6-2015 (WB) Gesproken met Elinex (8.45uur) zij gaan contact leggen met Sneider ik hoor na 09.30uur wat de vervolg acties zijn. Erik Valk hier van op de hoogte gesteld.Zodra ik meer weet, weet Erik het ook. &#x20;475128 aangemaakt na belactie Peter Smout met elinex in avonddienst | UPS K6 alarmSM216060 11-06-2015 gebeld door Dhr. Valk | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan elinex, diverse telefoontjes gepleegd. elinex heeft contactgezocht met dhr de valk en zijn tot een oplossing gekomenOplossing zie SO 474917 | 30.43
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 478826 | 42187 | 42190 | Gereed gemeld | (EV)(W) Lek in noodstroomaggregaat | STORING | E136233 | *2-7-2015 (EV) Powertec gaat heen 2-7-2015 / John Ligthart &#x20;*5-7-2015 (EV) In afwachting werkbon Powertec &#x20;*10-7-2015 (WB) werkbon opgevraagd deze wordt verstuurd status alvast ingevuld zie oorzaak en oplossing. &#x20;(EV) Aan/Afgemeld | Lek in noodstroomaggregaat / brandstofleiding | Geen lekkage kunnen vinden vermoedelijk melder van slag in hetgbs. | Geen lekkage kunnen bespeuren, alles kurkdroog.Vermoedelijk door de warmte omslag van de buitentemperatuuren daardoor het meer intensieve gebruik van de aggregaat is de melder vanhet GBS van slag geweest. Zoals gezegd betrof het enkel een melding deze isgereset. | 675.75
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 480290 | 42194 | 42198 | Gereed gemeld | (IV) (W) Communication lost | STORING | E134515 | *9-7-2015 (IV) 8:08 uur gebeld met Dhr. Erik Valk (IV) inkoop naar Schneider gestuurd. (IV) afspraak maken voor vrijdag middag &#x20;*10-7-2015 (WB) Gesproken met Schneider, zij gaan vanmiddag langs dit is al besproken met Erik Valk van de locatie. (IV) (W) Status opvragen s.v.p. &#x20;*13-7-2015 (WB) Schneider gesproken, oorzzak en oplossing ingevuld werkbon wordt toegestuurd. | Storing: communication lost, geen beeld meer.Inrow koeling defect zaal 2 - cont.persoon op locatie Dhr. Erik Valk(W) Status opvragen | PCB klapperde. | Klapperende PCB, moederbord vervangen en systeem instellingenopnieuw geinstalleerd. Storingsvrij achtergelaten. | 1327.17
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 481251 | 42198 | 42199 | Gereed gemeld | (IV) Brandalarm gaat af niets aan de hand. | STORING | smc | *13-7-2015 (IV) Dhr. Besseling is gebeld voor overleg. (IV) Jack gesproken welke SUBCO aangestuurd moet worden (IV)Tyco F&amp;S ingekocht. (IV)Tyco neemt direct contact op met heer besseling. (IV)Dit is besproken met Dhr Besseling. *27-8-2015 Geen kosten op, administratief gereed gezet | Brandalarm gaat af niets aan de hand.storing gasblus op display voor TycoBlijkt niet in installatie van TYCO te zitten maar in de installatie van Stanley1015-34023 inkoop order laten vervallen. | - | Blijkt niet in installatie van TYCO te zitten maar in de installatie van Stanley1015-34023 inkoop order laten vervallen.Firma Wagner op vervolg SO aangestuurd | 0
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 481377 | 42199 | 42234 | Gereed gemeld | Storing gasblusinstallatie | STORING | E135520 | *14-7-2015 (IV) Firma Wagner aangestuurd i.o.m. Dhr. Hogeboom &#x20; | Gasblusinstallatie staat in storing,veroorzaakt ook storing op de BMC.Betreft artikel 89/16024. | - | Storing is voor nu overbrugd. door Dhr. Martijn Teunissen van WagnerVoor opvolging zie debrief tekstBlusgasfles door Wagner vervangen. | 1755.24
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 481357 | 42199 | 42206 | Gereed gemeld | (IV) * Gasblusinstallatie veroorzaakt storing | STORING | E135520 | *14-7-2015 (IV) Wagner aangestuurd (IV) Wagner gaat niet heen. Sjoerd gevraagd te helpen. *15-7-2015 (IV) Martijn van Wagner gaat 15-07-2015 begin middag heen. heeft hij besproken met Jack van de Sluis *20-7-2015 wagner (034)6558010 (IV) Martijn mail gestuurd met status teunissen@wagner-nl.com *21-7-2015 (IV) bon gekoppeld en vervolg doorgezet naar contract team | Probleem met gasblusinstallatie.Geeft loze storing door naar BMC.relaisbox die de doormelding regelt lijkt defect. | lage druk blusfles. | Storing rack sys 244457 kast 6lage druk blusfles. deze storing is op verzoek klantoverbrugd. systeem nu in rust.advies blusfles vervangen om storing werkelijk op te lossen | 310.69
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 486399 | 42234 | 42241 | Gereed gemeld | (IV) * Storing BMC | STORING | E136233 | *18-8-2015 * chubb fire en secure Barendrecht aangestuurd (IV) *19-8-2015 Chubb is aan het werk 19-8 Vervolg werkzaamheden noodzakelijk mandaat verhoogd tot € 2000 Eric Valk is geinformeerd *24-8-2015 (IV) Wilmar gevraagd rapport op te vragen &#x20;*25-8-2015 (WB) Gebeld met Chubb werkbon wordt verzonden naar servicenw. | Storing BMC;Storing algemeen zone 3. Urgent!Graag contact opnemen. | De voeding geeft onverklaarbare storingen | 19-8 De voeding geeft onverklaarbare storingen om dezete verhelpen dient de voeding te worden vervangen.21-8 De voeding is vervangen en het systeem is nu weerstoringsvrij bij herhaling dient er verder onderzoek te wordenverricht aan de Sigma XT. | 1453.53
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 488535 | 42248 | 42248 | Gereed gemeld | (EV) Lekkage onder de vloer, datacentrum | STORING | E136233 | *1-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Dhr. van den Heuvel Voicemail ook ingesproken om 12:25 | Lekkage onder de vloer in het datacentrum. | Anders | koeleiding lekte isolatie verwijderd en gekontroleerd waar het water vandaankwam dit bleek kondenswater te zijn isolatie terug aan gebracht en weer opnieuwwater dicht gemaakt met armaflex tape nu in orde. | 151.4
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 489544 | 42254 | 42261 | Gereed gemeld | (EV) Defecte camera betreffende zaal 1 | STORING | E137340 | *7-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie *8-9-2015 (EV) Overgedragen aan Wilmar v/d Bilt *14-9-2015 Mail gestuurd naar werkvoorbereiding en Marc Visser . | Camera is defect betreffende zaal 1 | Gebrek geconstateerd. Er dienen 2 camera's vervangen te worden. |  | 306.91
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 489759 | 42255 | 42265 | Gereed gemeld | (EV) Defecte camera betreffende zaal 1 | STORING | E137340 | *7-9-2015 (EV) Aangemeld op locatie *8-9-2015 (EV) Overgedragen aan Wilmar v/d Bilt *18-9-2015 Wilfried de Bruijn als je op locatiebent kun je vragen naar Paul van de *18-9-2015 Heuvel.Kropman Breda Zuilenstraat 96 4813 AC Breda. | Camera's defect betreffende zaal 1 | defect | 2 x camera vervangen en afgesteld in samen spraak met de klant | 898.4
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 491875 | 42265 | 42265 | Gereed gemeld | UPS B geeft battery low | STORING | E138674 | *18-9-2015 (RA) 9:10 tel contact gehad met dhr. vd Brug. Deze geeft aan hiervoor fa Elinex voor aan te sturen. Melding binnen om 9:07uur. | UPS B geeft battery lowElinex Peter Rodenburg is er om plm 12:00 uur, maar graagvast ter plaatse. | Regeltchn. Install. | Overgedragen aan derden elinex is ter plaatsen die gaan nu testen. | 218.77
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 491856 | 42265 | 42272 | Gereed gemeld | (RA) UPS B geeft battery low | STORING | E138674 | *18-9-2015 (RA) 9:10 tel contact gehad met dhr. vd Brug. Deze geeft aan hiervoor fa Elinex voor aan te sturen. Melding binnen om 9:07uur. Peter Smout aangestuurd en Elinex aangestuurd. (RA) Peter Smout kan geen parkeerplaats vinden en vraagt om een parkeerplaats in de parkeergarage, helaas werd dit geweigerd. Peter rijdt nog een paar rondjes (RA) Jack vd Brug belde terug over mail parkeerprobleem. Op de locaties Rotterdam is het nooit mogelijk om in de parkeergarage te parkeren, tenzij er iets zwaars afgeleverd moet worden. *22-9-2015 (RA) Verzoek werkbon Elinex *25-9-2015 (RA) werkbon Elinex ontvangen en toegevoegd en tekst verwerkt. SO gereed gemeld en vervolgwerk autonomietest doorgezet naar Jack van Oorschot. | UPS B geeft melding battery low | Klant heeft 2 keer de melding battery low ontvangen.ups 5 min op batterij bedrijf laten draaien, batterijen gemeten,geen bijzonderheden. Waarschijnlijk wordt deze melding door de webkaart gegeven,in de ups zijn geen alarmen hiervan te vinden in de evenlogups geeft aan nog 7 min autonomie tijd te hebben na 5 min ontlading,dit is een indicatie welke de ups berekent volgens de ingestelde waarde. | Apparaten visueel geinspecteerd. Diverse metingen uitgevoerd.Batterijtest uitgevoerd met belasting. Batterijontladingsgrafiek gemaakt.Batterijen gemeten tijdens ontlading. Klant wil graag een test om te wetenhoeveel autonomie tijd de ups daadwerkelijk heeft tot battery low alarm.Graag de cc versturen van de werkbon naar: jack.van.de.brug@politie.nl | 464.78
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 495223 | 42283 | NULL | Gereed gemeld | (MP) Airco unit doet niks. | STORING | E146157 | *6-10-2015 Tel. gemeld bij Jack van de Brug door Rene ook aanmelding thermofrost (MP) *6-10-2015 Adviesorder aangemaakt voor Thermofrost (MP) | Airco unit doet niks.Contactpersoon HrJack van de Brug 06 505 99318 | condensor vuil | condensor geborsteld en met water gereinigd, installatie werkend achtergelaten | 259.54
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 495426 | 42284 | 42284 | Gereed gemeld | (MP) Lekkage transportpomp 3 glycol | STORING | SMC | *8-10-2015 Mail gestuurd naar WVB Breda ivm nog onderdelen vervangen (MP) &#x20;*4-12-2015 vervolg SO533387 | Transportpomp nummer 3 lekt GlycolContactpersoon Jack van de Brug 06 50 59 9318 | Mechanisch defect | Onderdeel vervangen ksb pomp3 lekt op mechanical seal pomp nr 080-080-200 sealvervangen en isolatie repareren verdere gegevens reedsbekend zie offerte15-10.007336/sc20438491108 | 139.38
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 495657 | 42285 | 42312 | Gereed gemeld | (MP) Camera defect | STORING | E138435 | *8-10-2015 Tel. gemeld bij Erik Valk, wij bestellen camera (MP) *8-10-2015 Bon overgedragen aan Jack van Oorschot (MP) | Camera Bosch Minidome is defect. | Camera defect. | Camera vervangen en afgesteld. | 535.61
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 497014 | 42291 | 42292 | Gereed gemeld | (IV) Storing Koelmachine | STORING | E-146157 | *14-10-2015 (IV) SMC 10:33, ingesproken door Irving 12:15 uur Thermofrost aangestuurd. gaat zelfde middag heen | Hoge drukstoring Koelmachine op dak carrier2 weken geleden zijn jullie ook geweest voor deze storinglamellen zitten aardig dicht was geconstateerd.Thermofrost aangestuurd. gaat zelfde middag heen | HD storing | Naar aanleiding van het service bezoek van 14 oktober jl. conform uw opdracht,zoals genoemd in het onderwerp, informeren wij u als volgt.Bij aankomst stond de installatie in hoge druk storing. Echter was depressostaat niet aangesproken. Deze losgekoppeld en opnieuw de installatiegestart. Wederom in HD storing. Drukopnemer vergeleken met analoge meter waarnagenoeg geen verschil in zit. HD pressostaat weer aangesloten enproefgedraaid. Installatie draaid naar behoren. Afgesproken met Kropman dat alsstoring terugkomt, dan de HD pressostaat vervangen.Onze service engineer heeft de installatie goed werkend en storingsvrijachtergelaten. | 140.07
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 497427 | 42292 | 42403 | Gereed gemeld | (IV) Storing Koelmachine | STORING | E-146157 | *14-10-2015 (IV) SMC 10:33, ingesproken door Irving 12:15 uur Thermofrost aangestuurd. gaat zelfde middag heen | HD prssostaat vervangenvervolgactie op eerdere storing | - | HD prssostaat vervangen | 471.19
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 498263 | 42296 | 42299 | Gereed gemeld | (EV) Melding gasblusinstallatie. | STORING | 144093 | *19-10-2015 (EV) Tyco gaat heen 19-10-2015 (EV) Aangemeld op locatie bij Jack | Storing aan de gasblusinstallatie.Dhr.is zelf over anderhalf uur op locatie aanwezig, storing heeft wel spoed.geen functie uitval | - | Bij aankomst beide centrales storingsvrij.Bedrading gecontroleerd, geen losse ; dradengevonden.Op beide centrales een storing gecreëerd, deze komen goed binnen op BMC StanleyNa resetten van de centrales verdwijnt de storingbij ; Stanley ook direct.Geen oorzaak van de storingsmelding kunnen achterhalen.Eventuele vervolg actie i.s.m. fa. Stanley.INRUST EN IN BEDRIJFSVAARDIGE TOESTAND ACHTER GELATEN | 288.64
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 498608 | 42297 | 42621 | Gereed gemeld | Camera defect | STORING | E158785 | - | Camera Bosch Minidome defect. | Camera defect. | Camera vervangen en afgesteld. | 560.69
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 541919 | 42352 | 42356 | Gereed gemeld | (RA) Blussysteem regelmatig in storing | STORING | E157541 | *15-12-2015 Aangemeld. *18-12-2015 Meer info opgevraagd bij Mario Stoppelenburg over tekst op werkbon. Wordt teruggebeld door Martijn Theunissen over het vervolg. Fa wagner stuurt offerte naar JvO Jack maakt offerte voor politie en koopt wagner in op nieuwe SO Statusupdate naar Jack vd Sluijs gemaild. | Blussysteem staat regelmatig in storing. Graag Wagner aansturen ivm combi bezoekmet fa Stanley op woensdag 16-12 om 9:00uur. | 1 Racksens geeft een spookstoring / ventilatiefout. | Alle Racksens uitgelezen. Eén racksens geeft een spookstoring / ventilatiefouten moet vervangen worden. In overleg met dhr. J. vd Brug het storingscontact enserviceblok overbrugd, zodat de rest van de installatie gewoon bewaakt kanworden door de brandmeldcentrale. | 429.01
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 543408 | 42359 | 42394 | Gereed gemeld | het vervangen van de startaccu`s RC Tilburg | STORING | E144982 | - | - | - | Leveren en monteren van startaccu's | 1201.13
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04390 | Rekencentrum Doelwater | 544239 | 42361 | NULL | Gereed gemeld | (JH)Lekkage | STORING |  | *23-12-2015 (JH) aangemeld op locatie | Lekkage in computerruimtelekkage aan koelleidinggraag contact met dhr van deSluis 06-20362411 op locatie | Anders , GKW systeem (glycol) lekte op 3-delige koppeling heb de isolatie vanafsluiter afgehaald en deze droog gemaakt. na 15min waren er geen druppelszichtbaar dus exacte plek lekkage niet kunnen achterhalen. | 2 1/2" leiding moet opnieuw geisoleerd worden (c.a.30cm) voor dit gebeurd uitvoorzorg met grote 3" zweedse tang de 3-delige koppeling aantrekken en eventueelopschuren / verven met menie. deze werkzaamheden afstemmen met Jack vd sluis(0620362411) | 0
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 547226 | 42370 | 42370 | Gereed gemeld | Koelmachine 1 foutcode CT-01 | STORING |  | - | Koelmachine 1 geeft foutcode-01 | Koelmachine 1 geeft foutcode-01 | Telefonisch contact gehad met dhr Valk. Betreft koelmachine 1 t.b.v. datacenter. De storingsmelding is niet direct binnen gekomen op de pieper. ( hiermoet naar gekeken worden !!!! ) Later heeft dhr Valk de meldingscentrale alsnoggebeld. hierna is de melding binnen gekomen op de pieper. Storing aan dekoelmachine 1 gaf foutcode CT-01 aan. Magneetschakelaar blokkeert circuit A.klant heeft de machine gereset. Machine 2 kwam in werking. Via telefonischcontact machine laten overschakelen naar koelmachine 1 om te controleren of defout terug zou komen. koelmachine draaide op circuit B. Voor alsnog geenproblemen. Echter dient dit wel in de gaten gehouden te worden. Als de foutterug komt dient er aankomende maandag 04-01-15 direct een monteur ervooraangestuurd te worden. | 77.28
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 552856 | 42388 | 42394 | Gereed gemeld | (IV) Koelmachine | STORING | smc | *19-1-2016 (IV) iom Jack, Thermofrost aangestuurd. Thermofrost, Marco van Soest tussen 8-8:30 op locatie Aangemeld telefonisch en per mail *25-1-2016 (IV) Werkbon opgeslagen en bon beoordeeld | Storing koelmachine, lost of airflow check fan/switch.Resetten helpt niet.UPS ruimte | Installatie stond in storing, lost of airflow verdamper fan. | 20-01-2016 bezocht door Thermofrost.Installatie stond in storing, lost of airflow verdamper fan.Storing gereset en proefgedraaid met installatie.Flowmeter van filter en fan gewisseld en getest en werken naar behoren.Fan speed staat op minimaal 40% en beveiliging op 0.5mbar.Fan speed verhoogd naar 50% en beveiliging verlaagd naar +- 0.3 mbar. (ook bijmachine 002)Beide beveiligingen getest en werken naar behoren.Installatie bedrijfsklaar en storingsvrij achtergelaten. | 288.76
53228 | vts Politie Nederland | SC20391 | vts Politie Nederland Tilburg | Vervallen | SL01924 | PN Ringbaan Noord (LOC:601) | 553824 | 42390 | 42390 | Gereed gemeld | (JH) airco ratelt | STORING | 1007887.01 | *21-1-2016 (JH) aangemeld | Airco ratelt. Losse airco die in service bij Kropman is.Locatie: 4046AA-21Locatiecode: LOC601 | huis van de ventilator stond om onbekende redenen open | huis weer in elkaar geduwd en vast gezet. geen geluidsklachten meer. | 111.74
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 558923 | 42405 | NULL | Gereed gemeld | (IV) Storing flowswitch | STORING | E148877 | *5-2-2016 Carrier is op locatie geweest en uitgezocht. *5-2-2016 probleem zit niet in koelmachine maar vermoedelijk in flow switch hiervoor *5-2-2016 nieuwe afspraak maken *9-2-2016 (IV) Vervolg overgedragen aan wvb voor bestelling | Storing flowswitch onderzoeken op 1 v/d 2 oudere koelmach.Advies van Carrier | Drukverschilstoring | vervanging storing flowschakelaars koelmachine 1 merk EGE type SN 450 / 2-A4-WR2230 volt hier voor 2 bestellen. zie foto's | 1161.47
53228 | vts Politie Nederland | SC20391 | vts Politie Nederland Tilburg | Vervallen | SL01924 | PN Ringbaan Noord (LOC:601) | 561778 | 42412 | 42461 | Gereed gemeld | (JvO) Filters in alle plafondunits reinigen | STORING | 1007887.01 | *12-2-2016 (RA) SO aangemaakt en doorgezet naar Jack. *21-3-2016 MH; werkzaamheden zijn uitgevoerd op SO | Filter in alle plafondunits uitwassen. Er zijn veel klachten.Werkzaamheden op basis van regie. | Gepland onderhoud | Extra onderhoud uitgevoerd aan filters airco's.Wachttijd ivm screening bij binnenkomst gehad. | 893.03
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 562169 | 42415 | 42418 | Gereed gemeld | (JB) PIR defect van alarm systeem | STORING | E-146153 | *15-2-2016 (JB) Gesproken met Dhr van den Heuvel, afgesproken dat we eerst een nieuwe PIR bestellen (vd zomer vergelijkbare melding gehad in Tilburg, dit artikel weer bestellen op voorhand) en daarna langskomen voor vervangen. Ik hou hem op de hoogte van de uitvoer datum. (JB) Onderdeel besteld bij UTC Fire &amp; Security: 1x PIR DDV 1016AM Deze laat ik leveren op Kropman Breda. *17-2-2016 (JB) Telefonisch afspraak gemaakt met de melder voor 18-2 tussen 8 en 9. | PIR defect van het alarmsysteem.Let op! Onderdeel ligt klaar bij Kropman Breda,deze eerst ophalenvoordat je naar locatie gaat.@JACCO: Je moet je melden bij:Eric Valk ( 06 55 88 59 11 ) | defecte pir | defecte pir vervangen door nieuwe pir. En getest | 221.16
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 565799 | 42424 | NULL | Gereed gemeld | (MP) storing Pir 06 | STORING |  | *24-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr Valk, deze wil monteur om 1400 op locatie (MP) | Storing pir 06Vorige week is deze gerepareerd.Gemeld door heer Valk 06-55885911 | onbekend | geen toegang gekregen tot het gebouw ivm geen bgoJacco bouwman opnieuw inplannen | 419.37
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 566016 | 42424 | 42424 | Gereed gemeld | (MP) storing Pir 06 | STORING |  | *24-2-2016 Tel. aangemeld bij Hr Valk, deze wil monteur om 1400 op locatie (MP) *24-2-2016 Iom Rob Zirkzee &gt; SO omgezet naar Marco Kuipers (MP) *24-2-2016 Marco Kuipers &gt; geen juiste verklaring om toegang te krijgen, weggestuurd (MP) *24-2-2016 Vervolgorder aangemaakt, Jacco Bouwman aangestuurd en aangemeld locatie (MP) *24-2-2016 Irving is in tussentijd gebeld door Erik Valk, onvrede weggenomen en eea *24-2-2016 gecommuniceerd richting Erik (MP) | Storing pir 06Vorige week is deze gerepareerd.Gemeld door heer Valk 06-55885911 | Pir zone 6 geeft in de nacht alarmen . | pir opnieuw ingesteld, en iets verplaatst. | 343
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04389 | Rekencentrum Zuidplein | 566027 | 42424 | 42535 | Gereed gemeld | (RA) Blussysteem regelmatig in storing | STORING | E157541 | *15-12-2015 Aangemeld. *18-12-2015 Meer info opgevraagd bij Mario Stoppelenburg over tekst op werkbon. Wordt teruggebeld door Martijn Theunissen over het vervolg. Fa wagner stuurt offerte naar JvO Jack maakt offerte voor politie en koopt wagner in op nieuwe SO Statusupdate naar Jack vd Sluijs gemaild. | Blussysteem staat regelmatig in storing.Wagner 25 mei. | 1 Racksens geeft een spookstoring / ventilatiefout. | revisie RackSense 2HE unit leveren en monteren. | 1742.37
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 568590 | 42433 | 42443 | Gereed gemeld | (JB) Storing koelmachine | STORING |  | *4-3-2016 (JB) Gebeld met melder om aan te geven dat melding is opgepakt, en voor meer info. Carrier is aangestuurd. (JB) Carrier gaat vanmiddag naar locatie, dit per mail aangemeld. *14-3-2016 (JB) Status opgevraagd bij Carrier. *16-3-2016 (JB) Afgemeld bij floormanagment. Gereed. | Storing koelmachineStoringscode: PR05Type machine: Carrier 30RB0262-0278-PEE | KM2 geeft tergelijketijd op circuit A en circuit B een low suction fout. | Terugkoppeling Carrier:1) Reden bezoek: Storing / Rep. werkzaamheden2) Bevindingen: km2 geeft tegelijkertijd op cir a en cir b een lowsuction fout, heel de history zit er mee vol3) Uitgevoerde werkzaamheden: ivu juiste datum gegeven, extra trend avrijgave, setpoint verstelling weg gehaald in km 1 en 24) Conclusie: geen reden gevonden tbv storing, trends geven hopelijkmeer inzicht van hoe en waarom5) Nog uit te voeren: eindgebruiker zal de trends volgen en ons op dehoogte houden6) Order gereed: Ja | 525.25
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 570898 | 42443 | 42445 | Gereed gemeld | (JB) PIR in Datacom geeft storing | STORING |  | *14-3-2016 (JB) Afspraak gemaakt voor a.s. woensdag met de melder. (in overleg) *23-3-2016 (JB) Per mail afgemeld. Gereed. | een datacom storing voor de 3e keer, graag terug bellencall nr 3806779 | Hardwarematig | In overleg met de klant de antimask van zone 6 uit gezet.ook de kijkhoek van de melder verkleint. | 399.01
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 573249 | 42452 | 42466 | Gereed gemeld | (IV) Noordman stoombevochtigers in storing | STORING | E149656 | *25-3-2016 (IV) overgedragen aan J.P.P. de Hoon | 2x Noordman Stoombevochtigers staan in storing | uitlaatklep is defect | uitlaatklep besteld, zie debrief voor art nr | 624.97
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 573835 | 42454 | 42468 | Gereed gemeld | (MP) Defecte camera. | STORING | E149656 | *25-3-2016 Tel. contact gehad met melder, aangegeven dat melding dinsdagochtend opgepakt gaat worden door de werkvoorbereiding (MP) | Defecte Bosch camera. Volgens melder bekend welk type camera.Gemeld door Paul van den Heuvel 0610039466 | Geen beeld vanaf camera op harddiskrecorder.slechte aanleg van installatie | Functioneel herstel, de aansluitingen van de bekabeling van de camera's latenlos. Deze zijn mogelijk nooit goed geweest. vermoedelijk zijn er rg58 connectorsgebruikt op een rg 59 kabel of zijn deze niet goed geknepen met een tang.Camera's zijn aangesloten via videoballoons in een behuizing van een alarmkast.Hier heb ik fotos van genomen ter bevestiging. Ter oplossing heb ik deconnectoer weer teruggeduwd. Voor definitief herstel moeten alle connectorspreventief worden vervangen. Het zijn 13 camerabeelden, en hier zijn 52 bncconnectors gebruikt. Indien men niet beweegt aan de connector zal het beeldaanwezig blijven. | 519.06
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 575321 | 42464 | 42466 | Gereed gemeld | (IV) Noordman stoombevochtigers in storing | STORING | E149656 | *25-3-2016 (IV) overgedragen aan J.P.P. de Hoon | 2x Noordman Stoombevochtigers staan in storing | uitlaatklep is defect | Onderdeel vervangen, diverse malen getest. alles werkt weer | 250.62
53228 | vts Politie Nederland | SC20391 | vts Politie Nederland Tilburg | Vervallen | SL01924 | PN Ringbaan Noord (LOC:601) | 579030 | 42480 | 42481 | Gereed gemeld | (RA) Airco in pachtruimte unit 11 defect | STORING | 1007887.01 | *20-4-2016 (RA) Tijdje bezig gewest met JvO welke locatie het nu moest zijn. Volgens SL lijst moet het SL01925 zijn, maar daar hangt weer geen contract aan vast. Jack kijkt welke monteur er naartoe kan en laat dat weten. *21-4-2016 (RA) Install op werkschakelaar uit. Maarten Pranger zegt hier nooit bericht / rapportage van gehad te hebben. JvO heeft e.e.a. uitgezocht =&gt; In 2014 is hier rapport / offerte voor afgegeven. JvO heeft offerte nogmaals gemaild. Gereed gemeld. | LET OP: gaat om locatie Ringbaan Noord in Tilburg! De unit in de patchruimtedoet niets meer, display is dood en men kan niet achterhalen waar het probleemvandaan komt. Unit 11.Graag monteur langs laten gaan, graag de planning afstemmen met het FacilitairBedrijf en doorgeven wie er komt. De contact persoon ter plaatse is AntoinetteCarli of Maurice Paijmans.Installatie 11-120721 | Bij aankomst is gebleken dat de installatie op de werkschakelaar stonduitgeschakeld in verband met een defecte compressor. | De compressor is defect en moet vervangen worden.Hiervoor volgt een offerte. | 253.65
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 581933 | 42499 | 42499 | Gereed gemeld | (IV) Kapotte zekering | STORING | // | - | Kapotte zekering in de digitale ingangBij nieuwe zekering slaat gelijk door, kortsluiting | Elektrisch defect, dagschootopener gaf kortsluiting op deur 17. | Functioneel herstel, vrijloopdiode gemaakt ivm ouder type deuropener. Systeembleef rustig. Als storing terugkomt. Dagschootopener 12v spanningsloosontgrendeld bestellen. | 188.27
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 583511 | 42507 | 42515 | Gereed gemeld | (RA) Storing Koelmachine 1 en 3 | STORING | tel. dhr. Coolen | *25-5-2016 RA: werkbon Carrier toegevoegd. Wel opmerking @ Carrier dat de rapportage niet afgetekend is, met de vraag of er een handtekening beschikbaar is. | 2 Carrier koelmachines in storing:Koelmachine 1 type 30RB0262: Na onderhoud is geconstateerd dat 1 circuitniet in bedrijf komt.Koelmachine 3 type 30RB0262: Compressor A1 not started.Op verzoek van dhr Coolen in overleg een werkafspraak maken aub. | Koelmachine 1:Circuit B komt niet in, deze stond uit in de software, oorzaak niet teachterhalen.Koelmachine 3:Compressor A1 geeft soms storing. | Koelmachine 1: Na onderzoek niet kunnen achterhalen waarom circuit B in desoftware stond uitgeschakeld, machine getest en in orde bevonden.Koelmachine 3: Dipswitches compressor A1 opnieuw ingesteld en compressor printA1 omgewisseld met A2.Advies: Bij herhaling storing op A2 moet de print vervangen worden.Bij herhaling storing op A1 is verder onderzoek nodig.Beide installaties in bedrijf en storingsvrij achtergelaten. | 341.66
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 583843 | 42508 | 42509 | Gereed gemeld | (JB) Storing zekering ATS vanuit de GBS | STORING | E153524 | *18-5-2016 (JB) Cont. persoon gebeld om 10:20, toestel wordt niet beantwoord. (JB) Monteur vast telefonisch aangemeld om 10:35, aanvangstijdstip mail ik nog. | GBS geeft zekering storing ATS | Slijtage, deuropener verouderd. Spoel geeft hierdoor kortsluiting. | Definitief herstel, deuropener geleverd,vervangen,getest. | 340.63
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04402 | Rekencentrum Europark | 592492 | 42545 | 42641 | Gereed gemeld | (MP) Carrier koelmachine type 30RB0262 foutmel | STORING | SMC | *24-6-2016 Tel. aangemeld bij Sebastiaan Koolen (MP) *24-6-2016 Adviesorder Carrier aangemaakt (MP) *24-6-2016 Mail Carrier gestuurd met verzoek bevestiging afspraak 29-6 (MP) *28-6-2016 Tel.bevestiging monteur 29-6 NM op locatie (MP) *1-7-2016 Mail verzoek werkbon gestuurd (MP) *4-7-2016 Werkbon Carrier gekoppeld (MP) | Categorie: 55 - Koude-opwekking - Specificatie locatie: - Omschrijving: Carrier koelmachine type 30RB0262 heeft de foutmelding: Partial A1-03.&#x0D; Compressor A1 high pressure switch alarm.&#x0D; Vorige maand is er een soortgelijke verstoring geweest aan dezelfde compressor en is onerzocht door firma Carrier. Verzoek Carrier nogmaals langs te sturen voor verder onderzoek.&#x0D; Graag in laten plannen voor woensdag 29-06-2016. | in history hd storing van circuit a | metingen verricht, machine naar 100% gebracht, test gedraait, datum van destoring in diverse trends terug gezocht en ge analyseerdstoring is onverklaarbaar, trends door gestuurd naar alfons | 431.4
53228 | vts Politie Nederland | SC20438 | Politie Rekencentra (Kropman Breda) | Vervallen | SL04403 | Rekencentrum Ringbaan-Zuid | 595753 | 42562 | NULL | Gereed gemeld | (JH) Storing RK 1 en 2 | STORING |  | *11-7-2016 (JH) Hans gevraagd in te bellen *11-7-2016 (HP) Zie onderstaand plaatje. RK1 en RK2 hebben kortstondig in de noodbedrijf *11-7-2016 gedurende enkele seconden. Vanaf 16:21 weer in normaal bedrijf. Geen verdere *11-7-2016 actief nodig verder zo te zien, alles draait (weer) normaal. | Project : Rekencentrum Politiebureau - Tilburg [TilPbdat]PC datum : 11-07-2016PC tijd : 16:23.47Onderstation datum : 11-07-2016Onderstation tijd : 16:19.27Onderstation nummer : 2Meldingstekst : NoodbedrijfInstallatiedeel : RK2 AlgemeenInstallatiecode : 02-208E8Status : StInUit : InUrgentie : HoogOnderstation : RK2/OS2 - CV/GKW/LBHGebouwdeel : RK2 - Techn.ruimteProjectnaam : TilPbdatProjectomschrijving : Rekencentrum Politiebureau - TilburgMeldingsgroep : 2 Hoog UrgentDienstrooster : ServiceRayon Breda PRIO 1 | - | (HP) Zie onderstaand plaatje. RK1 en RK2 hebben kortstondig in de noodbedrijfgedurende enkele seconden. Vanaf 16:21 weer in normaal bedrijf. Geen verdereactief nodig verder zo te zien, alles draait (weer) normaal. | 35.7
53228 | vts Politie Nederland | SC20391 | vts Politie Nederland Tilburg | Vervallen | SL01924 | PN Ringbaan Noord (LOC:601) | 596203 | 42564 | 42564 | Gereed gemeld | (RA) AC-unit rmt 1.06 kan niet uitgezet worden | STORING | 1007887.01 | - | graag een monteur langs laten gaan voor de storing: AC unit kan mennietuitzetten, op het display verschijnt niets en het lijkt dat ereen controlelampje brandt(geeft groene kleur ) onder rechts op de thermostaat. | Regeltchn. Install. code HO | Software/instelling aangepast, unit was zijn adressering kwijt, opnieuw adresingevoerd via controller en alles werkt weer | 256.88